## Index
مرجع الرفض الفني وتقييم المطالبات
مرجع جهاز الإشراف لقبول أو رفض الأعمال وتقييم مطالبات المقاول على أساس فني وتعاقدي موثق
المرجع الفني: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. القيم معاد صياغتها مع رقم صفحة الكتاب والكود المشار إليه.
الجهة | المبدعون العرب للاستشارات الهندسية (ACE)، الاستشاري المشرف
إعداد | م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
التاريخ | 2026-10-05
الإصدار | v1
الورقة | المحتوى | عدد الصفوف
Reference | سيناريو لكل نزاع: موقف المقاول، الأساس الفني والتعاقدي، الأدلة، قاعدة القرار، المعالجة، التكلفة، رقم نموذج الخطاب | 216
Letter_Generator | اختيار السيناريو وإدخال بيانات المشروع فتتكون فقرات خطاب رسمي بالعربية بالمعادلات
Lists | قوائم التخصصات وفئات القرار والتكلفة ونماذج الخطابات المستخدمة في القوائم المنسدلة | 26
توزيع السيناريوهات حسب التخصص
التخصص | الاسم | عدد السيناريوهات
GEN | إجراءات عامة ومستندات | 12
SOIL | حفر وإحلال وردم | 14
PILE | خوازيق | 6
CONC | خرسانة ومواد واختبارات | 41
FORM | شدات ونجارة مسلحة | 10
REBAR | حديد تسليح | 18
SLAB | أسقف خاصة | 3
TANK | خزانات وبيارات | 2
STEEL | منشآت معدنية وأسوار | 1
ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | 2
MAS | مباني بلوك وطوب | 11
PLAS | لياسة وبياض | 10
WP | عزل مائي وحراري | 13
TILE | بلاط ورخام وتكسيات | 13
CEIL | أسقف مستعارة | 4
WOOD | نجارة معمارية | 2
METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | 6
PAINT | دهانات وإيبوكسي | 4
PLUMB | صحي وتغذية وصرف | 12
ELEC | كهرباء | 14
FIRE | حريق وإنذار | 5
HVAC | تكييف وتهوية | 6
HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | 7
| الإجمالي | 216
| مطابقة مع عدد صفوف المرجع (يجب أن تكون صفرا) | 0
توزيع القرارات ونماذج الخطابات
فئة القرار | العدد
قبول | 0
قبول بمعالجة | 27
رفض وإزالة | 77
خصم | 11
رفض المطالبة | 38
تعليق لحين الاختبار | 23
إيقاف وتصحيح | 40
نموذج الخطاب | الاسم | عدد الاستخدامات
L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | 41
L02 | رفض مواد موردة | 21
L03 | رفض أعمال مع الإزالة | 41
L04 | قبول مشروط بمعالجة | 22
L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | 10
L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | 21
L07 | الرد على مطالبة تمديد مدة لأسباب فنية | 7
L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | 9
L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | 16
L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | 18
L11 | إشعار خصم من المستخلص | 4
L12 | استلام مع تحفظات | 6
طريقة الاستخدام
1. ابحث في ورقة Reference بالتصفية حسب التخصص أو فئة القرار، واقرأ الأساس الفني وقاعدة القرار قبل إصدار أي خطاب.
2. في ورقة Letter_Generator اختر رقم السيناريو وأدخل بيانات المشروع والمقاول والموقع والتاريخ (الخلايا الصفراء) فتتكون فقرات الخطاب تلقائيا.
3. انسخ الفقرات إلى النموذج المقابل في ملف الخطابات ACE_Claims_Rejection_Letters_20261005_v1.docx وراجع الصياغة قبل التوقيع.
4. القيم مأخوذة من الكتاب المرجعي بإعادة صياغة؛ عند اختلافها مع مواصفات المشروع أو الكود المعتمد بالعقد تقدم مواصفات العقد.
5. ألوان الخلايا: أزرق على أصفر مدخلات، أسود معادلات، أخضر معادلات مرتبطة بأوراق أخرى.

## Reference
مرجع سيناريوهات الرفض الفني والمطالبات
المرجع الفني: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. القيم معاد صياغتها مع رقم صفحة الكتاب والكود المشار إليه.
رقم السيناريو | رمز التخصص | التخصص | السيناريو محل الخلاف | موقف المقاول المعتاد | الأساس الفني والتعاقدي (المعيار والقيمة) | صفحة الكتاب | الكود أو المرجع المشار إليه | الأدلة المطلوبة (اختبارات، سجلات، صور) | فئة القرار | قاعدة القرار | خيارات المعالجة | تحمل التكلفة | رقم نموذج الخطاب | اسم نموذج الخطاب | صياغة الملاحظة في الخطاب | الإجراء المطلوب | المهلة (يوم) | رموز المصدر في قاعدة البيانات
CLM-001 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تعشيش سطحي بعد فك الشدة | تعشيش تجميلي يعالج بمونة أسمنتية عادية دون تكسير | يمنع ترميم التعشيش بمونة أسمنتية عادية لضعف الالتصاق، والمعالجة بمركبات ترميم Patching أو جراوت بعد طرطشة إيبوكسية | ص 86، ص 111 | مواصفات المشروع، نشرة مادة الترميم | صور قبل وبعد التكسير، قياس عمق ومساحة التعشيش، اعتماد مادة الترميم | قبول بمعالجة | سطحي لا يكشف الحديد: قبول بعد معالجة معتمدة؛ يكشف الحديد: يحال لبند التعشيش العميق | تكسير حتى الخرسانة السليمة، طرطشة إيبوكسية، مونة ترميم أو جراوت غير منكمش، معالجة رطبة | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | وجود تعشيش سطحي في العنصر بعد فك الشدة | تنفيذ المعالجة المعتمدة بمادة ترميم مخصصة وتقديم طريقة العمل قبل البدء | 7 | MIS06483، MIS06491
CLM-002 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تعشيش عميق يكشف حديد التسليح في عنصر إنشائي | العيب موضعي ولا يؤثر على سلامة العنصر | التعشيش المؤثر على السلامة يستلزم شركة ترميم متخصصة تقدم تقرير طريقة المعالجة وضمانا مكتوبا | ص 111 | مواصفات المشروع | رفع مساحي للعيب، صور، تقرير شركة ترميم معتمدة، قلوب عند الشك في المقاومة | تعليق لحين الاختبار | يوقف التحميل على العنصر؛ تقرير متخصص يثبت إمكانية الإصلاح المضمون: قبول بمعالجة؛ تعذر ذلك: رفض وإزالة | إصلاح إنشائي بجراوت أو خرسانة ترميم بمعرفة شركة متخصصة، قلب خرساني، اختبار تحميل | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تعشيش عميق ظاهر الحديد يمس قطاع العنصر الإنشائي | إيقاف أي تحميل على العنصر وتقديم تقرير شركة ترميم متخصصة بطريقة المعالجة والضمان | 7 | CON06289
CLM-003 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تعشيش أسفل عمود صب بكامل ارتفاعه دون باب صب | الصب مرة واحدة ممارسة معتادة بالسوق | العمود الأعلى من 3 م يصب على مرحلتين بفتحة على ارتفاع 2.5 م لتفادي الانفصال الحبيبي والتعشيش أسفل العمود | ص 106 | مواصفات المشروع | صور الشدة قبل الصب، محضر الاستلام، صور العيب بعد الفك | تعليق لحين الاختبار | تقييم العيب حسب العمق؛ سطحي: قبول بمعالجة؛ إنشائي: تقرير متخصص أو إزالة | معالجة متخصصة، قلب خرساني، إلزام باب صب في باقي الأعمدة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تنفيذ صب العمود بكامل ارتفاعه دون فتحة صب مع ظهور تعشيش بأسفله | تقديم معالجة معتمدة للعيب والالتزام بالصب على مرحلتين لباقي الأعمدة | 7 | MIS06525
CLM-004 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضعف نتائج مكعبات 7 أيام | النتيجة المبكرة لا يعتد بها والانتظار لعمر 28 يوما | نتيجة 7 أيام يجب أن تبلغ 70% إلى 75% من مقاومة 28 يوما، وعند ضعفها يوقف الصب فوق العنصر حتى ظهور نتيجة 28 يوما | ص 45 | الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية | تقرير المعمل المعتمد، سجل العينات بملصق الاستشاري | تعليق لحين الاختبار | إيقاف الصب فوق العنصر؛ تحقق 28 يوما: قبول؛ عدم تحققها: اختبار قلب | الانتظار حتى 28 يوما، قلب خرساني عند الفشل | حسب نتيجة الاختبار | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | انخفاض نتائج مكعبات 7 أيام عن 70% من المقاومة المطلوبة | إيقاف أي صب أو تحميل على العنصر لحين ظهور نتيجة 28 يوما | 28 | MIS06470، TOL04077
CLM-005 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | عدم وفاء مكعبات 28 يوما بالمقاومة المميزة | الفرق بسيط والخرسانة مقبولة بالمعاينة | عدد أقل من 20 مكعبا: لا تقل أي نتيجة عن المقاومة المميزة والمدى 15% أو أقل؛ أكثر من 20: لا يزيد ما تحت المميزة عن 5% | ص 46 | الكود المصري 2007 | تقارير المعمل، سجل الصب، أماكن العناصر الممثلة | تعليق لحين الاختبار | عدم الوفاء: اختبار قلب على حساب المقاول؛ فشل القلوب: اختبار تحميل؛ فشله: إزالة | قلوب خرسانية، اختبار تحميل بعد 6 أسابيع، تدعيم أو إزالة | المقاول | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | نتائج مكعبات 28 يوما أقل من المقاومة المميزة المطلوبة | إجراء اختبار قلب خرساني على العناصر الممثلة بمعمل معتمد على حساب المقاول | 7 | TES05856، CON06280
CLM-006 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فشل الأسطوانات حسب ACI | متوسط النتائج قريب من المطلوب | متوسط ثلاث نتائج متتالية لا يقل عن f'c والنتيجة الفردية لا تقل عن f'c ناقص 3.5 MPa حتى 35 MPa أو 0.90 f'c لما فوقها | ص 46 | ACI 318M-11 5.6.3.3 | تقارير المعمل، أرقام الأسطوانات | تعليق لحين الاختبار | عدم الوفاء: قلوب على حساب المقاول؛ متوسط القلوب 85% وفردي 75% حسب ACI: قبول | قلوب خرسانية، اختبار تحميل | المقاول | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | نتائج الأسطوانات لا تحقق شروط القبول | إجراء قلوب خرسانية للعناصر الممثلة على حساب المقاول | 7 | TES05857
CLM-007 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | نتائج القلب الخرساني دون الحد | القلوب أضعف من الواقع بسبب الحفر | الكود المصري: متوسط القلوب 75% وأقل قلب 65% من المقاومة المطلوبة؛ ACI: متوسط 85% وفردي 75%؛ 3 قلوب على الأقل | ص 47، ملحق مصور ص 25 | الكود المصري 2007 فقرة 8-9-5، ACI 318M-11 5.6.5.4 | تقرير القلوب، خريطة الأماكن، كشف الحديد Cover-Meter | تعليق لحين الاختبار | وفاء القلوب: قبول؛ فشلها: اختبار تحميل بعد 6 أسابيع من الصب؛ فشله: رفض وإزالة أو تدعيم بتصميم معتمد | اختبار تحميل، تدعيم بتصميم معتمد، إزالة وإعادة صب | المقاول | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | نتائج القلوب الخرسانية أقل من حدود القبول | إجراء اختبار تحميل للعنصر وفق الكود على حساب المقاول بعد مرور 6 أسابيع من الصب | 14 | TES05859، TES05895
CLM-008 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الاعتراض على القلب لاحتوائه حديد تسليح | العينة غير ممثلة وتعاد على حساب المالك | يحدد مكان الحديد بجهاز Cover-Meter قبل أخذ القلب، والقلب المحتوي على حديد تصحح قراءته أو يعاد | ص 48 | الكود المصري 2007 | صور القلب، سجل الكشف بجهاز Cover-Meter | رفض المطالبة | تم الكشف المسبق ولا حديد بالعينة: رفض المطالبة؛ وجود حديد: تصحيح القراءة أو إعادة القلب | تصحيح القراءة، قلب بديل | حسب نتيجة الاختبار | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | اعتراض المقاول على قلب خرساني بدعوى احتوائه حديدا | تقديم دليل فني على وجود الحديد بالعينة خلال المهلة وإلا تعتمد النتيجة | 3 | MIS06472
CLM-009 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طلب الاكتفاء بمطرقة شميدت أو الموجات فوق الصوتية | الاختبار غير المتلف يثبت جودة الخرسانة | مطرقة الارتداد والموجات فوق الصوتية تقييم تقريبي فقط ولا تغني عن القلب الذي يعد الوسيلة الدقيقة | ص 49 | الكود المصري 2007 | تقرير الاختبار غير المتلف | رفض المطالبة | يقبل كمؤشر لتحديد أماكن القلوب فقط | قلب خرساني | المقاول | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | طلب المقاول قبول العنصر بنتائج اختبار غير متلف | تنفيذ اختبار القلب المطلوب | 7 | MIS06471، TES05861
CLM-010 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طلب اختبار تحميل قبل مرور 6 أسابيع | لتسريع الاستلام والانتقال للدور التالي | أقل عمر لاختبار التحميل 6 أسابيع من تاريخ الصب | ص 49 | الكود المصري 2007 فقرة 8-9-6 | تاريخ الصب، برنامج الاختبار | رفض المطالبة | يرفض التنفيذ قبل 6 أسابيع | تأجيل الاختبار | المقاول | L07 | الرد على مطالبة تمديد مدة لأسباب فنية | طلب إجراء اختبار تحميل قبل العمر المسموح | إعادة جدولة الاختبار بعد مرور 6 أسابيع من الصب | 3 | MIS06474، TOL04108
CLM-011 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | إضافة ماء للخرسانة الجاهزة بالموقع | لتحسين التشغيلية في الطقس الحار | يمنع إضافة الماء للخرسانة بالموقع لأنه يخفض المقاومة، ويستخدم ملدن معتمد حسب تعليمات الصانع | ص 65، ص 133 | مواصفات المشروع | تذكرة التوريد، صور، شهادة المراقب | رفض وإزالة | رفض الحمولة؛ إذا صبت: قلب على حساب المقاول | إعادة الحمولة، قلب خرساني للمصبوب | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | إضافة ماء إلى حمولة خرسانة جاهزة بالموقع | رفض الحمولة وإبعادها ومنع تكرار ذلك من السائقين وطاقم المضخة | 1 | MIS06479، MIS06494
CLM-012 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | هبوط الخرسانة خارج السماح عند التوريد | الفرق بسيط والصب يتطلب السرعة | السماح ±20 مم للهبوط حتى 80 مم و±30 مم للأعلى، والحد الأقصى 200 مم و250 مم مع الملدنات | ص 63، ص 66 | م.ق.م 5130-1/2006 | نتيجة اختبار الهبوط، تذكرة التوريد، الخلطة المعتمدة | رفض وإزالة | خارج السماح: رفض الحمولة | إعادة الحمولة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | هبوط الحمولة خارج حدود السماح للخلطة المعتمدة | رفض الحمولة واستبدالها بحمولة مطابقة | 1 | TES05863
CLM-013 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | حرارة الخرسانة الطازجة أعلى من الحد | الطقس حار ولا يمكن التحكم | حرارة الخرسانة قبل الصب لا تزيد عن 35 °م، والأفضل 32 °م | ص 64، ملحق مصور ص 11 | الكود المصري، ACI 305 | قراءة الترمومتر لكل حمولة، تذكرة التوريد | رفض وإزالة | أعلى من الحد: رفض الحمولة | تبريد الخلطة بالثلج المحسوب من ماء الخلط، الصب في ساعات باردة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | حرارة الحمولة أعلى من الحد المسموح | رفض الحمولة وتقديم خطة صب في الطقس الحار | 1 | TOL04119، TES05890
CLM-014 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الصب في الطقس الحار دون احتياطات | الالتزام بالبرنامج يتطلب الصب | يعد الطقس حارا عند تجاوز 36 °م في الظل أو معدل تبخر أكبر من 0.2 رطل/قدم2/ساعة، والحد الأقصى لحرارة الجو للصب 38 °م | ص 64، ص 132 | ACI 305 | قراءات الحرارة والرياح، حساب معدل التبخر | إيقاف وتصحيح | تجاوز الحدود دون خطة معتمدة: إيقاف الصب | تأجيل الصب، تبريد المواد، مصدات رياح، معالجة فورية | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | بدء صب في ظروف طقس حار دون احتياطات معتمدة | إيقاف الصب لحين تقديم واعتماد خطة الطقس الحار | 1 | TOL04120، TOL04181
CLM-015 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الصب في الطقس البارد | الحرارة مقبولة والخرسانة ستتصلب | يمنع الخلط والصب تحت 4 °م، وأقل حرارة للخرسانة 13 °م للقطاع حتى 300 مم و10 °م حتى 900 مم | ص 65 | م.ق.م 5130-1/2006، ACI 306 | قراءات الحرارة، سجل الحماية والتغطية | إيقاف وتصحيح | دون الحد: إيقاف الصب | تسخين الماء، تغطية وعزل، تأجيل | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | صب في درجة حرارة أقل من الحد المسموح | إيقاف الصب وتقديم خطة حماية من البرودة | 1 | TOL04124، TOL04125
CLM-016 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخذ العينة من بداية تفريغ الحمولة | العينة ممثلة لأنها من نفس السيارة | تؤخذ العينة بعد تفريغ 10% وقبل 90% من الحمولة، وبحضور الاستشاري وبملصق مرقم موقع | ص 63، ملحق مصور ص 10 | م.ق.م 5130-1/2006 | سجل أخذ العينات، ملصقات العينات | رفض المطالبة | عينة مخالفة: لا يعتد بها ويعاد التقييم بالقلب على حساب المقاول | قلب خرساني | المقاول | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | أخذ عينات بطريقة غير ممثلة | إعادة التقييم بقلوب خرسانية وتصحيح إجراء أخذ العينات | 7 | MIS06475، MIS06514
CLM-017 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الطعن في النتائج لإهمال معالجة العينات | العينات أهملت ولذلك النتائج ضعيفة | إهمال معالجة العينات أول 24 ساعة قد يفقد حتى 10% من المقاومة، والعينات مسؤولية المقاول | ملحق مصور ص 12، ص 66 | مواصفات المشروع | سجل معالجة العينات، حرارة الحوض | رفض المطالبة | إهمال المقاول للعينات لا يسقط مسؤوليته؛ التقييم بالقلب على حسابه | قلب خرساني | المقاول | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | طعن المقاول في نتائج عينات أهمل معالجتها | إجراء قلوب خرسانية على حساب المقاول | 7 | MIS06513
CLM-018 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قصور معالجة الخرسانة بالموقع | الطقس مناسب والمعالجة غير ضرورية | مدة المعالجة 7 أيام للأسمنت العادي و3 أيام لسريع الشك أو حتى 70% من fc، مع بطاقة معالجة موقعة يوميا | ص 134، ملحق مصور ص 20 | ACI 318-08 | بطاقات المعالجة، صور، عينات حقلية | تعليق لحين الاختبار | قصور ثابت: عينات حقلية لا تقل عن 85% أو قلوب؛ فشلها: معالجة إنشائية | استكمال المعالجة، عينات حقلية، قلب خرساني | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | عدم تنفيذ المعالجة المطلوبة للعنصر | استكمال المعالجة فورا وتقديم بطاقات المعالجة الموقعة | 1 | TOL04191، CON06296
CLM-019 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فاصل صب بارد بين الطبقات | الفاصل طبيعي ولا يؤثر | الفاصل الزمني بين طبقات الصب لا يزيد عن 20 دقيقة في الحر و30 دقيقة في البرد، وطبقات 30 إلى 50 سم | ص 85 | مواصفات المشروع | سجل أوقات الحمولات، صور الفاصل | قبول بمعالجة | فاصل في غير موقع معتمد: معالجة معتمدة وقلب عند الشك | حقن إيبوكسي، قلب خرساني | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | حدوث فاصل صب بارد غير مخطط | تقديم طريقة معالجة معتمدة للفاصل | 7 | TOL04161
CLM-020 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب فوق وصلة صب ناعمة أو متسخة | الوصلة نظيفة بما يكفي | يخشن سطح وصلة الصب وينظف ويرطب قبل الصب لضمان الترابط | ص 364 | مواصفات المشروع | صور الوصلة قبل الصب | إيقاف وتصحيح | قبل الصب: إيقاف لحين التجهيز؛ بعده: تقييم التسرب والترابط | تخشين، مادة ربط معتمدة، حقن | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تجهيز وصلة الصب غير مطابق | تخشين وتنظيف وترطيب الوصلة قبل استئناف الصب | 1 | MIS06497
CLM-021 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ميل رأسية العمود أكبر من المسموح | الميل بسيط ويعالج باللياسة | الميل المسموح 5 مم لكل 6 م ارتفاع، وعند تجاوزه يعاد حساب مقاومة العمود | ص 111، ملحق مصور ص 16 | مواصفات المشروع | رفع مساحي بالشاغول أو جهاز المحطة الشاملة | تعليق لحين الاختبار | ضمن السماح: قبول؛ خارجه: مراجعة إنشائية؛ عدم الكفاية: إزالة | مراجعة المصمم، تكبير القطاع، إزالة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | ميل العمود عن الرأسية أكبر من 5 مم لكل 6 م | تقديم رفع مساحي ومراجعة إنشائية معتمدة قبل استكمال الأعمال فوقه | 7 | TOL04178، TOL04225
CLM-022 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | انحراف العمود عن المحاور | الانحراف يعالج في التشطيب | انحراف العمود عن المحور لا يزيد عن 5 مم في الباكية أو لكل 6 م | ملحق مصور ص 17 | مواصفات المشروع | رفع مساحي للمحاور | تعليق لحين الاختبار | ضمن السماح: قبول؛ خارجه: مراجعة لا مركزية الحمل | مراجعة إنشائية، تعديل | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | انحراف موقع العمود عن المحور المعتمد | تقديم رفع مساحي ومراجعة إنشائية | 7 | TOL04227
CLM-023 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | نقص سمك البلاطة عن التصميم | النقص داخل حدود التنفيذ | تفاوت سمك البلاطة المسموح زيادة 10 مم أو نقص 5 مم | ملحق مصور ص 22 | مواصفات المشروع | قياس السمك بالقلوب أو الثقوب، رفع مساحي | خصم | نقص ضمن السماح: قبول؛ أكبر: مراجعة إنشائية مع خصم الحجم الناقص | مراجعة إنشائية، تدعيم، خصم | المقاول | L11 | إشعار خصم من المستخلص | نقص سمك البلاطة عن المسموح | تقديم قياسات السمك والمراجعة الإنشائية، ويخصم الحجم الناقص | 7 | TOL04229
CLM-024 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | بقع باهتة اللون في الخرسانة | اختلاف لون تجميلي | اختلاف لون الخرسانة قد يدل على نقص محتوى الأسمنت ويلزم فحص سببه | ص 135 | مواصفات المشروع | صور، تذاكر التوريد، اختبار غير متلف لتحديد القلوب | تعليق لحين الاختبار | تحديد السبب؛ شك في المقاومة: قلب خرساني | قلب خرساني، معالجة سطحية | حسب نتيجة الاختبار | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | ظهور بقع باهتة في سطح الخرسانة | إجراء فحص لتحديد السبب وقلوب عند الحاجة | 7 | MIS06496
CLM-025 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تكسير الخرسانة بعد الصب لعمل فتحات | الفتحة مطلوبة للخدمات | تحدد الفتحات والفجوات بالشدة قبل الصب، والتكسير اللاحق يضعف العنصر | ص 119 | مواصفات المشروع | مخططات التنسيق، صور | إيقاف وتصحيح | إيقاف التكسير؛ اعتماد إنشائي للفتحة وطريقة قطع ميكانيكي وتسليح تعويضي | قطع بالمنشار، تسليح تعويضي، تدعيم | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | تكسير عنصر خرساني منفذ لعمل فتحة دون اعتماد | إيقاف التكسير وتقديم طلب اعتماد إنشائي للفتحة | 1 | MIS06493
CLM-026 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب أعمدة فاصل التمدد معا | التنفيذ أسرع | تصب أعمدة ورقاب فاصل التمدد كل جهة على حدة حتى لا يلغى الفاصل | ص 88، ص 106 | مواصفات المشروع | صور، مخطط الفاصل | رفض وإزالة | إلغاء الفاصل: إزالة وإعادة التنفيذ | إزالة وإعادة صب مع الفاصل | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | صب عمودي فاصل التمدد صبة واحدة | إزالة الجزء المخالف وإعادة التنفيذ مع الفاصل | 14 | MIS06520، MIS06526
CLM-027 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تشرخ البلاطة الأرضية لصب الألواح بدون فاصل زمني | التشرخ انكماش طبيعي | تصب الألواح شطرنجيا بفاصل 7 أيام على الأقل، وتقطع فواصل التحكم مبكرا بعمق T/4 | ص 365، ص 367 | مواصفات المشروع | خريطة الشروخ، سجل الصب | قبول بمعالجة | شروخ شعرية: حقن وسد؛ شروخ نافذة أو هبوط: إزالة الألواح | قطع وسد بمادة مرنة، حقن، استبدال لوح | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | تشرخ البلاطة الأرضية لمخالفة نظام صب الألواح والفواصل | تقديم معالجة معتمدة للشروخ | 14 | MIS06498، MIS06500
CLM-028 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استخدام أسمنت CEM II 32.5N | الأسمنت متاح ومطابق للمواصفات القياسية | يستخدم CEM I 42.5N أو المقاوم للكبريتات حسب التصميم، والحجري 32.5N يضعف المقاومة والديمومة | ص 42 | مواصفات المشروع | شهادات الأسمنت، الخلطة المعتمدة | رفض وإزالة | مخالفة الخلطة المعتمدة: رفض المادة والتقييم بالقلب لما صب | استبدال الأسمنت، قلب خرساني | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | استخدام نوع أسمنت غير معتمد | إبعاد الأسمنت غير المعتمد وتقديم شهادات النوع المعتمد | 3 | MIS06467
CLM-029 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فشل الخلطات التأكيدية | النتائج كافية للبدء | متوسط الخلطات التأكيدية لا يقل عن المقاومة المميزة زائد 6.5 ن/مم2 ولا مكعب أقل من المميزة والمدى 15% أو أقل | ص 42 | الكود المصري 2007 | نتائج الخلطات الثلاث | رفض وإزالة | عدم الوفاء: رفض الخلطة وإعادة التصميم | إعادة تصميم الخلطة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | الخلطات التأكيدية لا تحقق شروط القبول | تقديم خلطة معاد تصميمها واختبارها | 14 | TES05832
CLM-030 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ركام غير مطابق للكلوريدات أو الكبريتات أو التآكل | الركام من مصدر مستخدم بمشاريع أخرى | الكلوريدات 0.05% أو أقل، الكبريتات SO3 0.4% أو أقل، تآكل لوس أنجلوس 50% أو أقل | ص 44، ص 45 | BS 812، BS 1377، ASTM C33 | تقارير معمل الركام | رفض وإزالة | خارج الحدود: رفض المصدر | تغيير المصدر | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | نتائج اختبارات الركام خارج الحدود | رفض المصدر وتقديم مصدر بديل مع اختباراته | 7 | TES05837، TES05838، TES05839
CLM-031 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | خلاف على حجم الخرسانة الجاهزة الموردة | الكمية الموردة حسب التذاكر | تختبر كثافة الخرسانة الطازجة بوعاء معلوم الحجم يوميا وعند الشك للتحقق من الحجم المورد | ملحق مصور ص 10 | مواصفات المشروع | اختبار الكثافة، تذاكر الوزن، الحصر الهندسي | رفض المطالبة | الكميات تحسب هندسيا من الرسومات وليس بالتذاكر | مطابقة الكثافة، حصر هندسي | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | خلاف على الحجم المورد من الخرسانة الجاهزة | اعتماد الحصر الهندسي وتقديم اختبار الكثافة عند الاعتراض | 7 | TES05889، CON06292
CLM-032 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مطالبة بهالك الخرسانة | الهالك جزء من التكلفة الفعلية ويجب سداده | تقاس الخرسانة هندسيا من الرسومات التنفيذية ولا تحتسب الكميات الزائدة الناتجة عن خطأ التنفيذ أو الهالك | ص 76، ص 155 | مواصفات بنود الأعمال، جدول الكميات | الحصر الهندسي، تذاكر التوريد | رفض المطالبة | الهالك محمل على سعر الوحدة؛ رفض المطالبة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة المقاول بسداد هالك الخرسانة | المحاسبة بالحصر الهندسي وفق طريقة القياس التعاقدية | 7 | MEA06132، MEA06134
CLM-033 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | زيادة خرسانة النظافة لعدم دقة مناسيب الحفر | الزيادة نفذت فعلا ويجب سدادها | خرسانة الفرشة تحسب بالمسطح ولا تحتسب الزيادة الناتجة عن خطأ التنفيذ أو عدم دقة مناسيب الحفر | ص 76 | جدول الكميات | رفع مناسيب الحفر، الحصر | رفض المطالبة | رفض المطالبة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة بكميات خرسانة نظافة زائدة | المحاسبة بالأبعاد التعاقدية | 7 | MEA06133
CLM-034 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتساب التقاطعات بين الكمرات والأعمدة مرتين | كل عنصر يقاس كاملا | الأعمدة تقاس حتى أسفل البلاطة، والكمرات بالطول الصافي بين الركائز، والتقاطعات لا تحتسب أكثر من مرة | ص 155 | المواصفات المصرية لبنود الأعمال | مذكرة الحصر | خصم | خصم الكميات المكررة | تصحيح الحصر | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | ازدواج احتساب حجم التقاطعات في الحصر | تصحيح الحصر وخصم الكميات المكررة | 7 | MEA06135، MEA06136
CLM-035 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | هزاز يسحب الخرسانة أو يلمس الحديد | الهز ضروري لدفع الخرسانة | يغمس الهزاز رأسيا على مسافات منتظمة بطبقات نحو 300 مم ولا يسحب به الخرسانة ولا يلمس الحديد | ص 85، ص 110، ص 429 | مواصفات المشروع | ملاحظة الصب، صور | إيقاف وتصحيح | إيقاف الطريقة وتصحيحها؛ ظهور عيوب: معالجة | تدريب الطاقم، معالجة العيوب | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | استخدام الهزاز بطريقة تسبب الانفصال الحبيبي | تصحيح طريقة الهز فورا | 1 | MIS06482، MIS06506
CLM-036 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | إسقاط الخرسانة من ارتفاع داخل فرم عميقة | الضخ من أعلى أسرع | يمد خرطوم المضخة داخل الفرم قرب سطح الصب أو يستخدم أنبوب إسقاط لتفادي الانفصال | ص 428، ص 429، ص 431 | مواصفات المشروع | ملاحظة الصب، صور | إيقاف وتصحيح | إيقاف الطريقة؛ عيوب بعد الفك: تقييم | أنبوب إسقاط، خرطوم مرن | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | صب بسقوط حر من ارتفاع كبير | إيقاف الصب لحين توفير وسيلة إسقاط مناسبة | 1 | MIS06505، MIS06510
CLM-037 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | محطة خرسانة بموازين غير معايرة | المحطة معتمدة من جهات أخرى | دقة الموازين ±0.2% من السعة وتجدد شهادة المعايرة كل 6 أشهر | ص 16 | م.ق.م 1-5130/2006، ASTM C94 | شهادة المعايرة | رفض وإزالة | شهادة منتهية: إيقاف التوريد من المحطة | معايرة المحطة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | انتهاء صلاحية معايرة موازين المحطة | إيقاف التوريد لحين تقديم شهادة معايرة سارية | 3 | TES05830
CLM-038 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ماكينة كسر بشهادة معايرة منتهية | النتائج صحيحة رغم انتهاء المعايرة | معايرة ماكينة الكسر أقل من 18 شهرا ويفضل سنويا | ص 66 | مواصفات المشروع | شهادة المعايرة | تعليق لحين الاختبار | شهادة منتهية: لا يعتد بالنتائج ويعاد الاختبار بمعمل معتمد | إعادة الاختبار بعينات احتياطية أو قلوب | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | اختبار العينات على ماكينة غير معايرة | إعادة الاختبار بمعمل بمعايرة سارية | 7 | TES05871
CLM-039 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | هواء محبوس زائد بالخرسانة | النسبة لا تؤثر | محتوى الهواء 2% أو أقل بدون إضافات و3% أو أقل مع الإضافات | ص 43 | الكود المصري | نتيجة اختبار الهواء | رفض وإزالة | تجاوز: رفض الحمولة أو الخلطة | تعديل الخلطة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | محتوى هواء أعلى من الحد | رفض الحمولة وتعديل الخلطة | 1 | TOL04054، TOL04055
CLM-040 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | خرسانة ذاتية الدمك خارج حدود الانسياب | الخلطة تنساب بشكل كاف | الانسياب Slump Flow من 600 إلى 800 مم وزمن t50 من 2 إلى 5 ثوان | ص 67 | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | نتائج الاختبارات الطازجة | رفض وإزالة | خارج الحدود: رفض الحمولة | استبدال الحمولة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | خرسانة ذاتية الدمك خارج حدود الانسياب | رفض الحمولة | 1 | TES05872، TES05873
CLM-041 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تحميل البلاطة الأرضية على ميدات منخفضة | التنفيذ حسب المخططات | عند انخفاض الميدات عن التشطيب يبنى مدماك بسمك العادية مع فواصل رأسية لمنع اختلاف الهبوط | ص 104 | مواصفات المشروع | مخططات، صور | قبول بمعالجة | معالجة معتمدة قبل الصب | مدماك وفواصل | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تنفيذ البلاطة الأرضية فوق ميدات منخفضة دون معالجة | تنفيذ المعالجة المعتمدة قبل الصب | 3 | MIS06487
CLM-042 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك بطنيات الأسقف مبكرا | الخرسانة تصلبت والشدة مطلوبة لدور آخر | فك بطنيات الأسقف والكمرات بعد 2 × البحر الصغير بالمتر + 2 يوم وبحد أدنى أسبوع، والكابولي 4 × طوله + 2 يوم | ص 120 | مواصفات المشروع | سجل الصب والفك، عينات حقلية، رفع الترخيم | إيقاف وتصحيح | فك مبكر دون عينات: إيقاف وإعادة دعم وفحص الترخيم والشروخ | إعادة الدعم، قياس الترخيم، قلب عند الشروخ | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | فك بطنيات قبل المدة المسموحة | إيقاف الفك وإعادة الدعامات فورا وتقديم قياسات الترخيم | 1 | TOL04289، TOL04290
CLM-043 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الفك المبكر استنادا لنتائج عينات | العينات تثبت المقاومة | يجوز الفك المبكر عند بلوغ عينات معالجة بجوار العنصر 70% من مقاومة 28 يوما أو 75% من الرتبة، و3 عينات على الأقل لكل 100 م3 أو أقل يوميا | ص 120 | المواصفات العامة السعودية، مواصفات المشروع | نتائج العينات الحقلية | قبول بمعالجة | تحقق النسبة بعينات حقلية كافية: قبول؛ غير ذلك: رفض | استكمال العينات | حسب نتيجة الاختبار | L04 | قبول مشروط بمعالجة | طلب فك مبكر بنتائج عينات | تقديم نتائج العينات الحقلية بالعدد المطلوب قبل الفك | 1 | TOL04293، TES05884
CLM-044 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك سقف محمل بشدة الدور التالي قبل 28 يوما | المقاومة كافية | لا يفك سقف محمل بأحمال شدة الدور التالي قبل 28 يوما مع الاسترشاد بالعينات | ص 120 | مواصفات المشروع | سجل الصب، العينات | إيقاف وتصحيح | إيقاف الفك | إعادة الدعم | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | فك سقف محمل قبل 28 يوما | إيقاف الفك وإعادة الدعم | 1 | MIS06532، TOL04291
CLM-045 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | أفقية شدة البلاطة خارج السماح | الفرق يعالج في السكريد | أفقية الشدة للبلاطات ±5 مم لكل 3 م، وقاع الكمرات ±10 مم لكل 6 م، والمسطح الكلي ±20 مم | ملحق مصور ص 19 | مواصفات المشروع | قراءات الميزان | إيقاف وتصحيح | نقطة توقف: لا تصريح بالتسليح قبل التصحيح | إعادة الضبط | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | أفقية الشدة خارج حدود السماح | تصحيح المناسيب وإعادة طلب الاستلام | 2 | TOL04302، TOL04303
CLM-046 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | أبعاد الكمرات بالشدة خارج السماح | الفرق بالمليمترات | عرض الكمرة +10 مم/-5 مم، وارتفاعها زيادة 15 مم أو نقص 10 مم | ملحق مصور ص 19 إلى 20 | مواصفات المشروع | قياسات الشدة | إيقاف وتصحيح | تصحيح قبل الصب | تعديل الشدة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | أبعاد شدة الكمرات خارج السماح | تعديل الشدة قبل طلب الاستلام | 2 | TOL04301، TOL04305
CLM-047 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | ترخيم الشدة بعد الصب | الترخيم بسيط ويعالج باللياسة | تعمل الكمرات والبلاطات بطول 8 م فأكثر بتحدب Camber من 1/300 إلى 1/500 والكابولي 1/150 | ص 117 | مواصفات المشروع | رفع مساحي للبطنية، صور | تعليق لحين الاختبار | ضمن السماح: قبول؛ ترخيم ظاهر أو شروخ: مراجعة إنشائية | مراجعة إنشائية، معالجة سطحية | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | ترخيم في بطنية العنصر بعد الصب | تقديم رفع مساحي ومراجعة | 7 | TOL04282
CLM-048 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | قوائم الشدة على بلوك مفرغ | الأرض غير ممهدة والبلوك متاح | تركب القوائم والمرافيع على أرض مدموكة أو نعلات، ويمنع البلوك المفرغ لخطر الانزلاق | ص 116 | مواصفات المشروع | صور | إيقاف وتصحيح | خطر انهيار: إيقاف فوري | إعادة التركيب على نعلات | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | تركيب قوائم الشدة على بلوك مفرغ | إيقاف العمل وإعادة التركيب على قواعد آمنة | 1 | MIS06527
CLM-049 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | دهان الشدات بزيت محركات مستعمل | الزيت يؤدي الغرض | تدهن الشدات بزيت شدات أو بذرة كتان مخفف بالكيروسين، وزيت المحركات يلوث الخرسانة والحديد | ص 77، ص 118 | مواصفات المشروع | صور، عبوات | إيقاف وتصحيح | قبل الصب: تنظيف واستبدال؛ بعده: معالجة السطح | تنظيف، استبدال الزيت | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | استخدام زيت محركات لدهان الشدات | استبدال المادة وتنظيف الأسطح والحديد | 1 | MIS06517، MIS06529
CLM-050 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | قياس سمك بلاطة السلم رأسيا | السمك محقق | يقاس سمك بلاطة السلم عموديا على الشريحة وليس رأسيا | ص 114 | مواصفات المشروع | قياسات | إيقاف وتصحيح | تصحيح الشدة قبل الصب | تعديل الشدة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | سمك بلاطة السلم أقل من التصميم بالقياس العمودي | تصحيح الشدة | 2 | MIS06531
CLM-051 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | غياب شطف الزوايا للعناصر الظاهرة | غير منصوص عليه بالرسومات | تنفذ شطفات 20 × 20 أو 25 × 25 مم لزوايا الأعمدة والكمرات الظاهرة وتعد مشمولة بسعر الخرسانة | ملحق مصور ص 13 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | قبل الصب: تصحيح؛ بعده: معالجة سطحية دون مطالبة | تركيب الشطف | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | غياب شطف زوايا العناصر الظاهرة | تركيب الشطف قبل الصب | 1 | TOL04296، CON06302، MEA06147
CLM-052 | REBAR | حديد تسليح | نقص الغطاء الخرساني قبل الصب | البسكوت المستخدم كاف | الغطاء للأساسات 5 سم على الأقل، الميدات 4 سم غالبا، الكمرات 2.5 إلى 3 سم مصريا و4 سم ACI، مع بسكوت خرساني وليس فضل حديد أو طوب | ص 83، ص 101، ص 124 | الكود المصري، ACI 318 | قياس الغطاء، صور البسكوت | إيقاف وتصحيح | نقطة توقف: لا تصريح بالصب قبل التصحيح | بسكوت معتمد بالمقاس | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | الغطاء الخرساني أقل من المطلوب | تركيب بسكوت معتمد وتحقيق الغطاء قبل الصب | 1 | TOL04364، TOL04435، MIS06533
CLM-053 | REBAR | حديد تسليح | نقص الغطاء بعد الصب | الغطاء الناقص لا يؤثر | تحقيق الغطاء المطلوب لكل عنصر لحماية الحديد من الصدأ | ص 83، ص 124 | الكود المصري، ACI 318 | مسح Cover-Meter، صور | قبول بمعالجة | نقص محدود: طبقة حماية معتمدة؛ نقص جسيم: مراجعة ديمومة | طلاء حماية، زيادة الغطاء بمونة معتمدة | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | نقص الغطاء الخرساني في العنصر المنفذ | تقديم مسح للغطاء ومعالجة معتمدة | 7 | TOL04364، TOL04435
CLM-054 | REBAR | حديد تسليح | قصر طول وصلة الحديد | الوصلة كافية عمليا | وصلة أشاير الأعمدة 65 قطر ولا تقل عن 1 م أو Class B (1.3 Ld)، ووصلة الشد 1.3 × 60 قطر والضغط 1.3 × 40 قطر | ص 79، ص 82، ص 108، ص 129 | الكود المصري، ACI 318 | قياس أطوال الوصلات، قوائم التسليح | إيقاف وتصحيح | نقطة توقف: إضافة حديد أو إعادة تركيب قبل الصب | زيادة الطول، وصلات ميكانيكية مختبرة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | طول وصلة الحديد أقل من المطلوب | تصحيح الوصلات قبل الصب | 2 | TOL04354، TOL04407، TOL04451
CLM-055 | REBAR | حديد تسليح | وصل أكثر من 25% من الحديد في قطاع واحد | التنفيذ أسهل | لا تزيد المساحة الموصولة في القطاع عن 25% وتتباعد الوصلات 1.3 Ld على الأقل | ص 81، ص 129 | الكود المصري | صور، رسومات الورشة | إيقاف وتصحيح | إعادة توزيع الوصلات قبل الصب | إعادة الترتيب | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تجميع الوصلات في قطاع واحد | تبادل الوصلات وفق المسافات المطلوبة | 2 | TOL04359، TOL04450
CLM-056 | REBAR | حديد تسليح | وصل الحزم بأكملها | الحزم توصل معا | توصل أسياخ الحزمة بالتبادل وبمعامل 1.2 لثلاثة أسياخ و1.33 لأربعة | ص 108 | الكود السعودي، الكود المصري | صور | إيقاف وتصحيح | تصحيح قبل الصب | إعادة الوصل | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | وصل حزمة كاملة في موضع واحد | إعادة الوصل بالتبادل بالمعامل المطلوب | 2 | MIS06539
CLM-057 | REBAR | حديد تسليح | ثني الحديد ثم إعادة عدله | السيخ سليم بعد العدل | يمنع ثني السيخ ثم عدله لأنه يضعف منطقة الثني ويستبدل السيخ | ص 83 | الكود المصري | صور | رفض وإزالة | استبدال الأسياخ المعدولة | استبدال | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | إعادة عدل أسياخ سبق ثنيها | استبدال الأسياخ قبل الصب | 2 | MIS06534
CLM-058 | REBAR | حديد تسليح | فشل اختبار شد الحديد | الشهادة من المصنع مقبولة | حديد 36/52: خضوع 360 وشد 520 ن/مم2 واستطالة 12% ونسبة شد إلى خضوع 1.05؛ Grade 60: خضوع 420 وشد 620 | ص 39 | الكود المصري 203، ASTM A615 | تقرير المعمل المحايد، شهادة المصنع | رفض وإزالة | فشل: رفض الشحنة وإبعادها | استبدال الشحنة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | فشل عينات حديد التسليح في اختبار الشد | إبعاد الشحنة وتوريد بديل مختبر | 3 | TES05898
CLM-059 | REBAR | حديد تسليح | نقص وزن المتر الطولي للحديد | الفرق ضمن تفاوت المصانع | يحدد وزن المتر الطولي مع عينات الشد ويطابق المواصفة | ص 39 | الكود المصري 203 | نتائج الوزن | رفض وإزالة | خارج المواصفة: رفض الشحنة | استبدال | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | وزن المتر الطولي أقل من المواصفة | رفض الشحنة | 3 | TES05900
CLM-060 | REBAR | حديد تسليح | خلاف على وزن حديد التسليح | يحاسب بوزن الميزان شاملا الهالك | يحسب الحديد بالطن من أطوال الأسياخ والوصلات بقوائم التسليح وبالأوزان النظرية لكل قطر، والسعر يشمل التقطيع والكراسي وسلك الرباط والهالك | ص 155 | المواصفات المصرية لبنود الأعمال | قوائم التسليح المعتمدة، الحصر | رفض المطالبة | رفض المحاسبة بالميزان أو الهالك | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة بمحاسبة الحديد بالوزن الفعلي والهالك | المحاسبة بالأوزان النظرية من قوائم التسليح | 7 | MEA06151
CLM-061 | REBAR | حديد تسليح | مطالبة بالكراسي وسلك الرباط كبند مستقل | غير مذكورة بالبند | سعر بند الحديد يشمل الكراسي وسلك الرباط والهالك والتقطيع والتركيب | ص 155 | جدول الكميات | وصف البند | رفض المطالبة | رفض المطالبة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | مطالبة بكراسي وسلك رباط كأعمال إضافية | اعتبارها مشمولة بسعر البند | 7 | MEA06151
CLM-062 | REBAR | حديد تسليح | مطالبة بركوب الشبك الملحوم | الركوب كمية منفذة | الشبك الملحوم يقاس بصافي مسطح الخرسانة ولا تحتسب وصلات الركوب | ص 155 | المواصفات المصرية لبنود الأعمال | الحصر | رفض المطالبة | رفض المطالبة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة باحتساب ركوب الشبك | المحاسبة بصافي المسطح | 7 | MEA06152
CLM-063 | REBAR | حديد تسليح | وصلات ميكانيكية دون اختبار | الوصلة معتمدة من الصانع | تختبر الوصلات الميكانيكية والملحومة للأقطار 28 مم فأكثر بمقاومة لا تقل عن 125% من إجهاد الخضوع | ص 81، ص 130 | الكود المصري 203 | تقارير الاختبار | إيقاف وتصحيح | إيقاف لحين الاختبار | اختبار عينات | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تركيب وصلات ميكانيكية بدون اختبار | تقديم نتائج اختبار 125% fy قبل الصب | 7 | TES05906
CLM-064 | REBAR | حديد تسليح | أقفال الكانات في جانب واحد | الأقفال لا تؤثر | توزع أقفال كانات الأعمدة بالتبادل لتفادي الضعف المحلي | ص 108 | مواصفات المشروع | صور | إيقاف وتصحيح | تصحيح قبل الصب | إعادة الترتيب | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تركيز أقفال الكانات في جانب واحد | إعادة توزيع الأقفال | 1 | MIS06538
CLM-065 | REBAR | حديد تسليح | عدم استمرار كانات الأعمدة داخل العقدة | الكانات صعبة التركيب | تستمر كانات الأعمدة داخل منطقة اتصالها بالكمرات | ص 124 | مواصفات المشروع | صور | إيقاف وتصحيح | تصحيح قبل الصب | تركيب الكانات | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | غياب كانات العمود في منطقة العقدة | تركيب الكانات قبل الصب | 1 | MIS06540
CLM-066 | REBAR | حديد تسليح | غياب الحديد القطري حول فتحات البلاطة | الفتحة صغيرة | يوضع حديد قطري حول أركان الفتحات إضافة لتعويض الأسياخ المقطوعة، 10% من المقطوع بالاتجاهين بامتداد 45 قطر | ص 126، ص 424 | الكود المصري | صور، مخطط الفتحات | إيقاف وتصحيح | إضافة الحديد قبل الصب | إضافة حديد | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | غياب حديد التقوية حول الفتحة | إضافة الحديد القطري والتعويضي | 1 | MIS06550، TOL04448
CLM-067 | REBAR | حديد تسليح | غياب الشبكة العلوية لبلاطة 16 سم فأكثر | التصميم لا يتطلبها | البلاطة بسمك 16 سم فأكثر تحتاج شبكة علوية لمقاومة الانكماش والحرارة | ص 126، ص 425 | الكود المصري | رسومات، صور | إيقاف وتصحيح | استيضاح المصمم وإضافة قبل الصب | إضافة شبكة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | غياب شبكة الانكماش العلوية | إضافة الشبكة بعد اعتماد المصمم | 2 | MIS06555، TOL04445
CLM-068 | REBAR | حديد تسليح | غياب الحديد الجانبي للكمرات العميقة | غير مذكور بالرسومات | الكمرات بعمق يزيد عن 60 سم تحتاج حديدا جانبيا لا يقل عن 8% من حديد الشد بتباعد 30 سم بحد أقصى | ص 122، ص 425 | الكود المصري | رسومات، صور | إيقاف وتصحيح | إضافة قبل الصب بعد اعتماد | إضافة حديد | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | غياب الحديد الجانبي للكمرة العميقة | إضافة الحديد الجانبي | 2 | TOL04423، MIS06556
CLM-069 | REBAR | حديد تسليح | توريد حديد بدون شهادة مصنع | المصنع معروف | يقدم المقاول شهادة مطابقة لكل طلبية، وعند غيابها أو تغير المصنع تؤخذ عينات عشوائية | ص 84 | الكود المصري | شهادة المصنع، نتائج العينات | تعليق لحين الاختبار | لا تركيب قبل نتائج العينات | اختبار عينات | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | توريد حديد دون شهادة مطابقة | تقديم الشهادة أو أخذ عينات واختبارها قبل الاستخدام | 7 | CON06307، TES05905
CLM-070 | SOIL | حفر وإحلال وردم | مطالبة بحفر زائد عن الأبعاد | الحفر الفعلي أكبر بسبب ظروف الموقع | يقاس الحفر هندسيا حسب أبعاد الرسومات التنفيذية ولا يحتسب أي حفر زائد | ص 59 | جدول الكميات | الرفع المساحي قبل وبعد، الحصر | رفض المطالبة | رفض المطالبة إلا بأمر كتابي مسبق | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة بكميات حفر تزيد عن الأبعاد التعاقدية | المحاسبة بالأبعاد الهندسية | 7 | MEA06122
CLM-071 | SOIL | حفر وإحلال وردم | حفر زائد أسفل منسوب التأسيس | الزيادة بسبب طبيعة التربة | الحفر الزائد عن 30 سم يعالج بردم مصنف أو خرسانة عادية على حساب المقاول، وكذلك تعويض طبقة الحماية 15 سم عند عدم الالتزام بها | ص 56 إلى 57 | مواصفات المشروع | رفع المناسيب، صور | قبول بمعالجة | معالجة على حساب المقاول دون مطالبة | ردم مصنف مدموك، خرسانة عادية | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | حفر أسفل منسوب التأسيس المعتمد | معالجة الزيادة بالمادة المعتمدة على حسابكم | 7 | CON06255، TOL03935
CLM-072 | SOIL | حفر وإحلال وردم | انهيار جوانب الحفر | الانهيار بسبب طبيعة التربة | تزال نواتج انهيار الجوانب على حساب المقاول وتعتبر حفرا زائدا لا يحاسب عليه | ص 58 | مواصفات المشروع | صور، رفع | رفض المطالبة | رفض المطالبة | سند الجوانب | المقاول | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | انهيار جوانب الحفر | إزالة النواتج وسند الجوانب على حسابكم | 3 | CON06254
CLM-073 | SOIL | حفر وإحلال وردم | فشل اختبار الكثافة الحقلية | الدمك كاف بالمعاينة | الكثافة الحقلية لا تقل عن 95% من أقصى كثافة جافة، بمعدل 1 لكل 100 م2 لكل طبقة تحت الأساسات و1 لكل 200 م2 تحت المرصوف | ص 95 | ASTM D1556 | نتائج المعمل، أماكن النقاط | رفض وإزالة | رفض الطبقة: إعادة الدمك أو الإزالة ثم إعادة الاختبار | إعادة الدمك، ضبط الرطوبة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | الكثافة الحقلية أقل من 95% | إعادة دمك الطبقة واختبارها قبل الطبقة التالية | 3 | TES05812
CLM-074 | SOIL | حفر وإحلال وردم | فرد طبقة ردم قبل اعتماد نتيجة السابقة | انتظار النتائج يعطل العمل | لا تفرد طبقة جديدة قبل اعتماد نتيجة دمك الطبقة السابقة | ص 96، ملحق مصور ص 14 | مواصفات المشروع | سجل الطبقات والنتائج | رفض وإزالة | إزالة الطبقة الجديدة لحين اعتماد السابقة | إزالة واختبار | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | فرد طبقة ردم دون اعتماد السابقة | إزالة الطبقة لحين اعتماد نتيجة السابقة | 3 | MIS06458، CON06265
CLM-075 | SOIL | حفر وإحلال وردم | مادة ردم غير ملائمة | التربة متاحة ومن ناتج الحفر | مواد الردم الملائمة GW وGP وGM وSM وSW وSP أو A-1 وA-2 وA-3، وغير الملائمة CH وCL وMH وOH؛ LL حتى 40% وPI حتى 10% | ص 50، ص 93 | ASTM D2487، AASHTO M145 | نتائج التصنيف وحدود أتربرج | رفض وإزالة | رفض المادة | استبدال بمادة معتمدة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | مادة ردم غير مطابقة للتصنيف | إبعاد المادة وتوريد مادة معتمدة | 3 | TES05793، TES05808
CLM-076 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الموردة لا تطابق العينة المعتمدة | نفس المحجر | تطابق التربة الموردة العينة المعتمدة كل 500 م3 على الأقل | ص 94 | مواصفات المشروع | العينة المعتمدة المختومة، نتائج المطابقة | رفض وإزالة | رفض الكمية غير المطابقة | إبعاد | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | تربة موردة غير مطابقة للعينة المعتمدة | إبعاد الكمية | 3 | TES05811
CLM-077 | SOIL | حفر وإحلال وردم | نقل ناتج الحفر بعامل انتفاش | الحجم بعد الحفر أكبر | نقل المخلفات يحسب بالحجم الهندسي بدون عامل انتفاش، ولا يحسب إن كان محملا على بند الحفر | ص 96 | جدول الكميات | الحصر | رفض المطالبة | رفض عامل الانتفاش | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة بحجم نقل مضاف إليه الانتفاش | المحاسبة بالحجم الهندسي | 7 | MEA06126
CLM-078 | SOIL | حفر وإحلال وردم | مطالبة بتكلفة حفر صخري | وجود صخر غير متوقع | بند الحفر في أي نوع تربة يشمل الحفر حتى المناسيب والنقل ونزح المياه وسند الجوانب | ص 59 | جدول الكميات، تقرير التربة | تقرير التربة، وصف البند | رفض المطالبة | البند لأي نوع تربة: رفض؛ وجود بند صخر مستقل: يحاسب به | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | مطالبة بفرق سعر حفر صخري | تطبيق وصف البند التعاقدي | 7 | MEA06122
CLM-079 | SOIL | حفر وإحلال وردم | مطالبة بنزح المياه كعمل إضافي | المياه الجوفية ظرف مستجد | بند الحفر يشمل نزح المياه وسند الجوانب ما لم تفرد لها بنود مستقلة | ص 59 | جدول الكميات | وصف البند، تقرير التربة | رفض المطالبة | رفض ما لم يوجد بند مستقل | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | مطالبة بنزح المياه كأعمال إضافية | اعتبار النزح مشمولا ببند الحفر | 7 | MEA06122
CLM-080 | SOIL | حفر وإحلال وردم | زيادة كميات الإحلال عن الرسومات | التربة احتاجت إحلالا أعمق | الإحلال يقاس هندسيا حسب الرسومات ولا تحتسب الكميات الزائدة عنها | ص 61 | جدول الكميات | رفع المناسيب، أوامر كتابية | رفض المطالبة | رفض ما لم يصدر أمر كتابي | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة بكميات إحلال زائدة | المحاسبة بالأبعاد المعتمدة | 7 | MEA06123
CLM-081 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ردم حول حائط البدروم قبل صب سقفه | الردم مطلوب لتسريع العمل | يتم الردم حول حائط البدروم بعد صب سقفه لتفادي الضغط الجانبي على حائط غير مسنود | ص 95 | مواصفات المشروع | صور | إيقاف وتصحيح | إيقاف الردم | تأجيل الردم | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | ردم حول حائط بدروم غير مسنود | إيقاف الردم حتى صب السقف | 1 | MIS06459
CLM-082 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الحفر بجوار مبنى قائم دون حماية | الجار بعيد بما يكفي | يعمل سند بكامل ارتفاع إحلال الجار قبل الحفر لتفادي هروب التربة من أسفل قواعده | ص 57 | مواصفات المشروع | صور، رفع | إيقاف وتصحيح | إيقاف فوري لحين اعتماد طريقة سند | سند جوانب، تصميم حماية | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | حفر بجوار منشأ قائم دون حماية | إيقاف الحفر وتقديم طريقة سند معتمدة | 1 | MIS28
CLM-083 | SOIL | حفر وإحلال وردم | إغراق طبقات الردم بالماء | الماء يسرع الدمك | يضبط المحتوى المائي حسب Modified Proctor بالرش التدريجي | ص 96 | ASTM D1557 | ملاحظة، نتائج | رفض وإزالة | الطبقة المشبعة: إزالة أو تجفيف وإعادة | تجفيف وإعادة دمك | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | إغراق طبقة الردم بالماء | تجفيف الطبقة وإعادة الدمك والاختبار | 3 | MIS06457
CLM-084 | PILE | خوازيق | اختبار تحميل خازوق قبل 28 يوما | المقاومة كافية | اختبار تحميل الخوازيق العاملة بعد 28 يوما من الصب، تجربة لكل 200 خازوق، بحمل يزيد 50% إلى 100% عن التصميمي | ص 73 | مواصفات المشروع | تاريخ الصب، برنامج الاختبار | رفض المطالبة | لا يعتد بالنتيجة قبل 28 يوما | إعادة الاختبار | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | اختبار تحميل خازوق قبل العمر المسموح | إعادة الاختبار بعد 28 يوما | 7 | MIS06464، TES05818
CLM-085 | PILE | خوازيق | ترحيل أو ميل الخازوق خارج السماح | الترحيل بسيط | الترحيل عن المكان التصميمي حتى 5 سم أو D/10، وعند التجاوز يتحمل المقاول إعادة تصميم الهامات والشدادات | ص 71 | مواصفات المشروع | رفع مساحي للخوازيق | قبول بمعالجة | تجاوز: إعادة تصميم وتنفيذ على حساب المقاول | إعادة تصميم الهامة، خازوق إضافي | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | ترحيل خوازيق عن مواقعها خارج السماح | تقديم إعادة تصميم الهامات للاعتماد على حسابكم | 14 | TOL04009، CON06269
CLM-086 | PILE | خوازيق | إخراج ماسورة CFA أو التريمي من الخرسانة | الصب تم بالكامل | تبقى الماسورة مغمورة في الخرسانة 2 م على الأقل حتى نهاية الصب | ص 72 | مواصفات المشروع | سجل الصب | تعليق لحين الاختبار | اختبار سلامة الخازوق؛ عيب: خازوق بديل | Integrity Test، خازوق إضافي | المقاول | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | إخراج الماسورة من الخرسانة أثناء الصب | إجراء اختبار سلامة للخازوق على حسابكم | 7 | MIS06462
CLM-087 | PILE | خوازيق | نتيجة اختبار السلامة غير جيدة | الاختبار غير دقيق | اختبار السلامة يتحقق من الأطوال والأقطار وجودة الخرسانة، والموجات فوق الصوتية لنسبة 25% من الخوازيق | ص 73، ملحق مصور ص 5 | مواصفات المشروع | تقرير الاختبار | تعليق لحين الاختبار | عيب مؤكد: قلب أو خازوق بديل بتصميم معتمد | قلب، خازوق إضافي | المقاول | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | نتيجة اختبار سلامة خازوق غير مقبولة | تقديم تقييم وحل بديل معتمد | 14 | TES05820، TES05827
CLM-088 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخازوق التجريبي مكان خازوق عامل | توفير التكلفة | ينفذ الخازوق التجريبي في موقع مستقل لأنه يحمل حتى الانهيار | ص 70 | مواصفات المشروع | مخطط المواقع | رفض وإزالة | الخازوق المختبر للانهيار لا يستخدم كعامل | خازوق بديل | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | استخدام خازوق عامل كخازوق تجريبي | تنفيذ خازوق بديل | 14 | MIS06463
CLM-089 | PILE | خوازيق | بنتونيت خارج الحدود | المعلق مقبول | لزوجة البنتونيت 32 إلى 35 ثانية بقمع مارش وكثافته 1.02 إلى 1.06 طن/م3 قبل الصب | ملحق مصور ص 2 | مواصفات المشروع | نتائج الاختبار | إيقاف وتصحيح | إيقاف الصب لحين التصحيح | تعديل المعلق | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | خواص معلق البنتونيت خارج الحدود | إيقاف الصب وتصحيح المعلق | 1 | TES05828، TES05829
CLM-090 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضعف مقاومة البلوك المفرغ | البلوك من مصنع معروف | مقاومة البلوك المفرغ متوسط 3 وحدات 4.14 MPa والوحدة المفردة 3.45 MPa على صافي المساحة | ص 51 | ASTM C129 | تقرير المعمل | رفض وإزالة | رفض الشحنة | استبدال | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | مقاومة البلوك أقل من الحد | إبعاد الشحنة وتوريد بديل مختبر | 3 | TES05951
CLM-091 | MAS | مباني بلوك وطوب | رأسية الحائط خارج السماح | الفرق يعالج باللياسة | تفاوت رأسية الحوائط ±5 مم لكل 6 م (الكود المصري)، وحسب ACI 530.1 حتى 6.4 مم لكل 3.05 م بحد أقصى 13 مم | ص 167 | الكود المصري، ACI 530.1 | قراءات الشاغول والقدة | رفض وإزالة | خارج السماح: هدم وإعادة البناء | إعادة البناء | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | رأسية الحائط خارج حدود السماح | هدم الجزء المخالف وإعادة بنائه | 7 | TOL04717، TOL04718
CLM-092 | MAS | مباني بلوك وطوب | بناء الحائط ملاصقا لبطنية الكمرة | الفاصل غير ضروري | يترك فاصل 12 إلى 25 مم بين الحائط وبطنية الكمرة يملأ بمادة قابلة للانضغاط وسيلانت | ص 167، ص 379 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | فتح الفاصل وتنفيذه | قطع المدماك العلوي وعمل الفاصل | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | بناء الحائط ملاصقا لبطنية الكمرة دون فاصل مرن | فتح فاصل بالمقاس المطلوب وملؤه بالمادة المعتمدة | 7 | MIS06580، MIS06581
CLM-093 | MAS | مباني بلوك وطوب | تكسير الحوائط بالأزمة لتمديدات | الطريقة معتادة | التقطيع بماكينة قطع دوارة، وعمق الحز الرأسي حتى ثلث الوحدة والأفقي حتى سدسها، ويمنع في البلوك المفرغ | ص 167، ص 168، ص 247 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | تلف محدود: إصلاح معتمد؛ خلخلة الحائط: إعادة بناء | إعادة بناء، شبك ولياسة | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | تكسير الحوائط يدويا لتمديدات الخدمات | إصلاح الأجزاء المتضررة والالتزام بالقطع الميكانيكي | 7 | MIS06579، TOL04722
CLM-094 | MAS | مباني بلوك وطوب | استخدام مونة بعد بدء الشك | المونة صالحة | لا تستخدم المونة بعد مرور ساعة من خلطها وعند الشك يجرى اختبار فيكات | ص 163 | مواصفات المشروع | ملاحظة، اختبار فيكات | رفض وإزالة | رفض المونة وإزالة ما بني بها عند ثبوت الشك | إزالة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | استخدام مونة منتهية الصلاحية | إيقاف استخدامها وإزالة المباني المنفذة بها | 3 | MIS06577، TOL04689
CLM-095 | MAS | مباني بلوك وطوب | خصم فتحات المباني | الفتحات لا تخصم | تقاس المباني بالمساحة مع بيان النوع والسماكة، ولا تخصم الفتحات حتى 0.50 م2 وتخصم الأكبر | ص 168 | جدول الكميات | الحصر | خصم | خصم الفتحات الأكبر من 0.50 م2 | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | عدم خصم الفتحات الكبيرة من حصر المباني | خصم الفتحات وفق طريقة القياس | 7 | MEA06156
CLM-096 | MAS | مباني بلوك وطوب | مطالبة بالأعتاب والسملات كبنود منفصلة | أعمال إضافية | الحليات والطلبسانات والإطارات والمداميك البارزة تقاس بالمتر الطولي ما لم تنص المواصفات أو الجداول على غير ذلك | ص 168 | المواصفات السعودية قسم 04200 | وصف البنود | رفض المطالبة | حسب الجداول؛ غير منصوص: ضمن سعر المباني | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | مطالبة بعناصر مباني كأعمال إضافية | تطبيق وصف البند وطريقة القياس | 7 | MEA06158
CLM-097 | MAS | مباني بلوك وطوب | عراميس رأسية حالة في مدماكين | المظهر لا يتأثر | إزاحة اللحامات ربع الوحدة ولا تقل عن 50 مم للطوب و75 مم للبلوك | ص 90 | مواصفات المشروع | صور | رفض وإزالة | إعادة البناء | إعادة البناء | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | لحامات رأسية متطابقة في مداميك متتالية | إعادة بناء الجزء المخالف | 7 | MIS06574، TOL04660
CLM-098 | MAS | مباني بلوك وطوب | بناء أكثر من 1.2 م في الدفعة | الإنتاجية مطلوبة | الارتفاع المبني في الدفعة 1.2 م بحد أقصى | ص 162 | مواصفات المشروع | ملاحظة | إيقاف وتصحيح | إيقاف لحين التصلب؛ تشوه: إعادة | إيقاف | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | بناء ارتفاع يزيد عن المسموح في الدفعة | الالتزام بالحد ومراجعة الرأسية | 1 | TOL04685
CLM-099 | MAS | مباني بلوك وطوب | غياب أسياخ الربط بالأعمدة | الحائط ثابت | أسياخ الربط 15 سم بالجدار و10 سم بالعمود كل 50 سم ارتفاع | ص 90 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | تركيب وصلات ربط معتمدة | تثبيت روابط بالحفر والإيبوكسي | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | غياب روابط الحائط بالأعمدة | تركيب الروابط بالطريقة المعتمدة | 3 | TOL04661
CLM-100 | MAS | مباني بلوك وطوب | ركوب العتب أقل من الحد | التحميل كاف | ركوب العتب 15 سم كحد أدنى و40 سم في المناطق الزلزالية الشديدة | ص 166 | مواصفات المشروع | قياس | رفض وإزالة | إعادة تنفيذ العتب | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | ركوب العتب أقل من المطلوب | إعادة تنفيذ العتب | 7 | TOL04711
CLM-101 | PLAS | لياسة وبياض | سمك اللياسة خارج الحدود | السمك الزائد لتعويض استقامة المباني | سمك البؤج الأقصى 20 مم للحوائط الداخلية و15 مم للأسقف و25 مم للواجهات، والطبقة لا تزيد عن 15 مم وطبقتان بفاصل 24 ساعة، وما زاد عن 3 سم يتطلب شبكا كاملا | ص 171، ملحق مصور ص 32 | الكود المصري للبياض 2006 | قياس السمك بالثقب، صور | قبول بمعالجة | زيادة مع شبك وطبقات صحيحة: قبول؛ دون ذلك: إزالة | شبك كامل، تنفيذ على طبقات، إزالة | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | سمك اللياسة خارج الحدود المسموحة | تقديم قياسات السمك وتنفيذ المعالجة المعتمدة | 7 | TOL04763، TOL04803، TOL04804
CLM-102 | PLAS | لياسة وبياض | سمك لياسة الواجهات أقل من المطلوب | السمك كاف | سمك لياسة الواجهات 2.5 سم على الأقل والسقف 10 مم على الأقل | ص 172 | الكود المصري للبياض 2006 | قياس السمك | خصم | نقص محدود: خصم؛ نقص يؤثر على الحماية: إعادة | إعادة طبقة | المقاول | L11 | إشعار خصم من المستخلص | سمك لياسة الواجهة أقل من المطلوب | استكمال السمك أو الخصم | 7 | TOL04767، TOL04768
CLM-103 | PLAS | لياسة وبياض | عدم استواء سطح البياض | الفرق لا يرى بعد الدهان | انحراف سطح البياض لا يزيد عن 3 مم لكل 3000 مم بقدة 3 م في أي موضع | ص 176 | مواصفات المشروع | قراءات القدة | قبول بمعالجة | تجاوز محدود: تسوية معتمدة؛ كبير: إزالة | تسوية بالمعجون، إزالة | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | عدم استواء البياض أكثر من 3 مم لكل 3 م | تنفيذ المعالجة المعتمدة | 7 | TES05974، TOL04783
CLM-104 | PLAS | لياسة وبياض | تطبيل البياض | التطبيل محدود | لا يقبل صوت أجوف عند الطرق، والعلاج تكسير وإعادة | ص 176 | مواصفات المشروع | اختبار الطرق، خريطة | رفض وإزالة | تكسير الأجزاء المطبلة وإعادتها | تكسير وإعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تطبيل في البياض | تكسير الأجزاء وإعادة تنفيذها | 7 | MIS06588، TES05975
CLM-105 | PLAS | لياسة وبياض | شروخ شعرية في البياض | الشروخ طبيعية | التنميلات تنتج عن نسبة الأسمنت والمعالجة وضعف الالتصاق | ص 176 | مواصفات المشروع | صور، خريطة الشروخ | قبول بمعالجة | معالجة الشروخ أو إعادة الضهارة | سد ومعجون، شبك | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | شروخ شعرية في البياض | معالجة الشروخ بالطريقة المعتمدة | 7 | MIS06589
CLM-106 | PLAS | لياسة وبياض | غياب شبك عند التقاء الخرسانة بالمباني | غير مطلوب | يثبت شبك معدني عند التقاء الخرسانة بالمباني بمسامير صلب مع ورد على مسافات لا تزيد عن 25 سم | ملحق مصور ص 32 | مواصفات المشروع | صور قبل البياض | إيقاف وتصحيح | تركيب قبل البياض | تركيب الشبك | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | غياب شبك عند التقاء الخرسانة بالمباني | تركيب الشبك قبل البياض | 1 | TOL04799
CLM-107 | PLAS | لياسة وبياض | البياض في حرارة أعلى من 35 °م | العمل مستمر | الحد الأقصى لحرارة الهواء للبياض 35 °م | ص 175 | مواصفات المشروع | قراءة الحرارة | إيقاف وتصحيح | إيقاف في ساعات الذروة | تعديل المواعيد | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | تنفيذ البياض في حرارة أعلى من الحد | إيقاف العمل وقت الذروة | 1 | TOL04774
CLM-108 | PLAS | لياسة وبياض | حصر البياض دون خصم الفتحات | الجوانب تعوض الفتحات | يقاس البياض هندسيا بالمتر المسطح لكل دور مع تنزيل كل الفراغات، ويشمل البلكونات والأعتاب والجوانب والبطنيات | ص 176 | جدول الكميات | الحصر | خصم | خصم الفتحات واحتساب الجوانب ضمن السعر | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | عدم خصم الفتحات من حصر البياض | تصحيح الحصر بتنزيل الفتحات | 7 | MEA06160
CLM-109 | PLAS | لياسة وبياض | مكعبات مونة الطرطشة دون الحد | المونة مطابقة بالنسب | مقاومة مكعبات مونة الطرطشة 300 كجم/سم2 على الأقل بعمر 28 يوما | ص 52، ص 171 | الكود المصري للبياض 2006 | تقرير المعمل | رفض وإزالة | رفض المونة وتقييم المنفذ | تعديل الخلطة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | مقاومة مونة الطرطشة أقل من الحد | تعديل الخلطة وتقديم نتائج جديدة | 7 | TES05964
CLM-110 | PLAS | لياسة وبياض | التمليح على البياض | مصدر الأملاح خارجي | يستخدم ماء ورمل خاليان من الأملاح مع رش جيد ومعالجة الأملاح | ص 176 | مواصفات المشروع | صور، تحليل الرمل | قبول بمعالجة | إزالة الأملاح ومعالجة المصدر | تنظيف ومعالجة | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | ظهور أملاح على البياض | معالجة السطح والمصدر | 7 | MIS06590
CLM-111 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | بروز بين البلاطات المتجاورة Lippage | الفرق بسيط ولا يرى | لا يقبل بروز أو تسنين بين البلاطات المتجاورة، ويستلم بالقدة والميزان أثناء التركيب | ملحق مصور ص 37 | مواصفات المشروع (تحدد القيمة الرقمية بها) | قياس بالقدة والفلر، صور | رفض وإزالة | بروز ظاهر يسبب التعثر: فك وإعادة التركيب | فك وإعادة، جلي للرخام | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | بروز بين البلاطات المتجاورة | فك البلاطات المخالفة وإعادة تركيبها | 7 | MIS06617
CLM-112 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | صوت أجوف تحت البلاط | التطبيل لا يؤثر | لا يقبل صوت أجوف عند الطرق، وتغطية ظهر البلاطة بالمونة 80% على الأقل و100% بالمناطق الرطبة | ص 185، ص 295 | مواصفات المشروع | اختبار الطرق، خريطة | رفض وإزالة | فك وإعادة التركيب بملء كامل | فك وإعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | بلاطات مطبلة | فك البلاطات وإعادة تركيبها بملء كامل للمونة | 7 | MIS06618، TOL04891
CLM-113 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | بلاط مورد خارج سماحات الأبعاد | التفاوت من المصنع | طول الحافة ±1.5 مم للأطوال 100 مم و±3 مم للأطوال 200 مم، والتربيع 0.5% والاستقامة ±0.3% | ص 181 | مواصفات المشروع | قياس عينة لكل رسالة | رفض وإزالة | رفض الرسالة | استبدال | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | أبعاد البلاط المورد خارج السماح | رفض الرسالة | 3 | TES05994، TES05996
CLM-114 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | اختلاف درجة اللون | اختلاف طبيعي | يفرز البلاط حسب اللون والتون قبل التركيب | ملحق مصور ص 37 | مواصفات المشروع | صور، أرقام اللوطات | رفض وإزالة | فك البلاط المختلف | فك واستبدال | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | اختلاف درجة لون البلاط | فك واستبدال البلاطات المختلفة | 7 | MIS06616
CLM-115 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غلاقات أقل من نصف بلاطة | التقسيط حسب الفراغ | يقسط البلاط من محاور الفراغ بغلاقات متماثلة أكبر من النصف | ص 182 | مواصفات المشروع | صور، مخطط التقسيط | رفض وإزالة | إعادة التقسيط | فك وإعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | غلاقات أقل من نصف بلاطة | إعادة التقسيط | 7 | MIS06605
CLM-116 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غياب فواصل الحركة بالتبليطات | غير مطلوبة | فواصل حركة بعرض 5 مم على الأقل بمساحات طولها حتى 10 م وفي الأسطح أكبر من 25 م2 | ص 182 | BS 5385، المواصفات السعودية 09400 | مخطط الفواصل | قبول بمعالجة | قطع وتنفيذ الفواصل | قطع ومادة مرنة | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | غياب فواصل الحركة | تنفيذ الفواصل بالمادة المعتمدة | 7 | TOL04872، TOL04873
CLM-117 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | فشل اختبار ميول أرضية الحمام | الميول كافية | يختبر ميل أرضيات الحمامات بسكب الماء ويجب السريان والتصفية الكاملة نحو البيبة | ص 295 | مواصفات المشروع | اختبار سكب الماء، صور | رفض وإزالة | فك وإعادة الميول | فك وإعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تجمع المياه وعدم تصفيتها نحو البيبة | فك البلاط وإعادة الميول | 7 | TES06003
CLM-118 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | منسوب البيبة لا يصل للسيراميك | المونة تكمل المسافة | تصل البيبة لمنسوب السيراميك أو بقطعة ماسورة واصلة دون مونة بينهما | ص 187 | مواصفات المشروع | صور | رفض وإزالة | تصحيح منسوب البيبة | تعديل | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | مونة بين البيبة ومنسوب السيراميك | تعديل البيبة بالطريقة المعتمدة | 3 | MIS06606
CLM-119 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت الجرانيت بالواجهات بالمونة فقط | الطريقة مستخدمة | تثبت تكسيات الجرانيت بالواجهات والأسقف ميكانيكيا بمشابك stainless، والتخريم بالدريل في منتصف السمك | ص 208، ص 384 | مواصفات المشروع | صور، طريقة التثبيت | إيقاف وتصحيح | خطر سقوط: إيقاف وإزالة | تثبيت ميكانيكي | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | تثبيت تكسيات واجهة بالمونة فقط | إيقاف العمل وتقديم طريقة تثبيت ميكانيكية | 1 | MIS06614، MIS06609
CLM-120 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | لحامات الرخام أكبر من المتفق | اللحام مقبول | عرض لحامات الرخام 2 مم أو أقل أو Zero Joint حسب المتفق | ص 188 | مواصفات المشروع | قياس | رفض وإزالة | فك وإعادة | فك وإعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | لحامات رخام أعرض من المتفق | فك وإعادة التركيب | 7 | TOL04899
CLM-121 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | مقاومة انحناء البلاط دون الحد | مطابق للكتالوج | مقاومة الانحناء 75 كجم/سم2 على الأقل لمتوسط 5 قطع | ص 180 | مواصفات المشروع | تقرير المعمل | رفض وإزالة | رفض الرسالة | استبدال | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | مقاومة انحناء البلاط أقل من الحد | رفض الرسالة | 3 | TES05993
CLM-122 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عدم استواء أرضية الفينيل | مقبول | فرق الارتفاع بين أي نقطتين في أرضية الفينيل حتى 5 مم عند عدم النص | ص 189 | مواصفات المشروع | قياس | رفض وإزالة | إعادة السكريد والتركيب | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | عدم استواء أرضية الفينيل | إعادة تسوية السكريد وتركيب الفينيل | 7 | TOL04906
CLM-123 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | السقية بالأسمنت الجاف | الطريقة سريعة | تتم السقية بلباني الأسمنت أو المواد الخاصة بعد التصلب و24 ساعة على الأقل من التركيب | ص 183 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | إزالة السقية وإعادتها | إعادة السقية | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | سقية اللحامات بأسمنت جاف | إزالة السقية وإعادتها بالمادة المعتمدة | 3 | MIS06603
CLM-124 | WP | عزل مائي وحراري | فشل اختبار الغمر للحمام | الرشح من مصدر آخر | اختبار الغمر بارتفاع 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة ثم 48 ساعة ملاحظة بعد التفريغ دون نقص منسوب أو رشح | ص 178 | مواصفات المشروع | سجل المنسوب، صور السطح السفلي | رفض وإزالة | إصلاح أو إعادة العزل على حساب المقاول وإعادة الاختبار | إصلاح، إعادة العزل | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | فشل اختبار الغمر لعزل الحمام | إصلاح العزل وإعادة الاختبار على حسابكم | 7 | TES05986، TOL04825
CLM-125 | WP | عزل مائي وحراري | فشل اختبار الغمر لعزل السطح | التسرب من التمديدات | اختبار الغمر لعزل السطح 48 إلى 72 ساعة دون ظهور رشح أسفل السطح | ص 179 | مواصفات المشروع | سجل الاختبار، صور | رفض وإزالة | إصلاح أو إعادة العزل وإعادة الاختبار | إصلاح، إعادة | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | فشل اختبار الغمر لعزل السطح | إصلاح العزل وإعادة الاختبار | 7 | TES05987، TOL04832
CLM-126 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار عزل الحمام قبل تمديد السباكة | الاختبار تم ونجح | يختبر عزل الحمامات بعد تمديد مواسير السباكة واختبارها واستلامها لأن التمديد اللاحق قد يقطع العزل | ص 178 | مواصفات المشروع | تواريخ الاختبارات | تعليق لحين الاختبار | إعادة الاختبار بعد السباكة | إعادة الاختبار | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | اختبار العزل قبل استكمال تمديدات السباكة | إعادة اختبار الغمر بعد استلام السباكة | 3 | MIS06597
CLM-127 | WP | عزل مائي وحراري | رشح بحوائط البدروم بعد الغمر | مصدر الرطوبة التكثيف | يعيد المقاول العزل ويصلحه على حسابه ويختبره مرة أخرى عند ظهور رطوبة في اختبار الغمر أسبوعا | ص 92 | مواصفات المشروع | صور، سجل الاختبار | رفض وإزالة | إصلاح وإعادة الاختبار | إصلاح، حقن | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | ظهور رطوبة بحوائط البدروم بعد الغمر | إصلاح العزل وإعادة الاختبار | 14 | CON06328، TES05979
CLM-128 | WP | عزل مائي وحراري | تراكب لفائف العزل أقل من المطلوب | التراكب كاف | التراكب الطولي 10 سم والعرضي 15 سم على الأقل، واللحامات عمودية على اتجاه المياه | ص 177، ص 179، ملحق مصور ص 41 | مواصفات المشروع | قياس، صور | رفض وإزالة | إضافة شرائح أو إعادة التركيب | شرائح تقوية، إعادة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تراكب لفائف العزل أقل من الحد | تصحيح التراكبات قبل الحماية | 3 | TOL04857، TOL04858، MIS06599
CLM-129 | WP | عزل مائي وحراري | مطالبة بوزرة العزل | الوزرة كمية إضافية | وزرة العزل حتى 20 سم محملة على بند العزل، وما زاد يحسب هندسيا | ص 178، ص 180 | جدول الكميات | الحصر | رفض المطالبة | رفض احتساب أول 20 سم | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة باحتساب الوزرة كاملة | احتساب الزيادة عن 20 سم فقط | 7 | MEA06164، MEA06165
CLM-130 | WP | عزل مائي وحراري | خصم أجزاء العزل غير المنفذة | الخصم لا يطبق | يقاس العزل بالمسطح الفعلي المنفذ وتخصم الأجزاء غير المنفذة عدا فتحات المواسير | ص 92 | جدول الكميات | الحصر | خصم | خصم غير المنفذ | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | احتساب مساحات عزل غير منفذة | خصم المساحات غير المنفذة | 7 | MEA06162
CLM-131 | WP | عزل مائي وحراري | العزل على سطح رطب أو قبل 7 أيام | السطح جاف بالمعاينة | يبدأ العزل بعد 7 أيام من صب آخر عنصر وجفاف تام | ص 91 | مواصفات المشروع | تاريخ الصب، قياس الرطوبة | رفض وإزالة | إزالة العزل المنفصل وإعادته | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تنفيذ العزل قبل الجفاف | إزالة الأجزاء غير الملتصقة وإعادتها | 7 | MIS06594
CLM-132 | WP | عزل مائي وحراري | تخفيف البيتومين بالكيروسين أو الماء | التخفيف يسهل الدهان | يمنع التخفيف إلا بنص النشرة الفنية | ص 91 | نشرة الصانع | ملاحظة | رفض وإزالة | إزالة وإعادة | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تخفيف مادة العزل بالموقع | إزالة وإعادة التنفيذ | 7 | MIS06593
CLM-133 | WP | عزل مائي وحراري | تركيب جراجير المطر بعد العزل | التركيب ممكن لاحقا | تركب جراجير المطر والمواسير قبل العزل مع الحلقمة | ص 179 | مواصفات المشروع | صور | رفض وإزالة | فك وإعادة العزل حول الجرجور | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تركيب جراجير المطر بعد العزل | إعادة العزل حول الجراجير | 7 | MIS06600
CLM-134 | WP | عزل مائي وحراري | ميول السطح أقل من الحد وتجمع المياه | الميول كافية | ميول الأسطح 1% على الأقل ولا تقل بأي حال عن 3 مم/م، والمعتاد 5 إلى 10 مم/م | ص 179، ملحق مصور ص 39 | كود البناء السعودي | رفع مناسيب، اختبار الغمر | رفض وإزالة | إعادة خرسانة الميول | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تجمع المياه على السطح لنقص الميول | إعادة الميول | 14 | TOL04828، TOL04855
CLM-135 | WP | عزل مائي وحراري | تثبيت غطاء فاصل التمدد من الجهتين | التثبيت أمتن | يثبت غطاء فاصل التمدد من جهة واحدة فقط | ص 388 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | فك التثبيت من جهة | تعديل | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | تثبيت غطاء الفاصل من الجهتين | تعديل التثبيت | 3 | MIS06602
CLM-136 | WP | عزل مائي وحراري | إنهاء عزل السطح دون رفعه على الدروة | الارتفاع كاف | يرفع العزل على الدروة 400 مم مع وزرة 100 × 100 مم وFlashing وسيلانت | ص 378 | مواصفات المشروع | صور، قياس | رفض وإزالة | استكمال الرفع | إعادة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | عدم رفع العزل على الدروة | استكمال العزل بالارتفاع المطلوب | 7 | MIS06601، TOL04843
CLM-137 | TANK | خزانات وبيارات | اختبار الخزان بعد العزل الخارجي | العزل الخارجي يحمي | يختبر الخزان بعد 28 يوما من الصب وقبل العزل الخارجي، بثبات المنسوب أسبوعا مع احتساب التبخر وعدم الرشح | ص 145 | المواصفات المصرية لأعمال العزل 1995 | سجل المنسوب | تعليق لحين الاختبار | إعادة الاختبار وفق الإجراء | إعادة الاختبار | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | اختبار الخزان بعد العزل الخارجي | إعادة الاختبار وفق الإجراء المعتمد | 7 | MIS06568، TES05926
CLM-138 | TANK | خزانات وبيارات | توصيل فائض الخزان على الصرف الصحي | الحل أسهل | يصرف فائض الخزان على عمود مستقل حتى الدور الأرضي لمنع التلوث | ص 232 | مواصفات المشروع | صور | رفض وإزالة | إعادة التوصيل | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | توصيل فائض الخزان على قوائم الصرف | فصل الفائض على عمود مستقل | 7 | MIS06570
CLM-139 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | فشل اختبار الماء لمواسير الصرف الداخلي | التسرب من السدادات | يختبر الصرف الداخلي بملء المواسير تحت عمود ماء 3 م دون تسرب قبل التغطية | ص 225 | مواصفات المشروع | سجل الاختبار، صور | رفض وإزالة | إصلاح وإعادة الاختبار | إصلاح الوصلات | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | تسرب في اختبار مواسير الصرف | إصلاح التسرب وإعادة الاختبار | 3 | TES06020
CLM-140 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | فشل اختبار ضغط مواسير التغذية | الهبوط بسبب الحرارة | ضغط الاختبار 1.5 × ضغط التشغيل (المعتاد 8 بار) دون هبوط قبل التغطية | ص 229 | مواصفات المشروع | قراءة العداد بتوقيع، صور | رفض وإزالة | إصلاح وإعادة الاختبار | إصلاح | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | هبوط ضغط مواسير التغذية في الاختبار | إصلاح الشبكة وإعادة الاختبار | 3 | TES06024
CLM-141 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | فشل اختبار خط الصرف الخارجي | الخط سليم | يختبر كل قطاع حتى 100 م بقطر واحد بعمود ماء 3 م ويثبت المنسوب 15 دقيقة على الأقل | ص 236 | SBC 701-2007 | سجل الاختبار | رفض وإزالة | إصلاح وإعادة الاختبار قبل الردم | إصلاح | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | فشل اختبار خط الصرف الخارجي | إصلاح وإعادة الاختبار | 3 | TES06026
CLM-142 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | ميول مواسير الصرف أقل من الحد | الميل كاف للتصريف | أقل ميل 2% للأقطار حتى 65 مم و1% من 75 إلى 150 مم و0.5% لقطر 200 مم فأكبر | ص 223 إلى 224 | SBC 701-2007 Table 4.4.1 | رفع مناسيب المواسير | رفض وإزالة | فك وإعادة التركيب بالميل المطلوب | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | ميول مواسير الصرف أقل من الحد | إعادة تركيب المواسير بالميول المطلوبة | 7 | TOL05114، TOL05115، TOL05116
CLM-143 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تصغير قطر الصرف في اتجاه التصريف | القطر الأصغر كاف | تتدرج أقطار الصرف من الأصغر إلى الأكبر في اتجاه التصريف فقط | ص 234 | مواصفات المشروع | مخطط تنفيذي، صور | رفض وإزالة | إعادة التنفيذ | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تصغير قطر الصرف في اتجاه التدفق | إعادة التنفيذ بالأقطار الصحيحة | 7 | MIS06648
CLM-144 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | فشل اختبار المطبق | التسرب بسيط | يختبر المطبق بملء الماء على درجات ويثبت المنسوب 24 ساعة قبل الردم | ص 237 | مواصفات المشروع | سجل الاختبار | رفض وإزالة | إصلاح وإعادة | إصلاح | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | فشل اختبار المطبق | إصلاح وإعادة الاختبار | 3 | TES06030
CLM-145 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافة تعليق المواسير أكبر من المسموح | الحوامل كافية | أقصى مسافة تعليق أفقية للصرف البلاستيك 1.2 م وللحديد 3.6 م | ص 223 | SBC 701 جدول 1.8.5 | قياس | قبول بمعالجة | إضافة حوامل | إضافة حوامل | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تباعد حوامل المواسير أكبر من المسموح | إضافة الحوامل | 3 | TOL05110
CLM-146 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تركيب أجهزة دون تهوية vent | التهوية غير ضرورية | Vent 50 مم لكل جهاز إلى خط التهوية الرئيسي لمنع سحب مياه السيفون | ص 391 | مواصفات المشروع | صور، مخطط | رفض وإزالة | استكمال التهوية | إضافة تهوية | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | غياب تهوية الأجهزة الصحية | استكمال التهوية | 7 | MIS06651
CLM-147 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | عدم تعقيم شبكة مياه الشرب | المياه نظيفة | ملء وتفريغ ثم كلور 50 مجم/لتر لمدة 24 ساعة ثم التفريغ | ص 231 | مواصفات المشروع | تقرير التعقيم | تعليق لحين الاختبار | لا تشغيل قبل التعقيم والتقرير | تعقيم | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | عدم تعقيم شبكة مياه الشرب | تنفيذ التعقيم وتقديم التقرير | 3 | TES06025
CLM-148 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مطالبة بالقطع الخاصة كبند مستقل | القطع ليست ضمن البند | مواسير الصرف والتغذية تقاس بالمتر الطولي على المحور شاملة القطع الخاصة | ص 391 | جدول الكميات | وصف البند | رفض المطالبة | رفض المطالبة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة بقطع المواسير كبند مستقل | اعتبارها مشمولة | 7 | MEA06189
CLM-149 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مطالبة بمواسير الأجهزة المسعرة بالمقطوعية | المواسير منفصلة | عند نص دفتر البنود على المقطوعية تحمل أسعار المواسير على الجهاز | ص 226 | جدول الكميات | وصف البند | رفض المطالبة | رفض المطالبة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة بمواسير مشمولة بسعر الجهاز | تطبيق وصف البند | 7 | MEA06186
CLM-150 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تمديد مواسير فوق بلاطة الحمام قبل اختبار العزل | التنسيق صعب | تمدد المواسير الأفقية بعد اختبار العزل ثم تحمى بلياسة 2 سم | ص 223 | مواصفات المشروع | صور | إيقاف وتصحيح | إيقاف وإعادة الاختبار | إعادة الاختبار | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تمديد مواسير قبل اختبار العزل | إعادة اختبار العزل | 3 | MIS06646
CLM-151 | ELEC | كهرباء | مواسير كهرباء السقف غير مربوطة بالحديد | المواسير ثابتة | تربط المواسير بحديد السقف على مسافات مناسبة لمنع الطفو والإزاحة أثناء الصب | ص 246 إلى 247 | مواصفات المشروع | صور، محضر استلام | إيقاف وتصحيح | نقطة توقف قبل الصب | ربط | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | مواسير كهرباء غير مثبتة بالحديد | تثبيت المواسير قبل الصب | 1 | MIS06653
CLM-152 | ELEC | كهرباء | مواسير كهرباء في الطبقة الخطأ أو بغطاء ناقص | الموضع لا يؤثر | الغطاء الخرساني للمجاري المدفونة 40 مم على الأقل، والقطر الخارجي حتى ثلث سمك الخرسانة، والمسافة بينها 3 أقطار، وأقل سمك بلاطة 100 مم | ص 244 | مواصفات المشروع قسم 03300 | قياس، صور | إيقاف وتصحيح | نقطة توقف: إعادة الترتيب قبل الصب | إعادة التمديد | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | مواسير كهرباء بالسقف في موضع يخالف حدود الغطاء والتباعد | إعادة تمديد المواسير قبل الصب | 1 | TOL05306، TOL05307، TOL05308
CLM-153 | ELEC | كهرباء | مواسير كهرباء مائلة | المسار أقصر | تمدد المواسير أفقيا ورأسيا موازية للمحاور ويمنع المسار المائل | ص 246 إلى 247 | مواصفات المشروع | صور | إيقاف وتصحيح | إعادة التمديد قبل الصب | إعادة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تمديد مواسير مائلة | إعادة التمديد | 1 | MIS06655
CLM-154 | ELEC | كهرباء | أكثر من انحناءين بين صندوقين | السحب ممكن | حد أقصى انحناءان 90 درجة بين صندوقين ومسافة 10 م بين صندوقي الاتصال | ص 245 | مواصفات المشروع | صور | إيقاف وتصحيح | إضافة صندوق سحب | صندوق إضافي | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | انحناءات زائدة بين صناديق السحب | إضافة صندوق سحب | 1 | TOL05312، TOL05310
CLM-155 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك مخالفة | الفني يعرف التوصيل | اللون الأزرق للمحايد فقط ولا يستخدم لسلك مكهرب | ص 251 | SBC 401 | صور، اختبار | رفض وإزالة | إعادة السحب بالألوان الصحيحة | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | ألوان أسلاك مخالفة للكود | إعادة سحب الأسلاك | 7 | MIS06668
CLM-156 | ELEC | كهرباء | توصيل الأسلاك بالجدل والشريط | التوصيل آمن | يكون التوصيل بمرابط معزولة داخل صناديق الاتصال | ص 251 | مواصفات المشروع | صور | رفض وإزالة | إعادة التوصيل | مرابط | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | توصيل أسلاك بالجدل والشريط العازل | إعادة التوصيل بمرابط | 3 | MIS06669
CLM-157 | ELEC | كهرباء | قواطع بمقنن لا يتناسب مع مقطع السلك | التصميم موحد | يختار مقنن القاطع حسب مقطع سلك كل دائرة لمنع استمرار التيار الزائد | ص 263 | مواصفات المشروع | جدول اللوحة | رفض وإزالة | استبدال القواطع | استبدال | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | قواطع بمقنن أكبر من مقنن الأسلاك | استبدال القواطع | 3 | MIS06673
CLM-158 | ELEC | كهرباء | فشل اختبار مقاومة العزل | القراءة بسبب الرطوبة | اختبار مقاومة العزل Megger لدوائر الإنارة والقوى ضمن تسلسل الاختبارات قبل الاستلام | ص 252، ص 301 | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | تقرير الاختبار | رفض وإزالة | تحديد العيب وإصلاحه وإعادة الاختبار | إصلاح | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | فشل اختبار مقاومة العزل | إصلاح وإعادة الاختبار | 3 | TES06045، TES06069
CLM-159 | ELEC | كهرباء | اختبارات بغير التسلسل المطلوب | النتيجة واحدة | تجرى الاختبارات الكهربائية بالترتيب المحدد من الاستمرارية حتى التشغيل بالحمل الكلي | ص 301 | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | سجل الاختبارات | تعليق لحين الاختبار | إعادة الاختبارات بالتسلسل | إعادة | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | تنفيذ الاختبارات الكهربائية بغير التسلسل | إعادة الاختبارات بالترتيب | 3 | CON06372
CLM-160 | ELEC | كهرباء | تقفيل مسارات الكهرباء بالجبس | أسرع | تقفل المسارات بمونة رمل وأسمنت بعد الرش والطرطشة | ص 250 | مواصفات المشروع | صور | رفض وإزالة | إزالة الجبس وإعادة التقفيل | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تقفيل مسارات بالجبس | إزالة وإعادة بالمونة | 3 | MIS06667
CLM-161 | ELEC | كهرباء | خلاف على مكونات النقطة الكهربائية | المواسير والأسلاك تحسب منفصلة | النقطة تقاس بالعدد شاملة المواسير والأسلاك والعلب | ص 415 | جدول الكميات | وصف البند | رفض المطالبة | رفض المطالبة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | مطالبة بمواسير وأسلاك النقاط كبنود منفصلة | المحاسبة بالنقطة | 7 | MEA06193
CLM-162 | ELEC | كهرباء | حامل كابلات مستمر عبر فاصل التمدد | الحامل مرن | تترك فجوة عند الفاصل مع شريط نحاس مجدول بارتخاء | ص 415 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | تعديل | قطع وتركيب وصلة مرنة | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | حامل كابلات مستمر عبر فاصل التمدد | تعديل الحامل | 3 | MIS06677
CLM-163 | ELEC | كهرباء | تعليق سقف مستعار من حوامل الكابلات | التعليق مؤقت | يعلق السقف المستعار تعليقا مستقلا بعيدا عن حوامل الكابلات | ص 255 | مواصفات المشروع | صور | رفض وإزالة | فك وإعادة التعليق | تعليق مستقل | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تعليق السقف المستعار من حوامل الكابلات | إعادة التعليق المستقل | 7 | MIS06670
CLM-164 | ELEC | كهرباء | مواسير مياه فوق اللوحات الكهربائية | المواسير معزولة | يحول مسار المواسير بعيدا عن المعدات وغرف الكهرباء | ص 300 | مواصفات المشروع | صور | إيقاف وتصحيح | تحويل المسار | تحويل | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | مرور مواسير مياه فوق اللوحات | تحويل المسار | 7 | MIS06675
CLM-165 | FIRE | حريق وإنذار | فشل الاختبار الهيدروستاتيكي لشبكة الحريق | الهبوط من الحرارة | ضغط التصميم + 3.5 بار وبحد أدنى 14 بار لمدة ساعتين دون هبوط، و13.8 بار لساعتين حسب NFPA 13 | ص 285، ص 298 | SBC 800، NFPA 13 | قراءة العداد بتوقيع | رفض وإزالة | إصلاح وإعادة الاختبار | إصلاح | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | هبوط ضغط شبكة الحريق في الاختبار | إصلاح وإعادة الاختبار | 3 | TES06096، TES06101
CLM-166 | FIRE | حريق وإنذار | اختبار شبكة الحريق الخارجية بعد السفلتة | الاختبار تم | تختبر الشبكة الخارجية قبل السفلتة وتركيب البلاط | ص 287 | مواصفات المشروع | تواريخ | رفض المطالبة | تكسير وإعادة عند أي تسرب على حساب المقاول | إصلاح | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | اختبار الشبكة الخارجية بعد التغطية | تحمل تكسير وإعادة أي إصلاح | 7 | MIS06681
CLM-167 | FIRE | حريق وإنذار | ظهور سن القلاووظ بعد التجميع | مقبول | يحكم التجميع بحيث لا يظهر السن | ص 286 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | إعادة التجميع أو حماية | تعديل | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | ظهور سن القلاووظ | إعادة التجميع | 3 | MIS06678
CLM-168 | FIRE | حريق وإنذار | كواشف حرارة قرب مخارج التكييف | المسافة كافية | مسافة كاشف الحرارة عن مخرج الهواء 1 م على الأقل | ص 302 | مواصفات المشروع | قياس | رفض وإزالة | نقل الكواشف | نقل | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | كاشف حرارة قريب من مخرج تكييف | نقل الكاشف | 3 | MIS06685
CLM-169 | FIRE | حريق وإنذار | ATS مضخة الحريق يغذي أجهزة أخرى | توفير | قاطع التحويل الآلي مخصص لمضخة الحريق فقط | ص 287 | مواصفات المشروع | مخطط اللوحة | رفض وإزالة | فصل الأحمال | تعديل | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تغذية أحمال أخرى من ATS مضخة الحريق | فصل الأحمال | 7 | MIS06682
CLM-170 | HVAC | تكييف وتهوية | طلمبة موصلة أثناء اختبار المياه المثلجة | لتعويض الفاقد | 1.5 × ضغط التشغيل 24 ساعة على الأقل مع تغليف العداد وتوقيعه والتأكد من عدم توصيل طلمبة | ص 279 | مواصفات المشروع | عداد مختوم، صور | رفض وإزالة | إلغاء الاختبار وإعادته | إعادة | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | توصيل طلمبة أثناء اختبار الضغط | إعادة الاختبار وفق الإجراء | 3 | MIS06688، TES06111
CLM-171 | HVAC | تكييف وتهوية | عزل مجاري الهواء قبل اختبار التسرب | المجاري سليمة | تختبر مجاري الضغط المتوسط والعالي قبل العزل لأطوال حتى 30 م رأسي و45 م أفقي | ص 278 | الكود المصري 3-4/2/2/1 | سجل الاختبار | رفض وإزالة | فك العزل في عينات والاختبار | إعادة | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | عزل مجاري قبل اختبار التسرب | فك العزل والاختبار | 7 | TES06109
CLM-172 | HVAC | تكييف وتهوية | خلاف قياس مجاري الهواء | بالوزن أعلى | تقاس مجاري الهواء بمساحة الصاج أو بالوزن حسب العقد شاملة الوصلات والحوامل | ص 410 | جدول الكميات | الحصر، العقد | رفض المطالبة | تطبيق وحدة العقد | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | خلاف على وحدة قياس مجاري الهواء | تطبيق وحدة القياس التعاقدية | 7 | MEA06200
CLM-173 | HVAC | تكييف وتهوية | عدم تنفيذ اختبار الثقة 30 يوما | الاختبار غير ضروري | تشغيل كل معدات التكييف تشغيلا دائما 30 يوما بعد الضبط والموازنة | ص 281 | مواصفات المشروع | سجل التشغيل | تعليق لحين الاختبار | لا استلام نهائي دونه | تنفيذ الاختبار | المقاول | L12 | استلام مع تحفظات | عدم تنفيذ اختبار الثقة | تنفيذ الاختبار خلال الضمان | 30 | CON06384
CLM-174 | HVAC | تكييف وتهوية | أجهزة بدون موانع اهتزاز | غير لازم | يركب Vibration Isolator بين الجهاز والقاعدة | ص 297 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | تركيب | تركيب | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | تركيب أجهزة دون موانع اهتزاز | تركيب الموانع | 7 | MIS06690
CLM-175 | HVAC | تكييف وتهوية | Fire damper بدون خلوص تمدد | التركيب محكم | خلوص 6 مم على الأقل حول الـ damper | ص 411 | مواصفات المشروع | قياس | رفض وإزالة | إعادة التركيب | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | غياب خلوص التمدد حول fire damper | إعادة التركيب | 7 | MIS06692
CLM-176 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف مستعار قبل اختبار الخدمات | البرنامج يتطلب ذلك | يركب السقف بعد انتهاء واختبار واستلام كل الخدمات أعلاه | ص 190 | مواصفات المشروع | تواريخ الاختبارات | رفض وإزالة | فك على حساب المقاول عند الحاجة | فك وإعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تركيب سقف مستعار قبل استلام الخدمات | فك الأجزاء لاستكمال الاختبارات على حسابكم | 7 | MIS06620
CLM-177 | CEIL | أسقف مستعارة | تعليق السقف في مجاري التكييف | لا يوجد مكان آخر | يعلق من شبكة قطاعات حديدية مستقلة أعلى السقف | ص 191 | مواصفات المشروع | صور | رفض وإزالة | إعادة التعليق | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تعليق السقف في مجاري التكييف | إعادة التعليق | 7 | MIS06619
CLM-178 | CEIL | أسقف مستعارة | تباعد علاقات السقف أكبر من المسموح | كاف | المسافة بين العلاقات 1.2 م بحد أقصى و15 سم من الأطراف | ص 191 | مواصفات المشروع | قياس | قبول بمعالجة | إضافة علاقات | إضافة | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | تباعد العلاقات أكبر من المسموح | إضافة علاقات | 3 | TOL04942
CLM-179 | CEIL | أسقف مستعارة | خصم فتحات السقف المستعار | الفتحات لا تخصم | يقاس بالمتر المسطح وتخصم الفتحات الأكبر من 0.75 م2 | ص 192 | جدول الكميات | الحصر | خصم | خصم الفتحات الكبيرة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | عدم خصم الفتحات الكبيرة | خصم الفتحات | 7 | MEA06170
CLM-180 | WOOD | نجارة معمارية | خلوص الضلفة مع الحلق كبير | الخلوص طبيعي | الخلوص بين الحلق والضلفة 0.8 مم رأسي و1.5 مم أفقي مع البويات الساترة | ص 195، ملحق مصور ص 35 | مواصفات المشروع | قياس | رفض وإزالة | ضبط أو استبدال الضلفة | ضبط، استبدال | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | خلوص الضلفة خارج السماح | ضبط أو استبدال الضلف | 7 | TOL05008
CLM-181 | WOOD | نجارة معمارية | رطوبة الخشب أعلى من الحد قبل الدهان | الخشب جاف | رطوبة الخشب 12% للمعرض للجو و18% لغير المعرض | ص 196 | مواصفات المشروع | قراءة جهاز الرطوبة | تعليق لحين الاختبار | لا دهان قبل بلوغ الحد | تجفيف | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | رطوبة الخشب أعلى من الحد | التجفيف قبل الدهان | 7 | TES06015
CLM-182 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | قياس الألمنيوم من خارج الإطار | المقاس الفعلي أكبر | الأبعاد من الحلق الزفر وليس من خارج إطار الألمنيوم | ص 213 | جدول الكميات | الحصر | خصم | تصحيح المساحات | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | حصر الألمنيوم من خارج الإطار | تصحيح الحصر | 7 | MEA06180، MEA06181
CLM-183 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | مطالبة بفرق سعر تعديل مقاس نموذج ألمنيوم | سعر جديد | يعدل سعر الألمنيوم بنسبة محيط النموذج المعدل إلى الأصلي والزجاج بنسبة المسطح | ص 213 | جدول الكميات | النموذج الأصلي والمعدل | رفض المطالبة | تطبيق نسبة التعديل | لا يوجد | حسب نتيجة الاختبار | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | مطالبة بسعر جديد لنموذج معدل المقاس | تطبيق قاعدة التعديل بالنسبة | 7 | MEA06182
CLM-184 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | قص باب حريق من أسفل | لضبط المنسوب | يمنع قص الأبواب المعدنية لأنه يلغي تصنيف الحريق، ويضبط منسوب التركيب والبلاط | ص 201 | NFPA 252 | صور، لوحة البيانات | رفض وإزالة | استبدال الباب | استبدال | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | قص باب حريق بالموقع | استبدال الباب بآخر مصنف | 14 | MIS06631
CLM-185 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | سمك الأنودة أقل من المطلوب | مطابق للمورد | سمك طبقة الأكسدة من 12 إلى 25 ميكرون حسب درجة تلوث الجو | ص 211 | المواصفات المصرية للألومنيوم | تقرير المعمل | رفض وإزالة | رفض القطاعات | استبدال | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | سمك الأنودة أقل من المطلوب | رفض القطاعات | 7 | TES06007
CLM-186 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | تسرب ماء من الشبابيك | التسرب من الحائط | يختبر عدم نفاذية الشبابيك والواجهات بالماء المضغوط عند الاستلام دون تسرب | ص 295 | مواصفات المشروع | سجل الاختبار | رفض وإزالة | إصلاح وإعادة الاختبار | إصلاح | المقاول | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | تسرب ماء في اختبار الشبابيك | إصلاح وإعادة الاختبار | 7 | TES06014
CLM-187 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | ملامسة الألمنيوم لمعادن أخرى | لا تأثير | يفصل الألمنيوم عن المعادن الأخرى بطلاء أو عزل بيتوميني أو حشوة | ص 212 | مواصفات المشروع | صور | قبول بمعالجة | تركيب فاصل | فاصل | المقاول | L04 | قبول مشروط بمعالجة | تلامس الألمنيوم مع معادن أخرى | تركيب الفاصل | 3 | MIS06635
CLM-188 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهان على لياسة رطبة | اللياسة جافة | رطوبة اللياسة 12% أو أقل وجفاف أسبوعين صيفا و3 أسابيع شتاء قبل الدهان | ص 202 | مواصفات المشروع | قراءات جهاز الرطوبة | رفض وإزالة | إزالة الدهان المتقشر وإعادته | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | دهان على لياسة رطوبتها أعلى من الحد | إزالة وإعادة الدهان | 7 | TES06016، TOL05062
CLM-189 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | طبقة دهان قبل جفاف السابقة | المنتج سريع الجفاف | 24 ساعة على الأقل بين الطبقات ما لم يحدد الصانع خلافه | ص 204 | نشرة الصانع | سجل | رفض وإزالة | إعادة عند التجعد | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | دهان طبقة قبل جفاف السابقة | إعادة الأجزاء المعيبة | 7 | TOL05067
CLM-190 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | عدد أوجه الدهان أقل من المطلوب | التغطية كافية | وجهان مغطيان دون تسييل على الأقل عند الاستلام | ص 295 | مواصفات المشروع | قياس السمك الجاف DFT | خصم | استكمال الأوجه أو الخصم | وجه إضافي | المقاول | L11 | إشعار خصم من المستخلص | عدد أوجه الدهان أقل من المطلوب | استكمال الأوجه | 7 | TOL05068، TES06017
CLM-191 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | إيبوكسي قبل 28 يوما أو مع مخففات | الخرسانة جافة | يبدأ الإيبوكسي بعد جفاف الخرسانة ومرور 28 يوما ويمنع إضافة المخففات | ملحق مصور ص 44 إلى 45 | نشرة الصانع | تاريخ الصب، قياس الرطوبة | رفض وإزالة | إزالة وإعادة | إعادة | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | تنفيذ إيبوكسي مخالف لشروط البدء | إزالة وإعادة | 14 | MIS06643، TOL05069
CLM-192 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | سمك الأسفلت بالكور أقل من المطلوب | السمك متوسط مقبول | 3 عينات كور لكل 836 م2 للسمك والكثافة، وترفض الطبقة غير المحققة للسمك | ص 152، ملحق مصور ص 27 | مواصفات المشروع | نتائج الكور | رفض وإزالة | رفض الطبقة أو طبقة تكميلية معتمدة | إزالة، طبقة تكميلية | المقاول | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | سمك الأسفلت أقل من المطلوب | إزالة أو طبقة تكميلية معتمدة | 14 | TES05937، CON06323
CLM-193 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | حرارة الأسفلت خارج 120 إلى 160 °م | الخلطة صالحة | لا تنزل حمولة أقل من 120 أو أعلى من 160 °م | ص 151، ملحق مصور ص 27 | مواصفات المشروع | قراءة الحرارة | رفض وإزالة | رفض الحمولة | إعادة | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | حرارة حمولة الأسفلت خارج الحدود | رفض الحمولة | 1 | TOL04633
CLM-194 | SLAB | أسقف خاصة | استطالة كابلات الشد خارج السماح | الفرق من الاحتكاك | فرق القوة 6% بحد أقصى والاستطالة ±7% من المحسوبة | ص 138 | الكود المصري 2000، ACI 318M-11 | سجل الشد لكل كابل | تعليق لحين الاختبار | مراجعة المصمم قبل الحقن والقص | إعادة شد، مراجعة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | استطالة كابلات خارج السماح | تقديم سجلات الشد ومراجعة المصمم | 3 | TES05920
CLM-195 | SLAB | أسقف خاصة | الشد قبل بلوغ المقاومة المطلوبة | الوقت ضيق | مقاومة الخرسانة قبل الشد 85% من المطلوب أو حسب ACI | ص 137 | الكود المصري، ACI 318M-11 18.13.4.3 | نتائج العينات | إيقاف وتصحيح | إيقاف الشد | انتظار | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | بدء الشد قبل بلوغ المقاومة | إيقاف الشد | 1 | TES05919
CLM-196 | SLAB | أسقف خاصة | كانة المخدات بفرعين في الهوردي | كافية | كانة المخدات بأربعة أفرع على الأقل لمقاومة القص | ص 128 | الكود المصري | صور | إيقاف وتصحيح | تصحيح قبل الصب | إضافة | المقاول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | كانات المخدات بفرعين فقط | تركيب كانات بأربعة أفرع | 1 | MIS06566
CLM-197 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | سماكات عناصر معدنية أقل من المخططات | التفاوت مسموح | تقاس سماكات العناصر بالورنية فور التوريد وتطابق المخططات المعتمدة | ملحق مصور ص 15 | مواصفات المشروع | قياسات الورنية | رفض وإزالة | رفض العناصر | استبدال | المقاول | L02 | رفض مواد موردة | سماكات عناصر معدنية أقل من المعتمد | رفض العناصر | 7 | TES05931، CON06321
CLM-198 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة مدة عن تأخير نشاط له عوم | كل تأخير يستحق تمديدا | البرنامج المعتمد يجب أن يكشف المسار الحرج، والنشاط ذو العوم لا يؤخر نهاية المشروع ما لم يستهلك عومه | ص 35 إلى 36 | شروط العقد، البرنامج المعتمد | البرنامج المحدث، تحليل التأثير الزمني | رفض المطالبة | لا أثر على المسار الحرج: رفض المطالبة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L07 | الرد على مطالبة تمديد مدة لأسباب فنية | مطالبة تمديد مدة عن تأخير نشاط غير حرج | تقديم تحليل تأثير زمني يثبت الأثر على المسار الحرج | 14 | MIS06438
CLM-199 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة مدة مبنية على برنامج كثير القيود | البرنامج المحدث يثبت التأخير | الإكثار من Constraints يشوه البرنامج ويسبب عوما سالبا ويجب تقليلها لأدنى حد | ص 36 | شروط العقد | ملف البرنامج XER | رفض المطالبة | رفض لحين تصحيح المنطق | تصحيح البرنامج | لا تكلفة إضافية | L07 | الرد على مطالبة تمديد مدة لأسباب فنية | مطالبة مدة على برنامج غير منطقي | تقديم برنامج مصحح المنطق | 14 | MIS06439
CLM-200 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة مدة بفترات انتظار Lags غير مبررة | فترات فنية | تقصر الـ Lags على انتظار له معنى تنفيذي مثل المعالجة | ص 36 | شروط العقد | البرنامج | رفض المطالبة | رفض الأجزاء غير المبررة | تصحيح | لا تكلفة إضافية | L07 | الرد على مطالبة تمديد مدة لأسباب فنية | مطالبة مدة على فترات انتظار غير مبررة | تبرير الفترات أو حذفها | 14 | MIS06440
CLM-201 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة مدة على تقدم غير متحقق | البيانات من الموقع | يحدث البرنامج من مصادر موثوقة ومتحقق منها وليس من بيانات المقاول فقط | ص 36 | شروط العقد | التقارير اليومية، محاضر الاستلام | رفض المطالبة | رفض لحين المطابقة | مطابقة | لا تكلفة إضافية | L07 | الرد على مطالبة تمديد مدة لأسباب فنية | مطالبة مدة على بيانات تقدم غير موثقة | تقديم بيانات موثقة | 14 | MIS06442
CLM-202 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة مدة عن إعادة أعمال مرفوضة | التأخير بسبب الاستشاري | إعادة الأعمال المرفوضة وإعادة الاختبارات تتم على حساب المقاول لعدم المطابقة | ص 47، ص 92 | شروط العقد، مواصفات المشروع | إشعارات الرفض، نتائج الاختبارات | رفض المطالبة | رفض المطالبة | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L07 | الرد على مطالبة تمديد مدة لأسباب فنية | مطالبة مدة عن إعادة أعمال غير مطابقة | استيعاب الأثر ضمن مدة العقد | 14 | CON06280، CON06328
CLM-203 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة مدة لانتظار فحص دون إخطار مسبق | الاستشاري تأخر | يخطر المقاول مهندس المالك قبل سبعة أيام على الأقل من اختبارات الضغط والضبط | ص 297 | شروط العقد | طلبات الفحص بتواريخها | رفض المطالبة | لا إخطار في الموعد: رفض | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L07 | الرد على مطالبة تمديد مدة لأسباب فنية | مطالبة مدة لانتظار فحص دون إخطار | الالتزام بمهل الإخطار | 14 | CON06385
CLM-204 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة تغيير لاختلاف المخططات عن الكميات | العمل إضافي بالكامل | أي اختلاف بين المخططات التنفيذية وجدول الكميات يعالج بجداول زيادات ووفورات وبنود مستجدة أو أوامر تغيير معتمدة من المالك | ص 10 | شروط العقد | المخططات، الجدول | قبول بمعالجة | تقييم بالزيادة والوفر وبأسعار العقد | أمر تغيير | المالك | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | مطالبة أعمال إضافية لاختلاف المخططات عن الكميات | تقديم جدول زيادات ووفورات | 14 | CON06210
CLM-205 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة تغيير لتنفيذ من نسخ غير معتمدة | نفذنا المتاح | يعمل المقاول على النسخ المطبوعة المعتمدة وينفذ الملاحظات عليها | ص 33 إلى 34 | شروط العقد | سجل المخططات | رفض المطالبة | رفض وتصحيح على حساب المقاول | تصحيح | المقاول | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | تنفيذ من نسخ غير معتمدة | تصحيح الأعمال وفق المعتمد | 14 | MIS06437، CON06215
CLM-206 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة بالشدات كبند منفصل | غير مشمولة | الشدات تقاس منفصلة فقط إذا نص العقد أنها غير محملة على بنود الخرسانة | ص 155 إلى 156 | المواصفات المصرية لبنود الأعمال | وصف البنود | رفض المطالبة | لا نص: رفض | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | مطالبة بالشدات كبند منفصل | تطبيق وصف البند | 7 | MEA06150، MEA31
CLM-207 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مطالبة بموقفات المياه كبند منفصل | غير مشمولة | موقفات المياه ومواد الفواصل تقاس منفصلة فقط إذا نص العقد | ص 156 | المواصفات المصرية لبنود الأعمال | وصف البنود | رفض المطالبة | لا نص: رفض | لا يوجد | لا تكلفة إضافية | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | مطالبة بموقفات المياه كبند منفصل | تطبيق وصف البند | 7 | MEA06163
CLM-208 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | رفع أشخاص بقفص الروافع | إجراء مؤقت | يحظر رفع الأشخاص بأقفاص المعدات | ص 38 | خطة السلامة المعتمدة | صور، شهود | إيقاف وتصحيح | إيقاف فوري | وسيلة معتمدة | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | رفع أشخاص بقفص مواد | إيقاف فوري | 1 | MIS06443
CLM-209 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | غياب حواجز السقوط حول الفتحات | مؤقت | تركب حواجز مانعة للسقوط حول المناور والسلالم وآبار المصاعد ومحيط الشدات | ملحق مصور ص 17 | خطة السلامة المعتمدة | صور | إيقاف وتصحيح | إيقاف لحين التركيب | تركيب حواجز | المقاول | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | غياب حواجز السقوط | إيقاف العمل بالمنطقة لحين التركيب | 1 | CON06233
CLM-210 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | اعتماد المادة أثناء التنفيذ يسقط حق الرفض | المادة اعتمدت سابقا | للجنة الاستلام رفض المهمات أو قبولها بتخفيض قيمتها ولو سبق اعتمادها أثناء التنفيذ | ص 294 | شروط العقد | محضر اللجنة | رفض المطالبة | رفض الاحتجاج | استبدال أو تخفيض | المقاول | L12 | استلام مع تحفظات | الاحتجاج بالاعتماد المسبق لمادة غير مطابقة | استبدال المادة أو قبول التخفيض | 14 | MIS06694، CON06415
CLM-211 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر بنواقص جوهرية كاستلام ابتدائي | المحضر استلام | المحضر الذي به نواقص جوهرية محضر معاينة فقط ولا يبدأ الضمان | ص 293 | شروط العقد | قائمة النواقص | رفض المطالبة | محضر معاينة | استكمال | المقاول | L12 | استلام مع تحفظات | طلب اعتبار محضر به نواقص جوهرية استلاما ابتدائيا | استكمال النواقص وإعادة الطلب | 30 | MIS06695
CLM-212 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيب بسيط مقبول فنيا | الإصلاح لاحقا | يجوز قبول العيب البسيط المقبول فنيا مع خصم تكلفة إصلاحه أو تغييره من المستحقات | ص 293 | شروط العقد | محضر اللجنة، تقدير التكلفة | خصم | قبول مع خصم | خصم | المقاول | L11 | إشعار خصم من المستخلص | عيب بسيط مقبول فنيا | خصم تكلفة الإصلاح | 14 | CON06397
CLM-213 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | تعليق مبالغ الملاحظات بالاستلام الابتدائي | سداد كامل | تعلق وتخصم القيم المحددة لحين تلافي الملاحظات قبل الاستلام النهائي | ص 304 | شروط العقد | بيان الملاحظات | خصم | تعليق المبالغ | إصلاح | المقاول | L12 | استلام مع تحفظات | ملاحظات قائمة عند الاستلام الابتدائي | تلافي الملاحظات قبل الاستلام النهائي | 30 | CON06418
CLM-214 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | كميات الحصر تتجاوز المقايسة دون مناقلة | تصرف كاملة | تعمل مناقلة ختامية بآخر كميات الحصر | ص 293 | شروط العقد | الحصر الختامي | تعليق لحين الاختبار | لا صرف دون مناقلة معتمدة | مناقلة | حسب نتيجة الاختبار | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | تجاوز كميات الحصر دون مناقلة | تقديم مناقلة ختامية | 14 | MIS06696
CLM-215 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | تحميل المقاول عيوب الاستعمال العادي | عيوب استعمال | يفصل بين عيوب الاستعمال العادي Fair Wear and Tear وعيوب التنفيذ | ص 305 | شروط العقد | تقرير المعاينة، صور | قبول بمعالجة | عيوب التنفيذ على المقاول، والاستعمال العادي على المالك | إصلاح | حسب نتيجة الاختبار | L12 | استلام مع تحفظات | خلاف على تصنيف العيوب في فترة الضمان | تقديم تصنيف موثق للعيوب | 14 | MIS06697
CLM-216 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | استلام نهائي رغم عيوب تنفيذ | العيوب بسيطة | لا يصدر محضر استلام نهائي مع وجود عيوب تنفيذ ويعتبر معاينة لحين الإصلاح | ص 305 | شروط العقد | قائمة العيوب | رفض المطالبة | معاينة لحين الإصلاح | إصلاح | المقاول | L12 | استلام مع تحفظات | طلب استلام نهائي مع عيوب قائمة | إصلاح العيوب | 30 | MIS06698

## Letter_Generator
مولد فقرات خطاب عدم المطابقة والرفض
اختر رقم السيناريو وأدخل البيانات في الخلايا الصفراء، وتتكون فقرات الخطاب تلقائيا من ورقة Reference.
المدخلات
رقم السيناريو | CLM-005
اسم المشروع | [اسم المشروع]
اسم المقاول | [اسم المقاول]
الموقع أو العنصر | [الدور، المحور، العنصر]
تاريخ الخطاب | 2026-10-05
رقم الخطاب (يترك فارغا لتوليد الصيغة)
تاريخ المعاينة أو الاختبار | 2026-10-05
بيانات مسحوبة من المرجع
التخصص | خرسانة ومواد واختبارات
السيناريو | عدم وفاء مكعبات 28 يوما بالمقاومة المميزة
الأساس الفني والتعاقدي | عدد أقل من 20 مكعبا: لا تقل أي نتيجة عن المقاومة المميزة والمدى 15% أو أقل؛ أكثر من 20: لا يزيد ما تحت المميزة عن 5%
صفحة الكتاب | ص 46
الكود أو المرجع | الكود المصري 2007
فئة القرار | تعليق لحين الاختبار
قاعدة القرار | عدم الوفاء: اختبار قلب على حساب المقاول؛ فشل القلوب: اختبار تحميل؛ فشله: إزالة
خيارات المعالجة | قلوب خرسانية، اختبار تحميل بعد 6 أسابيع، تدعيم أو إزالة
تحمل التكلفة | المقاول
رقم النموذج | L05
اسم النموذج | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول
صياغة الملاحظة | نتائج مكعبات 28 يوما أقل من المقاومة المميزة المطلوبة
الإجراء المطلوب | إجراء اختبار قلب خرساني على العناصر الممثلة بمعمل معتمد على حساب المقاول
المهلة (يوم) | 7
الأدلة المطلوبة | تقارير المعمل، سجل الصب، أماكن العناصر الممثلة
آخر موعد للتنفيذ | 2026-10-12
فقرات الخطاب
رقم الخطاب والتاريخ | رقم: ACE/[رمز المشروع]/L05/[مسلسل] التاريخ: 5/10/2026
الموضوع | الموضوع: طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول، عدم وفاء مكعبات 28 يوما بالمقاومة المميزة، [الدور، المحور، العنصر]
المخاطب | السادة/ [اسم المقاول]، المحترمين
فقرة الملاحظة | بالإشارة إلى أعمال خرسانة ومواد واختبارات في [الدور، المحور، العنصر] بمشروع [اسم المشروع]، وما ثبت لجهاز الإشراف بتاريخ 5/10/2026 من: نتائج مكعبات 28 يوما أقل من المقاومة المميزة المطلوبة.
فقرة الأساس | ويخالف ذلك المعيار المعتمد: عدد أقل من 20 مكعبا: لا تقل أي نتيجة عن المقاومة المميزة والمدى 15% أو أقل؛ أكثر من 20: لا يزيد ما تحت المميزة عن 5%. المرجع: الكود المصري 2007، وكتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ (ص 46).
فقرة الإجراء | القرار الفني: تعليق لحين الاختبار. الإجراء المطلوب: إجراء اختبار قلب خرساني على العناصر الممثلة بمعمل معتمد على حساب المقاول، في موعد أقصاه 12/10/2026، مع تقديم: تقارير المعمل، سجل الصب، أماكن العناصر الممثلة. تحمل التكلفة: المقاول.
فقرة الختام | وعند عدم الالتزام بالمهلة يحتفظ الاستشاري بحق المالك في اتخاذ الإجراءات التعاقدية المقررة دون إشعار آخر.
التوقيع | م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع المبدعون العرب للاستشارات الهندسية
الخطاب كاملا للنسخ
النص الكامل | رقم: ACE/[رمز المشروع]/L05/[مسلسل] التاريخ: 5/10/2026 الموضوع: طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول، عدم وفاء مكعبات 28 يوما بالمقاومة المميزة، [الدور، المحور، العنصر] السادة/ [اسم المقاول]، المحترمين بالإشارة إلى أعمال خرسانة ومواد واختبارات في [الدور، المحور، العنصر] بمشروع [اسم المشروع]، وما ثبت لجهاز الإشراف بتاريخ 5/10/2026 من: نتائج مكعبات 28 يوما أقل من المقاومة المميزة المطلوبة. ويخالف ذلك المعيار المعتمد: عدد أقل من 20 مكعبا: لا تقل أي نتيجة عن المقاومة المميزة والمدى 15% أو أقل؛ أكثر من 20: لا يزيد ما تحت المميزة عن 5%. المرجع: الكود المصري 2007، وكتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ (ص 46). القرار الفني: تعليق لحين الاختبار. الإجراء المطلوب: إجراء اختبار قلب خرساني على العناصر الممثلة بمعمل معتمد على حساب المقاول، في موعد أقصاه 12/10/2026، مع تقديم: تقارير المعمل، سجل الصب، أماكن العناصر الممثلة. تحمل التكلفة: المقاول. وعند عدم الالتزام بالمهلة يحتفظ الاستشاري بحق المالك في اتخاذ الإجراءات التعاقدية المقررة دون إشعار آخر. م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع المبدعون العرب للاستشارات الهندسية
تحقق | السيناريو موجود في المرجع

## Lists
القوائم المرجعية
المرجع الفني: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. القيم معاد صياغتها مع رقم صفحة الكتاب والكود المشار إليه.
رمز التخصص | اسم التخصص | فئة القرار | رقم النموذج | اسم النموذج | الغرض | تحمل التكلفة
GEN | إجراءات عامة ومستندات | قبول | L01 | إشعار عدم مطابقة NCR | تسجيل مخالفة فنية وطلب تصحيحها قبل الاستلام | المقاول
SITE | استلام الموقع والجسات | قبول بمعالجة | L02 | رفض مواد موردة | رفض مادة أو حمولة غير مطابقة وإبعادها عن الموقع | المالك
SOIL | حفر وإحلال وردم | رفض وإزالة | L03 | رفض أعمال مع الإزالة | رفض عمل منفذ وإلزام المقاول بإزالته وإعادة تنفيذه | حسب نتيجة الاختبار
PILE | خوازيق | خصم | L04 | قبول مشروط بمعالجة | قبول العمل بشرط تنفيذ معالجة معتمدة | لا تكلفة إضافية
CONC | خرسانة ومواد واختبارات | رفض المطالبة | L05 | طلب اختبار قلب خرساني على حساب المقاول | طلب اختبارات إضافية لإثبات المطابقة
FORM | شدات ونجارة مسلحة | تعليق لحين الاختبار | L06 | الرد على خلاف في القياس والحصر | تطبيق طريقة القياس التعاقدية على بند متنازع عليه
REBAR | حديد تسليح | إيقاف وتصحيح | L07 | الرد على مطالبة تمديد مدة لأسباب فنية | تقييم مطالبة مدة على أساس البرنامج والسجلات
SLAB | أسقف خاصة |  | L08 | الرد على مطالبة أعمال إضافية أو تغيير | تقييم مطالبة تغيير مقابل نطاق البند ووصفه
TANK | خزانات وبيارات |  | L09 | أمر إيقاف عمل لأسباب السلامة أو الجودة | إيقاف فوري لنشاط يمثل خطرا أو مخالفة جسيمة
STEEL | منشآت معدنية وأسوار |  | L10 | إشعار إعادة فحص أو اختبار | تحديد موعد إعادة الفحص بعد التصحيح
ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك |  | L11 | إشعار خصم من المستخلص | خصم قيمة عمل ناقص أو معيب مقبول فنيا
MAS | مباني بلوك وطوب |  | L12 | استلام مع تحفظات | استلام ابتدائي أو نهائي مع قائمة ملاحظات وتعليق مبالغ
PLAS | لياسة وبياض
WP | عزل مائي وحراري
TILE | بلاط ورخام وتكسيات
CEIL | أسقف مستعارة
WOOD | نجارة معمارية
METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
PAINT | دهانات وإيبوكسي
PLUMB | صحي وتغذية وصرف
ELEC | كهرباء
FIRE | حريق وإنذار
HVAC | تكييف وتهوية
LIFT | مصاعد
HAND | تسليم ابتدائي ونهائي
DET | تفاصيل قياسية