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محاضر الاستلام والفحص لأعمال المباني
نموذج لكل مرحلة استلام، بنود الفحص مرتبة قبل التنفيذ وأثناءه وبعده، ومعها معيار القبول ونوع النقطة.
H نقطة توقف، W نقطة شهود، R مراجعة سجلات. المرجع الفني: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018 (أرقام الصفحات بين قوسين).
إجمالي بنود الفحص 3,839 بندا: 976 نقطة توقف H، 2,050 نقطة شهود W، 813 مراجعة سجلات R. إعداد ومراجعة: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع.
فهرس المحاضر
001  إجراءات عامة ومستندات: تجهيز الموقع Mobilization  (بنود: 39)
002  إجراءات عامة ومستندات: مراجعة المخططات المعمارية  (بنود: 26)
003  إجراءات عامة ومستندات: مراجعة المخططات الإنشائية  (بنود: 36)
004  إجراءات عامة ومستندات: التنسيق بين مخططات المشروع  (بنود: 9)
005  إجراءات عامة ومستندات: مراجعة واعتماد البرنامج الزمني  (بنود: 26)
006  إجراءات عامة ومستندات: خطة الأمن والسلامة للمشروع  (بنود: 19)
007  إجراءات عامة ومستندات: بنود استلام متفرقة: إجراءات عامة ومستندات  (بنود: 7)
008  استلام الموقع والجسات: استلام الموقع وفحصه  (بنود: 16)
009  استلام الموقع والجسات: الإشراف على عمل الجسات  (بنود: 13)
010  استلام الموقع والجسات: مراجعة واعتماد تقرير التربة  (بنود: 22)
011  استلام الموقع والجسات: استلام الخنزيرة (Batter Boards)  (بنود: 12)
012  استلام الموقع والجسات: استلام أعمال الأسوار  (بنود: 20)
013  استلام الموقع والجسات: بنود استلام متفرقة: استلام الموقع والجسات  (بنود: 6)
014  حفر وإحلال وردم: التربة الانتفاخية Expansive Soils  (بنود: 4)
015  حفر وإحلال وردم: قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال  (بنود: 8)
016  حفر وإحلال وردم: استلام أعمال الحفر  (بنود: 13)
017  حفر وإحلال وردم: استلام أعمال الحفر والتأسيس  (بنود: 33)
018  حفر وإحلال وردم: استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات  (بنود: 14)
019  حفر وإحلال وردم: استلام الردم حول الأساسات  (بنود: 34)
020  حفر وإحلال وردم: استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض  (بنود: 15)
021  حفر وإحلال وردم: طبقات أعمال الأساسات  (بنود: 4)
022  حفر وإحلال وردم: نزح المياه وسند الحفر  (بنود: 4)
023  حفر وإحلال وردم: الردم حول الأساسات  (بنود: 6)
024  حفر وإحلال وردم: بنود استلام متفرقة: حفر وإحلال وردم  (بنود: 12)
025  خوازيق: استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع  (بنود: 56)
026  خوازيق: تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)  (بنود: 13)
027  خوازيق: تنفيذ خوازيق CFA  (بنود: 4)
028  خوازيق: بنود استلام متفرقة: خوازيق  (بنود: 3)
029  خرسانة ومواد واختبارات: اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة  (بنود: 17)
030  خرسانة ومواد واختبارات: قبول الخلطة التصميمية للخرسانة  (بنود: 23)
031  خرسانة ومواد واختبارات: قبول نتائج اختبار القلب الخرساني  (بنود: 14)
032  خرسانة ومواد واختبارات: استلام الخرسانة الجاهزة  (بنود: 39)
033  خرسانة ومواد واختبارات: الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع  (بنود: 14)
034  خرسانة ومواد واختبارات: احتياطات صب الأساسات  (بنود: 24)
035  خرسانة ومواد واختبارات: استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)  (بنود: 25)
036  خرسانة ومواد واختبارات: احتياطات صب الأعمدة  (بنود: 13)
037  خرسانة ومواد واختبارات: ضبط الجودة بعد صب الأعمدة  (بنود: 6)
038  خرسانة ومواد واختبارات: صب الأسقف الخرسانية  (بنود: 36)
039  خرسانة ومواد واختبارات: الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي  (بنود: 8)
040  خرسانة ومواد واختبارات: الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي  (بنود: 10)
041  خرسانة ومواد واختبارات: فواصل البلاطة الأرضية S.O.G  (بنود: 5)
042  خرسانة ومواد واختبارات: تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية  (بنود: 4)
043  خرسانة ومواد واختبارات: فحص صب الخرسانة  (بنود: 9)
044  خرسانة ومواد واختبارات: معاينة محطة الخرسانة الجاهزة  (بنود: 6)
045  خرسانة ومواد واختبارات: استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات  (بنود: 12)
046  خرسانة ومواد واختبارات: صب ومعالجة الأعمدة  (بنود: 6)
047  خرسانة ومواد واختبارات: اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه  (بنود: 4)
048  خرسانة ومواد واختبارات: بنود استلام متفرقة: خرسانة ومواد واختبارات  (بنود: 24)
049  شدات ونجارة مسلحة: استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية  (بنود: 30)
050  شدات ونجارة مسلحة: استلام النجارة المسلحة للأساسات  (بنود: 31)
051  شدات ونجارة مسلحة: استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة  (بنود: 24)
052  شدات ونجارة مسلحة: استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات  (بنود: 39)
053  شدات ونجارة مسلحة: استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي  (بنود: 20)
054  شدات ونجارة مسلحة: استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة  (بنود: 17)
055  شدات ونجارة مسلحة: مراجعة تصميم السلالم الخرسانية  (بنود: 12)
056  شدات ونجارة مسلحة: استلام نجارة السلالم الخرسانية  (بنود: 12)
057  شدات ونجارة مسلحة: استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية  (بنود: 14)
058  شدات ونجارة مسلحة: استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل  (بنود: 13)
059  شدات ونجارة مسلحة: استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى  (بنود: 33)
060  شدات ونجارة مسلحة: فك الشدات  (بنود: 10)
061  شدات ونجارة مسلحة: الغطاء الخرساني والإكسسوارات  (بنود: 4)
062  شدات ونجارة مسلحة: استلام شدة السقف  (بنود: 7)
063  شدات ونجارة مسلحة: بنود استلام متفرقة: شدات ونجارة مسلحة  (بنود: 5)
064  حديد تسليح: قبول نتائج اختبارات حديد التسليح  (بنود: 7)
065  حديد تسليح: استلام حديد تسليح الأساسات  (بنود: 58)
066  حديد تسليح: استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة  (بنود: 18)
067  حديد تسليح: استلام تسليح الميدات العلوية  (بنود: 36)
068  حديد تسليح: استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص  (بنود: 35)
069  حديد تسليح: استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب  (بنود: 6)
070  حديد تسليح: استلام حدادة السلالم الخرسانية  (بنود: 12)
071  حديد تسليح: استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية  (بنود: 5)
072  حديد تسليح: استلام حديد تسليح الكمرات  (بنود: 40)
073  حديد تسليح: استلام حديد البلاطات المصمتة  (بنود: 23)
074  حديد تسليح: وصلات حديد التسليح  (بنود: 13)
075  حديد تسليح: ملاحظات عامة في تسليح الأسقف  (بنود: 12)
076  حديد تسليح: تسليح أركان الإطارات  (بنود: 4)
077  حديد تسليح: تسليح القاعدة المنفصلة  (بنود: 4)
078  حديد تسليح: قاعدة الجار بكمرة رابطة  (بنود: 6)
079  حديد تسليح: تخزين حديد التسليح  (بنود: 4)
080  حديد تسليح: ترتيب تسليح القواعد  (بنود: 8)
081  حديد تسليح: تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة  (بنود: 23)
082  حديد تسليح: الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة  (بنود: 4)
083  حديد تسليح: بنود استلام متفرقة: حديد تسليح  (بنود: 15)
084  أسقف خاصة: استلام حديد البلاطات الهوردي  (بنود: 24)
085  أسقف خاصة: استلام البلاطات المسطحة Flat Slab  (بنود: 11)
086  أسقف خاصة: استلام بلاطات الشد اللاحق PT  (بنود: 31)
087  أسقف خاصة: شد واختبار كابلات PT  (بنود: 13)
088  أسقف خاصة: قبول نتائج شد كابلات PT  (بنود: 6)
089  أسقف خاصة: ما بعد قبول شد كابلات PT  (بنود: 8)
090  أسقف خاصة: استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع  (بنود: 40)
091  أسقف خاصة: بنود استلام متفرقة: أسقف خاصة  (بنود: 3)
092  خزانات وبيارات: استلام خزانات المياه الأرضية  (بنود: 8)
093  خزانات وبيارات: مراحل تنفيذ الخزان الأرضي  (بنود: 16)
094  خزانات وبيارات: عزل واختبار الخزان الأرضي  (بنود: 6)
095  خزانات وبيارات: استلام بيارات الصرف الأرضية  (بنود: 5)
096  خزانات وبيارات: استلام الخزانات العلوية للسطح  (بنود: 17)
097  خزانات وبيارات: بنود استلام متفرقة: خزانات وبيارات  (بنود: 7)
098  منشآت معدنية وأسوار: مراجعة مخططات المنشآت المعدنية  (بنود: 6)
099  منشآت معدنية وأسوار: استلام المنشآت المعدنية  (بنود: 29)
100  أسفلت وبردورات وإنترلوك: رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس  (بنود: 17)
101  أسفلت وبردورات وإنترلوك: رش طبقة التشريب Prime Coat  (بنود: 6)
102  أسفلت وبردورات وإنترلوك: فرش ودمك الأسفلت  (بنود: 20)
103  أسفلت وبردورات وإنترلوك: استلام البردورات  (بنود: 14)
104  أسفلت وبردورات وإنترلوك: استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)  (بنود: 9)
105  أسفلت وبردورات وإنترلوك: استلام الخرسانة المطبوعة  (بنود: 9)
106  أسفلت وبردورات وإنترلوك: الرصف بالأسفلت  (بنود: 6)
107  مباني بلوك وطوب: استلام مباني قصة الردم  (بنود: 16)
108  مباني بلوك وطوب: استلام المباني: الأعمال التمهيدية  (بنود: 10)
109  مباني بلوك وطوب: اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني  (بنود: 16)
110  مباني بلوك وطوب: ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ  (بنود: 42)
111  مباني بلوك وطوب: استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ  (بنود: 27)
112  مباني بلوك وطوب: أعتاب المباني  (بنود: 6)
113  مباني بلوك وطوب: استلام المباني بعد الانتهاء  (بنود: 12)
114  مباني بلوك وطوب: أعمال المباني  (بنود: 7)
115  مباني بلوك وطوب: المداميك المصمتة  (بنود: 6)
116  مباني بلوك وطوب: إكسسوارات المباني واستلامها  (بنود: 12)
117  مباني بلوك وطوب: استلام أعمال المباني  (بنود: 12)
118  مباني بلوك وطوب: بنود استلام متفرقة: مباني بلوك وطوب  (بنود: 12)
119  لياسة وبياض: استلام أعمال طرطشة البياض  (بنود: 40)
120  لياسة وبياض: استلام البؤج والأوتار  (بنود: 19)
121  لياسة وبياض: بياض الواجهات الخارجية  (بنود: 6)
122  لياسة وبياض: استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي  (بنود: 28)
123  لياسة وبياض: استلام البياض بعد الانتهاء  (بنود: 9)
124  لياسة وبياض: استلام كورنيشة السقف  (بنود: 7)
125  لياسة وبياض: استلام بياض الحجر الصناعي  (بنود: 13)
126  لياسة وبياض: البياض الأسمنتي  (بنود: 11)
127  لياسة وبياض: بنود استلام متفرقة: لياسة وبياض  (بنود: 1)
128  عزل مائي وحراري: فاصل التمدد بالسطح  (بنود: 5)
129  عزل مائي وحراري: استلام أعمال عزل الأساسات  (بنود: 25)
130  عزل مائي وحراري: عزل واختبار الخزان الأرضي  (بنود: 4)
131  عزل مائي وحراري: استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة  (بنود: 20)
132  عزل مائي وحراري: اختبار الغمر لعزل الحمامات  (بنود: 5)
133  عزل مائي وحراري: استلام عزل الأسطح  (بنود: 25)
134  عزل مائي وحراري: عزل الأساسات  (بنود: 4)
135  عزل مائي وحراري: خرسانة الميول للأسطح  (بنود: 4)
136  عزل مائي وحراري: عزل الأسطح والحمامات  (بنود: 9)
137  عزل مائي وحراري: بنود استلام متفرقة: عزل مائي وحراري  (بنود: 20)
138  بلاط ورخام وتكسيات: استلام تبليطات الأرضيات  (بنود: 37)
139  بلاط ورخام وتكسيات: الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه  (بنود: 9)
140  بلاط ورخام وتكسيات: استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ  (بنود: 30)
141  بلاط ورخام وتكسيات: تركيب سيراميك الحوائط بالغراء  (بنود: 4)
142  بلاط ورخام وتكسيات: تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت  (بنود: 6)
143  بلاط ورخام وتكسيات: استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ  (بنود: 15)
144  بلاط ورخام وتكسيات: استلام رخام وجرانيت الأرضيات  (بنود: 19)
145  بلاط ورخام وتكسيات: استلام رخام وجرانيت الدرج  (بنود: 17)
146  بلاط ورخام وتكسيات: استلام أرضيات الفينيل  (بنود: 10)
147  بلاط ورخام وتكسيات: استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية  (بنود: 27)
148  بلاط ورخام وتكسيات: استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية  (بنود: 12)
149  بلاط ورخام وتكسيات: استلام أعمال القرميد  (بنود: 10)
150  بلاط ورخام وتكسيات: قواطيع الفينوليك للحمامات  (بنود: 5)
151  بلاط ورخام وتكسيات: تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا  (بنود: 5)
152  بلاط ورخام وتكسيات: تركيب واستلام البلاط  (بنود: 14)
153  بلاط ورخام وتكسيات: الخرسانة المطبوعة  (بنود: 6)
154  بلاط ورخام وتكسيات: بنود استلام متفرقة: بلاط ورخام وتكسيات  (بنود: 10)
155  أسقف مستعارة: استلام الأسقف المستعارة  (بنود: 25)
156  أسقف مستعارة: استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)  (بنود: 15)
157  أسقف مستعارة: الأسقف المستعارة الجبسية  (بنود: 5)
158  أسقف مستعارة: بنود استلام متفرقة: أسقف مستعارة  (بنود: 8)
159  نجارة معمارية: استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك  (بنود: 21)
160  نجارة معمارية: استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى  (بنود: 8)
161  نجارة معمارية: استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية  (بنود: 7)
162  نجارة معمارية: استلام ضلف الأبواب الخشبية  (بنود: 13)
163  نجارة معمارية: استلام أعمال الباركيه  (بنود: 18)
164  نجارة معمارية: استلام الوزرة الخشبية  (بنود: 6)
165  نجارة معمارية: استلام الحلوق والأبواب الخشبية  (بنود: 5)
166  نجارة معمارية: أرضيات الباركيه المسمار  (بنود: 6)
167  نجارة معمارية: بنود استلام متفرقة: نجارة معمارية  (بنود: 5)
168  أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات: استلام حديد الكريتال للأسوار  (بنود: 7)
169  أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات: استلام بوابات الأسوار  (بنود: 7)
170  أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات: استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات  (بنود: 10)
171  أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات: استلام الأبواب المعدنية المفرغة  (بنود: 36)
172  أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات: استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم  (بنود: 42)
173  أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات: استلام الحوائط الساترية الزجاجية  (بنود: 15)
174  أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات: بنود استلام متفرقة: أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات  (بنود: 2)
175  دهانات وإيبوكسي: استلام دهانات النجارة المعمارية  (بنود: 11)
176  دهانات وإيبوكسي: الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب  (بنود: 6)
177  دهانات وإيبوكسي: الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب  (بنود: 6)
178  دهانات وإيبوكسي: استلام التأسيس للدهانات  (بنود: 18)
179  دهانات وإيبوكسي: الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE)  (بنود: 4)
180  دهانات وإيبوكسي: استلام تشطيب الدهانات  (بنود: 21)
181  دهانات وإيبوكسي: استلام دهانات الحديد  (بنود: 5)
182  دهانات وإيبوكسي: مراحل الدهانات  (بنود: 6)
183  دهانات وإيبوكسي: الأرضيات الإيبوكسية  (بنود: 10)
184  دهانات وإيبوكسي: بنود استلام متفرقة: دهانات وإيبوكسي  (بنود: 1)
185  صحي وتغذية وصرف: مراجعة المخططات الصحية  (بنود: 14)
186  صحي وتغذية وصرف: استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات  (بنود: 4)
187  صحي وتغذية وصرف: استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات  (بنود: 14)
188  صحي وتغذية وصرف: استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام  (بنود: 25)
189  صحي وتغذية وصرف: استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور  (بنود: 11)
190  صحي وتغذية وصرف: استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة  (بنود: 7)
191  صحي وتغذية وصرف: استلام التغذية بالمياه داخل المبنى  (بنود: 25)
192  صحي وتغذية وصرف: المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية  (بنود: 14)
193  صحي وتغذية وصرف: استلام صرف المطر للأسطح  (بنود: 12)
194  صحي وتغذية وصرف: شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية  (بنود: 14)
195  صحي وتغذية وصرف: شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة  (بنود: 21)
196  صحي وتغذية وصرف: استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)  (بنود: 12)
197  صحي وتغذية وصرف: اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق  (بنود: 4)
198  صحي وتغذية وصرف: الردم على مواسير الصرف بالموقع العام  (بنود: 8)
199  صحي وتغذية وصرف: استلام أغطية غرف التفتيش  (بنود: 5)
200  صحي وتغذية وصرف: مواسير التغذية بالموقع العام  (بنود: 22)
201  صحي وتغذية وصرف: استلام الأجهزة الصحية  (بنود: 6)
202  صحي وتغذية وصرف: بنود استلام متفرقة: صحي وتغذية وصرف  (بنود: 32)
203  كهرباء: مراجعة المخططات الكهربائية  (بنود: 20)
204  كهرباء: تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية  (بنود: 9)
205  كهرباء: مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني  (بنود: 4)
206  كهرباء: استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني  (بنود: 32)
207  كهرباء: استلام تأسيس الكهرباء بالجدران  (بنود: 40)
208  كهرباء: استلام سحب أسلاك الكهرباء  (بنود: 26)
209  كهرباء: استلام المفاتيح والبرايز  (بنود: 23)
210  كهرباء: استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)  (بنود: 26)
211  كهرباء: استلام قنوات الكابلات الأرضية  (بنود: 4)
212  كهرباء: استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام  (بنود: 33)
213  كهرباء: استلام وصلات الكابلات الكهربائية  (بنود: 10)
214  كهرباء: استلام وحدات الإضاءة  (بنود: 8)
215  كهرباء: استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام  (بنود: 12)
216  كهرباء: استلام لوحات التوزيع  (بنود: 30)
217  كهرباء: استلام المحولات الكهربائية  (بنود: 8)
218  كهرباء: استلام مولدات الطوارئ  (بنود: 5)
219  كهرباء: استلام الأعمال الكهربائية  (بنود: 6)
220  كهرباء: بنود استلام متفرقة: كهرباء  (بنود: 11)
221  حريق وإنذار: متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية  (بنود: 14)
222  حريق وإنذار: مراجعة المخططات الميكانيكية  (بنود: 5)
223  حريق وإنذار: إنذار الحريق، كواشف الحرارة  (بنود: 5)
224  حريق وإنذار: إنذار الحريق، كواشف الدخان  (بنود: 10)
225  حريق وإنذار: إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه  (بنود: 5)
226  حريق وإنذار: إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام  (بنود: 22)
227  حريق وإنذار: استلام أعمال مكافحة الحريق  (بنود: 26)
228  حريق وإنذار: استلام شبكة الحريق والمضخات  (بنود: 13)
229  حريق وإنذار: الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات  (بنود: 7)
230  حريق وإنذار: إطفاء بغاز CO2  (بنود: 5)
231  حريق وإنذار: تعليق ومرور المواسير  (بنود: 5)
232  حريق وإنذار: استلام أعمال الحريق  (بنود: 5)
233  حريق وإنذار: بنود استلام متفرقة: حريق وإنذار  (بنود: 11)
234  تكييف وتهوية: مراجعة المخططات الميكانيكية  (بنود: 9)
235  تكييف وتهوية: التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات  (بنود: 28)
236  تكييف وتهوية: التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ  (بنود: 24)
237  تكييف وتهوية: العزل الحراري لمجاري التكييف  (بنود: 4)
238  تكييف وتهوية: شبكة مواسير المياه المثلجة  (بنود: 11)
239  تكييف وتهوية: التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة  (بنود: 12)
240  تكييف وتهوية: استلام أجهزة ومعدات التكييف  (بنود: 9)
241  تكييف وتهوية: تكييف الشباك والمنفصل  (بنود: 4)
242  تكييف وتهوية: مراجعة الحالات الخاصة للتكييف  (بنود: 14)
243  تكييف وتهوية: استلام أعمال التكييف  (بنود: 6)
244  تكييف وتهوية: بنود استلام متفرقة: تكييف وتهوية  (بنود: 8)
245  مصاعد: استلام المصاعد: مكونات المصعد  (بنود: 12)
246  مصاعد: استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد  (بنود: 19)
247  مصاعد: بنود استلام متفرقة: مصاعد  (بنود: 6)
248  تسليم ابتدائي ونهائي: إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع  (بنود: 27)
249  تسليم ابتدائي ونهائي: الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية  (بنود: 35)
250  تسليم ابتدائي ونهائي: الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف  (بنود: 23)
251  تسليم ابتدائي ونهائي: الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات  (بنود: 16)
252  تسليم ابتدائي ونهائي: الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية  (بنود: 18)
253  تسليم ابتدائي ونهائي: الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية  (بنود: 46)
254  تسليم ابتدائي ونهائي: الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق  (بنود: 20)
255  تسليم ابتدائي ونهائي: الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة  (بنود: 10)
256  تسليم ابتدائي ونهائي: محضر الاستلام الابتدائي  (بنود: 4)
257  تسليم ابتدائي ونهائي: إجراءات الاستلام النهائي للمشروع  (بنود: 11)
258  تسليم ابتدائي ونهائي: عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي  (بنود: 10)
259  تسليم ابتدائي ونهائي: بنود استلام متفرقة: تسليم ابتدائي ونهائي  (بنود: 4)
260  تفاصيل قياسية: توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة  (بنود: 6)
261  تفاصيل قياسية: البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS  (بنود: 6)
262  تفاصيل قياسية: السلالم الخرسانية  (بنود: 7)
263  تفاصيل قياسية: بنود استلام متفرقة: تفاصيل قياسية  (بنود: 34)
محضر رقم 001: تجهيز الموقع Mobilization
التخصص: إجراءات عامة ومستندات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	التأكد من تقديم خطاب الضمان الابتدائي (Bid Bond) للمشروع (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	التأكد من وثائق التأمين ضد جميع أخطار المقاولات حتى الاستلام الابتدائي (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	وضع نظام ثابت لضبط المستندات وتبادلها يوميا وتوفير الأجهزة (فاكس، كمبيوتر، إنترنت) (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	تحديد قنوات الاتصال بين المستويات والاتفاق على طريقة إصدار المراسلات وتوزيعها (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	تقديم برنامج زمني ومالي بطريقة CPM محمل بالتكاليف للمشاريع الهامة أو Bar Chart للمشاريع البسيطة (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	تقديم جدول توريدات Procurement Schedule يشمل تقديم واعتماد العينات وأوامر التوريد والوصول وجدول التقديمات (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مراجعة كراسة الشروط العامة والخاصة وجدول الكميات (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	تقديم جدول مقاولي الباطن والموردين والمنتجات والعلامات التجارية والمصانع والأنظمة المقترحة للاعتماد قبل أي تعاقد (ص 10)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	حصر جميع الأعمال ومطابقتها مع الجداول وإعداد جداول زيادات ووفورات حسب المخططات التنفيذية واعتمادها من المالك (ص 10)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	تقديم تقارير يومية تشمل التاريخ والأعمال الجارية والعمالة والمعدات والتشوينات والطقس والزيارات (ص 10)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	11
	مراجعة جهد التربة بتقرير المقاول مع تقرير المالك السابق، وعند الاختلاف يعاد تصميم الأساسات ويعتمد من المالك (ص 8)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	عمل ميزانية شبكية للموقع واعتمادها من المهندس المشرف (ص 8)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	تحديد منسوب قاع الحفر من أوطى نقطة أو المتوسط حسب تقرير التربة واعتماده (ص 8)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	اعتماد كروكي موقع عام يحدد أماكن تشوين الحديد والأسمنت وخزانات مياه التشغيل ومكاتب المهندسين ومسارات المناورة (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	تنفيذ سور مؤقت Temporary Fencing حول حدود الملكية ورفرفة كافية بعد الحفر واحتياطات الأمن والسلامة (ص 8)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تركيب لوحة تعريفية للمشروع حسب متطلبات المالك في مكان مضاء ظاهر (ص 8)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	توفير مواقف سيارات ومكاتب مهندسين وفنيين وورش صيانة وتصنيع حديد ومخازن مواد وتمهيد الطرق الداخلية (ص 8)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تجهيز غرفة عينات بالموقع لحفظ العينات المعتمدة في أكياس شفافة مغلفة حتى الاستلام الابتدائي (ص 8)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	تحديد أماكن المعدات الأساسية Tower Cranes لتغطية أغلب المنشآت دون تعارض مع المجاورين (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	20
	توفير مكان لطعام العمالة بمياه شرب ومناضد ومقاعد وأكياس نفايات وحاوية معدنية (ص 8)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	توصيل خدمات الموقع (مياه وكهرباء) على حساب المقاول ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	22
	تنظيم حركة المعدات باتجاه واحد One Way Traffic ومدخل ومخرج منفصلين (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	23
	عقد اجتماع أمن وسلامة في البداية واستلام خطة السلامة Safety Plan من المقاول (ص 9)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	توفير اللوحات الإرشادية Temporary Signboard ونظام التخلص من المخلفات وفق الاشتراطات البيئية (ص 9)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	وضع نظام ثابت لتصاريح دخول وخروج المعدات والمواد (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	26
	توفير هواتف وعناوين الشرطة والمستشفيات والإسعاف والإطفاء القريبة (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	27
	استكشاف مسارات كابلات الكهرباء والاتصالات المحتملة في نطاق الحفر (ص 9)
	
	H
	☐
	☐
	

	28
	اعتماد العينات والمواد والموردين والمصانع قبل تنفيذ البنود بمدة كافية (ص 9)
	
	H
	☐
	☐
	

	29
	اعتماد مخطط الموقع العام (أماكن المباني، خزانات المياه، بيارات الصرف، المناسيب والصفر المعماري) (ص 9)
	
	H
	☐
	☐
	

	30
	ضبط مناسيب الموقع العام أعلى من الأسفلت الخارجي حسب التنظيم ورفع مناسيب مطابق الصرف وأماكن الخدمات وتقديم المخطط للاعتماد (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	31
	مراجعة مديرية الكهرباء وتحديد غرفة الكهرباء والمحولات بأقرب مكان لمصدر التيار قبل اعتماد مخطط الموقع (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	32
	مراجعة مصلحة المياه والصرف لتحديد مخرج الصرف والمطبق المستقبل ومصدر التغذية (ص 10)
	
	R
	☐
	☐
	

	33
	معايرة جميع الأجهزة المساحية خاصة ميزان القائمة قبل البدء وإحضار شهادة مطابقة أو توريد أجهزة حديثة معايرة (ص 10)
	شهادة معايرة حديثة
	R
	☐
	☐
	

	34
	تقديم واعتماد الأسمنت وحديد التسليح (النوع، المصدر، شهادة معتمدة) مع الاختبارات اللازمة (ص 10)
	
	H
	☐
	☐
	

	35
	دراسة المخططات بكل التخصصات ومطابقتها ومعرفة الكود المستخدم في التصميم (ACI، BS، المصري) وتفاصيل الوصلات طبقه (ص 10)
	
	R
	☐
	☐
	

	36
	تصميم خلطات جميع أنواع الخرسانة من مكتب مواد متخصص مع الاختبارات، والخلط بالأوزان (ص 10)
	3 خلطات تصميمية لكل رتبة
	H
	☐
	☐
	

	37
	عقد محضر تنسيق Preparing Meeting قبل أي بند جديد للاشتراطات والمواصفات ومراحل التسليم (ص 11)
	
	H
	☐
	☐
	

	38
	دراسة المخاطر المحتملة والطرق الفنية المقترحة لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع في اجتماع الأمن والسلامة الافتتاحي (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	39
	عقد اجتماعات أسبوعية في يوم ثابت بين الاستشاري والمقاول (ص 11)
	أسبوعيا
	R
	☐
	☐
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محضر رقم 002: مراجعة المخططات المعمارية
التخصص: إجراءات عامة ومستندات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	وجود كل الأبعاد والمناسيب واتجاه الشمال على كل المخططات (ص 17)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	الموقع العام يبين حدود الأرض وموقع البناء ونسبته والمجاورين والمواقف والمداخل وعروض الشوارع والارتدادات ومناسيب الأرضيات والتشطيب واتجاهات صرف الأمطار (ص 17)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	المساقط الأفقية بالأبعاد والمناسيب ومقياس الرسم وجداول التشطيبات ونماذج الأبواب والشبابيك (ص 17)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	الواجهات كاملة بالارتفاعات ونوع النهو (ص 17)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	القطاعات (أحدها مار بالدرج) توضح مواد التشطيب والأبعاد والمناسيب (ص 17)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	التفاصيل المعمارية ومتطلبات المباني الخاصة (مناظير ومجسمات) (ص 17)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مطابقة التصميم لأنظمة البناء (الارتفاعات، الاستخدام، الارتدادات، نسبة البناء، المواقف، خط التنظيم) (ص 17)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	مراجعة الفواصل الزلزالية مع الإنشائي عند عدم انتظام المسقط شكلا أو تحميلا أو اختلاف الارتفاعات أو تباين طبقة التأسيس أو اختلاف الجساءة أو زيادة الطول (ص 17)
	فرق ارتفاع أكثر من 6 م أو طول أكثر من 50 م
	R
	☐
	☐
	

	9
	تنفيذ الفاصل الزلزالي بحائطين متجاورين وتقسيم الأشكال غير المنتظمة (T, L, U, H) لكتل منتظمة (ص 17)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	فواصل حرارية عند تعدي الأبعاد المذكورة في الكود (ص 17)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	دراسة اتجاه الشمس ووضع المباني والإضاءة الطبيعية والصناعية والتهوية (ص 18)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	تدقيق مساحات وعروض الفراغات والممرات والسلالم والأبواب والنوافذ (ص 18)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	ملاءمة المداخل والمخارج لحركة السير (ص 18)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	ترك مسافة فاصلة بين الباب وبداية السلم (ص 18)
	90 سم على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	15
	إخراج المخططات: القطاعات وسماكات الخطوط والملاحظات وترقيم اللوحات وكروكي الموقع والشمال والعناوين والإملاء وخط موحد وعنوان اللوحة واسم المشروع ورقمها (ص 18)
	
	R
	☐
	☐
	

	16
	مطابقة المعماري مع الإنشائي في المحاور والأبعاد ومواقع واتجاهات الأعمدة وتوفير الخصوصية للمجاورين (ص 20)
	
	R
	☐
	☐
	

	17
	مراجعة الواجهات (الإسقاط، المواد، الألوان) بما يلائم الطابع المعماري للمنطقة (ص 21)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	أحد القطاعات يمر بالسلم مع عدد وقياس الدرجات وبئر المصعد (ص 22)
	
	R
	☐
	☐
	

	19
	المشاريع المهمة (مستشفيات، فنادق، قصور، معامل): تدقيق المخططات مع مخطط فرش الأثاث والمعدات (ص 22)
	
	R
	☐
	☐
	

	20
	تدقيق المعماري مع الكهروميكانيكي: المناور shafts وارتفاع الأسقف المستعارة (ص 22)
	
	R
	☐
	☐
	

	21
	تدقيق المساقط مع القطاعات والتفاصيل وجداول الكميات BOQ وشروط العطاء (ص 22)
	
	R
	☐
	☐
	

	22
	مطابقة أبعاد الفراغات للحدود الدنيا في اللوائح واشتراطات الجهات الخاصة (سجون، مستشفيات، مدارس) (ص 22)
	
	R
	☐
	☐
	

	23
	مخطط الموقع العام مساحيا: إحداثيات الزوايا منسوبة لنقاط B.M ونقاط التثليث مربوطة بنقاط مرجع واتجاه الشمال (ص 22)
	
	R
	☐
	☐
	

	24
	مخطط الموقع العام: كنتور وأبعاد القطعة وأقطارها وزواياها وحدود الشوارع وعروضها وحالتها وخطوط الخدمات (ص 22)
	فترة الكنتور 1.0 م أو أقل
	R
	☐
	☐
	

	25
	مخطط الموقع العام معماريا: الحدود والأرصفة والشوارع ومناسيبها والمداخل والارتدادات وشكل البناء ومناسيبه مربوطة بمنسوب الشارع ومسافات التوقيع (ص 23)
	
	R
	☐
	☐
	

	26
	مخطط المواقف: الممرات والأبعاد والعدد والترقيم (ص 23)
	
	R
	☐
	☐
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محضر رقم 003: مراجعة المخططات الإنشائية
التخصص: إجراءات عامة ومستندات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	وجود مخططات الأساسات والميد والجدران الاستنادية والأعمدة بالمحاور والأبعاد (ص 23)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	تسليح الأسقف والسلالم مع جداول التسليح وتفاصيل القطاعات (ص 23)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	الخزان الأرضي وخزانات التجميع والعلوية بالتسليح وطبقات العزل الداخلية والخارجية، والبيارة بالتسليح والعزل، والأسوار بالتسليح (ص 23)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	التفاصيل العامة والخاصة وتقرير التربة والمذكرة الحسابية (ص 23)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	مخطط ملاحظات إنشائية: إجهاد الخرسانة ونوع الحديد والأحمال الحية والميتة وعدد الأدوار والاستعمالات وأوزان القواطع (ص 23)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	رسومات الأساسات تبين منسوب التأسيس والإجهاد المسموح للتربة ونوع وسمك الإحلال ونوع الخوازيق وحملها وأماكن ومواصفات العزل وعدد الأدوار (كود مصري 2007 فقرة 7-2-2-3) (ص 23)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	بيان موقع المشروع على الخريطة الزلزالية والخصائص الزلزالية للتربة ومعامل أهمية المنشأ (ص 23)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	الأحمال الحية والميتة حسب نوع المبنى وأحمال الرياح والزلازل (ص 24)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	تدقيق الإنشائي مع الكهروميكانيكي: تقاطع الدكت مع Drop Beams وفتحات البلاطات ومسارات Cable Tray وخطوط مياه الحريق (ص 24)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	مراجعة أبعاد القطاعات في الجداول مقابل المسقط (قواعد، أعمدة، ميدات، كمرات، بلاطات) (ص 24)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	مراجعة تصميم الأساسات حسب الجسات التأكيدية (الإجهاد الفعلي، نوع وعمق التأسيس، العزل عند ارتفاع المياه الجوفية) (ص 24)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	مطابقة الإنشائي مع المعماري (المحاور، المناسيب، الواجهات، التهبيط) (ص 24)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	الملاحظات الإنشائية: إجهاد التربة وخضوع الحديد وطريقة عزل القواعد والغطاء والمسافات بين القضبان وتقسيط الكانات (ص 24)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	مراجعة النوتة التصميمية: الاتزان تحت الأحمال الرأسية والجانبية وكفاية القطاعات وحالات التشغيل (شروخ، انحناءات، اهتزاز) (ص 24)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	مراجعة اختيار الخرسانة (كثيفة، غطاء كاف للصدأ والعزل والحريق) وعزل الرطوبة (ص 24)
	
	R
	☐
	☐
	

	16
	مراجعة البلاطات والأعصاب والسلالم والقشريات والكمرات والميدات العميقة والشدادات والأعمدة وجدران القص وجدران الأدراج والمصاعد (ص 24)
	
	R
	☐
	☐
	

	17
	مراجعة القواعد المنفصلة والمستمرة واللبشة والجدران الاستنادية والخوازيق وهاماتها والخزانات والبيارة، وأن القيم المحسوبة مدونة بدقة (ص 25)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	مخطط المحاور والأعمدة: مقياس الرسم والأبعاد ومطابقتها للمعماري وأبعاد الأعمدة من المحاور ومواقع الجدران الخرسانية والتسميات وفواصل التمدد وجداول الأعمدة (ص 25)
	1:100 على الأقل، تفاصيل الأعمدة 1:10
	R
	☐
	☐
	

	19
	مخططات الأساسات: أبعاد القواعد من المحاور في اتجاهين وتسمياتها وجدول التسليح (عادية ومسلحة، طولي وعرضي، صندوقي) والتفاصيل بمسقط وقطاعين (ص 25)
	
	R
	☐
	☐
	

	20
	مخططات الأساسات: القواعد المشتركة والمستمرة وتفريد الحديد والشدادات والميدات عند أخذ الزلازل وجدول الميدات العميقة (ص 25)
	
	R
	☐
	☐
	

	21
	التأكد من بادئ السلم ومراجعته مع المعماري في اتجاه الصعود (ص 25)
	
	R
	☐
	☐
	

	22
	ملاحظات الأساسات: إجهاد الخرسانة العادية والمسلحة وخضوع الحديد وإجهاد التربة ومنسوب التأسيس وعدد الأدوار (ص 25)
	
	R
	☐
	☐
	

	23
	سمك القاعدة المسلحة المنفصلة أو المتصلة (كود مصري 2007) (ص 25)
	30 سم على الأقل ولا يقل عن البعد الأصغر للعمود
	R
	☐
	☐
	

	24
	سمك هامات الخوازيق (ص 25)
	40 سم على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	25
	المخططات التنفيذية للخوازيق: النوع والقطر والطول وحمولة التشغيل الآمنة والتسليح والكانات والمقاومة المميزة والغطاء ورتبة الحديد ونوع وكمية الأسمنت (ص 25)
	
	R
	☐
	☐
	

	26
	مخطط توزيع الخوازيق والمسافات بين المحاور مع ترقيم الخوازيق (ص 26)
	
	R
	☐
	☐
	

	27
	البلاطات المصمتة: السمك واختلاف المناسيب والامتداد واتجاه وقيمة التسليح الرئيسي والثانوي والسفلي والعلوي (ص 26)
	
	R
	☐
	☐
	

	28
	في حالة كمرة تحمل أخرى ترسم الحاملة كاملة والمحمولة تقف على وجهها (ص 26)
	
	R
	☐
	☐
	

	29
	تخفيض منسوب بلاطات الحمامات والمطابخ (ص 26)
	15 سم على الأقل أو حسب الحاجة
	R
	☐
	☐
	

	30
	قطاعات للبلاطات الخاصة (الكابولية) (ص 26)
	
	R
	☐
	☐
	

	31
	الأعصاب الهوردي: التسمية والقطاعات والتسليح ونوع وأوزان البلوك والعدد والسمك والمستمرة وعرض المصمت واتجاه الأعصاب وجدول التسليح والتفاصيل (ص 26)
	
	R
	☐
	☐
	

	32
	الكمرات: التسمية (الساقطة تختلف عن المدفونة) وجدول التسليح وتفريد الحديد والغطاء وأماكن التكسيح والركوب وأقطار الثني وتغير مسافات الكانات وتفاصيل الكمرات الخاصة (ص 26)
	
	R
	☐
	☐
	

	33
	الفتحات في البلاطات: المكان والشكل والأبعاد وكفايتها للخدمات وتسليح محيطها (ص 26)
	
	R
	☐
	☐
	

	34
	السلالم: الموقع بين المحاور واتجاه الصعود طبقا للمعماري (يفضل عكس عقارب الساعة) والسماكة والتسليح والقطاعات ومناسيب البسطة (ص 26)
	
	R
	☐
	☐
	

	35
	القشريات وجدران القص والكمرات العميقة: السماكة والأبعاد والتسليح والتفاصيل والشناكل والغطاء وملاحظات التنفيذ (ص 27)
	
	R
	☐
	☐
	

	36
	القطاعات التفصيلية لاستكمال وصف السقف والمناسيب (السقف، بسطات السلالم، الخزانات، الدروة، أشكال الواجهات) (ص 27)
	
	R
	☐
	☐
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محضر رقم 004: التنسيق بين مخططات المشروع
التخصص: إجراءات عامة ومستندات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مطابقة التخصصات في لوحة واحدة بمقياس مكبر وخطوط ملونة وBlocks لكل خدمة لرصد التعارض (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	الإنشائي مع الكهروميكانيكي: الدكت مقابل Drop Beams والفتحات وCable Tray وخطوط مياه الحريق (ص 33)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	المعماري مع الكهروميكانيكي: المناور وارتفاع الأسقف المستعارة (ص 33)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	الإنشائي (أبعاد الأعمدة والأساسات، الكمرات الساقطة، سماكة البلاطة والميدة الأرضية) مع جدول التسليح والمقاطع المعمارية (ص 33)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	البحث عن أي تعارض Clash (عمود مع فتحة شباك، كمرة تمنع مرور الأشخاص، مواسير أرضية بلا ميل) (ص 33)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	مطابقة أماكن وأبعاد الفتحات والمناور بالأدوار المتكررة بين المعماري والإنشائي (ص 33)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مطابقة المساقط مع القطاعات والتفاصيل وBOQ وشروط العطاء (ص 33)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	المواقع الكبيرة: دمج مناسيب الأرض الطبيعية مع مخطط تشطيب الموقع لدراسة الحفر والردم وتصريف الأمطار (ص 33)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	العمل في الموقع على النسخ المطبوعة المعتمدة وقراءة الملاحظات وتنفيذها وتحديث المخططات طبقا لها (ص 33)
	
	R
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
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محضر رقم 005: مراجعة واعتماد البرنامج الزمني
التخصص: إجراءات عامة ومستندات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	البرنامج يحقق أهداف المالك المرحلية وسهولة المتابعة ومطابقة التسلسل لأسلوب التنفيذ ورصد المعوقات ودرجة تفصيل مناسبة (ص 34)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	بيان المعوقات المطلوب من المهندس أو المالك حلها والمعلومات المطلوبة (ص 34)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	بيان المهام الهامة: تجهيز الموقع، اعتماد وتوريد وفحص المواد، المخططات التنفيذية والعينات، التداخلات، الاختبارات، التشغيل التجريبي، التسليم الابتدائي، النظافة والإخلاء (ص 34)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	برنامج زمني ومالي بطريقة CPM محمل بالتكاليف والموارد للمشاريع الهامة (ص 34)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	تحميل كل نشاط بموارده (ساعات العمالة والإشراف والمعدات الرئيسية والمواد) (ص 34)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	ربط مواعيد توريد المواد بالبرنامج خاصة لبنود المسار الحرج (ص 34)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	ورقة Method Statement لكل بند تحدد المعدات وأسلوب التنفيذ وأنواع وأعداد أطقم العمل (ص 34)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	WBS تشمل Preliminaries وMaterial Submittal وShop Drawings وSubcontractors Approval وكل نطاق العمل، ويفضل موافقتها لتقسيمات BOQ (ص 35)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	وجود Activity Codes حتى مع WBS تفصيلية للفلاتر والتقارير (ص 35)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	النشاط لا يضم أعمالا غير مترابطة (مثل الحفر مع الخرسانة العادية) والمدد متوافقة مع الموارد (ص 35)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	مدة أي نشاط (ص 35)
	أسبوعان أو أقل عموما
	R
	☐
	☐
	

	12
	مراجعة العلاقات ومنطق المسار الحرج ونسبة الأنشطة الحرجة (ص 35)
	60% أو أقل يفضل
	R
	☐
	☐
	

	13
	التحقق من الوصف المعتمد ونوع النشاط Task Dependent عدا Milestone وLevel of Effort (ص 35)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	التقويم: الإجازات الأسبوعية والسنوية والمناسبات والتقويم الافتراضي صحيح (ص 35)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	تاريخ البداية حسب محضر تسليم الموقع وتاريخ النهاية يستوفي المدة التعاقدية (ص 35)
	
	R
	☐
	☐
	

	16
	إسناد الموارد (Manpower, Machines, Materials) ومراجعة Resource Loading وHistograms وAllocation وLeveling (ص 35 إلى 36)
	
	R
	☐
	☐
	

	17
	منحنى S-Curve للتقدم الافتراضي وأوزان الأنشطة Weighting لمراقبة التقدم (ص 36)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	التدفق النقدي Cash Flow مطابق لقدرة المالك التمويلية خاصة في مشاريع Lump Sum (ص 36)
	
	R
	☐
	☐
	

	19
	Milestones مطابقة للعقد (ص 36)
	
	R
	☐
	☐
	

	20
	طباعة عمود Total Float وربط الأنشطة ذات الفلوت العالي جدا بلاحق أو Constraint (ص 36)
	لا أنشطة بدون لاحقة
	R
	☐
	☐
	

	21
	فحص Negative Total Float كمؤشر لقيود غير صحيحة (ص 36)
	
	R
	☐
	☐
	

	22
	تقليل Constraints لتجنب مشاكل التحديث والعوم السالب (ص 36)
	
	R
	☐
	☐
	

	23
	Lags لها معنى تنفيذي (مثل انتظار المعالجة بعد الصب) ولا يسمح بها بلا سبب (ص 36)
	
	R
	☐
	☐
	

	24
	تحديث دوري ببيانات فعلية من مصادر موثوقة يشمل الموارد والتكلفة (ص 36)
	أسبوعيا مثلا
	R
	☐
	☐
	

	25
	سرد المخاطر الرئيسية المحتملة لكل مرحلة ووسائل الوقاية وأوقاتها والمسؤول عنها (ص 36)
	
	R
	☐
	☐
	

	26
	برامج تفصيلية مستخرجة من العام لمقاولي الباطن (Bar Chart مبسط) ولأقسام المشتريات والتعاقدات (ص 37)
	
	R
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 006: خطة الأمن والسلامة للمشروع
التخصص: إجراءات عامة ومستندات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	برنامج سلامة يشمل كل الخطوات والاحتياطات مع مرونة للطوارئ ونسخة للمهندس المشرف (ص 37)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	تفويض مهندس أو مشرف سلامة من مدير المشروع حسب حجم المشروع (ص 37)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	نسخة دائمة من برنامج السلامة بالموقع وأدوات تمكن المفتشين الرسميين من الكشف (ص 37)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	تقرير فوري للجهات الرسمية عند أي حادث وفاة وتحقيق بلجنة تضم المقاول ومنع العبث بمسرح الحادث (ص 38)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	سجلات تقارير وإشعارات إصابات العمل والأمراض المهنية حسب النماذج الرسمية (ص 38)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	التأكد من وثائق التأمين ضد جميع أخطار المقاولات طبقا للعقد (ص 38)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	7
	سور مؤقت يحمي العاملين والمارة والطرق والسيارات والجيران وتأمين طرق الوصول (ص 37)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	عيادة أو صندوق إسعافات أولية وطريقة نقل المصابين (ص 37)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	اجتماع عند البدء وبداية كل مرحلة لتحليل المخاطر واستلام تحليل كامل للمخاطر قبل أي مرحلة (ص 38)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	10
	توفير أجهزة الحماية الشخصية حسب الأخطار: خوذ، أحذية، نظارات، قفازات، أقنعة، كمامات، حماية السمع، الوقاية من الغاز (ص 37)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	بيئة العمل: المرافق الصحية وتخزين المواد والوقاية من الحرائق وأماكن الطعام (ص 37)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	تنبيه وتدريب العمال على المخاطر في الأماكن المحصورة واستخدام الأقنعة وأجهزة التنفس (ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	عدم تشغيل المعدات الثقيلة إلا بعامل مؤهل أو تحت إشراف شخص مؤهل (ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	السقالات على أرضية صلبة مستوية وألواح خالية من المعوقات وفحص يومي (ص 38)
	معدنية إذا زاد المبنى عن دورين
	W
	☐
	☐
	

	15
	حظر استخدام أقفاص الآلات والمعدات لرفع الأشخاص (ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تخزين السوائل سريعة الاشتعال بعيدا عن العمالة ومصادر الحريق في مخازن بلافتات تحذيرية (ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	واقيات على آلات القطع والدوارة (منشار، صاروخ) (ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تشغيل الروافع بمحترفين بشهادة مهنية وفي حدود حمولتها التصميمية (ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	الكابلات الكهربائية المؤقتة مدفونة ومعزولة وبمقطع كاف للأحمال (ص 38)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 007: بنود استلام متفرقة: إجراءات عامة ومستندات
التخصص: إجراءات عامة ومستندات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	[اشتراطات المباني التعليمية] الإضاءة من يسار الطلاب وتوجيه الفصول شمالا أو غربا ولا نوافذ في مؤخرة الفصل (ص 20)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	[اشتراطات المباني التعليمية] باب الفصل من الأمام بجوار المدرس والمراحيض والمباول في الاتجاه الشرقي أو الجنوبي لتجنب الروائح (ص 20)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	[اشتراطات بلدية دبي] عمل الارتدادات حسب الجهات المنظمة (ص 19)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	4
	[استلام المنشآت المعدنية] قدرة الأوناش ومناسبتها لأوزان العناصر (ص 148)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	[استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى] حواجز حماية على أطراف السقوف وحول المناور والفتحات وتقفيل فراغات المناور وبئر المصاعد (ص 119)
	ارتفاع الحاجز 0.85 م على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	6
	[استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى] أحزمة أمان للعاملين على السقف مربوطة بأجزاء ثابتة (ص 119)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	[استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع] السلامة أثناء التركيب: منع الحركة أسفل المنطقة، درابزين، أحزمة، حمولة الرافعة وأسلاكها، Trailasafe، Air Mat، Hole Covers (ص 142)
	
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 008: استلام الموقع وفحصه
التخصص: استلام الموقع والجسات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	معاينة مشتركة للموقع بين المقاول ومهندس المالك والتأكد من خلوه من العوائق التي تمنع البدء (ص 7)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	تحديد موقع كل منشأ على رسم الموقع العام بأبعاده ومحاوره وعلاقته بالمنشآت الأخرى (ص 7)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	إظهار العوائق والمخلفات (مبان، أشجار، أساسات قديمة) وحصر كمياتها ونوعها تمهيدا لإزالتها (ص 7)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	تحديد ومعاينة النقاط المساحية الأساسية Benchmarks و Control Points (ص 7)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	التحقق من اتجاه الشمال واتجاه القبلة (ص 7)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	دراسة احتمال السيول الدائمة أو الموسمية ووجود أودية طبيعية أو صناعية لصرفها ومراجعة معالجتها في التصميم (ص 7)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	تثبيت منسوب الصفر المعماري (روبير Bench Mark) في مكان ثابت آمن بالاتفاق مع مهندس المالك ونقله لأماكن متفرقة ظاهرة (ص 7)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	التأكد من وجود كافة التراخيص والموافقات قبل البدء ومن صلاحية الموقع جيولوجيا (ص 7)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	مراجعة أبعاد الموقع مع صك الملكية وتحديد الأركان وتوقيع نقاط وحدود المباني (ص 7)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	ربط المشروع بمناسيب الشوارع المحيطة وبالمرافق العامة (مياه، صرف، كهرباء، غاز) (ص 7)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	التأكد من استكمال جميع المتطلبات القانونية والموافقات الحكومية لبدء المشروع (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	دراسة موقع المشروع على الخريطة الزلزالية واتخاذ احتياطات المناطق الزلزالية (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	التعرف على الظروف المناخية (اتجاه الشمس، الأمطار، الرياح) (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	الاستفادة من تجارب المنشآت المجاورة للتنبؤ بالمشاكل ومناسيب المياه الجوفية (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	دراسة علاقة المنشأ الجديد بالمباني المجاورة وطريقة حمايتها من تأثير الحفر (ص 11)
	
	R
	☐
	☐
	

	16
	التأكد أن الخدمات أو التوصيلات الإجبارية المارة بأرض المشروع تمر فوق منسوب الأساسات وفي خنادق لسهولة الصيانة (ص 11)
	
	R
	☐
	☐
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محضر رقم 009: الإشراف على عمل الجسات
التخصص: استلام الموقع والجسات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	التواجد والإشراف المباشر أثناء عمل الجسات (ص 11)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	تحديد الصفر المعماري ونسب أعماق الجسات إليه (ص 11)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تحديد أماكن وعدد الجسات على كروكي الموقع أو المخطط العام داخل حدود المباني وتوقيعها بالإحداثيات بجهاز Total Station (ص 11)
	داخل حدود المباني
	H
	☐
	☐
	

	4
	عمل الجسات داخل مسطحات المباني وليس بالموقع العام (ص 12)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	رصد أي تكهفات Caves خاصة في المشاريع الكبيرة (ص 12)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	ذكر النطاق الزلزالي وتصنيف التربة زلزاليا (ص 12)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	معاينة الموقع وملاحظة المباني القائمة أو الردميات والإلمام بتاريخ استعمالات الموقع (ص 12)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	تصوير المعدات والعمالة أثناء الجسات وربط الصور بمعالم محددة بالموقع (ص 12)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	معاينة العينات المستخرجة بالكور (ص 12)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	معاينة واستلام عدد وأماكن الجسات ومطابقتها للمخطط (ص 12)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	استلام عمق الجسات بعد المواسير وأطوالها داخل الجسة (ص 12)
	حسب الأعماق المطلوبة
	H
	☐
	☐
	

	12
	عمل اختبار الاختراق القياسي SPT (ص 12)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	عند وجود مياه جوفية تغطي منسوب الأساسات يتضمن التقرير توصيات النزح أثناء الحفر وطريقة العزل (ص 12)
	
	R
	☐
	☐
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محضر رقم 010: مراجعة واعتماد تقرير التربة
التخصص: استلام الموقع والجسات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	القسم الإداري: تعريف الجهة الطالبة والمالكة وخطاب التكليف أو بيانات العقد والاستشاري العام والمقاول (ص 12)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	القسم التمهيدي: الغرض والمجال وحدود الصلاحية ونوع الاستكشاف (أولي أو تفصيلي) (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	القسم التمهيدي: وصف المنشآت على مخطط موقع بمساحة كل منشأ وعدد طوابقه واستخدامه والتوصية بنوع الأساسات لكل وحدة (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	القسم الفني العام: جغرافية الموقع والمنشآت المجاورة والهيدرولوجيا والجيولوجيا (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	القسم الفني العام: الحالة الديناميكية (نشاط زلزالي، حركة نقل ثقيلة) ومناطق عدم الاتزان وخبرات المشاريع السابقة والمعلومات المساحية (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	القسم الجيوتقني: أسلوب التنفيذ ونوع الجسات ومواصفات الماكينات وطريقة الحفر وأخذ العينات (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	القسم الجيوتقني: التحليل الكيميائي للمياه الجوفية والتربة (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	القسم الجيوتقني: أسلوب سند جوانب الحفر وخفض المياه ومنسوب المياه الجوفية ومعدل تغيره الزمني (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	القسم الجيوتقني: وصف وتتابع الطبقات ونتائج SPT أو الضغط المحوري لكل طبقة ومعامل RQD عند وجود صخر وقطاع طولي للجسات (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	القسم الاستشاري: توصيات نوع الأساسات وإجراءات التنفيذ وخفض المياه وتحسين التربة وتربة الإحلال وسلامة المنشآت المجاورة (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	اشتراطات عامة: اسم معد التقرير والمنشأة والمشاركين والتاريخ وقطاعات الجسات ولغة سليمة بمصطلحات الكود (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	النتائج: قطاعات التربة للجسات بسماكات الطبقات (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	النتائج: منسوب المياه الجوفية وأثره على تصميم وتنفيذ الأساسات (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	النتائج: نوع التأسيس الاقتصادي المناسب والأعماق الصالحة للتأسيس (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	النتائج: جهد التربة الآمن المسموح عند كل منسوب تأسيس مقترح (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	16
	النتائج: الهبوط الكلي والهبوط المتفاوت المسموح (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	17
	النتائج: توصيات حماية خرسانة الأساسات والعناصر تحت الأرض من الأملاح والكبريتات (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	النتائج: توصيات الحفر والردم والمواد المستخدمة ومصادرها وطرق نزح المياه ومعالجة مشاكل التربة (ص 13)
	
	R
	☐
	☐
	

	19
	الملاحق: سجلات الجسات boring logs ونتائج الاختبارات الحقلية والمعملية والمذكرات الحسابية والخرائط والصور (ص 14)
	
	R
	☐
	☐
	

	20
	الملاحق: مخطط موقع عام عليه الجسات بالإحداثيات داخل حدود المباني ومخطط حدود الملكية والمباني المجاورة (ص 14)
	
	R
	☐
	☐
	

	21
	إضافة مسارات قنوات التصريف المفتوحة التي قد تتأثر بأعمال الموقع (كود سعودي 300 فقرة 3-2/2/4) (ص 14)
	
	R
	☐
	☐
	

	22
	مراجعة عمق التأسيس بالتقرير ليكون تحت الأرض الطبيعية بقدر كاف للاستقرار وفق الحدود الدنيا بالكود (ص 14)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 011: استلام الخنزيرة (Batter Boards)
التخصص: استلام الموقع والجسات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	أبعاد الخنزيرة أكبر من الحفر بمسافة تمنع تأثرها، تقاس بشريط صلب (ص 61 إلى 62)
	رفرفة ≥ 2 م من كل جانب
	W
	☐
	☐
	

	2
	شد خيط على الأضلاع للتأكد من استقامتها (ص 61 إلى 62)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تقوية الأضلاع بالخوابير أو الشكالات عند ارتفاعها والتثبيت خلف خلاف (ص 61)
	التثبيت خلف خلاف على مسافة 50 سم تقريبا
	W
	☐
	☐
	

	4
	مراجعة أفقية كل ضلع بميزان القامة وأفقية الأضلاع عند أماكن الالتقاء (ص 61 إلى 62)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	ضبط الزوايا القائمة بنظرية فيثاغورث (ص 61 إلى 62)
	مثلث 3-4-5
	H
	☐
	☐
	

	6
	عدم وجود حركة في زوايا الالتقاء (ص 61 إلى 62)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	عمل لوحة استلام على الأوتوكاد بكل الأبعاد بمقاسات محاور تراكمية أفقيا ورأسيا قبل الاستلام (ص 61 إلى 62)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	قياس المسافات بين المحاور تراكميا بشريط صلب، وترقيم المحاور وتثبيت 3 مسامير الأوسط هو المحور مع رمزه (ص 61 إلى 62)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	مراجعة حدود المبنى مع صك الملكية والموقع العام ووجود مسافة لقواعد الأسوار (ص 61 إلى 62)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	التأكد من تطابق مركز العمود والقاعدة (C.G) (ص 61 إلى 62)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	المشاريع الكبرى: توقيع أركان القواعد بـ Total Station مباشرة، ثم رفع الأركان بعد التنفيذ وإسقاطها على مخطط الإحداثيات للتأكد من عدم الزحزحة أو الدوران (ص 61 إلى 62)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	12
	عدم فك الخنزيرة إلا بعد صب أعمدة الدور الأرضي (ص 61 إلى 62)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 012: استلام أعمال الأسوار
التخصص: استلام الموقع والجسات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	السور على حدود الملكية بمراجعة صك الملكية ورخصة البناء (ص 147)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	الارتدادات حسب خط التنظيم واعتماد الجهة المختصة (ص 147)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	تحديد أركان السور بمحطة الرصد بالإحداثيات أو التحشية في المشاريع الصغيرة (ص 147)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	ميزانية شبكية على محور السور لمناسيب الأرض الطبيعية (ص 147)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تقسيط الباكيات بالتساوي ورسومات تفصيلية للمناسيب والقطاعات عند عدم توفر مخططات الواجهات (ص 147)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	دراسة فروق المناسيب الداخلية والخارجية والحاجة لجدار ساند (ص 147)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	المناسيب المعتمدة نهائية للتشطيب الداخلي وأسفلت الطرق (ص 147)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	الجار المباشر: قواعد جار لا تتعدى على ملكية الغير (ص 147)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	الحائط الساند للجار بلا ردم من جهة الجار مع افتراض تشطيب الجار عند عادية القاعدة (ص 147)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	الطريق المستقبلي: خط وهمي لتشطيب الطريق المقترح حتى لا يردم السور (ص 147)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	فتحات وأماكن البوابات ونوعها (مشاة وسيارات) (ص 148)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	ارتفاع السور السكني حسب لائحة بلدية دبي (ص 148)
	10 أقدام بحد أقصى
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	13
	فواصل رأسية بالسور (ص 147)
	كل 12 م بحد أقصى للطوب الطفلي و9 م للأسمنتي أو الجيري
	H
	☐
	☐
	

	14
	أعمدة وطبان خرسانة مسلحة للأسوار المستمرة أو العالية (ص 147)
	كل 4 م أو حسب المخططات
	H
	☐
	☐
	

	15
	طبان علوي مائل للخارج مع Drip Mould (ص 147)
	بروز 5 سم
	W
	☐
	☐
	

	16
	واجهات السور تتشكل مع المناسيب ولا تقل في أوطى نقطة عن الارتفاع التصميمي (ص 147)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	عمود زاوية (أوتوليفون) عند تقابل الأضلاع (ص 148)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	التداخل في الأساسات الشريطية المتدرجة (ص 148)
	ضعف سمك القاعدة أو 30 سم أيهما أكبر
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	19
	فواصل السور: تنظيف وملء بقضيب Back Rod وSealant وتغطية بشرائح ألومنيوم (ص 148)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	شعار المالك على المشغولات الحديدية أو اللياسة إن طلب (ص 148)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 013: بنود استلام متفرقة: استلام الموقع والجسات
التخصص: استلام الموقع والجسات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	[محضر تسليم الموقع] تحرير محضر تسليم الموقع مرفقا به صك الملكية ورخصة البناء وما يجب الحفاظ عليه وتسليمه في نهاية المشروع وتاريخ التسليم (ص 7)
	3 نسخ
	R
	☐
	☐
	

	2
	[محضر تسليم الموقع] عند وجود عوائق تمنع التسليم يحرر محضر بالعوائق ويحدد موعد آخر للتسليم (ص 7)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	[تجهيز الموقع Mobilization] تقديم تقرير تربة من مكتب متخصص بواسطة المقاول يحدد جهد التربة وعمق الحفر وصلاحية ناتج الحفر للردم ومنسوب المياه الجوفية وطريقة النزح والشدادات والإحلال والغطاء الخرساني ونوع الأسمنت (ص 8)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	4
	[محضر تسليم الموقع] عدم تغيير أو نقل نقاط التحكم Benchmarks إلا بموافقة كتابية مسبقة من المالك أو من ينوب عنه (ص 7)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	[مناسيب الموقع العام] توحيد مناسيب المباني وتبليطات الموقع لأقل حفر وردم والاستغناء عن الحوائط الساندة ما أمكن (ص 10)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	[مناسيب الموقع العام] دراسة المقاول للمناسيب ومواقع الخدمات التي سيربط بها المشروع وتقديم اقتراحاته للاستشاري (ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 014: التربة الانتفاخية Expansive Soils
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	إحلال التربة الانتفاخية حسب درجة الانتفاش (ص 14)
	50 إلى 200 سم
	H
	☐
	☐
	

	2
	منع وصول المياه السطحية وتسرب مياه المرافق لقاع الحفر (ص 14)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	إبعاد الزراعة عن المبنى (ص 14)
	3 م على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	4
	بديل: أساسات تسمح بتمدد التربة Waffle Slab أو ما يوصي به التقرير (ص 14)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 015: قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مراجعة حقول تقرير تصنيف التربة ومصدر العينة ورقم الطبقة (ص 49)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مراجعة بيانات التقرير مع رقم الطبقة ومكان أخذ العينات (ص 50)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	3
	مراجعة التحليل المنخلي وتصنيف التربة حسب ASTM D3282 (AASHTO) (ص 50)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	اعتماد مادة الردم من المواد الملائمة ورفض غير الملائمة (ص 50)
	GW, GP, GM, SM, SW, SP أو A-1, A-2, A-3
	H
	☐
	☐
	

	5
	عمل Standard وModified Proctor لعينة من تربة الموقع وتحديد γd max و OMC (ص 50)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	6
	إدخال نتائج بروكتور المعملية لنفس العينة في جهاز الكثافة النووي أو اختبار Sand Cone (ص 50)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	اختبار دمك كل طبقة بالعدد المطلوب (ص 50)
	3 عينات لمبنى أقل من 300 م2، وعينة لكل 100 م2 للأكبر
	H
	☐
	☐
	

	8
	التحقق من نسبة الدمك المحققة (ص 50)
	95% إلى 100%
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 016: استلام أعمال الحفر
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	التأكد من خلو مكان الحفر من كابلات الكهرباء والتليفونات والصرف وخطوط الغاز واستخراج إفادة الجهات المختصة (ص 55)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	اعتماد أسلوب سند جوانب الحفر بعد تقديم المقاول تصميماته للاستشاري بالرجوع لتقرير التربة (ص 55)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	قراءة تقرير التربة كاملا وتطبيق توصياته (عمق الحفر، سند الجوانب، نزح المياه، سمك ونوع الإحلال، الشدادات) (ص 55)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	إعداد قطاع رأسي بالمناسيب (قاع الحفر، سطح الإحلال، أكبر قاعدة مع الميدة، الميدات، الدور الأرضي) وتحديد أطوال الأشاير والوصلات (ص 55)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	التأكد أن المسافة بين قاع الحفر وتشطيب الدور الأرضي كافية لقطاعات الأساسات والميدات (ص 55)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة إحداثيات أركان الحفر بإحداثيات النقاط الثابتة (الروبيرات) (ص 55)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	عمل رفرفة أفقية في الحفر عند وجود طبقة إحلال (كود مصري تربة 1997 فقرة 5-2-2-4-2-ج) (ص 55)
	لا تقل عن سمك طبقة الإحلال
	H
	☐
	☐
	

	8
	تخطيط المبنى بدقة بمعرفة مهندس المقاول واعتماده من المهندس المباشر قبل البدء (ص 55)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	المشاريع الكبرى: توقيع أركان الحفر بإحداثيات من مخطط الأساسات والمحاور بجهاز Total Station (ص 55)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	المساجد: تحديد القبلة قبل الحفر بالاشتراك مع مندوب وزارة الأوقاف إن لم تراع في التصميم (ص 55)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	عدم الحفر تحت منسوب قواعد وأساسات المباني المجاورة إلا بعد التدعيم (ص 55)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	12
	حواجز وأسيجة وإشارات تحذيرية وفوانيس مضاءة من الغروب للشروق عند الحفريات المجاورة للممرات والشوارع (ص 55)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	تغطية أو تسييج كل الآبار وحفر الاستكشاف وردمها فور انتهاء الغرض منها (ص 55)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 017: استلام أعمال الحفر والتأسيس
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	حصر أساسات المباني المجاورة واتخاذ احتياطات تثبيتها قبل الحفر (ص 56)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مراجعة منسوب التأسيس مقابل اللوحات وأقرب روبير (Bench Mark) (ص 56)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	الصخر المحتاج لتفجير: استخراج تراخيص الجهات الحكومية والتنفيذ بمقاول متخصص (ص 56)
	حظر المتفجرات في نطاق 20 م من أي منشأ أو خط مياه أو كابل كهرباء
	H
	☐
	☐
	

	4
	في البدروم والحوائط الاستنادية على المحيط: إضافة سمك البلوك ولفائف العزل الخارجي ومسافة عمل كافية خلف الحائط لأبعاد الحفر (ص 57)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	غرفة المصعد: التحقق من العمق الصافي من ظهر القاعدة حتى تشطيب الأرضي حسب المصنع، وتهبيط القاع عند عدم الكفاية (ص 57 إلى 58)
	غالبا 1.2-1.7 م
	R
	☐
	☐
	

	6
	لا يبدأ تنفيذ الأساسات إلا بعد نجاح الدمك، ويعاد الاختبار عند التأخير (ص 58)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	استخراج تصاريح صرف المياه الجوفية على شبكة الصرف العمومية (ص 58)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	8
	عند ظهور صخر أو طبقة شديدة التماسك يُخطر المهندس المشرف لتحديد حجمها (ص 56)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	عدم وضع نواتج الحفر على مسافة أقل من عمق الحفر من حافته، ونقل التربة غير الصالحة للمقالب العمومية (ص 56)
	مسافة التشوين ≥ عمق الحفر
	W
	☐
	☐
	

	10
	دعم جوانب الحفر الخطرة أو عمل ميول حسب زاوية الاستقرار (Angle of Repose) (ص 56)
	حسب جدول الميول الاسترشادية
	W
	☐
	☐
	

	11
	ترك 15 سم فوق منسوب التأسيس تُحفر قبل صب القواعد بـ 24 ساعة، وإلا تُحفر 15 سم إضافية وتعوض بخرسانة عادية (ص 56 إلى 57)
	15 سم / 24 ساعة
	H
	☐
	☐
	

	12
	الدمك بهراسات هزازة طوليا وعرضيا حتى اختفاء أثر العجلات (ص 57)
	8-10 طن أدنى، المعتاد 25 طن
	W
	☐
	☐
	

	13
	مبنى مجاور مؤسس على إحلال: عمل قصة مباني بكامل ارتفاع الإحلال لتجنب هروب إحلال الجار (ص 57)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	الحوائط الساندة: الحفر حتى الراسم العلوي لظفر الحائط فقط وعدم حفر التربة المجاورة لظفر القاعدة (ص 58)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	حماية الحفر من الأمطار والسيول وطفح الصرف بساتر ترابي على كامل المحيط (ص 58)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	المياه الجوفية: well points ومضخات وأحواض تجميع، نزح 24 ساعة يوميا أثناء الحفر والردم مع مولدات احتياطية (ص 58)
	24 ساعة يوميا
	W
	☐
	☐
	

	17
	المياه الجوفية المرتفعة: استمرار الخفض حتى تتغلب أوزان الأعمال المنفذة على الدفع العلوي (ص 58)
	1.5 × الدفع، أو وزن المنشأ يزيد 20% عن الدفع
	H
	☐
	☐
	

	18
	التربة الانتفاشية: منع وصول المياه السطحية وتسريب المواسير، عزل أفقي ورأسي أو خندق زلط على المحيط، وإبعاد الزراعة والصرف والمياه عن المبنى مع عزلها واختبار الشبكات (ص 58)
	≥ 3 م
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	19
	تطهير قاع وجوانب الحفر ومراجعة الميول واستلام منسوب القاع أفقيا تماما (ص 56)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	في المشاريع الكبيرة: إعادة توقيع إحداثيات محيط القواعد عند منسوب القاع والتأكد من الرفرفة الكافية، أو رفع نقاط محيط الحفر وإسقاطها على مخطط إحداثيات القواعد (ص 56)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	مطابقة نوع التربة وتسلسل الطبقات مع تقرير التربة، ومخاطبة معد التقرير عند الاختلاف (ص 56)
	
	H
	☐
	☐
	

	22
	غمر القاع الرملي الجاف بالماء 24 ساعة ما لم يذكر تقرير التربة خلاف ذلك (ص 57)
	24 ساعة
	W
	☐
	☐
	

	23
	التربة الانهيارية (Collapsing Soils): غمر بالماء قبل البناء مع الدمك لتقليل الهبوط (ص 57)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	عند انخفاض كثافة التربة الطبيعية: حرث السطح وتفتيته ورشه بالماء حتى المحتوى الأمثل ثم الدمك (ص 57)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	القاع المختلط (جزء ردم وجزء طبيعي): كشط 300 مم وإعادة دمكه كأعمال الردم المجاورة (ص 57)
	300 مم
	W
	☐
	☐
	

	26
	ظهور طبقة صخرية: كشف بالتخريم على كامل مسطح المبنى، وإزالتها كليا إن قل سمكها عن 40 سم حسب استشاري التربة (ص 57)
	سمك < 40 سم يزال
	H
	☐
	☐
	

	27
	اختبار بروكتر لتربة القاع ثم اختبار الدمك (ص 57)
	≥ 95%، عينة لكل 100 م2
	H
	☐
	☐
	

	28
	اختبار تحميل لوح (Plate Loading Test) في المنشآت الهامة عند طلبه (ص 57)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	التأكد من أفقية القاع بميزان القامة وتجانس تربة التأسيس (ص 57)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	الحفر الزائد أكثر من 30 سم يُردم بتربة إنشائية مصنفة مع الاختبارات أو بخرسانة عادية على حساب المقاول (ص 57)
	> 30 سم
	H
	☐
	☐
	

	31
	عند عدم وجود إحلال: دمك الأرض المتماسكة (ص 58)
	95% لسمك 30 سم على الأقل، 90% للطبقات السفلية
	H
	☐
	☐
	

	32
	ميل أسفل القواعد في الأراضي الصخرية، وإلا تنفذ أساسات متدرجة (ص 58)
	≤ 10%
	H
	☐
	☐
	

	33
	التأسيس على صخر بمناسيب مختلفة: فرق المنسوب بين قاعدتين متجاورتين (ص 56)
	≤ نصف المسافة الأفقية بينهما
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 018: استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تنفيذ كامل ارتفاع طبقة الإحلال كما في تقرير التربة والمخططات (ص 59)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	عدم توريد مواد الردم قبل موافقة كتابية من المهندس على المصدر والاختبارات (ص 59)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	الردم من محجر معتمد أو كسارات مرخصة أو محجر يفتحه المقاول (ص 60)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	اختبار العينات بمختبر معتمد وحفظ العينة المعتمدة بالموقع في كيس شفاف مختوم من المختبر لمطابقة التوريدات (ص 60)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	تشوين الردم خارج منطقة الإحلال وغمره بالماء حتى O.M.C أو أعلى قليلا تحسبا للبخر (ص 60)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	عدم بدء الفرد قبل وصول الرطوبة المناسبة واعتمادها من المهندس (ص 60)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	7
	إضافة الماء بكميات قليلة بعد الفرد لمنع نزف الماء على السطح (ص 60)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	وضع علامات بأسياخ حديد على جوانب الحفر بمنسوب كل طبقة ورقمها، واستلام كل طبقة وسمكها ومنسوبها وتسجيله (ص 60)
	سمك الطبقة 20-25 سم
	H
	☐
	☐
	

	9
	الدمك بهراسات هزازة مع تشغيل الهزاز (ص 60)
	≥ 8-10 طن، المعتاد 25 طن
	W
	☐
	☐
	

	10
	تركيب Geogrid بين طبقات الإحلال عند نص المواصفات عليه (ص 61)
	ركوب 50 سم
	W
	☐
	☐
	

	11
	عند تعطل العمل: إعادة اختبار آخر طبقة ورشها ودمكها إن لزم (ص 61)
	
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	12
	رفرفة الإحلال أفقيا خارج القاعدة (ص 61)
	≥ سمك طبقة الإحلال
	H
	☐
	☐
	

	13
	Plate Loading Test بعد الانتهاء لحساب الهبوط وقدرة التحمل، وعند عدم تحقق الإجهاد يرجع للاستشاري أو يعاد التصميم على الإجهاد الفعلي (ص 61)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	التحكم في الرطوبة حول المبنى بالحواجز والصرف في التربة الانتفاشية (ص 61)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 019: استلام الردم حول الأساسات
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تقرير تربة الردم: النوع والتصنيف والصلاحية والكثافة القصوى والمحتوى الأمثل ومنحنى الرطوبة والكثافة وتقارير Field density (ص 93)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	اعتماد تربة الردم وفق تقرير التربة، وإلا توريد تربة نظيفة بعد اعتمادها من مكتب تربة متخصص بتحليل منخلي وكيميائي (ص 93)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	موافقة كتابية من الاستشاري قبل البدء (ص 93)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	تنظيف قاع الردم من الكتل الخرسانية وبقايا الأخشاب (ص 93)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	المواد المقبولة: ASTM D2487 (GW, GP, GM, SM, SW, SP) أو AASHTO M145 (A-1, A-2, A-3)، والجير والرماد المتطاير كمواد تثبيت (ص 93)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	المواد غير المقبولة: CH, CL, MH, PT, OH, OL وأي مادة غير معرفة كمقبولة (ص 93)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	تشوين الردم خارج المنطقة وغمره بالماء حتى O.M.C أو أعلى قليلا (ص 93)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	استبعاد التربة ذات حد سيولة أو مجال لدونة مرتفع (ص 94)
	LL ≤ 40%، PI ≤ 10%
	H
	☐
	☐
	

	9
	عدم البدء قبل الرطوبة المناسبة واعتماد المهندس (ص 94)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	استبعاد المواد الناعمة جدا وذات الاحتواء المائي المفرط أو قابلية الانتفاخ (ص 94)
	المار من منخل 200 > 50% غير صالح
	H
	☐
	☐
	

	11
	بعض المواصفات تقصر الردم على A-1-a و A-1-b، وغالبا رمل نظيف متدرج (ص 94)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	خلو الردم من الصخور والحصى الكبير والمخلفات والمواد العضوية، ونسبة الناعم محدودة (ص 94)
	حصى ≤ 80 مم، المار من منخل 200 (75 ميكرون) أقل من 15% بالوزن
	H
	☐
	☐
	

	13
	تحديد سمك الطبقات وعددها ومنسوبها بعلامات على رقاب الأعمدة وترقيمها (ص 94)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	السلامة: معدات الردم ذات الإطارات بضوءين أمامي وخلفي وضوء للرجوع وصفارة تحذير تلقائية (ص 94)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	مراجعة رقاب الأعمدة والقواعد لاحتمال كسر الزوايا وترميم الحواف المكسورة وعزلها (ص 95)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	مراجعة مخططات الكهرباء والصرف: غرف ومواسير داخل الردم أسفل الميدات العلوية (ص 96)
	
	R
	☐
	☐
	

	17
	الردم حول الميدات: وجود طبقة ردم نظيفة (بلوكاج) بالزلط والحصى قبل منسوب بلاطة الأرضيات (SOG) (ص 96)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تنفيذ كل المسارات والمواسير أسفل أرضية المبنى (كابلات، صرف صحي، أمطار، تكييف) قبل الردم (ص 96)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	الردم حول الميدات العلوية: مراعاة سمك دكة العادية وتسليحها ومحتوى الأسمنت ومشمع بولي إيثيلين تحتها (ص 96)
	
	R
	☐
	☐
	

	20
	المواد غير الصالحة للردم: CL، OL، CH، OH والمواد الناعمة جدا (ص 94)
	المار من منخل 200 أكبر من 50% غير صالح
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	21
	عينة مطابقة من التربة الموردة للعينة المعتمدة، والعدد والأماكن يحددها المهندس (ص 94)
	كل 500 م3 على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	22
	منشآت بردم في الاتجاهين: الردم بارتفاعات متساوية دون أن يسبق اتجاه الآخر (ص 95)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	البدء من الأماكن الأعمق حتى يتوازى مع منسوب الطبقة المجاورة (ص 95)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	استلام كل طبقة على حدة مع اختبار الدمك وتسجيل منسوبها ودليل على جانب الحفر (ص 95)
	طبقات 25 سم، دمك ≥ 95%
	H
	☐
	☐
	

	25
	سمك الطبقة حسب معدات الدمك (ص 95)
	≤ 250 مم معدات ثقيلة، ≤ 100 مم دكاكات يدوية
	W
	☐
	☐
	

	26
	عدم الردم حول الحائط الاستنادي للبدروم قبل صب سقف البدروم (ص 95)
	
	H
	☐
	☐
	

	27
	الحوائط الساندة: عدم الردم قبل بلوغ الخرسانة الجهد التصميمي (ص 95)
	
	H
	☐
	☐
	

	28
	الحوائط الساندة: منع المعدات الثقيلة على مسافة أقل من ارتفاع الردم فوق الأساس، والدمك بدكاكة يدوية بمحرك (ص 95)
	طبقات ≤ 150 مم
	W
	☐
	☐
	

	29
	التربة الانتفاشية مع إحلال وبدروم: الردم حول حوائط البدروم بتربة غير منتفخة كالمستخدمة بالإحلال (ص 95)
	
	H
	☐
	☐
	

	30
	الحوائط الساندة: استخدام معدات دمك يدوية (ص 95)
	
	W
	☐
	☐
	

	31
	خلو الردم من كسر الخرسانة والبلوك والمخلفات العضوية والنباتية (ص 95)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	رفض الأتربة الغريبة والأحجار الكبيرة (ص 95 إلى 96)
	أحجار > 15 سم مرفوضة
	W
	☐
	☐
	

	33
	منع إغراق طبقات الردم بالماء، وعند حدوثه يصرف المقاول الماء، ولا رص إلا بعد تأكد المهندس من بلوغ المحتوى المائي المحدد معمليا (Modified Proctor) (ص 96)
	
	H
	☐
	☐
	

	34
	عدم ردم الطبقة الثانية إلا بعد نجاح نتائج الأولى (ص 96)
	
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 020: استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اعتماد شركة متخصصة ذات خبرة في مكافحة النمل الأبيض تقدم ضمانا واعتماد المواد الكيميائية (ص 102)
	ضمان غالبا 5-10 سنوات
	R
	☐
	☐
	

	2
	المادة الفعالة غالبا البرميثرين أو الكلوربيريفوس أو ما يقابلهما (ص 102)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	التربة غير مبللة ونظيفة من الأخشاب والورق وأي مواد سيليلوزية (ص 102)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	الرش أسفل خرسانة الأرضيات (Slab-on-Grade) والميدات العلوية وحول المبنى (ص 102)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	نسبة تخفيف المادة المركزة بالماء حسب توصيات الصانع (ص 102)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	الرش بالدفع برشاش يعمل بالضغط (ص 102)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	معدل الرش حسب الصانع (ص 102)
	غالبا 5-6 لتر محلول/م2
	W
	☐
	☐
	

	8
	تجنب الرش في الطقس الحار وأثناء الرياح أو توقع الأمطار (ص 102)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	الرش عند فواصل التمدد والتحكم وحول مواسير الصحي والكهرباء المخترقة للأرضيات (ص 102)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	ترانش على محيط المبنى يردم بتربة معالجة (ص 102)
	20 سم عرض × 30 سم عمق
	W
	☐
	☐
	

	11
	منع اقتراب العمالة من المناطق المعالجة واستخدام معدات السلامة (كمامات) (ص 103)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	12
	التغطية والصب مباشرة بعد الرش لعدم تطاير المواد (ص 102)
	خلال 24 ساعة
	H
	☐
	☐
	

	13
	منع حفر أو تقليب التربة المعالجة بعد الرش (ص 102)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	تغطية المناطق المرشوشة بمشمع بولي إيثيلين مباشرة ويفضل صب الأرضيات مباشرة (ص 103)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	المناطق المصابة: معالجة الأخشاب المستخدمة في الأثاث والأبواب والشبابيك (ص 103)
	
	R
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 021: طبقات أعمال الأساسات
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	دمك الـ Subbase تحت بلاطة الأرضي (ص 362)
	95% Proctor
	H
	☐
	☐
	

	2
	ترتيب الطبقات أسفل القاعدة من أسفل: تربة مدموكة ثم تربة إحلال ثم خرسانة نظافة 100 مم ثم القاعدة المسلحة (ص 362)
	حسب شكل أ-92
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	فرد طبقة Hardcore بسمك 150 مم كحاجز للخاصية الشعرية (ص 362)
	150 مم
	W
	☐
	☐
	

	4
	رش مضاد النمل الأبيض قبل صب البلاطة الأرضية (ص 362)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 022: نزح المياه وسند الحفر
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تخطيط الخوازيق الساندة لجانب الحفر قبل التنفيذ (ملحق مصور ص 6)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	اختبار لوح التحميل عند منسوب التأسيس خاصة مع الإحلال مع توفير معدة ثقيلة كثقل رد فعل (ملحق مصور ص 6)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	نزح المياه الجوفية بنظام نقاط الآبار (Well Points) (ملحق مصور ص 6)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	في قواعد الكباري بمجرى مائي غرز ألواح Sheet pile محكمة وتفريغ المياه من داخلها (ملحق مصور ص 6)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 023: الردم حول الأساسات
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تعليم أرقام الطبقات على رقاب الأعمدة لمراقبة السمك والعدد (ملحق مصور ص 14)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	فرد الردم على طبقات (ملحق مصور ص 14)
	20 إلى 25 سم
	W
	☐
	☐
	

	3
	تحقيق الرطوبة المثلى بغمر الردم في أكوام حسب اختبار العينة (ملحق مصور ص 14)
	O.M.C
	W
	☐
	☐
	

	4
	توزيع منتظم للمياه على كامل سمك الطبقة (ملحق مصور ص 14)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	5
	معاينة سطح الطبقة وعدم وجود آثار سير المعدة (ملحق مصور ص 14)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	اختبار دمك لكل طبقة وعدم فرد التالية قبل ظهور النتيجة (ملحق مصور ص 14)
	
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 024: بنود استلام متفرقة: حفر وإحلال وردم
التخصص: حفر وإحلال وردم
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[التربة الانهيارية Collapsing Soils] إزالة الطبقة الانهيارية أو الوصول لطبقات غير انهيارية بالخوازيق (ص 14)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	[التربة الانهيارية Collapsing Soils] تقليل وصول الماء بشبكة تصريف جيدة وطرق ري حديثة (ص 14)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	[التربة الانهيارية Collapsing Soils] تحسين كيميائي أو غمر التربة بالماء قبل البناء أو الدمك لزيادة الكثافة (ص 14)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	[التربة السبخة Sabkha] تحميل مسبق بأحمال مساوية أو أكبر من الأحمال المفترضة حتى أعلى هبوط ثم إزالتها ودمك التربة، أو تحسين كيميائي (ص 14)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	[التربة السبخة Sabkha] مراعاة مقاومة الزلازل في المناطق النشطة (ص 14)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	[الصرف الخارجي والمطابق] فرشة رمل مدموكة أسفل الماسورة (ص 401)
	200 مم
	W
	☐
	☐
	

	7
	[تقرير التربة] تقرير التربة يحدد مدى الحاجة لشدادات وسند جوانب الحفر مع منسوب القواعد أو وجود إحلال وسمك الغطاء الخرساني للأجزاء الملاصقة للتربة ونوع الأسمنت (ص 8)
	اعتماد التقرير من المهندس المشرف
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	8
	[وصلات الصب في القواعد والميدات] القواعد المتدرجة: مراجعة ميل الانتقال وعدم تجاوز الزاوية المعتمدة (ص 364)
	حوالي 60°
	W
	☐
	☐
	

	9
	[ردم مواسير الصرف] نظام سند جانبي للخندق عند الحاجة ثم الردم (ص 401)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	[الصرف الخارجي والمطابق] ردم رمل فوق الماسورة قبل الردم العادي مع مراعاة الغطاء الكلي (ص 401)
	300 مم / ≥ 900 مم
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	11
	[عزل واختبار الخزان الأرضي] عدم الردم حول الخزان قبل مرور المدة من صب آخر جزء (ص 146)
	28 يوما
	H
	☐
	☐
	

	12
	[عزل واختبار الخزان الأرضي] الردم على طبقات مع الدك بالرمال النظيفة (ص 146)
	25 سم بحد أقصى
	W
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 025: استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع
التخصص: خوازيق
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مراجعة بيانات المخطط التنفيذي: النوع والقطر والطول، حمولة التشغيل الآمنة، قطاع الحديد الرأسي والكانات، المقاومة المميزة، الغطاء ورتبة الحديد، نوع وكمية الأسمنت، مخطط التوزيع والمسافات والترقيم (ص 69)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	مراجعة تقرير التربة وتوصيات الخوازيق (القطر والطول)، وعمق الطبقة الصلبة للخوازيق الارتكازية، ونوع حديد التسليح (إيبوكسي أو عادي) (ص 68)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	اختبار قدرة تحمل الطبقة السطحية لحركة المعدات وتدعيمها أو استبدالها (مثل الدقشوم) لمنع ميلان الماكينات (ص 68)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	طلب إعادة التصميم والمخطط التنفيذي من مقاول الخوازيق ومراجعة نص التعاقد بذلك (ص 69)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	اعتماد الخلطة التصميمية (Trial Mix) للخوازيق مع إمكانية مؤخرات الشك (ص 69)
	هبوط 150-200 مم، SRC، مقاومة 28 يوما +25%، أسمنت ≥ 350 كجم/م3 (غالبا ≥ 400)
	H
	☐
	☐
	

	6
	ترقيم الخوازيق في اتجاه واحد لكامل المبنى على Pile Layout (ص 69)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مراجعة المسافة بين مراكز الخوازيق (ص 69)
	≥ 3D احتكاك، ≥ 2.5D ارتكاز، 2D في حالات خاصة مع دقة التنفيذ
	R
	☐
	☐
	

	8
	اختراق الخازوق للهامة (ص 69)
	≥ 7.5 سم
	R
	☐
	☐
	

	9
	وصلة الحديد بين الخازوق والهامة وصلة شد من سطح الاتصال (ص 69)
	غالبا ≥ 65Ø أو 1 م، أو Class B splice (ACI)
	R
	☐
	☐
	

	10
	تحديد الطول الفعال من تقرير التربة، والطول الكلي = الفعال + مسافة الرباط مع الهامة (ص 70)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	تحديد مناسيب: حفر المرحلة الأولى = سطح الطول الكلي، التكسير (Cut-off) = أسفل مسافة الرباط، حفر المرحلة الثانية = أسفل فرشة النظافة تحت الهامات (ص 70)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	تحديد الخوازيق ذات المناسيب المختلفة (غالبا أسفل المصاعد) وتلوين الأقطار المختلفة (ص 70)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	تكعيب خرسانة كل خازوق وتسجيله بجواره (ص 70)
	الكمية الفعلية أكبر من النظرية بنحو 10 إلى 15%
	R
	☐
	☐
	

	14
	خازوق تجريبي (Preliminary Pile) لكل قطر يحمل حتى الانهيار لتحديد معامل الأمان والهبوط، وأكثر من تجربة عند عدم الدقة، ولا ينفذ مكان خازوق أساسي (ص 70)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	التوقيع بـ Total Station ودق أسياخ عند المراكز وترقيمها مع شرائط تحذيرية حولها (ص 70)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تحديد الأقطار المختلفة للخوازيق على المخططات بالألوان، وتحديد الخوازيق مختلفة المنسوب (غالبا أسفل قاعدة المصاعد) (ص 70)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	17
	تلافي العيوب: فراغات تمتلئ بالتربة، اختناق المقطع (Necking)، الانفصال الكامل، الميل أو الترحيل (ص 70)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	استلام منسوب قاع المرحلة الأولى (ص 70)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	الخوازيق الارتكازية: معاينة تربة القاع ومطابقتها للتقرير والتغلغل في الطبقة الصلبة (ص 70)
	≥ 4D
	H
	☐
	☐
	

	20
	تصريح البدء بعد تسامت محور البريمة مع سيخ مركز الخازوق ومراجعة رأسية عمود البريمة بعد التسامت من جميع الاتجاهات (ص 70)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	التربة غير المتماسكة أو الرملية مع مياه جوفية وفشل البنتونيت: Temporary Casing أو CFA (ص 71)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	استلام العمق بالكاليبر أو بقياس أجزاء الماكينة المغمورة أو بالشاشة الإلكترونية مع طباعة النتائج (ص 71)
	
	H
	☐
	☐
	

	23
	Steel Casing: مراجعة رأسية الماسورة مرتين على الأقل، وإلا إعادة تصميم الهامات والشدادات (ص 71)
	ميل ≤ 1.5:100، إزاحة الكعب عن الرأس ≤ D/2
	H
	☐
	☐
	

	24
	تثبيت ماسورة الغلاف بلحامها بكمرة حديدية أطول من القطر لمنع سقوطها (ص 71)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	استلام التسليح: عدد وقطر الرأسي، قطر وشكل ومسافات الكانات، الغطاء، اللحام، البسكوت (ص 71)
	
	H
	☐
	☐
	

	26
	الكانات الحلزونية ملحومة بالرأسي (ص 71)
	خطوة Pitch لا تقل عن 15 سم حسب المرجع، وقطر 8 إلى 10 مم، وتراجع الخطوة مع الكود المعتمد للمشروع [يراجع] [يراجع]
	H
	☐
	☐
	

	27
	تكثيف الكانات أسفل الهامة وفي مناطق ضعف التربة (ص 71)
	5D وبحد أدنى 2 م
	H
	☐
	☐
	

	28
	تقوية القفص بأطواق ملحومة (ص 71)
	Ø16 كل 1-1.5 م
	W
	☐
	☐
	

	29
	تسليح الجزء العلوي من الخازوق (ص 71)
	≥ 6 م أو 3D أيهما أكبر، ونسبة ≥ 0.6%
	H
	☐
	☐
	

	30
	خوازيق أطول من 12 م: وصل الحديد الرأسي باللحام مع اختبار شد لسيخين ملحومين (ص 72)
	لحام مستمر 20 سم، أو وصلة 20Ø بلحام 10 سم لكل 20 سم وإجمالي ≥ 20 سم
	H
	☐
	☐
	

	31
	خلو فراغ الخازوق من المواد الغريبة قبل الصب (ص 72)
	
	H
	☐
	☐
	

	32
	Bored Piles مع مياه جوفية مرتفعة: صب الخرسانة أولا ثم إنزال القفص فورا بالهزاز (ص 72)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	الصب بـ Tremie Pipe منتهية بقمع وقاعها مغمور في الخرسانة (ص 72)
	2 م
	W
	☐
	☐
	

	34
	CFA: عدم إخراج محور البريمة إلا بعد انتهاء الصب، رفعها 20-30 سم لطرد السدادة، غمر الراسم السفلي ≥ 2 م، ومنع إسقاط الخرسانة من ارتفاع (ص 72)
	Slump 175 ±25 مم
	W
	☐
	☐
	

	35
	عند توقف الصب يثبت عمود الماكينة مكانه حتى الانتهاء (ص 72)
	
	W
	☐
	☐
	

	36
	مقارنة الخرسانة المستهلكة بالنظرية، وعند فرق كبير تزال الخرسانة ويعاد الحفر للتحقق من القطر والعمق (تكهف) (ص 72)
	المستهلكة أكبر بـ 10-15%
	H
	☐
	☐
	

	37
	قياس الخرسانة المضخوخة بأجهزة إلكترونية أعلى البريمة أو بمعايرة الماكينة (م3/ضخة) (ص 72)
	
	R
	☐
	☐
	

	38
	منع صب خوازيق متجاورة بالتتابع قبل تصلب السابق (ص 72)
	المسافة < 5D
	H
	☐
	☐
	

	39
	إنزال القفص رأسيا دون طعن الجوانب بالهزاز المركب على الماكينة لا بالعمالة (ص 72)
	
	W
	☐
	☐
	

	40
	أخذ العينات من المضخة مع تسجيل رقم الخازوق (ص 73)
	6 لكل 100 م3 أو 6 لكل 15 خازوق أو 6 لكل يوم أيهم أكثر
	W
	☐
	☐
	

	41
	رفع Casing سند الجوانب قبل شك الخرسانة (ص 73)
	
	W
	☐
	☐
	

	42
	عدم استخدام أي قطعة حديد غير مطلية مع الحديد الإيبوكسي، وكراسي التثبيت وسلك الرباط مدهونة إيبوكسي (ص 74)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	43
	الترحيل عن المكان التصميمي، وإلا إعادة التصميم (ص 71)
	≤ 5 سم أو D/10
	H
	☐
	☐
	

	44
	عدم إجراء أي اختبار تحميل (ولا التجريبي) قبل بلوغ مقاومة 28 يوما (ص 73)
	
	H
	☐
	☐
	

	45
	استلام قاع المرحلة الثانية (أسفل العادية للهامات) ومنسوب التكسير بعلامة مميزة قبل التكسير (ص 73)
	
	H
	☐
	☐
	

	46
	متابعة نتائج عينات خرسانة الخوازيق (ص 73)
	
	R
	☐
	☐
	

	47
	اختبارات الخوازيق العاملة (Contract Piles Test) (ص 73)
	حمل أعلى من التصميمي بـ 50-100%
	H
	☐
	☐
	

	48
	المشاريع العملاقة: اختبار O-Cell (Osterberg) (ص 73)
	
	W
	☐
	☐
	

	49
	اختبار Ultrasonic للاستمرارية وعدم وجود تربة (ص 73)
	25% من الخوازيق
	W
	☐
	☐
	

	50
	المشاريع الكبرى: Integrity Test (Sonic أو Coring) (ص 73)
	
	W
	☐
	☐
	

	51
	هامة على خازوق واحد: ميدات في اتجاهين على الأقل، وعلى خازوقين أو أكثر على خط: ميدات عمودية أو مائلة على الخط (ص 73 إلى 74)
	
	H
	☐
	☐
	

	52
	ارتكاز الحديد السفلي للهامة مباشرة على السطح العلوي للخازوق (ص 74)
	
	H
	☐
	☐
	

	53
	أشاير الأعمدة بالهامة برجل بزاوية قائمة (ص 74)
	≥ 45 سم
	H
	☐
	☐
	

	54
	الحديد الإيبوكسي: طلاء الأطراف المقطوعة بمادة الترقيع، كراسي وسلك مدهون إيبوكسي، معدات ثني مبطنة بلباد أو نايلون أو مطاط، وأعمدة بلاستيكية (ص 74)
	
	W
	☐
	☐
	

	55
	شبكة تسليح علوية للهامات (شد الزلازل) (ص 74)
	
	H
	☐
	☐
	

	56
	حديد جانبي على محيط الهامة (ص 74)
	≥ Ø12 كل 25 سم
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 026: تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)
التخصص: خوازيق
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	توقيع مراكز الخوازيق بجهاز Total Station ودق أسياخ وترقيمها طبقا لمخطط الترقيم (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	تعليم دائرة بقطر الخازوق بالدهان ووضع مرجعين على بعد معلوم من المركز (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	ضبط رأسية عمود الماكينة على العلامة (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	اختبار لزوجة البنتونيت بقمع مارش قبل الصب (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	32 إلى 35 ثانية/لتر
	H
	☐
	☐
	

	5
	قياس كثافة معلق البنتونيت قبل الصب (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	1.02 إلى 1.06 طن/م3
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	6
	تنزيل الماسورة المؤقتة بدليل لوح مفرغ بقطر الخازوق (طبلية) (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	فحص رأسية الماسورة المؤقتة في اتجاهين بميزان أثناء التنزيل (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	ضخ معلق البنتونيت باستمرار لسند جوانب الحفر عند الحاجة (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	مراجعة مركز الخازوق بعد تنزيل المواسير وانتهاء الحفر (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	قياس عمق الخازوق بحبل معقود كل 1 م أو بعقدة عند العمق المطلوب (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	العمق التصميمي
	H
	☐
	☐
	

	11
	الصب بماسورة Tremie بقمع مع بقاء الفوهة مغمورة في الخرسانة (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	2 م باستمرار
	W
	☐
	☐
	

	12
	فك وصلات مواسير التريمي تدريجيا مع ارتفاع منسوب الخرسانة (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	مع الحفاظ على الغمر 2 م
	W
	☐
	☐
	

	13
	تنزيل قفص الحديد حسب النظام وسحب الماسورة المؤقتة مباشرة بعد الصب (ملحق مصور ص 1 إلى 3)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
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محضر رقم 027: تنفيذ خوازيق CFA
التخصص: خوازيق
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تنزيل محور الخازوق بجهاز Total Station وضبط التسامت بتوجيه سائق البريمة (ملحق مصور ص 4)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	إزالة ناتج الحفر حول البريمة وضخ الخرسانة عبر ماسورة قلب البريمة بعد الوصول للمنسوب (ملحق مصور ص 4)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تنزيل التسليح بعد الصب بهزاز معلق بالماكينة (ملحق مصور ص 4)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	الحفر حول الخوازيق بعد تصلب الخرسانة (ملحق مصور ص 4)
	
	R
	☐
	☐
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	التوقيع:
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	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 028: بنود استلام متفرقة: خوازيق
التخصص: خوازيق
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[تكسير رؤوس الخوازيق والهامات] التحقق من دخول الخازوق في الهامة (ملحق مصور ص 5 إلى 6)
	لا يقل عن 7.5 سم
	H
	☐
	☐
	

	2
	[تكسير رؤوس الخوازيق والهامات] استلام تسليح هامة الخوازيق (ملحق مصور ص 5 إلى 6)
	حسب المخططات
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	3
	[تكسير رؤوس الخوازيق والهامات] تكسير رؤوس الخوازيق وإظهار أشاير الحديد لربطها مع الهامات (ملحق مصور ص 5 إلى 6)
	
	W
	☐
	☐
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	التوقيع:

	التاريخ:
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محضر رقم 029: اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	وجود مختبر ضبط جودة بالمصنع ومهندسين وفنيين (ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	صومعة أسمنت مستقلة لكل نوع مع بيانات وعلامات توضح النوع (ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	إحكام غلق الصوامع مع سهولة فتح التفريغ وطلاؤها بالأبيض أو الفاتح في الأجواء الحارة (ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تخزين الركام بما يمنع الانفصال الحبيبي والتكسير مع حوائط فاصلة بين الأنواع والمقاسات (ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	أرضيات تخزين الركام مصبوبة أو مسفلتة ومظلات ضد المطر والشمس ورشاشات ماء في المناطق الحارة (ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	الركام من محاجر معتمدة Approved Quarry (ص 15)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	تحليل مياه الخلط وتوفير مبردات في الأجواء الحارة وخزانات تمنع التلوث (ص 15)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	خزان مستقل معزول للماء البارد وأنابيب الماء المبرد معزولة أو مدفونة وأداة قياس دقيقة لكمية الماء (ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	إضافة الإضافات أوتوماتيكيا بحساسات وعدم السماح بالإضافة العشوائية داخل سيارة الخلط (ص 15)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	تخزين الإضافات ضد التلوث والشمس ومراقبة الصلاحية بأسبقية الأقدم (ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تحديد طريقة الخلط: بالخلاطة في المحطة أو في الشاحنة (ص 15)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	نظام تحكم آلي للأوزان أو الحجوم وأجهزة تسجيل تحفظ سجلا دائما لكميات المواد لكل دفعة (ص 15)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	دقة الموازين وتوفر أوزان معيارية للفحص وعدادات واضحة كبيرة محمية من الغبار (ص 16)
	±0.2% من سعة الميزان
	H
	☐
	☐
	

	14
	شاحنات الخلط: رقم تسلسلي واسم وشعار المصنع وعداد دوران البرميل وعداد مياه بحالة سليمة (ص 16)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	طلاء حلة الشاحنة بالأبيض أو الفاتح وتغطيتها بالخيش في الأماكن الحارة (ص 16)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تقديم شهادة معايرة Calibration Report من مكتب متخصص لموازين الركام والأسمنت والماء والكيماويات (ص 16)
	تجدد كل 6 أشهر
	R
	☐
	☐
	

	17
	عدادات ومؤشرات الأجهزة واضحة يقرؤها مشغل الخلاطة بسهولة من موقعه المعتاد (ص 16)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 030: قبول الخلطة التصميمية للخرسانة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مراجعة الخلطة التصميمية المعملية والمقاومة المستهدفة ومكونات الخلطة ونسبها (ص 41)
	fm أكبر من المميزة بهامش 12 أو 13 ن/مم2
	R
	☐
	☐
	

	2
	عمل ثلاث خلطات تجريبية تأكيدية لكل رتبة في المصنع أو الموقع بالمواد المزمع استخدامها (ص 42)
	3 خلطات لكل رتبة
	H
	☐
	☐
	

	3
	الالتزام بنوعية المواد المعتمدة في الخلطة طوال المشروع (ص 42)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	رفض الأسمنت البورتلاندي الحجري CEM II 32.5N واستخدام CEM I أو المقاوم للكبريتات CEM I 42.5N (ص 42)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	التحقق من هبوط الخرسانة المضخوخة وتحقيقه بالإضافات الكيميائية (ص 42)
	125 إلى 200 مم
	W
	☐
	☐
	

	6
	تحديد نسبة W/C حسب تركيز الكبريتات SO3 في التربة والمياه الجوفية (ص 42 إلى 43)
	0.40 إلى 0.52 حسب التركيز
	R
	☐
	☐
	

	7
	استخدام ملدنات ASTM C494 Type G في الأجواء الحارة وطول مدة الصب (ص 43)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	استخدام كسر حجر قوي (دولوميت أو جرانيت) للمقاومات العالية (ص 43)
	الزلط مقبول حتى 750 إلى 800 كجم/سم2
	R
	☐
	☐
	

	9
	التعبير عن مكونات الخلطة بالأوزان (كجم) وليس بالحجوم (ص 43)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	التحقق من أقصى مقاس اعتباري للركام (ص 43)
	1/5 أصغر بعد للمقطع، 3/4 المسافة بين الأسياخ، 1/3 سمك البلاطة
	R
	☐
	☐
	

	11
	التحقق من نسبة الإضافات من وزن الأسمنت (ص 43)
	1 إلى 1.5% للمقاومات 400 إلى 500 كجم/سم2
	R
	☐
	☐
	

	12
	التحقق من أقصى محتوى أسمنت (ص 43)
	450 كجم/م3 (مصري)، 550 كجم/م3 (بريطاني)
	R
	☐
	☐
	

	13
	اختبار الهواء المحبوس والكثافة عند اختبار الخلطات التأكيدية (ص 43)
	هواء 2% بدون إضافات، 3% مع الإضافات
	W
	☐
	☐
	

	14
	خلطة الخوازيق: زيادة المقاومة ومحتوى الأسمنت (ص 43)
	مقاومة أكبر بـ 25% على الأقل، أسمنت 350 كجم/م3 على الأقل (غالبا 400)
	R
	☐
	☐
	

	15
	طبقة Screed قليلة الانكماش بإضافات خاصة Topping Screed لبلاطات الهولوكور (ص 43)
	أكبر مقاس ركام 10 مم
	R
	☐
	☐
	

	16
	رفض ركام بنسبة تآكل عالية لخرسانة سابقة الصب (الكود الأردني) (ص 43)
	28% أو أقل (ASTM C131)
	R
	☐
	☐
	

	17
	رفض الإضافات المحتوية على كلوريد الكالسيوم أو أيونات ضارة للخرسانة المسلحة، وبعض المواصفات ترفض معجلات الشك Type C و E (ص 44)
	
	H
	☐
	☐
	

	18
	المنشآت المائية والخرسانة تحت الأرض: إضافات تقليل النفاذية، والصب في المياه الجوفية: Antiwashout Admixtures (ص 44)
	
	R
	☐
	☐
	

	19
	نسبة W/C للخرسانة المعرضة لظروف ضارة (ص 44)
	0.40 للمعرضة لماء البحر ودورات البلل والجفاف، 0.45 للمغمورة باستمرار
	R
	☐
	☐
	

	20
	عمل خلطة تحكم بدون إضافات للمقارنة مع الخلطة بالإضافات (جدول 2-3 كود مصري 2007) (ص 44)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	تحليل كيميائي لمياه الخلط (ص 44)
	pH لا يقل عن 7
	R
	☐
	☐
	

	22
	أقصى مقاس اعتباري للركام حسب نوع الخرسانة (ص 44)
	40 مم للمسلحة، 25 مم لسابقة الإجهاد
	R
	☐
	☐
	

	23
	قبول الركام حسب جدول 2-1 بالكود المصري 2007 واختباراته (ص 44)
	
	R
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 031: قبول نتائج اختبار القلب الخرساني
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	عمل القلوب عند عدم وفاء نتائج المكعبات أو الشك في مقاومة عنصر بدون نتائج (كود مصري 2007 فقرة 8-9-5) (ص 47)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	أخذ عدد كاف من القلوب للخرسانة المختبرة (ص 47)
	3 قلوب على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	3
	تحديد مواقع الحديد بجهاز Cover-Meter وتجنب الحديد داخل العينة، وإلا تصحح القراءة بمعامل (ص 48)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	قطر العينة بالنسبة لأكبر مقاس ركام (ص 48)
	3 أمثال أكبر مقاس، ولا يقل عن 100 مم
	W
	☐
	☐
	

	5
	بطاقة أو علامة لكل قلب على سطح العنصر مع كروكي وتصوير العينة فور استخراجها (ص 48)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	أخذ القلوب من مناطق الدمك الضعيف أو التنفيذ السيئ المؤثرة على الأمان (ص 48)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	مواقع القلوب في منتصف الكمرات والأعمدة والحوائط ورأسيا في البلاطات مع إزالة القشرة السطحية (ص 49)
	إزالة 50 مم
	W
	☐
	☐
	

	8
	التحقق من معايرة ماكينة الاختبار (ص 48)
	كل 12 إلى 18 شهرا
	R
	☐
	☐
	

	9
	التحقق من معدل التحميل أثناء الاختبار (ص 48)
	0.15 إلى 0.35 MPa/ثانية (ASTM C39: 0.25±0.05)، أي نحو 1.5 إلى 3.5 كجم/سم2/ثانية
	W
	☐
	☐
	

	10
	اعتبار الاختبار مشكوكا فيه عند انفصال كاب العينة (ص 48)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تطبيق تصحيحات L/D واتجاه الأخذ والتحويل لمكعب (ص 48)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	معالجة أماكن القلوب بخرسانة قليلة الانكماش أو أسطوانات أصغر قليلا مع حشو الخلوص بالإيبوكسي (ص 49)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	عند فشل القلوب: اختبار تحميل للبلاطات والأسقف بعد مرور المدة المحددة من الصب (كود مصري 8-9-6) (ص 49)
	6 أسابيع على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	14
	عدم الاعتماد على مطرقة شميدت أو الموجات فوق الصوتية كبديل عن القلب (ص 49)
	
	R
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 032: استلام الخرسانة الجاهزة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	شهادة معايرة ماكينة الكسر (ص 66)
	خلال أقل من 18 شهرا، ويفضل سنويا
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	حساب المسافة بين محطة الخلط والموقع وعدد سيارات النقل وطول ذراع المضخة لمنع التوقف أثناء الصب (ص 62)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	عدم الصب مع رياح محملة بالرمال أو تقلبات حرارة شديدة أو أثناء الأمطار أو البرد القارس دون احتياطات (ص 63)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	اتخاذ احتياطات الطقس الحار عند تجاوز حرارة الجو 36 °م في الظل (ص 64)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تبريد الشدة وأسياخ التسليح بالماء قبل الصب مباشرة (ص 64)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	يُنصح بعدم الصب إذا تجاوزت حرارة الجو المحيط 38 °م، وأفضل النتائج بين 24 و38 °م (ACI 305R) (ص 64)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	ACI 305: معدل بخر أكبر من 0.2 lb/ft2/h يعد طقسا حارا، والاحتياطات: الصب ليلا، تبريد الخرسانة، Fog Spray، مواد تقليل البخر، تبريد الحديد والشدة (ص 64)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	الطقس البارد: التحقق من أقل حرارة للخرسانة حسب مقاس القطاع (ص 65)
	حسب جدول م.ق.م 5130-1 و ACI 306
	H
	☐
	☐
	

	9
	الشتاء: حرارة الخرسانة قبل السماح بالصب (ص 65)
	> 10 °م
	H
	☐
	☐
	

	10
	منع الخلط والصب عند انخفاض حرارة الجو (ص 65)
	< 4 °م ممنوع
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	11
	تسجيل وقت وصول كل Truck Mixer ومقارنته بالزمن المتوقع من مغادرة المحطة، والتأخر غير الطبيعي يشير لعطل أو قدومها من موقع آخر (ص 62)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	مراجعة إذن التوريد (Delivery Ticket): الكمية، زمن الخلط، القوام، الرتبة، نسب المكونات، رقم السيارة، وقت المغادرة، مكان التفريغ، وتسجيل زمن الوصول والصب (ص 62)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	التأكد من نوع الإضافات المسجلة بالوصل ونوع الأسمنت (OPC أو SRC أو مضاف إليه سيليكا) (ص 63)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	تسجيل رقم إذن التسليم لكل رسالة تمثلها عينة الضغط وتحديد مكان صبها (ص 63)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	تفريغ الخرسانة اللينة الأولى من المضخة خارج العنصر لتسليك الخط (ص 63)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	حضور الاستشاري عند أخذ العينات ووضع ملصق موقع برقم تسلسلي على سطح العينة لمنع التلاعب (ص 63)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	أخذ العينات بعد تفريغ 10% من الحمولة وقبل تفريغ 90% (م.ق.م 5130-1/2006) (ص 63)
	بين 10% و90% من الحمولة
	W
	☐
	☐
	

	18
	أخذ العينات بعد إضافة كامل ماء الخلط والإضافات (ص 63)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	اختبار الهبوط عند كل أخذ عينات ومطابقته للخلطة التصميمية (ص 63)
	±20 مم للهبوط ≤ 80 مم، ±30 مم للهبوط > 80 مم
	W
	☐
	☐
	

	20
	أخذ العينات بعد إضافة الثلج، مع حساب الثلج ضمن المحتوى المائي بالوزن (ص 63)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	وضع العينات على قاعدة مستوية أفقية بعيدة عن الاهتزاز (ص 64)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	صب العينة في القوالب خلال زمن محدد من أخذها (ص 64)
	≤ 15 دقيقة
	W
	☐
	☐
	

	23
	قياس حرارة الخرسانة بترمومتر معاير قبل الصب مباشرة (ص 64)
	≤ 35 °م ما لم تنص المواصفات خلافه
	H
	☐
	☐
	

	24
	مراقبة السائقين وطاقم المضخة لمنع إضافة الماء (ص 65)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	منع انتظار السيارات وتجاوز الوقت المحدد لشك الخرسانة (ص 65)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	تتابع التوريد لمنع الفاصل البارد (Cold Joint) (ص 65)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	فحص زمن الشك الابتدائي في الصبات الكبيرة وإضافة مؤخرات شك (Retarder) لمنع Cold Joint بين الطبقات (ص 66)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	ملاحظة عدم انفصال المونة عن الركام أو وجود خرسانة متكتلة غير متجانسة (من خرسانة متصلبة بزعانف الخلط أو عدم تقليب الحلة) (ص 66)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	متابعة عينات الضغط والهبوط كل 50 م3 (ص 66)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	التحقق من الحرارة المشترطة عند الوصول إن وجدت (ص 66)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	31
	حفظ العينات أول 24 ساعة في حجرة معالجة رطبة أو تحت حصيرة مبللة (ص 66)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	فك العينات من القوالب بعد 24 ساعة من الصب دون تأخير (ص 66)
	24 ساعة
	W
	☐
	☐
	

	33
	ترقيم العينات بقلم لا يزول بالماء أو بلاصقات وتوقيع استشاري المشروع عليها (ص 66)
	
	R
	☐
	☐
	

	34
	حفظ العينات في حوض ماء (ص 66)
	25 ±2 °م (المواصفات العامة لتنفيذ المباني السعودية)
	R
	☐
	☐
	

	35
	كسر المكعبات على عمر 7 و28 يوما للخرسانة التقليدية، و3 أيام لخرسانة Post-Tension (ص 66)
	
	H
	☐
	☐
	

	36
	اختبار العينة مباشرة بعد إخراجها من الحوض مع حفظها رطبة (ASTM C39) (ص 66)
	سماحية عمر الكسر حسب ASTM C39: ±6 ساعات لعينات 7 أيام و±20 ساعة لعينات 28 يوما
	R
	☐
	☐
	

	37
	أسطح العينة أفقية تماما ومتعامدة مع محورها (ص 66)
	
	R
	☐
	☐
	

	38
	معدل التحميل بالماكينة الهيدروليكية ثابت بدون صدم (ص 66)
	0.15-0.35 ميجاباسكال/ثانية
	R
	☐
	☐
	

	39
	عند الشك في المعالجة: عينات حقلية بجوار العنصر تعالج بنفس طريقته (ACI 311M) (ص 66)
	≥ 85% من المعالجة معمليا، وإلا تحسين المعالجة فورا
	H
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
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محضر رقم 033: الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	التحقق من كفاية كميات الركام والأسمنت والماء والإضافات للصبة قبل البدء (ص 67 إلى 68)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	كشف بصري على التشوينات واستبعاد غير المطابق (ص 67 إلى 68)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	منع الأسمنت المتحجر أو الذي مضى على تشوينه شهر في الخرسانة المسلحة إلا بعد اختبارات الصلاحية (ص 67 إلى 68)
	شهر
	H
	☐
	☐
	

	4
	استخدام أسمنت SRC لكل العناصر تحت الأرض و OPC فوق الأرض (ص 67 إلى 68)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	بطاقات تاريخ وكمية لكل توريد أسمنت لسحب القديم أولا (FIFO) (ص 67 إلى 68)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	خلو الركام من المواد العضوية والحشائش والكتل الطفلية وعدم تغليف حبيباته بالطفلة (ص 67 إلى 68)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تشوين الركام الكبير والصغير كل على حدة على أرضية صلبة جيدة الصرف (ص 67 إلى 68)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	الإضافات في عبواتها الأصلية بكامل بياناتها وحسب شروط التخزين والحرارة القصوى بنشرة المنتج (ص 67 إلى 68)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	ماء الخلط صالح للشرب (ص 68)
	pH لا يقل عن 7 (ECP 203)
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	10
	الالتزام بنسب الخلطة التصميمية المعدة للمشروع (ص 67 إلى 68)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	استخدام صندوق كيل (Gauge Box) لمكونات المتر المكعب موزعا حسب حجم الخلاطة (ص 67 إلى 68)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	مقاس الخلطة يتناسب مع معيار شكارة الأسمنت: الخمس للخرسانة العادية والسبع للمسلحة (ص 67 إلى 68)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	عربات يدوية بحجم ثابت أو بصندوق ثابت وعدم الاعتماد على الغلقان (ص 67 إلى 68)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	ترتيب التعبئة: الرمل ثم الزلط ثم الأسمنت، تقليب جاف دقيقتين، ثم الماء والإضافات وتقليب دقيقة ونصف (ص 67 إلى 68)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 034: احتياطات صب الأساسات
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	الرجوع لقوائم استلام الخرسانة الجاهزة أو المخلوطة (ص 84)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	إصدار أمر الصب عند مطابقة الأعمال للرسومات والمواصفات (ص 84)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	الهزاز الميكانيكي: التحقق من قوته وصلاحيته ووقوده، وهزاز احتياطي لكل 3 هزازات (ص 84)
	حد أدنى 2 هزاز بالموقع
	W
	☐
	☐
	

	4
	أسمنت مقاوم للكبريتات Type V (SRC) (ص 84)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	نسبة الماء للأسمنت للأساسات المعرضة للأملاح حسب الخلطة التصميمية وتقرير التربة (ص 84 إلى 85)
	w/c ≤ 0.45
	R
	☐
	☐
	

	6
	رش خشب القواعد بالماء وخلو الفرم من بقايا الأخشاب والأتربة (ص 85)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	مراجعة اعتماد تصميم الخلطة والالتزام بالنسب (ص 85)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	اللبشة السميكة (Mass Concrete): أسمنت منخفض الحرارة، استبدال جزء من الأسمنت بمواد كالسيليكا بتصميم معملي، Pre-cooling بالثلج المجروش، Post-cooling بمواسير ماء بارد، طبقات ≤ 1 م، وعزل سطحي بالبوليستيرين أو البوليوريثان لتنظيم هبوط الحرارة (ص 85)
	استبدال 10-20%، طبقات ≤ 1 م
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	9
	الصب أسفل المياه الجوفية: نزح قبل الصب أو خلطة غنية بالأسمنت بقادوس صب تحت الماء، والماسورة غاطسة في الخرسانة ولا ترفع بمعدل يخرجها من الخلطة (ص 84)
	ماسورة Ø20 سم
	W
	☐
	☐
	

	10
	تغطية أشاير الأعمدة أثناء الصب ببولي إيثيلين أو مواسير بلاستيك أكبر قطرا (ص 84)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	احتياطات منع انهيار التربة داخل القواعد أثناء الصب (ص 84)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	المياه الجوفية: استخدام Antiwashout Admixtures (ص 85)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	غمس رأس الهزاز عموديا واختراق الطبقة السفلية لدمج الطبقتين، ومنع إمالته أو سحب الخرسانة به، ويحظر الاختراق إن شكت السفلية (ص 85)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	الصب على طبقات مع الهزاز (ص 85)
	30-50 سم، فاصل ≤ 20 دقيقة حار و30 دقيقة بارد
	W
	☐
	☐
	

	15
	اللبشة: صب متواصل بكامل السمك لتجنب Cold Joint (ص 85)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	الإسقاط الرأسي الأقصى للخرسانة (ص 85)
	≤ 1.5 م
	W
	☐
	☐
	

	17
	تنظيف الأشاير من الخرسانة المتناثرة بإسفنجة مبلولة أو فرشة سلك قبل تماسكها (ص 85)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	18
	تغطية القواعد المصبوبة حديثا بمشمع بلاستيك عند الأمطار (ص 85)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	منع تشققات الانكماش اللدن (Plastic Shrinkage Cracking) بخيش مبلل أو رذاذ أو Liquid Curing Compound (ص 85)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	فك الشدات بعد الأزمنة المحددة (ص 86)
	≥ 24 ساعة صيفا، 48 ساعة شتاء
	W
	☐
	☐
	

	21
	فحص بصري بعد الفك: تعشيش، هبوط أو تكريش، اختلاف لون، تذهير (ص 86)
	
	H
	☐
	☐
	

	22
	معالجة التعشيش: تكسير الهش وتوسيع الشرخ وطرطشة بمواد إيبوكسية ثم ملء بالجراوت لا المونة العادية، والتعشيش الكبير الخطر بشركة ترميم متخصصة مع تقرير وضمان (ص 86)
	
	H
	☐
	☐
	

	23
	المعالجة بالماء صباحا ومساء لكل عناصر الخرسانة (ص 86)
	7 أيام
	W
	☐
	☐
	

	24
	تقصير المقاول في المعالجة: عينات Field Specimen بجوار العنصر (ص 86)
	≥ 85% من التصميمية عند 28 يوما ما لم تحدد المواصفات خلافه
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 035: استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	الشبك الملحوم مطابق ASTM A185 أو BS 4483 ما لم تنص المواصفات (ص 104)
	fy = 500 MPa
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	مراجعة القطاع المعماري وجداول الكميات لطبقات أسفل الدكة: بلوكاج، Capillary Water Barrier، رش مبيدات، Vapor Barrier بولي إيثيلين، دكة مسلحة، تشطيب (ص 103)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	الردم حتى أسفل طبقة البحص مع مراعاة سمك الدكة من ظهر الميدات (ص 103)
	غالبا 25-30 سم
	H
	☐
	☐
	

	4
	طبقة العزل إن وجدت (Screed ثم لفائف ثم البلاطة ببعض المشاريع) (ص 103)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	القواطيع المحملة على الدكة: عمل سقوط (Wall Footing on Slab) (ص 103)
	خاصة للمباني ≥ 20 سم، شكل أ-97، أ-98
	H
	☐
	☐
	

	6
	عدم صب أرضية بئر المصعد إلا بعد اعتماد كتالوج المصاعد (ص 103)
	عمق البئر غالبا 100-170 سم
	H
	☐
	☐
	

	7
	التنسيق مع كل التخصصات وتنفيذ كل المسارات تحت الأرضية (ص 103)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	اختبار التمديدات المدفونة وتركيب السدادات قبل الصب والردم (ص 103)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	الفصل بين البلاطات والميد بألواح فواصل (Filler Board) (ص 103)
	شكل أ-99
	W
	☐
	☐
	

	10
	شبك حديد ملحوم (Wire Mesh) بتراكب بين الشبكتين وسيخ بادي على محيط الباكية (ص 103 إلى 104)
	تراكب ≥ 30 سم
	H
	☐
	☐
	

	11
	موضع التسليح في منتصف الرقة أو D/2 + 2.5 سم لطبقة واحدة (ص 104)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	منسوب الميدات أسفل تشطيب الأرضي بـ 10 سم: منع تحميل البلاطة على الميدات وبناء مدماك طوب أسمنتي بسمك العادية مع فواصل رأسية (ص 104)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	المسطحات الكبيرة: شرائح طولية والصب شطرنج بفاصل أسبوع مع أسياخ داخل مواسير بين الشرائح مملوءة بمادة بيتومينية قابلة للانضغاط (ص 104)
	طول ≤ 25 م، عرض ≤ 30 مرة السمك (≤ 5 م)، شكل أ-96
	H
	☐
	☐
	

	14
	فاصل كامل عند التقاء الأرضيات بالحوائط أو الأعمدة أو القواعد إذا كان سطحها بمنسوب البلاطة (ص 104)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	التسليح حسب المخططات (ص 104)
	حد أدنى 5 أسياخ في المتر
	H
	☐
	☐
	

	16
	خفض منسوب صب الحمامات لتأسيس الصحي أو حسب المخططات (ص 104 إلى 105)
	غالبا 15 سم
	H
	☐
	☐
	

	17
	مراجعة الخلطة الخرسانية لدكة الأرضيات حسب المخططات والمواصفات (ص 105)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	فواصل الصب والتمدد والتحكم ما لم تحدد المخططات (ص 105)
	تمدد كل 4.8 م داخلي و3.6 م للموقع العام، شكل أ-96، أ-100
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	19
	إمكانية صب الأرضيات الكبيرة مرة واحدة مع فواصل مرنة بالقطع بعد الشك (ص 104)
	5-6 مم، ربع السمك
	W
	☐
	☐
	

	20
	عدم دخول خرسانة الأرضيات أو مشمع البولي إيثيلين داخل قطاع الأعمدة (ص 105)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	التسوية والتنعيم الجيد ومنع صب الخرسانة أكواما ثم تسويتها (ص 105)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	22
	فواصل انكماش ثانوية بالقطع بالمنشار بعد الشك وملؤها بمواد بيتومينية (ص 104)
	تباعد ≤ 1.25 × العرض (37t)، خلال ≤ 3 أيام، عرض 5-6 مم، عمق ربع السمك
	W
	☐
	☐
	

	23
	فواصل التحكم بالمنشار (Saw-cut) وتحديد المسار بـ Check Line (ص 105)
	بعد 18 ساعة من الصب
	W
	☐
	☐
	

	24
	ملء الفواصل بـ Mastic Sealant أو أسفلتويد حسب الموصف (ص 105)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	المعالجة صباحا ومساء ومتابعة نتائج عينات الضغط 28 يوما (ص 105)
	7 أيام
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 036: احتياطات صب الأعمدة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	توفر هزاز ميكانيكي وهزاز احتياطي قبل الصب (ص 110)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	رش خشب الأعمدة بالماء من الداخل قبل الصب (ص 110)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	العمود الأعلى من 3 م يصب على مرحلتين عبر فتحة في الشدة تقفل بعد صب الجزء الأول (ص 110)
	باب على ارتفاع 2.5 م
	H
	☐
	☐
	

	4
	بديل الفتحة: خرطوم Drop hose موصل بالمضخة لتجنب الانفصال الحبيبي (ص 110)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة رأسية العمود (Plumb) أولا بأول أثناء الصب (ص 110)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	عدم فك أي تقويات (قمط) أثناء الصب أو بعده مباشرة (ص 110)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	مدة الهز في النقطة الواحدة ثم نقل الهزاز، ومنع ملامسة الهزاز لحديد التسليح (ص 110)
	لا تزيد عن 30 ثانية
	W
	☐
	☐
	

	8
	نوع الأسمنت المستخدم للأعمدة (ص 110)
	بورتلاندي عادي Type I
	R
	☐
	☐
	

	9
	تغطية الأشاير بمادة مانعة للصدأ عند الطقس السيء أو الرطوبة العالية أو التوقف الطويل (ص 110)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	صب Drop panels وHaunches وCapitals مع السقف في نفس اليوم وليس مع الأعمدة (ص 110 إلى 111)
	SBC 304 فقرة 6.4.6
	H
	☐
	☐
	

	11
	منع هز أسياخ الحديد أثناء الصب (ص 111)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	صب الأعمدة بشكل متصل حتى منسوب أعمق كمرة محملة عليها دون فواصل صب باردة ودون تحميل شدات الأعمدة (ص 111)
	Cold joints غير مقبولة
	H
	☐
	☐
	

	13
	إزالة ساقط الخرسانة من الأرضيات والأسقف قبل تصلده (ص 111)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
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محضر رقم 037: ضبط الجودة بعد صب الأعمدة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	فك جوانب شدة الأعمدة (ص 111)
	بعد 24 إلى 48 ساعة من الصب ولا يفك قبل ذلك
	H
	☐
	☐
	

	2
	معاينة بصرية لكل الأعمدة بعد الفك للميلان والانبعاج (التكريش) (ص 111)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	قياس ميل العمود وإعادة حساب المقاومة للعزوم الإضافية عند التجاوز (ص 111)
	5 مم لكل 6 م ارتفاع
	H
	☐
	☐
	

	4
	معالجة التعشيش بتنظيف الخرسانة الهشة والملء بمركبات ترميم أو جراوت وليس مونة أسمنتية عادية مع متابعة خطوة بخطوة (ص 111)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	التعشيش الخطر على السلامة: استدعاء شركة ترميم متخصصة مع تقرير بطريقة المعالجة وضمان (ص 111)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	معالجة الأعمدة بلف الخيش وتغطيته بمشمع بولي إيثيلين مثبت بأحزمة مع ترك أعلى العمود لإضافة الماء (ص 111)
	كثافة الخيش غالبا 290 جم/م2
	W
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 038: صب الأسقف الخرسانية
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	استلام الأعمال الكهربائية والميكانيكية من المختصين قبل إذن الصب (ص 132)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	نظافة الفرم ورشها بالماء دون مياه فائضة (ص 132)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	مسافة الغطاء بين جوانب الكمرات وداير البلاطات الخارجية (ص 132)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تحديد فواصل الصب مسبقا وعلى الرسومات (ص 132)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	الهزاز يغمس عموديا دون إمالة ويخترق الطبقة السفلية ما لم تكن قد شكت (ص 132)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	صب البلاطة النحيفة مرة واحدة لتجانسها (ص 132)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تتابع الصب وإنهاء الجزء المصبوب أولا بأول (ص 132)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	فاصل الصب عند التوقف في الثلث الأوسط للبلاطات والكمرات بعد وصلة الحديد العلوي (ص 132)
	ACI 318-08 بند 6.4.4
	H
	☐
	☐
	

	9
	فواصل الصب حسب الكود المصري عند نقاط انقلاب العزوم أو مواقع القص الدنيا (ص 132)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	فواصل الصب في منتصف البحور إلا الكمرات الرئيسية الحاملة لثانوية بالمنتصف فينقل الفاصل (ص 132)
	ضعف عرض الكمرة الثانوية
	H
	☐
	☐
	

	11
	الطقس الحار ACI 305: حساب معدل التبخر واتخاذ الإجراءات: صب ليلي، تبريد الخرسانة والحديد والشدة، Fog Spray، مواد تقليل التبخر (ص 132)
	إذا تجاوز 0.2 رطل/قدم2/ساعة
	H
	☐
	☐
	

	12
	ممرات خشبية للعربات اليدوية مع الحفاظ على أماكن الحديد (ص 133)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	الصب اليدوي من أبعد نقطة في الاتجاه المقابل للرافعة حتى أسفلها (ص 133)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	الكمرة المقلوبة: يصب أسفلها منخفضا عن البلاطات ويترك خشنا مبحصا (ص 133)
	5 سم
	W
	☐
	☐
	

	15
	الكمرات المحيطة تصب على طبقات وتدمك ثم البلاطة بكامل سمكها مرة واحدة دون فاصل أفقي (ص 133)
	طبقات 30 سم بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	16
	صب الأسقف مع الأعمدة والجدران: الانتظار حتى تصلد الخرسانة السابقة (ص 133)
	ساعتان على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	17
	عدد كافٍ من النجارين أثناء الصب لمعالجة أي فتح في الشدة (ص 133)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	منع الصب أثناء الأمطار الغزيرة وتغطية الخرسانة بعد الصب بمشمع (ص 133)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	منع وضع الخرسانة أكواما ثم تسويتها أو تحريكها أفقيا (ص 133)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	تسوية السطح ودمكه بالهزاز (ص 133)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	منع إضافة الماء للخرسانة الجاهزة واستخدام ملدنات Super Plasticizer حسب الصانع (ص 133)
	
	H
	☐
	☐
	

	22
	صب منطقة تلاقي الأعمدة مع الكمرات أولا بخرسانة الأعمدة الأعلى مقاومة (ص 133)
	لمسافة 60 سم من أوجه الأعمدة (الكود المصري 2007 ص 6-63، ويتفق مع ACI 318 بند 10.12 عند زيادة مقاومة العمود عن 1.4 مرة مقاومة البلاطة)
	H
	☐
	☐
	

	23
	معالجة سطح الأسقف بالغمر بحواجز رمال أو بالخيش المندى الخالي من المواد الغروية (ص 133)
	ماء بعمق 3 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	24
	أخذ عينات الخرسانة الطازجة والمكعبات من سيارة الخرسانة (ص 134)
	بعد ضخ 10% وقبل نفاذ 90%
	W
	☐
	☐
	

	25
	منع استخدام الهزاز لنقل الخرسانة المتكومة (ص 134)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	الكمرات الساقطة العميقة: الصب على طبقات تدمك واستكمال الطبقة التالية قبل زمن الشك (ص 134)
	30 إلى 50 سم، قبل 40 دقيقة
	H
	☐
	☐
	

	27
	التحقق من سمك البلاطة أثناء الصب بميزان القامة أو سيخ معلم (ص 134)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	الهز الجيد عند التقاء الكمرات بالأعمدة (ص 134)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	التأكد من نفاذ الخرسانة إلى داخل العمود عند التقاء الكمرات بالأعمدة أثناء الهز (ص 134)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	30
	ترميم تعشيش الكمرات والأعمدة بعد الفك بمونة جراوت لا المونة العادية، والخطر منه بشركة متخصصة بتقرير وضمان (ص 133)
	
	H
	☐
	☐
	

	31
	تشققات جفاف ماء الخلطة بعد يومين: عمل لباني أسمنت وسقية للتنميلات لحماية الحديد، والوقاية بفرش مشمع بولي إيثيلين بعد الصب مباشرة أو رش إضافات كيماوية (ص 134)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	معالجة الخرسانة بالرش صباحا ومساء (ص 134)
	7 أيام للعادي و3 أيام لسريع الشك، أو حتى 70% من fc لعينات بجوار المنشأ
	H
	☐
	☐
	

	33
	الوقاية من التنميلات (Plastic Shrinkage Cracking) الناتجة عن التبخر السريع ونحافة البلاطة بالخيش المبلل أو رذاذ ماء بمجرد جفاف الماء الحر أو مواد كيميائية تمنع التبخر (ص 134)
	
	W
	☐
	☐
	

	34
	مراجعة مدة فك الفرم والشدات (ص 134)
	
	H
	☐
	☐
	

	35
	الفحص البصري بعد الفك: التعشيش خاصة عند اتصال الأعمدة بالكمرات، المعالجة، الهبوط، التكريش، اختلاف اللون، التذهير (ص 135)
	
	W
	☐
	☐
	

	36
	لون الخرسانة بعد الفك متماثل، والبقع الباهتة قد تدل على محتوى أسمنت أقل (ص 135)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 039: الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تصوير المنظر العام وصور قريبة للأجزاء المعيبة (ص 153)
	
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	2
	ميول المنشأ الرأسية والأفقية وتقدير قيمتها واتجاهها (ص 153)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	ترخيم البلاطات الكابولية (ص 153)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	تسرب مياه التغذية والصرف في الأدوار (ص 153)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	نشع المياه الأرضية أسفل الحوائط الخارجية (ص 153)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	حالة شبكة المجاري المحيطة (ص 153)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	شروخ الحوائط الخارجية وأماكنها واتجاهها واتساعها خاصة عند أركان الفتحات والأعتاب (ص 153)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	شروخ وتنميلات الأعمدة والكمرات الخارجية (ص 153)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 040: الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	شروخ الحوائط والأسقف والكمرات مع الاتساع والاستمرارية والنفاذية (ص 154)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	سهولة فتح الأبواب والشبابيك، والحشرجة تدل على هبوط أو ترخيم (ص 154)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	نشع المياه في دورات المياه بالأدوار (ص 154)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	تطبيل البلاطات والأعمدة والكمرات دليل سقوط الغطاء وصدأ التسليح (ص 154)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	صدأ الحديد ومقدار تآكله وامتداده (ص 154)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	هبوط أرضيات الأرضي والبدروم ومقداره (ص 154)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	فحص شامل لدورات المياه والتركيبات والأسقف والكمرات بها (ص 154)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	إزالة البياض للتأكد أن الشرخ في العنصر الخرساني لا في اللياسة (ص 154)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	تفسير شروخ الأعمدة: رأسية موازية للتسليح صدأ، انبعاج عدم كفاية للأحمال الرأسية، كسر أفقي عند الكمرات عدم كفاية للأحمال الأفقية والكانات (ص 154)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	تفسير شروخ الكمرات: أفقية بالبطنية صدأ، مائلة قرب الركائز قص، رأسية بالمنتصف انحناء (ص 154)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 041: فواصل البلاطة الأرضية S.O.G
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اعتماد خطة الفواصل وترتيب صب الألواح (نظام شطرنج) (ص 365)
	تمدد كل ≤ 40 م، لوح ≤ 25×25 م، تحكم وصب كل ≤ 4 م
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	الـ dowels أفقية وعمودية على الفاصل والنصف المشحم في جهة واحدة (ص 366)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	الـ joint filler بكامل عمق الفاصل (ص 366)
	25 مم
	W
	☐
	☐
	

	4
	ترك تسليح إضافي حول كل عمود داخلي وطرفي وركني بالبلاطة الأرضية مع عزل العمود عن البلاطة بفاصل (ص 365)
	2×2T16 علوي وسفلي بطول 600 مم
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	5
	مرور 7 أيام على الأقل قبل صب الألواح المجاورة (ص 365)
	≥ 7 أيام
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 042: تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	استبدال الـ dowels بقطعة جاهزة مجلفنة مسموح فقط في البلاطات الداخلية، والجراجات المغطاة ومناطق القيادة لا تعتبر داخلية (ص 367)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	قطع فواصل التحكم في التوقيت المناسب قبل التشرخ العشوائي بعرض 6 مم وعمق T/4 (ص 367)
	6 مم، T/4
	W
	☐
	☐
	

	3
	استقامة dowels فاصل التمدد وتشحيم نصفها داخل PVC مع cap يسمح بالحركة (ص 367)
	Ø20 @ 150
	H
	☐
	☐
	

	4
	فاصل التمدد يملأ بلوح filler سمك 10 مم مع mastic sealant والـ dowels Ø20 كل 150 مم بطول 300 مم كل جانب (ص 367)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 043: فحص صب الخرسانة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	نظافة الحديد والشدة قبل وصول الخرسانة إليها (ص 428 إلى 432)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	التحقق من كانات مقفلة ذات رجل متداخلة وأسياخ أركان في الكمرات المعرضة لعزم التواء (ص 428 إلى 432)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	تحديد ارتفاع السقوط الحر واستخدام خرطوم أو مزراب إسقاط داخل الفرم العميقة (ص 428 إلى 432)
	سقوط حر قليل
	W
	☐
	☐
	

	4
	بدء الصب على الميول من أسفل مع وجود Baffle عند نهاية المزراب (ص 428 إلى 432)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	التفريغ في وجه الخرسانة السابقة وعدم التفريغ على جوانب القادوس (ص 428 إلى 432)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	سمك الطبقة نحو 30 سم والهزاز رأسي ويخترق الطبقة السابقة على مسافات منتظمة (ص 428 إلى 432)
	اختراق الطبقة السابقة غير المتصلبة بضع بوصات (ACI 309R نحو 150 مم)
	W
	☐
	☐
	

	7
	تقليل الهبوط تدريجيا مع الارتفاع في الحوائط والأعمدة العميقة (ص 428 إلى 432)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	في الحوائط العميقة أو المنحنية إسقاط الخرسانة رأسيا في جيب خارجي تحت فتحات الشدة (ص 428 إلى 432)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	تفريغ الخرسانة رأسيا داخل الفرم دون ارتطام بجانب الشدة أو الحديد (ص 428 إلى 432)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 044: معاينة محطة الخرسانة الجاهزة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	معاينة محطة خلط مركزي (Central mix) قبل التعاقد (ملحق مصور ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	شهادات معايرة سارية لموازين الركام والأسمنت والماء والإضافات (ملحق مصور ص 9)
	سارية
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	3
	فصل أنواع الركام بحواجز خرسانية ورشاشات تبريد وتظليل وأرضية تشوين مصبوبة (ملحق مصور ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	وجود جهاز قياس سرعة الرياح أثناء الصب (ملحق مصور ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	وجود مبرد (Chiller) لمياه الخلط وخزانات مياه معزولة (ملحق مصور ص 9)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	أخذ عينات من مكونات الخلطة من المصنع لتصميم الخلطة بنفس المواد (ملحق مصور ص 9)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 045: استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	بطاقة تعريف لكل عينة برقم تسلسلي وكود (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	التحقق من شهادة معايرة ماكينة الضغط (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	كل 12 إلى 18 شهرا
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	أخذ العينة بعد تفريغ 10% وقبل 90% من حمولة الشاحنة (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	في المشاريع عالية الجودة أخذ العينة عند نقطة الصب أمام فوهة المضخة (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	اختبار الهبوط مع كل أخذ عينات مقاومة ومطابقته للخلطة التصميمية (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	+/- 30 مم أو +/- 20 مم
	H
	☐
	☐
	

	6
	اختبار كثافة الخرسانة الطازجة للتحقق من الكميات الموردة (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	مطابقة كثافة الخلطة
	W
	☐
	☐
	

	7
	قياس حرارة الخرسانة بترمومتر معاير مغطى بخرسانة 75 مم (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	لا تزيد عن 32 م
	H
	☐
	☐
	

	8
	أخذ مكعبات الضغط حسب الحجم والرتبة والعنصر ويوم الصب (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	6 لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3
	W
	☐
	☐
	

	9
	تغطية العينات بأكياس بلاستيك أول 24 ساعة وفكها بعد 24 ساعة (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	استغلال هالك العينات لعمل بسكوت خرساني بنفس مقاومة العنصر (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	11
	متابعة حرارة حوض المعالجة يوميا بترمومتر طافي وترمومتر للغرفة (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	23 +/- 2 م
	R
	☐
	☐
	

	12
	توقيع الاستشاري والمقاول على العينات بعد الفك والتحقق من التوقيع عند الاختبار (ملحق مصور ص 10 إلى 12)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 046: صب ومعالجة الأعمدة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	صب الأعمدة الطويلة بوصلة مرنة في ليندة المضخة (ملحق مصور ص 16)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	2
	معالجة الأعمدة بلفها بالخيش وتغطيته بمشمع أبيض مثبت بأحزمة (ملحق مصور ص 16)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	وضع عينات حقل بجوار العنصر ومعالجتها بنفس ظروفه (ملحق مصور ص 16)
	لا تقل عن 85% من عينات المعمل
	R
	☐
	☐
	

	4
	تغطية الخرسانة بمشمع فور الصب في الرياح الشديدة والبرد القارس (ملحق مصور ص 16)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة رأسية الأعمدة بعد الفك ووزن أي عمود مشكوك فيه (ملحق مصور ص 16)
	5 مم لكل 6 م
	H
	☐
	☐
	

	6
	فحص الأعمدة ومعالجة التعشيشات (ملحق مصور ص 16)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 047: اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تحديد مواضع الحديد بجهاز Cover-Meter قبل أخذ القلب (ملحق مصور ص 25)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	تسجيل مكان كل عينة بقلم لا يزول وترقيمها والتوقيع عليها (ملحق مصور ص 25)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	مراجعة بيانات الماكينة وإدخال قطر وارتفاع العينة والتحقق من معايرتها (ملحق مصور ص 25)
	كل 12 إلى 18 شهرا
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	معالجة الفتحة بالهواء المضغوط ومادة رابطة وجراوت قليل الانكماش بالحقن بمكبس (ملحق مصور ص 25)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 048: بنود استلام متفرقة: خرسانة ومواد واختبارات
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	[مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة] مراجعة حقول تقرير اختبار الضغط ومطابقة المقاومة المطلوبة ونوع العينة للمخططات والمواصفات وBOQ (ص 45)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	[طبقات أعمال الأساسات] أبعاد وتسليح القاعدة من جدول القواعد، ومنسوب الأرض الخارجية من مخطط تسوية الموقع (ص 362)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	[بطاقة معالجة الخرسانة] وضع بطاقة Curing Tag بجوار العنصر وتوقيع المقاول والاستشاري يوميا (ملحق مصور ص 20)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	[تسليح القاعدة المنفصلة] ذكر منسوب التأسيس ومنسوب ظهر القاعدة المسلحة على القطاع ومراجعتهما بالموقع (ص 361)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	5
	[وصلات الصب في القواعد والميدات] فصل العمودين المتجاورين عند فاصل التمدد بلوح بوليسترين وسيط (ص 364)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	[وصلات الصب في القواعد والميدات] نظافة خرسانة النظافة (Mud slab) قبل تركيب الحديد والصب (ص 364)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	[الفواصل ومانع التسرب] تثبيت ألواح Filler Board بين بلاطات الأرضيات والميدات وقصة الردم (ملحق مصور ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	8
	[استلام حدادة السلالم الخرسانية] صب السلالم من أسفل لأعلى بخرسانة ذات هبوط قليل (ص 115)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	[استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى] صب Drop panels وHaunches وCapitals مع السقف في نفس اليوم (ص 118)
	SBC 304 فقرة 6.4.6
	H
	☐
	☐
	

	10
	[استلام بلاطات الشد اللاحق PT] صب السقف وأخذ عينات ضغط معالجة بجوار العنصر (ص 137)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	[مراحل تنفيذ الخزان الأرضي] خلطة الخزان مقاومة للكبريتات مع إضافات لعدم النفاذية (ص 144)
	محتوى أسمنت 400 كجم/م3
	R
	☐
	☐
	

	12
	[طبقات أعمال الأساسات] خرسانة نظافة 100 مم ببروز 0.10 م من كل جانب للقاعدة (ص 362)
	100 مم / 0.10 م
	W
	☐
	☐
	

	13
	[طبقات أعمال الأساسات] طرف البلاطة الأرضية يرتكز على الميدة بتخانة (نزلة) مع 3Ø10 إضافية حسب الرسم (ص 362)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	[وصلات الصب في القواعد والميدات] وصلة الصب عند ظهر القاعدة: تخشين السطح وتنظيفه وترطيبه قبل الصب الجديد (ص 364)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	[فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة] تركيب Premolded insert وsealant بعمق لا يزيد عن T/3 مع شبك WWF بالبلاطة (ص 366)
	≤ T/3
	W
	☐
	☐
	

	16
	[الهز والمعالجة] استخدام الهزاز المناسب: Poker، هزاز شدة للحوائط، أو هزاز سطحي للبلاطات الأقل من 15 سم (ملحق مصور ص 26)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	[الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة] معالجة فروق المناسيب بميول وتشكيل مجرى للأمطار (ملحق مصور ص 24)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	[الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة] الصب في شرائح متبادلة مع أشاير ثابتة من جهة وداخل ماسورة من الأخرى (Dowels with sleeve) (ملحق مصور ص 24)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	19
	[مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة] مراجعة نتائج 7 أيام، وعند عدم تحقيقها انتظار نتيجة 28 يوما وإخطار المقاول بعدم الصب على العنصر (ص 45)
	70% إلى 75% من مقاومة 28 يوما
	H
	☐
	☐
	

	20
	[مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة] تقييم نتائج 28 يوما حسب الكود المعتمد في التصميم (مصري أو ACI أو BS) (ص 46)
	
	R
	☐
	☐
	

	21
	[الفواصل ومانع التسرب] فتح فواصل حركة (Control joints) في خرسانة الأرضيات (ملحق مصور ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	[ما بعد فك السقف] ملاحظة أي تعشيشات بعد فك السقف ومعالجتها فورا (ملحق مصور ص 22)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	[الهز والمعالجة] معالجة البلاطات بالغمر بحواجز رمل ومربعات مملوءة بالماء (ملحق مصور ص 26)
	7 أيام على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	24
	[الهز والمعالجة] أو المعالجة بالخيش الرطب باستمرار أو Liquid Curing Compound (ملحق مصور ص 26)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 049: استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مطابقة توجيه المبنى واتجاه المداخل الرئيسية مع الموقع العام المعتمد (ص 74)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	نظرة عامة على عدد القواعد واتجاهاتها وسمكها (ص 74)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	مطابقة أبعاد القطاعات بالجداول مع المسقط الأفقي (ص 74)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	لوحة استلام على الأوتوكاد بالأبعاد التراكمية لكل محور ومسافة الربط من المحاور (ص 74)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	المشاريع الكبرى: إسقاط مخططات الأساسات والمحاور والأعمدة والميد والأسقف والمعماري كطبقات واستخراج إحداثيات أركان القواعد ورقاب الأعمدة لكل مرحلة (ص 74 إلى 75)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	رفع إحداثيات الأركان (نقطتين على قطر القاعدة على الأقل) ومقارنتها بالمخطط للتأكد من عدم الزحزحة أو الدوران (ص 75)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	رفرفة كافية بين العادية وجوانب الحفر لتقوية المسلحة والعزل وانتقال الحمل (ص 75)
	زاوية 1:2
	W
	☐
	☐
	

	8
	مطابقة المحاور الإنشائية والمعمارية والمساحية وصحة الزوايا (ص 75)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	أبعاد وارتفاعات القواعد والتقفيل الجيد وتسديد الفتحات بين الألواح (ص 75)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	رفرفة العادية عن المسلحة (ص 75)
	= سمك القاعدة العادية
	H
	☐
	☐
	

	11
	متانة التقويات والمسافات البينية وأفقية منسوب الصب بميزان القامة (ص 75)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	معالجة فروق المناسيب بين التشطيب الداخلي والخارجي (جدار ساند أو قصة مباني أو زيادة ارتفاع الميدة العلوية) (ص 75)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	رش التربة بالماء قبل الصب مباشرة أو فرش بولي إيثيلين إن نص عليه (ص 75)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات Type V (SRC) (ص 75)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	عدم الصب بدون إذن خطي معتمد وموقع من المهندس (ص 75)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	عدم استخدام أسمنت مشون 30 يوما في المسلحة بدون اختبارات أو عند ظهور كتل متحجرة (ص 75)
	30 يوما
	H
	☐
	☐
	

	17
	مراجعة كمية الخرسانة المطلوبة قبل الصب لمنع التوقف والشك الابتدائي (ص 76)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	18
	الصب أسفل المياه الجوفية: نزح أو قادوس صب تحت الماء مع إضافات Antiwashout (ص 75)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	ضبط الجودة بالرجوع لقوائم الخرسانة الجاهزة أو المخلوطة (ص 75)
	
	R
	☐
	☐
	

	20
	ميل المزالق (Chutes) (ص 75)
	بين 1 رأسي:2 أفقي و1 رأسي:3 أفقي (ACI 304R)
	W
	☐
	☐
	

	21
	الصب على طبقات مع الهزاز الميكانيكي (ص 76)
	طبقات 30 سم، فاصل ≤ 20 دقيقة (حار)، ≤ 30 دقيقة (بارد)
	W
	☐
	☐
	

	22
	عدم السماح بتدفق الخرسانة جانبيا من نقطة الصب (ص 76)
	≤ 1.5 م
	W
	☐
	☐
	

	23
	منع اختلاط التربة بالخرسانة العادية أثناء الصب (ص 76)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	صب خرسانة عادية أسفل الميدات الواقعة بين القواعد بنفس منسوب المسلحة (ص 76)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	ملء القوالب تماما حسب منسوب الصب وتسوية السطح (ص 76)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	26
	عزل أفقي (لفائف أو بيتومين) فوق العادية قبل المسلحة إن نصت المواصفات (ص 76)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	منع تشققات الانكماش اللدن (Plastic Shrinkage Cracking) بالخيش المبلل أو رش الرذاذ بمجرد جفاف الماء الحر أو Liquid Curing Compound (ص 76)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	معالجة التسويس والتنميلات بسطح الخرسانة (ص 76)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	المعالجة صباحا ومساء (ص 76)
	≥ 7 أيام
	W
	☐
	☐
	

	30
	متابعة مواعيد ونتائج تكسير العينات (ص 76)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 050: استلام النجارة المسلحة للأساسات
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اسكتش قطاع رأسي بالمناسيب (قاع الحفر، سطح الإحلال، سمك أكبر قاعدة مع الميدة، منسوب الأرضي، ارتفاع الميدات، طول الأشاير والوصلات) للتأكد من كفاية المسافة حتى تشطيب الأرضي (ص 76)
	شكل أ-92
	R
	☐
	☐
	

	2
	المشاريع الكبيرة: توقيع أركان القواعد والأعمدة بـ Total Station وتحديدها بـ Check Line على ظهر العادية (ص 77)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	بدون Total Station: استخدام الخنزيرة والتوشيح على ظهر العادية (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	اللبشة والقواعد المشتركة الكبيرة: أوتار خرسانية عمودية على حديد الفرش لرفعه، ويمنع استخدام أوتار من حديد التسليح أو الطوب الفخاري (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة توصية تقرير التربة بشأن الشدادات ومنسوبها (ص 77)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	استخدام Plywood أملس لسطح Fair Face يسهل العزل بالبيتومين (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	دهان القوالب بزيت شدات أو زيت بذرة الكتان مخفف بالكيروسين ومنع زيوت المحركات (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	بعد الشد: مطابقة التوشيح واستقامة الاتجاهات (ص 77)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	بدون فرشة عادية أسفل السملات: توفير غطاء مناسب تحتها عند الردم بين القواعد (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	إسقاط المحاور بمسامير على ظهر القواعد المسلحة بميزان البلبل (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	اتجاه الأعمدة واتجاه القاعدة: البعد الكبير للقاعدة مع البعد الكبير للعمود في القواعد المستطيلة (ص 77)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	تقوية الجوانب بنهايز مثبتة بأثقال أو أوتاد ولوح لتزانة لجمع الجوانب (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	عدم وجود فراغات بين ألواح التجليد لمنع تسرب اللباني خاصة مع الأسياخ العرضية (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	حبس جانب القاعدة من أسفل بلوح رتزانة مثبت بالعادية بمسامير صلب مع عرقين من كل جانب مشدودين بأسياخ (زراجين) (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	تقوية الأركان حتى لا تتفتح الزاوية (ص 77)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	رأسية جوانب الشدة بميزان الألومنيوم ومطابقة نماذج القواعد وسمكها وأبعادها (ص 77)
	
	H
	☐
	☐
	

	17
	غطاء خرساني بين الحديد والتجليد بالبسكوت (Spacers) (ص 77)
	
	H
	☐
	☐
	

	18
	أماكن الجوايط والبالتات والسليفات لمواسير الكهرباء والصرف في اللبشة (ص 78)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	تساوي قطري القاعدة (ص 78)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	الحبس بمدادات من أسفل على كامل المحيط وآخر عند نهاية الجانب مقواة بشكالات مثبتة بمداد أفقي محبوس بخوابير (ص 78)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	زراجين وعصافير لتقوية القواعد من أسفل (ص 78)
	أسياخ Ø8 أو Ø10
	W
	☐
	☐
	

	22
	نهايز مائلة مثبتة جيدا بالأرض بأوتاد لا أثقال (ص 78)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	مبنى مجاور قائم: مراجعة رأسية (وزن) عمود الجار من أعلى لمعرفة ميله، وزيادة عرض أعمدة الجار بمقدار الميل داخل المبنى الجديد (ص 78)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	تطابق الفرم مع الأبعاد والأشكال والمناسيب وعدم تسرب المونة (ص 78)
	
	H
	☐
	☐
	

	25
	شدادات فوق سطح القواعد مباشرة: ربطها بالقاعدة بكانة توضع قبل الصب (ص 78)
	
	H
	☐
	☐
	

	26
	أسمنت مقاوم للكبريتات SRC Type V (ص 78)
	
	R
	☐
	☐
	

	27
	مواقف البدروم: ميل المنحدرات والارتفاع الصافي (ص 78)
	ميل ≤ 1:10 ويمكن 1:8، ارتفاع صافي ≥ 8 أقدام عموديا على المنحدر
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	28
	عينات الخرسانة الطازجة بعد ضخ 10% وقبل 90% من الحمولة (ص 78)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	عينات حقلية بجوار العنصر عند الشك بطلب المهندس (ACI 318-5.6.4.4) (ص 78)
	≥ 85% من المعالجة معمليا
	W
	☐
	☐
	

	30
	المياه الجوفية المرتفعة: خفض مستمر حتى يزيد وزن الأعمال عن الدفع العلوي ما لم تذكر المخططات خلافه (ص 78)
	1.5 مرة
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	31
	بعد الصب: رفع أركان القواعد ورقاب الأعمدة مساحيا ومقارنتها بالإحداثيات (لا ترحيل أو اختلاف ضرب أو أبعاد) قبل المرحلة التالية (ص 77)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 051: استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اتجاهات الأعمدة ولمحها على نفس المحور بشد خيط على كل محور (ص 88)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية والمسافات البينية بين الرقاب (ص 88)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	الوزنات الرأسية وزوايا العمود بزاوية قائمة معدنية (ص 88)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	زراجين ونهايز رأسية للعمود (ص 88)
	ضلع > 50 سم
	W
	☐
	☐
	

	5
	التقفيل الجيد وتسديد الفتحات والتقويات والتخشيب (ص 88)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	منسوب نهاية الصب وارتفاع باب العمود (ص 88)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	Core المصعد مغلق حتى منسوب الميدات العلوية بدون فتحة الباب عند عدم وجود بدروم (ص 88)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	زيادة ارتفاع الرقاب عن التصميم: مراجعة الانبعاج (Buckling) مع المصمم (ص 88)
	خاصة > 3 م
	H
	☐
	☐
	

	9
	مراجعة سمك الميدات وأخذ فرق السمك من ارتفاع الرقبة ليكون ظهر الميدات على منسوب واحد (ص 88)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	أسطح الرقاب ملساء (Fair Face) لقبول البيتومين (ص 88)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	الغطاء الخرساني مثل غطاء القواعد (ص 88، 89)
	≥ أكبر قطر، ≥ 5 سم للأجزاء المدفونة
	H
	☐
	☐
	

	12
	البدروم والحوائط الاستنادية: Water Stop رأسي عند فواصل الحركة نصفه في كل جدار مع مانع خلفي من جهة الردم (Wide Water Stop with Bulb) (ص 88 إلى 89)
	شكل أ-75
	H
	☐
	☐
	

	13
	تربيط كل تقاطعات الحديد بسلك الرباط بالاتجاهين (ص 89)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	بدروم الجراج: علامات Car Stopper وزوايا مرنة لحماية الأعمدة في التشطيبات (ص 89)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	أسمنت مقاوم للكبريتات Type V (ص 89)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	16
	فاصل التمدد: صب رقاب أعمدة الفاصل على مرحلتين كل جهة على حدة (ص 88)
	
	H
	☐
	☐
	

	17
	بسكوت عند نهاية منسوب الصب قبل الهزاز وتحديد منسوب الصب واستلامه قبل البدء (ص 89)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	إزالة الخرسانة الساقطة على ظهر القواعد قبل الشك لسهولة العزل (ص 89)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	رش الفرم الخشبية قبل الصب (ص 89)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	منع هز أسياخ الحديد أثناء الصب (ص 89)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	مراجعة رأسية الرقاب أثناء الصب باستمرار وبعد كل عمود (ص 89)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	22
	معاينة بعد الفك ومعالجة التعشيش بمواد معتمدة (ص 89)
	
	H
	☐
	☐
	

	23
	مراجعة رأسية الرقاب وحوائط القص بعد الصب لاحتمال تحرك الشدة (ص 89)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	المعالجة بلفائف الخيش من الجوت أو الكناف أو مواد معالجة كيميائية معتمدة (ص 89)
	كثافة غالبا 290 جم/م2
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 052: استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مخطط ملون يميز نماذج الميدات المسلحة مع كتابة النماذج ومناسيب ظهرها (ص 96)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مراجعة أماكن الميدات مع الحوائط بحيث تكون الميدة أسفل الحائط بنفس السمك أو أكثر (ص 96)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	ربط الأعمدة في اتجاهين على الأقل بميدات ويفضل بمركز العمود (ص 96)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	مسقط أفقي للميدات العادية بعرضها ومسافة ربطها من المحاور وأوجه الأعمدة، كل منسوب بلون (ص 96)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	رفرفة العادية على جانبي الميدة المسلحة (ص 96)
	≥ سمك العادية
	W
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة مسافة ربط الميدات من أوجه ومحاور الأعمدة (ص 96)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	استلام ظهر العادية أفقيا بميزان القامة ويحقق ارتفاع المسلحة المطلوب (ص 96)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	مشمع بولي إيثيلين أسفل فرشة النظافة ببعض المشاريع (ص 97)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	منع استبدال فرشة النظافة ببلوك أسمنتي أسفل الميدات (ص 97)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	المشاريع الكبرى: توقيع أركان الميدات بمحطة الرصد على فرشة النظافة (ص 97)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	دقة مسافة ربط الميدات بالمحاور المعمارية لتجنب ترحيل المباني (ص 97)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	مطابقة نماذج الميدات على الطبيعة (ارتفاع وعرض) والتقفيل وتسديد الفتحات (ص 97)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	مطابقة أبعاد الجداول مع المسقط الأفقي (ص 97)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	مناسيب ميدات المداخل والطرقات والسلم والحمامات لاحتمال اختلافها (ص 97)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	ظهر الميدات بميزان القامة على منسوب واحد أفقي أو حسب المعماري (ص 97)
	أقل من تشطيب الأرضي بـ 10 سم
	H
	☐
	☐
	

	16
	التفرقة بين T.O.G.S و FGL في مناسيب الميدة (ص 97)
	
	R
	☐
	☐
	

	17
	التقويات والتخشيب والوزنات الرأسية للجوانب (ص 97)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	قطع ألواح خشبية من أعلى الميدة لحفظ العرض أثناء الصب (ص 97)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	فواصل التمدد: وضع فاصل على طول الفاصل بعد عزل الجانب المصبوب، وصب الجانب الحالي ثم المجاور (ص 97)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	تقوية الميدة من أسفل بزرجينة بلدي أو بشمبر بعدد وسمك كاف أو قمط جيد (ص 97)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية والمسافات البينية بين الميدات واستلامها على الطبيعة (ص 97)
	
	R
	☐
	☐
	

	22
	تثبيت التقويات بشكالات جانبية وأوتاد (خابور) (ص 97)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	أماكن صرف حمامات الأرضي وسليفات الميدة وسليفات أعمدة صرف المطر (ص 97)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	التأسيس داخل الميدات للأعمال الصحية والكهربائية (ص 97)
	
	H
	☐
	☐
	

	25
	جراب الصرف داخل الميدات: فرق بين قاع ماسورة الصرف الخفيف وقاع غرفة التفتيش الخارجية لتركيب الجاليتراب (ص 97)
	≥ 25 سم
	H
	☐
	☐
	

	26
	خفض منسوب ميدات الحمامات المجمعة لتمرير المواسير بدون تكسير ما لم يذكر خلافه (ص 97 إلى 98)
	15-20 سم
	H
	☐
	☐
	

	27
	رش الفرم بالماء قبل الصب وخلوها من بقايا الخشب والأتربة (ص 98)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	شد خيطان على جوانب الميدات للتأكد من الاستقامة (ص 98)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	استلام تربيع الباكيات بين الميدات لسهولة تربيع المباني (ص 98)
	
	H
	☐
	☐
	

	30
	رأسية جوانب الكمرات بالشاغول (ص 98)
	
	W
	☐
	☐
	

	31
	حبس الجوانب بعوارض أفقية مزدوجة (Double Wales) (ص 98)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	تجميع الجانبين بعوارض علوية (قبقاب) وقمط مع دكم بعرض الميدة لثبات العرض الداخلي (ص 98)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	مراجعة أعمال التأريض الكهربائي للمبنى (ص 98)
	
	H
	☐
	☐
	

	34
	الميدة الظاهر جزء منها فوق التشطيب: لا يعزل الجزء الظاهر، وتقليل الغطاء إذا كانت أعرض من الحائط (ص 98)
	
	R
	☐
	☐
	

	35
	وجود أشاير بادئ السلم وبادئ سلالم المداخل الرئيسية حسب المعماري (ص 98)
	
	H
	☐
	☐
	

	36
	جراب رأسية بالكمرات للتمديدات: القطر ≤ 1/3 عرض الكمرة، خارج مناطق القص (بعد L/4 من وجه العمود أو 2d) وبعيدة عن الكمرة الثانوية بعمق الكمرة، مع تكثيف كانات وبرندات حولها (ص 98)
	تباعد الجرابات ≥ 3 أضعاف القطر، أكمام حديد مجلفن (جدول 40)
	H
	☐
	☐
	

	37
	تصريف أمطار المناطق المنخفضة المكشوفة بالأرضي لخارج المبنى ومنسوب الماسورة أعلى من الرصيف الخارجي (ص 98)
	
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	38
	منع تفريغ الردم من أسفل الميدات وبلاطة الأرضيات بعد صبها عند حفر مجاور (ص 98)
	
	H
	☐
	☐
	

	39
	فك جوانب شدة الميدات بعد نهاية الصب (ص 98)
	≥ 24 ساعة، 48 ساعة بالجو البارد
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 053: استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	نظرة شاملة على الأعمدة على محور واحد للتأكد من عدم تغير الاتجاه (ضرب العمود) أو الزحزحة (ص 105)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية والمسافات البينية بين الأعمدة (ص 105)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	المشاريع الكبرى: توقيع الأعمدة بالإحداثيات بمحطة الرصد وتعليمها بقلم حبر على البلاطة قبل الحدادة (ص 105)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	الاستلام بنقاط على مسافة ثابتة من كل محور وشد خيط بالاتجاهين لاستلام الحطط مع تربيع الخيطان وتعامدها (ص 105)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	شد خيط على حطط أعمدة الواجهة والأعمدة المشتركة في محور واحد واعتبارها الحطط الرئيسية (ص 106)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	الزوايا القائمة بين المحاور بمثلث (ص 106)
	3 م-4 م-5 م
	H
	☐
	☐
	

	7
	قياس حطط الأعمدة الداخلية من أقرب حطة رئيسية أو مراجعة (ص 106)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	مراجعة مقاسات الحطط بين الأعمدة بالاستعانة بخيطان أعمدة النواصي (ص 106)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	مراعاة مقدار واتجاه قص الأعمدة عند مراجعة المقاسات (ص 106)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	رأسية الأعمدة بميزان الخيط حتى 2.5 م وما زاد بالشواغيل (ص 106)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	أعمدة ضلعها أكبر من 50 سم: تقوية في المنتصف بزراجين مع 2 عرق رأسي (ص 106)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	زوايا العمود بزاوية قائمة معدنية (ص 106)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مثلثات خشبية (Chamfer) في زوايا الأعمدة والكمرات إن نصت المواصفات (ص 106)
	2.5 × 2.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	14
	القص في قطاعات الأعمدة من جانب واحد ومن الجهة المقابلة لتحميل الكمرات (ص 106)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	نظافة أسفل العمود ورش الفرم بالماء قبل الصب (ص 106)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	التقفيل الجيد وتسديد الفتحات (ص 106)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	تحديد منسوب صب كل عمود بناء على أوطى كمرة محملة عليه مع مخطط ملون لكل منسوب (ص 106)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	مراجعة تثبيت التقويات (الأحزمة) وعددها (ص 106)
	≥ 3 أحزمة في المتر
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	19
	فاصل التمدد: صب أعمدة كل جهة على حدة (ص 106)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	الأعمدة الأعلى من 3 م: الصب على مرحلتين بباب على ارتفاع 2.5 م يقفل بعد صب الجزء الأول، ومنع الصب بكامل الارتفاع مرة واحدة (ص 106)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 054: استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مخطط أفقي تنفيذي للمحاور والأعمدة والقطاعات المتغيرة بكل دور به قص للأعمدة، واتجاه القص عكس اتجاه تحميل الكمرات (ص 111)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	لوحة استلام أوتوكاد بالقياسات التراكمية للمحاور وصافي بحور الأعمدة ونماذج وقطاعات الأعمدة لكل المحاور والاتجاهات (ص 111)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	المشاريع الكبرى: توقيع أركان الأعمدة بمحطة الرصد Total Station في كل دور قبل التنفيذ (ص 112)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	صب كعب للعمود (Kicker) لتثبيت الشدات عليه عند اشتراطه (ص 112)
	ارتفاع 75 مم
	W
	☐
	☐
	

	5
	اسكتش أوتوكاد للمسافات البينية بين الأعمدة شاملا سمك التجليد ومطابقتها على الطبيعة بالمحاور (ص 112)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	تطبيق نفس بنود استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي على الأدوار المتكررة بالإضافة للبنود الخاصة بالقص (ص 111)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	7
	معاينة عامة للأعمدة واتجاهاتها ومحاورها مقارنة باللوحة قبل القياسات (ص 112)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	إنزال ميزان من حطة كعوب أعمدة النواصي على كعب أعمدة الدور السابق للتأكد من الوزنات والاستقامة مع مراعاة فرق سمك التجليد (ص 112)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	شد خيط على حطط أعمدة الواجهة أو الأعمدة المشتركة في محور كخطوط رئيسية (ص 112)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	أخذ مقاسات الأعمدة الداخلية من أقرب خط رئيسي والباقي من أقرب حطة تمت مراجعتها (ص 112)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	مراجعة مقاسات الحطط بين الأعمدة بالخيطان وضمان استقامة أعمدة الواجهة بمقاس واحد من الخيط (ص 112)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	مراعاة اتجاه قص الأعمدة عند مراجعة المقاسات بين الحطط (ص 112)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مراجعة وزنات الأعمدة رأسيا (ص 112)
	ميزان الخيط حتى 2.5 م وما زاد بالشواغيل
	H
	☐
	☐
	

	14
	مراجعة منسوب الصب من منسوب معلوم أو بميزان القامة (ص 112)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	التقويات كما في أعمدة الدور الأرضي (ص 112)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	مطابقة قطاعات الأعمدة وتسليحها بالمخططات المعتمدة لكل دور والتحقق من تغير القطاع (ص 112)
	
	H
	☐
	☐
	

	17
	حوائط المصعد: وزن رأسي من الداخل بحطة تراكمية واحدة من حفرة المصعد حتى السطح والتحقق من الأبعاد الداخلية وفتحة الباب بكل دور (ص 112)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 055: مراجعة تصميم السلالم الخرسانية
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عرض السلم (ص 113)
	110 سم على الأقل إذا الوحدات 4 أو أقل، و130 سم إذا زادت
	R
	☐
	☐
	

	2
	عرض النائمة وارتفاع القائمة وعدد الدرجات بالقلبة (ص 113)
	النائمة 27 سم على الأقل، القائمة 17 سم بحد أقصى، 14 درجة بحد أقصى (لائحة 119/2008 مادة 96)
	R
	☐
	☐
	

	3
	مراجعة مناسيب الصدفات وترقيم الدرجات واتجاه الصعود (ص 113)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	الارتفاع الصافي الرأسي بين أنف الدرجة أو البسطة وأي سقف أو كمرة فوقها (ص 113)
	2 م على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	5
	سلالم الهروب: المسافة بين الكمرة الساقطة ومنسوب التشطيب (ص 113)
	2.05 م على الأقل (كود الحماية من الحريق المصري)
	R
	☐
	☐
	

	6
	اتجاه الصعود يفضل عكس عقارب الساعة (ص 113)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	عمل درج سابق ولاحق في القلبتين لتحقيق سمك البلاطة وترابيع الرخام للبسطات (ص 113)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	السلم بعد باب مباشرة: مسافة فاصلة (ص 113)
	90 سم على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	9
	باب أسفل صدفة السلم: التحقق من كفاية الارتفاع الصافي بعد التشطيب لتركيب الباب، والحل كمرة نصف دور مقلوبة (ص 113)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	قطاع رأسي أوتوكاد يبين عرض نجارة البسطة والبادي وسمك البلاطة والقائمة والنائمة وعدد الدرجات والمناسيب (ص 113)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	دراسة النظام الإنشائي للسلم (Statical System) قبل التنفيذ والاستلام (ص 113)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	منحدرات المعاقين عند المداخل (ص 113)
	ميل 1:12 بحد أقصى لمسافة أفقية 9 م، أو 1:20 لمسافة 15 م، وبسطة لكل فرق أكبر من 75 سم
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 056: استلام نجارة السلالم الخرسانية
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	المكان الصحيح لبادي السلم وارتفاع أول درجة (ص 114)
	ارتفاع الدرجة ناقص 5 سم زائد 10 سم تشطيب (غالبا 20 سم من ظهر الميدة لدرجة 15 سم)
	H
	☐
	☐
	

	2
	اتجاه الصعود طبقا للمعماري المعتمد (ص 114)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	استلام منسوب الصدفات وبادي السلم بميزان القامة (ص 114)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	قياس سمك بلاطة السلم عموديا على الشريحة وليس رأسيا (ص 114)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	عرض النائمة وارتفاع القائمة وعرض السلم من المعماري مضافا إليه سمك الدرابزين (ص 114)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	شد خيط على أنوف الدرجات للتأكد أنها على خط واحد (ص 114)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	قياس بعد أول درجة في كل قلبة وتحقيق عرض البسطة (ص 114)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	تثبيت ألواح تزانة على أنوف الدرجات لتقويتها (ص 114)
	لوحان على الأقل في ثلثي عرض القلبة
	W
	☐
	☐
	

	9
	المسافة بين الطوارح الحاملة لبلاطة السلم (ص 114)
	60 سم بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	10
	التأكد من العدد الكلي للدرجات بكل قلبة وبالسلم (ص 114)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تساوي عرض القلبة من أسفل ومن أعلى (ص 114)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	وزن خشب الدرجات أفقيا بميزان المياه (ص 114)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 057: استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	المشاريع الكبرى والأسقف الثقيلة: تقديم تصميم إنشائي للشدة الخشبية أو المعدنية واعتماده قبل البدء (ص 115)
	مسؤولية المقاول واعتماد الاستشاري
	H
	☐
	☐
	

	2
	مراعاة الفرق بين منسوب ظهر الخرسانة T.O.S.S ومنسوب تشطيب الدور FFL في حساب ارتفاع الشدة (ص 115)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	دراسة السقف ومطابقة الإنشائي مع المعماري: البروزات، كمرة أو فاتورة أسفل كل جدار، سقوط الكمرات مع الشبابيك والأبواب، فتحات المناور مع الكهروميكانيك (ص 115)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	قطاعات طولية وعرضية لتسليح البلاطات بكل الباكيات وكروكي العزوم واسكتشات تفريد الحديد لأماكن الوصلات وأبعادها من الركائز (ص 115)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	دراسة سمك البلاطات والكمرات ومقاومتها للترخيم (Deflection) (ص 115)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	إسقاط Polyline لمحيط المسقط المعماري للدور الأعلى على السقف الإنشائي للتحقق من التطابق التام (ص 115)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مطابقة الفرم الخشبية للأبعاد والأشكال والمناسيب وعدم تسرب المونة (ص 115)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	التنسيق بين التخصصات للفتحات والجلب (Sleeves) وسقوط الكمرات المتعارض مع مجاري التكييف (ص 116)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	حالة الأخشاب: مستقيمة دون التواء أو ترخيم ومتلاصقة لا تسرب لباني الخرسانة (ص 116)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	مراجعة أبعاد القطاعات بجداول نماذج الكمرات والبلاطات مع المسقط الأفقي لاكتشاف التضارب (ص 116)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	إعداد مخطط ملون لسمكات البلاطات وارتفاعات الكمرات قبل الخروج للاستلام (ص 116)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية بين الكمرات أفقيا ورأسيا والمسافات البينية (ص 116)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	البروزات المستمرة على كامل ارتفاع الواجهة: يفضل عمل بروز في سقف الخرسانة لحملها (ص 116)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	شدة الدور الأرضي ترتكز بعد صب خرسانة الأرضيات، وعند الصعوبة دمك التربة واستعمال نعلات Mudsill خشبية (ص 116)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 058: استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	المسافة بين القوائم (العروق Shore) حسب التصميم (ص 116)
	غالبا 70 إلى 80 سم
	H
	☐
	☐
	

	2
	منع استخدام البلوك المفرغ أسفل الشدات (ص 116)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	تقوية وصلات الأعمدة أسفل البلاطة وسلامة التسديد ومنع التسديد بشكائر الأسمنت أو الأبلاكاش (ص 116)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	أماكن وصل العروق في الارتفاعات العالية ومتانة التقوية عند الوصلات (ص 116)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تقوية قاع الكمرات بعروق حبس بالقمط (Kicker) وفي منتصف الارتفاع (Ledger) (ص 116)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	قوائم ذات مرافيع (Jacks) في الأماكن المحتمل هبوطها لإصلاح الهبوط أثناء الصب (ص 116)
	خاصة البحور الأكبر من 6 م
	W
	☐
	☐
	

	7
	جودة تثبيت عرقات الكمرات وبلاطة السقف (ص 116)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	تقويات بعروق مائلة (نهايز) في الاتجاهين مثبتة بالقمط مع العروق والأعمدة أو الحوائط المصبوبة (ص 116)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	التحقق من ارتفاع الشدة من متوسط قراءات الدور ومنسوب التشطيب للدور الأسفل وشيرب على 1 م ثم صافي ارتفاع السقف خاصة الدور الأخير (ص 116)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	الأسقف المرتفعة: العروق المتتالية قورة فوق قورة وربطها بمربوع وقمط مع لوح حبس (ضفدعة) عند الوصل المتجاور (ص 117)
	مربوع 1 م على الأقل من الجانبين و3 قمطات على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	11
	برندات أفقية لربط الشدة ونهايز لتثبيتها (ص 117)
	على ارتفاع 1.8 م
	W
	☐
	☐
	

	12
	برندات مائلة (Bracing) لربط القوائم وتحمل الأحمال الجانبية (ص 117)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	قوائم مباشرة أسفل الكمرات أسفل العراقات وتكثيفها في الكمرات الكبيرة (ص 117)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 059: استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	تسليم السقف كشدة خشبية قبل وضع حديد التسليح للتأكد من الأبعاد والمناسيب (ص 117)
	المواصفات المصرية 3/1/3
	H
	☐
	☐
	

	2
	التقفيل الجيد بين ألواح التطبيق أفقيا ورأسيا لمنع تسرب روبة الأسمنت (ص 117)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	خشب البليود: شريط لاصق Masking tape بين فواصل الألواح (ص 117)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	سقوط بلاطات دورات المياه حسب المخططات يقاس من السطح العلوي (ص 117)
	غالبا 10 إلى 20 سم
	W
	☐
	☐
	

	5
	أفقية التطبيق بميزان القامة من شيرب الأعمدة الخارجية مع مخطط مناسيب قيعان الكمرات والبلاطات (ص 117)
	التفاوت 6 مم لكل 3 م
	H
	☐
	☐
	

	6
	التحدب (Camber) للكمرات والبلاطات الطويلة، أعلى نقطة بالمنتصف أو بالطرف الحر للكابولي (ص 117)
	للكمرات والبلاطات بطول 8 م أو أكثر: 1/300 إلى 1/500 من الطول و1/150 للكابولي، أو 1.5 و2 و5 مم/م.ط للمستمرة والبسيطة والكابولي (الكود المصري 2001 فقرة 9-4-1-7)
	H
	☐
	☐
	

	7
	سمك البلاطة من الجوانب (الداير) وكراسي حديد أو لقطات بالمنتصف، ويفضل الصب بوجود ميزان قامة (ص 117)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	أماكن الكمرات وعلاقتها بالمحاور ووجود كمرة أو فاتورة أسفل كل جدار (ص 117)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	عمق وعرض جميع نماذج الكمرات (ص 117)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	رأسية جوانب الكمرات الساقطة بميزان الألومنيوم أو الشاقول (ص 117)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	شد خيط على استقامة جوانب الكمرات (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	مثاليث خشبية Chamfer في زوايا الكمرات عند اشتراطها (ص 118)
	2.5 × 2.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	13
	رأسية محيط الدور مع محيط الدور السابق أو الميدات (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	تشكيلات الواجهات مطابقة للمخططات وموزونة رأسيا من السقف السابق (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	أماكن ومقاسات الفتحات والمناور (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	الحوائط الستائرية Curtain Wall: تجويف للداخل في الكمرات والبلاطات الخارجية (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	منع تصنيع قوالب المساحة الواحدة من مواد متنوعة أو خلط جديد بقديم إلا من نفس النوع والعمر (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تنظيف التطبيق بكمبروسر هواء والمغناطيس لبقايا السلك ثم الغسيل خاصة وصلة العمود بالكمرة مع تصريف الماء من منافذ مخصصة (ص 118)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	منع طلاء الشدات بزيت المحركات المستعمل واستخدام زيوت خشبية أو زيت بذرة الكتان المخفف بالكيروسين (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	طلاء القوالب قبل تركيب التسليح بفترة تسمح بالجفاف وعدم تلوث القضبان (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	مراجعة مناسيب كمرات السلالم (غالبا بمنسوب الصدفة لا الدور) (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	الفجوة الرأسية بين قاع كمرات السقف وأعتاب الأبواب والشبابيك: يفضل تسقيط الكمرة لمستوى العتب (ص 118)
	إذا كانت أقل من 20 سم
	R
	☐
	☐
	

	23
	عدم تشوين الحديد بشكل مركز على الشدة (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	وزن جوانب الكمرات مع الدور السابق ورأسيتها بعد التقوية وقبل الصب وشد خيطان على محيط المبنى (ص 118)
	
	H
	☐
	☐
	

	25
	تقوية الجانب الخارجي لكمرات الداير بعروق مائلة للخارج (إسكندراني) مربوطة بشدة السقف (ص 118)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	أماكن وأبعاد فتحات الكهرباء والصحي والتكييف (ص 119)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	أماكن تثبيت الجوايط أو البالتات (ص 119)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	الشدة المعرضة للشمس طويلا قبل الصب: التأكد من عدم الالتواء أو تغير الأبعاد (ص 119)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	الشدات المعدنية الخاصة تنفذ حسب رسوماتها ويفتشها المهندس قبل رص الحديد (ص 119)
	
	H
	☐
	☐
	

	30
	تقوية الداير بشمبر من الداخل ونهايز من الخارج بقوائم إسكندراني (ص 119)
	
	W
	☐
	☐
	

	31
	عدم التكسير في الخرسانة بعد الصب لعمل فجوات أو فتحات (ص 119)
	
	H
	☐
	☐
	

	32
	سقف البدروم مع مواقف: الارتفاع الصافي بين أرضية المنحدر وكمرات السقف (ص 119)
	2.45 م على الأقل عموديا على المنحدر وبعرض 3 م
	R
	☐
	☐
	

	33
	الأسطح المائلة بزاوية أكبر من 35 درجة: شدات وفرم علوية (ص 119)
	المواصفات المصرية 3/1/4/2
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 060: فك الشدات
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تقديم طلب لاستشاري المشروع لفك الشدات وأخذ الموافقة قبل الفك (ص 120)
	
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	2
	فك جوانب الكمرات والأعمدة بأسمنت بورتلاندي عادي (ص 120)
	بعد 24 إلى 72 ساعة
	H
	☐
	☐
	

	3
	فك بطنيات الأسقف والكمرات (ص 120)
	ضعف البحر الصغير بالأمتار أياما زائد يومين، والكابولي أربعة أضعاف طوله زائد يومين، ولا يقل عن أسبوع
	H
	☐
	☐
	

	4
	لا يفك السقف إذا صب الدور التالي عليه (ص 120)
	بعد 28 يوما
	H
	☐
	☐
	

	5
	الأسمنت سريع الشك: نصف المدد مع تحقق تحمل الخرسانة ويفضل اختبار ضغط قبل الفك (ص 120)
	3 أيام على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	6
	الفك المبكر بنتائج عينات معالجة بجوار العنصر (ص 120)
	75% من الرتبة بشرط نسبة المقاومة الفعلية للتصميمية لا تقل عن نسبة الحمل الميت وأحمال الإنشاء للحمل التصميمي
	H
	☐
	☐
	

	7
	أدنى عمر للفك بمقاومة الكسر وعدد عينات الفحص (ص 120)
	70% من مقاومة 28 يوم، 3 عينات على الأقل لكل 100 م3 أو أقل يوميا
	H
	☐
	☐
	

	8
	الأسقف المحملة بشدة السقف المتكرر: لا يفك السقف السفلي مع الاسترشاد بكسر عينات 7 أيام (ص 120)
	قبل 28 يوما
	H
	☐
	☐
	

	9
	الكمرات المقلوبة أو الأسقف المعلقة: تحسب مدة الفك من تاريخ صب الكمرات المقلوبة (ص 120)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	فحص العناصر المصبوبة بعد الفك وترميم التعشيش إن وجد (ص 120)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 061: الغطاء الخرساني والإكسسوارات
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	استخدام Wheel spacers للتسليح الرأسي وClip/Chair spacers للأفقي بالمقاس المطلوب (ملحق مصور ص 13)
	حسب الغطاء
	H
	☐
	☐
	

	2
	تركيب PVC Cone/Plug لنهايات الأسياخ الأفقية بجوار الجانب (ملحق مصور ص 13)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تركيب شطف (Chamfer) للزوايا الظاهرة للأعمدة والكمرات (ملحق مصور ص 13)
	20x20 أو 25x25 مم
	W
	☐
	☐
	

	4
	تركيب مواسير PVC (سليف) للزراجين (ملحق مصور ص 13)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 062: استلام شدة السقف
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تطبيق السقف بالبليود الأملس بحالة جيدة (ملحق مصور ص 18 إلى 20)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	تنظيف الشدة بالهواء المضغوط ودهانها بزيوت الشدات قبل التسليح بفترة تسمح بالجفاف (ملحق مصور ص 18 إلى 20)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	قياس أماكن الكمرات وعرض السقف تراكميا من نقطتين معلومتين (ملحق مصور ص 18 إلى 20)
	+/- 5 مم لكل باكية و +/- 25 مم كلي
	H
	☐
	☐
	

	4
	التأكد من ارتفاع وعرض الكمرات قبل التسليح (ملحق مصور ص 18 إلى 20)
	ارتفاع +15/-10 مم، عرض +10/-5 مم
	H
	☐
	☐
	

	5
	استلام أفقية الشدة بالميزان قبل التسليح (ملحق مصور ص 18 إلى 20)
	بلاطات +/- 5 مم/3 م، كمرات +/- 10 مم/6 م، المبنى +/- 20 مم
	H
	☐
	☐
	

	6
	عمل صناديق للفتحات والمناور وتقفيل فتحات التطبيق (ملحق مصور ص 18 إلى 20)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	غسيل الشدات الخشبية (ملحق مصور ص 18 إلى 20)
	قبل الصب بـ 24 ساعة
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 063: بنود استلام متفرقة: شدات ونجارة مسلحة
التخصص: شدات ونجارة مسلحة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب] نظافة قاع العمود قبل تقفيل النجارة وإزالة أي ساقط خرسانة أو خرسانة هشة من القاع (ص 110)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	[الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة] استلام الأعمدة الخارجية بوزن أول وآخر عمود وشد خيط والقياس منه (ملحق مصور ص 17)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	[استلام حدادة السلالم الخرسانية] ترك فتحة تنظيف أسفل الدرج لبقايا الأسلاك والنشارة وغلقها قبل الصب (ص 115)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	[الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة] تركيب حواجز مانعة للسقوط حول الأعمدة ومحيط الشدة والمناور والسلالم وآبار المصاعد وبعد الفك (ملحق مصور ص 17)
	
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	5
	[الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة] قياس انحراف الأعمدة عن المحاور (ملحق مصور ص 17)
	5 مم لكل باكية أو 6 م و 25 مم للمبنى
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 064: قبول نتائج اختبارات حديد التسليح
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تعيين مكتب اختبارات محايد معتمد لاختبارات المواد ودمك التربة ويفضل مقيما بالموقع في المشاريع الكبرى (ص 39)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	تقديم أوراق المكتب وسابقة الخبرة واعتماده من صاحب الصلاحية (ص 39)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	مراجعة حقول تقرير الاختبار والختم الحي وتوقيع مدير المكتب (ص 39)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	4
	أخذ عدد العينات لكل قطر حسب الكمية الموردة (ص 39)
	عينتان إذا أقل من 50 طن، 3 عينات من نفس الصبة إذا أكثر
	W
	☐
	☐
	

	5
	طول العينة كاف للقياس ولتحديد وزن المتر الطولي (ص 39)
	5 أو 10 أضعاف القطر، وأكثر من نصف متر للوزن
	W
	☐
	☐
	

	6
	الحضور الشخصي أثناء اختبار الشد والتأكد من معايرة الماكينة والتحميل بمعدل ثابت بدون صدم (ص 39)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تحديد إجهاد الخضوع بملاحظة تذبذب مؤشر الماكينة وتسجيل الحمل المناظر أو من منحنى الحمل والاستطالة عند 0.2% (مصري) أو 0.5% من طول القياس (ASTM A615M) (ص 39)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 065: استلام حديد تسليح الأساسات
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	ظهور نتائج اختبار الحديد المستخدم وتحقيقها المطلوب (ص 82)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	عينات عشوائية من كل طلبية واختبار الشد عند غياب شهادة المطابقة أو التوريد من مصنع آخر (ص 84)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	3
	القواعد المشتركة: الرقة السفلية فرش في الاتجاه الطويل وغطاء في القصير والعكس في العلوية (ساندويتش) (ص 79)
	شكل أ-89
	H
	☐
	☐
	

	4
	تراكب زاوية الرقة العلوية مع السفلية بكامل سمك القاعدة ما لم يحدد خلافه (ص 79)
	كامل الارتفاع ≥ 30 سم
	H
	☐
	☐
	

	5
	تكثيف الحديد السفلي القصير أسفل الأعمدة في شريحة تركيز حسب جداول التسليح (ص 79)
	عرض الشريحة = بعد العمود في الاتجاه الطويل + ضعف سمك القاعدة
	H
	☐
	☐
	

	6
	استمرار الكانات الخارجية للعمود داخل القاعدة (ص 79)
	≥ 3 كانات
	H
	☐
	☐
	

	7
	كراسي (Chairs) لتثبيت الحديد العلوي (ص 79)
	غالبا Ø16 لكل 1 م2
	H
	☐
	☐
	

	8
	قياس السمك بعد الرقتين والارتفاع الكلي (ص 79)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	مطابقة اتجاه وأبعاد وتسليح الأعمدة مع مخطط رقاب الأعمدة (ص 79)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	أشاير الأعمدة داخل القاعدة: وصلة شد من السطح العلوي + زاوية (ص 79)
	غالبا زاوية 30 سم، وصلة ≥ 1 م أو 65Ø أو dp 50 (ACI)
	H
	☐
	☐
	

	11
	ارتفاع الأشاير (Starter Bars) فوق ظهر القاعدة (ص 79)
	≥ الوصلة المطلوبة (غالبا وصلة شد)
	H
	☐
	☐
	

	12
	الأساسات الشريطية: الحديد القصير فرش (شكل U أو كانة مغلقة) والطويل غطاء من رقتين (ص 79)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	القواعد المنفصلة المستطيلة: الطويل فرش منتظم والقصير غطاء يركز داخل عرض القاعدة (ص 79 إلى 80)
	شكل أ-90
	H
	☐
	☐
	

	14
	تركيز الحديد القصير (الكود المصري): Asm/As = 2B'/(A+B') في مسافة = البعد القصير، أو طول العمود في اتجاه A + سمك القاعدة أيهما أكبر (ص 80)
	شكل أ-91
	H
	☐
	☐
	

	15
	تركيز الحديد القصير (ACI): Ys = 2/(B+1) حيث B = الطول/العرض، والباقي (1-Ys)×As يوزع على الطرفين (ص 80)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	تحزيم القاعدة بسيخ على كامل المحيط من أعلى (ص 80)
	Ø12 يتكرر كل 25 سم ارتفاعا
	H
	☐
	☐
	

	17
	القواعد المربعة: توزيع منتظم بالاتجاهين ويفضل الفرش عموديا على البعد الأكبر للعمود (ص 80)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	بعض المشاريع: أسياخ علوية بالاتجاهين لتثبيت أشاير الأعمدة (ص 80)
	3Ø14، نصف عدد التسليح تحت العمود بحيث ≥ سيخين
	W
	☐
	☐
	

	19
	السملات الرابطة لمقاومة الهبوط المتفاوت: الوصل في منتصف المسافة بالتبادل وامتداد طول الرباط بعد محور القاعدة (ص 80)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	قواعد الجار والكمرة الرابطة (Strap Beam): العلوي هو الرئيسي بكامل الطول وبعد محور العمود بـ 60Ø، زاوية تحقق وصلة شد من وجه العمود الداخلي، ونهاية بزاوية L (ص 80)
	شكل أ-93، 60Ø
	H
	☐
	☐
	

	21
	كانات الكمرة الرابطة تكثف في مناطق القص وتستمر داخل القاعدة (ص 80 إلى 81)
	≥ Ø10، 4 فروع إذا العرض > 40 سم، برندات كل 30 سم ارتفاع
	H
	☐
	☐
	

	22
	الحديد المكسح بالكمرة الرابطة مماس لمنحنى العزم (عكس كمرات السقف) (ص 81)
	
	H
	☐
	☐
	

	23
	فرش حديد قاعدة الجار والقاعدة الداخلية المرتبطة عموديا على محور الشداد والغطاء باتجاهه (ص 81)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	اللبشة: وصل السفلي في شريحة الوسط والعلوي عند شريحة العمود بالتبادل، والإضافي السفلي أسفل الأعمدة والعلوي في المنتصف (بلاطة مقلوبة) (ص 81)
	
	H
	☐
	☐
	

	25
	أماكن وعدد وطول الحديد الإضافي باللبشة حسب المخطط وتراكب زوايا الرقتين بكامل السمك (ص 81)
	
	H
	☐
	☐
	

	26
	الوصلات بعيدا عن مناطق الإجهاد القصوى وبالتبادل (ص 81)
	مساحة الموصول ≤ 25% في المقطع، تباعد المحاور ≥ 1.3Ld وإلا زيادة طول التماسك
	H
	☐
	☐
	

	27
	الوصلات الميكانيكية أو الملحومة للأقطار ≥ 28 تختبر شد أو ضغط (ص 81)
	125% من إجهاد الخضوع
	H
	☐
	☐
	

	28
	وصلات الشد Class B (ACI) عند وصل كامل الحديد ولوصلة الأشاير مع القواعد (ص 81)
	
	H
	☐
	☐
	

	29
	الأقطار المختلفة: الوصلة على أساس القطر الأكبر (ص 81)
	
	H
	☐
	☐
	

	30
	حديد إيبوكسي: زيادة طول الوصلة بمعامل التكبير حسب الكود إن لم تذكر المخططات (ص 81)
	
	R
	☐
	☐
	

	31
	Ribbed Raft يعامل كسقف Solid Slab مقلوب (ص 81)
	
	R
	☐
	☐
	

	32
	سلامة الحديد بصريا من الزيوت والشحوم والمواد العضوية والصدأ (ص 82)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	مطابقة نوع وأقطار وعدد وأطوال وتشكيل الحديد للرسومات (ص 82)
	
	H
	☐
	☐
	

	34
	أماكن وعدد أشاير الأعمدة وربطها بكانات (ص 82)
	
	H
	☐
	☐
	

	35
	الوصلة بين القاعدة والعمود (Fixed): وصلة شد داخل القاعدة من سطحها ووصلة شد في الأشاير خارجها (ص 82)
	
	H
	☐
	☐
	

	36
	ارتفاع الأشاير بعد صب القاعدة، وإن امتدت حتى أعلى الميدات تحسب من ظهر الميدات + وصلة شد (ص 82)
	≥ 65Ø (≥ 1 م ببعض المشاريع)، ACI Class B = 1.3Ld
	H
	☐
	☐
	

	37
	التربيط بسلك رباط (Annealed Wire) دون ظهور أطرافه على سطح الخرسانة (ص 82)
	
	W
	☐
	☐
	

	38
	الحديد الإيبوكسي: طلاء جميع الأطراف المقطوعة بنفس مادة الترقيع، كراسي وسلك رباط مدهونة إيبوكسي ومنع أي حديد غير مطلي، ومعدات ثني مبطنة (ص 82)
	
	W
	☐
	☐
	

	39
	منع لحام الحديد المعالج على البارد إلا لحديد قابل للحام أو بحساب نقص المقاومة، مع استقامة المحاور وأخذ عينات من الموصول (ص 82)
	عدد الملحوم ≤ نصف أسياخ المقطع
	H
	☐
	☐
	

	40
	طول زاوية الحديد الرئيسي للقواعد المنفصلة مع تحقيق وصلة الشد داخل القاعدة (ص 83)
	≥ 30 سم أو نصف ارتفاع القاعدة أو عرض العمود (الأكبر)
	H
	☐
	☐
	

	41
	تربيط كل تقاطعات الحديد بالاتجاهين (سد) (ص 83)
	
	W
	☐
	☐
	

	42
	رباط حديد الأعمدة داخل القواعد: وصلة شد من السطح العلوي + رجل بزاوية قائمة (ص 83)
	رجل ≥ 45 سم (BS)، كانات ≥ 3
	H
	☐
	☐
	

	43
	أشاير الأعمدة الدائرية وسيخ في كل زاوية لباقي الأعمدة (ص 83)
	≥ 6 أسياخ للدائرية
	H
	☐
	☐
	

	44
	كانة بعيون لحفظ مسافات الأشاير وإسنادها بشدة خشبية عند امتدادها لظهر الميدة العلوية (ص 83)
	
	W
	☐
	☐
	

	45
	اللبشة: أوتار خرسانية عمودية على الفرش لرفع الرقة السفلية وكراسي حديد للعلوية (ص 83)
	أوتار كل 2 م، كراسي Ø16 لكل 1 م2
	H
	☐
	☐
	

	46
	بسكوت وتخانات أسفل الحديد بقيمة الغطاء في تقرير التربة، ويمنع فضل الحديد (ص 83)
	≥ 5 سم
	H
	☐
	☐
	

	47
	القواعد الشريطية للحوائط والأسوار متدرجة المناسيب: تراكب بين المنسوبين (ص 83)
	≥ 1 م أو ضعف فرق المنسوب
	H
	☐
	☐
	

	48
	SBC: عدم عمل حزم (Bundles) بالكمرات للأسياخ الأكبر من 32 مم (ص 83)
	
	H
	☐
	☐
	

	49
	غطاء الحزم عدا الأساسات (ص 83)
	≥ القطر المكافئ للحزمة ولا يلزم أن يتجاوز 50 مم (ACI/SBC)
	H
	☐
	☐
	

	50
	طول وصلة الحزم = امتداد السيخ المفرد × معامل (شد وضغط) (ص 83)
	1.2 لحزمة 3 أسياخ، 1.33 لحزمة 4 أسياخ
	H
	☐
	☐
	

	51
	منع ثني الحديد ثم إعادة عدله (ص 83)
	
	H
	☐
	☐
	

	52
	كانات شتش للسملات أو التربيط الجيد للسفلي (ص 83)
	≥ 2 بالسمل
	W
	☐
	☐
	

	53
	المسافات بين أسياخ أشاير الأعمدة (ص 83 إلى 84)
	ضلع ≤ 30 سم يكفي الأركان، وإلا ≤ 25 سم، وربط بكانة إذا > 15 سم
	H
	☐
	☐
	

	54
	يفضل عدم استخدام أكثر من نوع حديد داخل العنصر الواحد (ص 84)
	
	R
	☐
	☐
	

	55
	Core المصعد في المباني بدون بدروم (خاصة مع المياه الجوفية): صب مغلق حتى منسوب الميدات العلوية بدون فتحة الباب، وعزله باللفائف وحماية العزل بالطوب الأسمنتي (ص 84)
	
	H
	☐
	☐
	

	56
	Water Stop بكل الجدران الخرسانية أسفل الأرض (خزانات، بدرومات) خاصة مع مياه جوفية عالية (ص 84)
	
	H
	☐
	☐
	

	57
	البدروم والحوائط الاستنادية: Water Stop بين القاعدة والجدار مع Kicker، نصفه في الكيكر ونصفه خارجه، ولحام الطرفين بالمكوى الحراري أو لاصق مخصص (ص 84)
	
	H
	☐
	☐
	

	58
	أشاير الحوائط الخرسانية بالقاعدة متماثلة مع التسليح الرأسي للحائط بنفس الأقطار والرتبة (ص 84)
	
	H
	☐
	☐
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	1
	مطابقة أبعاد قطاعات الأعمدة بالجداول مع المسقط الأفقي (ص 86)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	قطاع رأسي حتى منسوب الميدات العلوية أو تشطيب الأرضي بمناسيب التأسيس وسمك العادية والمسلحة وارتفاع الرقبة (ص 86)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	المشاريع الكبرى: توقيع أركان الرقاب بمحطة الرصد على ظهر القواعد قبل الحدادة (ص 86)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	قطاع العمود وأبعاده واتجاهه (ص 86)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	نظافة الأشاير من الخرسانة الملتصقة وقاع العمود من ساقط الخرسانة والسلك (ص 86)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	طول الوصلة بين أشاير القاعدة والرقبة (ص 86)
	غالبا 65Ø ولا تقل عن 1 م، أو Class B (ACI)، dP 50
	H
	☐
	☐
	

	7
	حديد الوصلات متلاصق (القديم من الداخل والجديد من الخارج) دون مسافات بينية (ص 86 إلى 87)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	تكثيف الكانات من ظهر القاعدة (ص 87)
	≥ الأكبر من (Hn/6، البعد الأكبر للعمود، 50 سم)، غالبا 1 م
	H
	☐
	☐
	

	9
	تقسيط الكانات في منتصف الرقبة (ص 87)
	≤ الأصغر من (15 × أصغر قطر طولي، الضلع الأصغر، 20 سم)
	H
	☐
	☐
	

	10
	وجود كانات حتى منسوب الصب أو أعلى، وتحديد منسوب الصب على الأشاير، وكانة على نهاية الأشاير لحفظ التقسيط (ص 87)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	أقل قطر لكانات الأعمدة (ACI) (ص 87)
	10 مم
	H
	☐
	☐
	

	12
	المسافات بين أسياخ الأعمدة (ص 87)
	ضلع ≤ 30 سم يكفي الأركان، وإلا كل ≤ 25 سم، وكانة إذا المسافة > 15 سم
	H
	☐
	☐
	

	13
	حوائط القص: كليبسات لربط شبكتي التسليح ما لم تذكر المخططات أكثر (ص 87)
	≥ 4 كليبسات Ø6 لكل م2
	H
	☐
	☐
	

	14
	حوائط القص: البرندات الأفقية من الخارج تحتوي الحديد الرأسي (ص 87)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	الحوائط ذات التركيز عند الأركان والأطراف: ربط الرأسي بكانة مغلقة (ص 87)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	فتحة باب Core المصعد: حديد مشاطيف بزاوية 45 عند الأركان (ص 87)
	عادة 2Ø16
	H
	☐
	☐
	

	17
	اتصال البرندات عند أركان الـ Core متصل ويحقق طول التماسك بالاتجاهين (ص 87)
	شكل أ-35
	H
	☐
	☐
	

	18
	عتب باب المصعد عند نسبة البحر الخالص للارتفاع ≤ 2: مجموعتان متقاطعتان من التسليح القطري مربوطة بكانات وممتدة بطول وصلة شد (ص 87 إلى 88)
	≥ 4 أسياخ لكل مجموعة
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 067: استلام تسليح الميدات العلوية
التخصص: حديد تسليح
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	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مخططات تفريد حديد الميدات (Shop Drawings) مطابقة للتفصيلة النموذجية: تفصيلة لكل ميدة على محور بالمحاور الرأسية والنماذج في كل بحر (ص 99)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	Shop Drawings: أماكن تكثيف الكانات وطولها وعدد الكانات والقطر وعدد الأفرع (ص 99)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	Shop Drawings: أماكن الوصلات وطولها ومسافة ربط العلوي الإضافي (ص 99)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	Shop Drawings: طول وعدد وقطر السيخ وتنسيبه للركائز (ص 99)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	Shop Drawings: طول وعدد العلوي الإضافي ومسافة ربطه مع الأعمدة، وطول وعدد السفلي الإضافي ومسافة تنسيبه (ص 99)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	Shop Drawings: بداية ونهاية التكسيح إن وجد (ص 99)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	Shop Drawings: قطاعات عرضية لتوزيع الحديد والعرض والعمق وعدد فروع الكانات (ص 99)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	Shop Drawings: قطاعات طولية وعرضية لتسليح البلاطات بكل الباكيات وكروكي العزوم لمراجعة أماكن الوصلات (ص 99)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	9
	معاملة الميدات العلوية ككمرات السقف تسليحا وعزوما وتحديد الرئيسية والفرعية (Statical System) (ص 99)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	اعتماد التفاصيل من المهندس المشرف قبل التصنيع والاستلام على أساسها (ص 99)
	شكل أ-1 إلى أ-32
	H
	☐
	☐
	

	11
	الحديد المكسح: التكسيح في الطرفية على 1/7 البحر الصافي والداخلية على 1/5، مع امتداد لربع البحر المجاور أو نفسه أيهما أكبر (ص 99)
	شكل أ-1
	H
	☐
	☐
	

	12
	بدون تكسيح: العلوي الإضافي لمسافة ثلث البحر الأكبر مع حديد البادي بزاوية للطرفية (ص 99)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	أشاير الأعمدة تستوفي مسافة الرباط المطلوبة فوق ظهر الميدات (ص 99)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	تكثيف الكانات (كود مصري): منطقة ≥ ضعف عمق الكمرة من وجه العمود، أول كانة على 5 سم أو نصف المسافة (ص 100)
	التباعد ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 20 سم)، المنتصف ≤ min(d/2، 20 سم) زلزاليا
	H
	☐
	☐
	

	15
	ACI: تركيز الكانات لمسافة 2d من وجه العمود، أول كانة 5 سم أو نصف المسافة (الأقل) (ص 100)
	التباعد ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 30 سم)، المنتصف ≤ d/2
	H
	☐
	☐
	

	16
	التسليح الكثيف: طبقات بمسافة بينية بقطع Ø25 كل 1 م، الأكبر قطرا بالطبقة الأولى، توزيع متماثل والأسياخ على خط واحد بين الطبقات (ص 100)
	≥ مقاس الركام الأكبر، غالبا 2.5 سم، ≥ سيخين بالطبقة
	H
	☐
	☐
	

	17
	ميدات عرضها > 40 سم: كانة 4 فروع على الأقل (ص 100)
	تباعد الفروع ≤ 250 مم
	H
	☐
	☐
	

	18
	سيخ طولي سفلي وعلوي في كل زاوية (زنون) للكانة متعددة الفروع (ص 100)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	تكثيف كانات الكمرة الرئيسية عند التقاء ثانوية (ص 100)
	شكل أ-21
	H
	☐
	☐
	

	20
	الكانات رأسية غير مائلة ومربوطة من أسفل وأعلى (ص 100)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	امتداد السفلي للوجه المقابل للركيزة ما لم تذكر المخططات خلافه (ص 100)
	≥ 15 سم بعد محور العمود من الجهة المقابلة
	H
	☐
	☐
	

	22
	نموذجان مختلفان لميدتين متجاورتين: يستمر العلوي للكمرة الأكبر تسليحا في بحر الأقل (ص 101)
	
	H
	☐
	☐
	

	23
	كمرة قصيرة (< ثلث أطول البحرين) بين كبيرتين: يمتد العلوي الأكبر داخل القصير بدون وصلات وينتهي عند ثلث المجاورتين (ص 101)
	شكل أ-8، أ-14
	H
	☐
	☐
	

	24
	كمرة كبيرة بين قصيرتين (< ثلث الكبيرة): يمتد علوي الكبيرة لما بعد القصيرتين (ص 101)
	شكل أ-9، أ-15
	H
	☐
	☐
	

	25
	كمرة قصيرة بعد كابولي: يمتد حديد الكابولي لما بعد الكمرة المجاورة حتى ثلث البحر الثالث (ص 101)
	شكل أ-10
	H
	☐
	☐
	

	26
	مراجعة عدد الأسياخ والوصلات وطول الرباط وتربيط السفلي وكانات الشتش وتكثيف الكانات قبل وبعد الأعمدة واستمرار كانات الأعمدة داخل الميدات (ص 101)
	
	H
	☐
	☐
	

	27
	أشاير بادئ السلم: القطر والعدد والطول والأماكن، وغالبا يكون اتجاه الصعود حول الجانب اليسار للصاعد في سلالم الخدمة، ومطابقة البادي لأول درجة بالمعماري (ص 101)
	
	H
	☐
	☐
	

	28
	البسكوت الجانبي على كل جانب أسفل وأعلى الميدة وأسفل الحديد السفلي (ص 101)
	≥ 2 بسكوتة لكل جانب، غطاء غالبا ≥ 4 سم
	H
	☐
	☐
	

	29
	أشاير السلالم والمنحدرات والبلاطات المتصلة بالميدات (ص 101)
	
	H
	☐
	☐
	

	30
	جرابات مواسير الصرف أكبر من الأصلية وبعيدة عن مناطق القص القصوى (ص 101)
	أكبر بـ 13 مم على الأقل، شكل أ-20
	H
	☐
	☐
	

	31
	اختبار كل التمديدات الأرضية المدفونة أسفل الميدات (صرف، تغذية، حريق) (ص 101)
	
	H
	☐
	☐
	

	32
	تركيب سدادات (Plugs) لكل المواسير بعد اختبارها قبل الصب والردم (ص 101)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	التنسيق مع التخصصات (كهرباء، تأريض، جرابات صواعق، صحي، ميكانيكا) واستلام كل تخصص قبل الصب (ص 101)
	
	H
	☐
	☐
	

	34
	المناطق الزلزالية المصرية (الدرجات 3 إلى 5ب): أشاير للحوائط المستخدمة كستائر خارجية بسيخ رأسي في الميدات والكمرات (ص 102)
	Ø12 كل 1 م، يبدأ على 40 سم من طرفي الحائط
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	35
	الميدات العالية: الصب بطبقات ودمك ثم صب التالية قبل انتهاء زمن الشك (ص 101)
	30-50 سم، قبل 40 دقيقة
	W
	☐
	☐
	

	36
	عدم صب الأعضاء الحاملة قبل تصلد خرسانة الأعمدة والجدران المصبوبة سابقا (ص 102)
	≥ ساعتين
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 068: استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	قطاعات رأسية لنماذج الأعمدة بكل الأدوار: تغير القطاع، الوصلات، طول الرباط، تركيز الكانات (ص 107)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	استلام نوع الحديد وبلد المنشأ (ص 107)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	3
	مراجعة تفاصيل التسليح بالمخططات التنفيذية (الرباط، تركيز الكانات، الغطاء) (ص 107)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	تكثيف الكانات أسفل وأعلى العمود بالمناطق الزلزالية (ص 107)
	≥ max(Hn/6، البعد الأكبر، 50 سم)، غالبا 1 م
	H
	☐
	☐
	

	5
	أول كانة على So/2 (ص 107)
	غالبا 5 سم
	H
	☐
	☐
	

	6
	تباعد So بالمنطقة الحرجة (مصري) (ص 107)
	≤ min(8Ø طولي، 24Ø كانة، نصف أصغر بعد، 15 سم)
	H
	☐
	☐
	

	7
	تباعد So عند النهايتين (ACI) (ص 107)
	≤ min(8Ø طولي، 24Ø كانة، نصف أصغر بعد، 30 سم)
	H
	☐
	☐
	

	8
	تقسيط الكانات بمنتصف الارتفاع (ص 107)
	≤ min(15Ø طولي، الضلع الأصغر، 20 سم)
	H
	☐
	☐
	

	9
	نظافة الحديد من الصدأ ومطابقة النوع والأقطار والعدد (ص 107)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	ارتفاع أسياخ العمود يحقق الوصلة فوق منسوب سقف الدور (ص 107)
	غالبا 1 م أو 65Ø
	H
	☐
	☐
	

	11
	المباني الصناعية بأوناش على كابولي قصير من العمود: تنفيذ الكابولي مع مرحلة الأعمدة (ص 107)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	عدد الكانات وتقسيطها وتربيطها بالأسياخ تربيط سد بالكلابة (ص 107)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	أقفال الكانات بالتبادل على جانبي العمود (ص 108)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	الكانات مستمرة أعلى منسوب الصب (ص 108)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	إشارة العمود وصلة شد Class B (ACI)، وطولها يختلف بإجهاد الخرسانة والحديد (ص 108)
	المعتاد 50 dp، وبمصر 65Ø ≥ 1 م
	H
	☐
	☐
	

	16
	المسافات بين الأسياخ (ص 108)
	ضلع ≤ 30 سم يكفي الأركان، وإلا ≤ 25 سم، وربط بكانة إذا > 15 سم (شكل أ-34)
	H
	☐
	☐
	

	17
	قياس أبعاد الكانة لتحقيق الغطاء حسب درجة مقاومة الحريق (ص 108)
	ACI 40 مم، مصر ≥ 2.5 سم والمعتاد 3 سم
	H
	☐
	☐
	

	18
	اختلاف الأقطار بين الأدوار: مسافة الرباط على القطر الأكبر (ص 108)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	عمود دائري يتحول لمستطيل: المستطيل داخل قطر الدائري ومطابقة C.G وأشاير منفصلة (Separate Dowels) تحقق وصلة شد (ص 108)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	الأعمدة الدائرية: طوق داخلي لحفظ القطر وتثبيت الرأسي (ص 108)
	كل 1-1.5 م
	W
	☐
	☐
	

	21
	نوع الكانات الدائرية (حلزونية أو منفصلة) حسب المخططات وامتداد القفل داخل القطاع (ص 108)
	≥ 7-10 مرات قطر الكانة
	H
	☐
	☐
	

	22
	وصل حزم الأعمدة = امتداد السيخ المفرد × معامل، ومنع الوصل بين الحزم بأكملها (SBC) (ص 108)
	1.2 لـ 3 أسياخ، 1.33 لـ 4 أسياخ
	H
	☐
	☐
	

	23
	المسافة الأفقية بين الرأسي أكبر من 15 سم: ربط كل الأسياخ بالكانات، وأقل من 15 سم يمكن الاستغناء عن ربط الوسطي (ص 108)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	كانة بعيون للأعمدة خاصة مع كانات ملساء، ويمكن الاستغناء عنها مع التربيط الجيد (ص 108)
	≥ 4 كانات
	W
	☐
	☐
	

	25
	رأسية الحديد وعدم التواء الرأسي وأفقية الكانات (ص 109)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	بسكوت كاف بين الشدة والحديد مثبت في الكانة لا في الرأسي (ص 109)
	
	H
	☐
	☐
	

	27
	أماكن ومناسيب أشاير الأعتاب التي لا توجد لها محكيات في المباني (ص 109)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	حوائط القص: كليبسات تربط الرأسي بالأفقي مخترقة السمك ما لم تذكر المخططات أكثر (ص 109)
	≥ Ø8 أو 0.25 قطر الرأسي، ≥ 4 نقاط/م2
	H
	☐
	☐
	

	29
	الحوائط ذات التركيز عند الأركان والأطراف: كانة مغلقة (ص 109)
	
	H
	☐
	☐
	

	30
	Core المصعد: مشاطيف حول فتحات الأبواب بزاوية 45 عند الأركان (ص 109)
	عادة 2Ø16
	H
	☐
	☐
	

	31
	اتصال البرندات عند أركان الـ Core بطول التماسك بالاتجاهين (ص 109)
	شكل أ-35
	H
	☐
	☐
	

	32
	عتب أبواب المصعد عند Ln/h ≤ 2: مجموعتان متقاطعتان من التسليح القطري بكانات وممتدة بوصلة شد (ص 109)
	≥ 4 أسياخ لكل مجموعة
	H
	☐
	☐
	

	33
	غطاء خارج الكانات أكبر من 40 مم: احتياطات ضد الانفصال (بياض مع تقليل الغطاء أو شبكة إضافية) (ص 109)
	شبكة على بعد 20 مم من الوجه
	H
	☐
	☐
	

	34
	البرندات تحتوي الرأسي من الخارج (ص 109)
	
	H
	☐
	☐
	

	35
	فتحة بحائط القص: تكثيف الرأسي والأفقي على جوانبها بنصف مساحة الحديد المقطوع + مشاطيف على الأركان (ص 109)
	2Ø12، شكل أ-36
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 069: استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عدد الأسياخ الطولية للعمود (ص 110)
	الدائري 6 أسياخ على الأقل، المضلع سيخ في كل زاوية على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	2
	تمييل الأسياخ الرأسية عند تقليل أبعاد العمود في الأدوار المتكررة داخل قطاع الكمرة أو البلاطة (ص 110)
	الميل لا يزيد عن 1 أفقي إلى 6 رأسي
	H
	☐
	☐
	

	3
	عند عدم كفاية العمق لتحقيق الميل تثنى الأسياخ 90 درجة مع أشاير جديدة منفصلة بالعمود السفلي بطول وصلة شد من ظهر البلاطة أو الكمرة (ص 110)
	طول وصلة شد، شكل أ-37
	H
	☐
	☐
	

	4
	تربيط حديد العمود بسلك رباط عند جميع التقاطعات في الاتجاهين (صليبة) (ص 110)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	الكوابيل القصيرة المتصلة بالأعمدة: استمرار كانات العمود داخل الكابولي بكانات أفقية مقفلة إضافة لكانات رأسية بالكابولي (ص 110)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	قطر كانات الأعمدة (ص 110)
	لا يقل عن 10 مم (ACI 318-08 بند 7.10.5)
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 070: استلام حدادة السلالم الخرسانية
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	الكمرات الحاملة لبلاطة السلم غالبا هي العمودية على شريحة البلاطة؛ يراجع ذلك مع النظام الإنشائي (ص 115)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	الحديد الرئيسي عمودي على الكمرات الحاملة طبقا للنظام الإنشائي (ص 114)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	عدد وأقطار الحديد الرئيسي والثانوي (ص 114)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	سيخ في أنف كل درجة وحديد الدرجة (مثاليث) مثبت جيدا بأنف الدرجة بسلك رباط (ص 114)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	عمل مقصات حيث محصلة الشد للخارج من بلاطة السلم، غالبا عند الصدفة للقلبة الأولى ومنسوب الدور للثانية (ص 114)
	شكل أ-61، أ-62
	H
	☐
	☐
	

	6
	تنفيذ السلم حتى منسوب الصدفة مع صب الأعمدة مع أشاير بوصلة شد، ويفضل أشاير بطول القلبة (ص 114)
	1.3 Ld
	H
	☐
	☐
	

	7
	مراجعة تسليح الكمرات الحاملة للسلم وطريقة حمله (ص 114)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	الحديد السفلي لبلاطة السلم أعلى التسليح السفلي لكمرة نصف الدور أو البلاطة الحاملة (ص 114)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	المسافة بين رقتي تسليح بلاطة السلم تحقق سمك البلاطة ناقص الغطاء (ص 114)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	الكمرة المكسرة مع السلم: مقصات في التسليح عند تداخل العزوم (ص 115)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	تكثيف الكانات عند زاوية انحراف السلم الرأسية والكانات عمودية على محور الكمرة في الجزء المائل (ص 115)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	أشاير السلم عند صدفة صب الأعمدة يفضل أن تكون بطول القلبة كاملا حتى منسوب البلاطة مع طول التثبيت في السقف (ص 114)
	وصلة شد 1.3 Ld على الأقل
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 071: استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مراجعة النظام الإنشائي للسقف وانتقال الأحمال حتى الركائز (ص 120)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	إسقاط المعماري على الإنشائي للتأكد من وجود كمرة أو فاتورة أسفل كل جدار ومراجعة البروزات والحدود الخارجية (ص 120)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	مطابقة الإنشائي مع مخططات التكييف المركزي من حيث قطاع المجاري والارتفاع الصافي والفتحات (ص 121)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	مخططات تفريد حديد الكمرات والبلاطات: المحاور واسم النموذج، تكثيف الكانات وعددها وقطرها، الوصلات وطولها، الأسياخ الإضافية وتنسيبها، بداية ونهاية التكسيح، القطاعات العرضية وفروع الكانات، كروكي العزوم (ص 121)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة سمك البلاطات والكمرات وملاءمتها للترخيم (ص 121)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
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محضر رقم 072: استلام حديد تسليح الكمرات
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	الحديد على طبقات: المسافة بين الطبقتين باستخدام قطع قضبان فاصلة (ص 121)
	لا تقل عن المقاس الاعتباري الأكبر للركام وغالبا 2.5 سم، قطع T25 كل 1 م
	H
	☐
	☐
	

	2
	عند قطرين مختلفين توضع الأسياخ الأكبر في الطبقة الأولى من القاع ومن أعلى (ص 121)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عدد الأسياخ في كل طبقة (ص 121)
	سيخان على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	4
	توزيع التسليح متماثل حول محور القطاع (ص 121)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	الأسياخ في الطبقات على رأسية واحدة لمرور الخرسانة (ص 121)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	كانات شنش للحفاظ على المسافات بين الأسياخ السفلية أو تربيط الحديد السفلي بالكامل (ص 121)
	كانتان على الأقل لكل كمرة
	W
	☐
	☐
	

	7
	الحديد الجانبي للكمرات العميقة (ص 122)
	للكمرات بعمق أكبر من 60 سم بخلاف سمك البلاطة: أسياخ انكماش جانبية لا تقل مساحتها عن 8% من حديد الشد والتباعد الرأسي 30 سم بحد أقصى (الكود المصري 2007)
	H
	☐
	☐
	

	8
	نقطة تكسيح الحديد المكسح وامتداد الحديد العلوي (ص 122)
	الطرفية سبع البحر الصافي، الداخلية خمس البحر الصافي، العلوي يمتد ربع البحر المجاور أو نفسه أيهما أكبر
	H
	☐
	☐
	

	9
	الحديد المكسح في الكمرات الطرفية: المسافة بين بداية الجزء المائل ووجه العمود (ص 122)
	30 سم على الأقل أو نصف عمق الكمرة
	H
	☐
	☐
	

	10
	بدون حديد مكسح: امتداد الحديد العلوي (ص 122)
	بعد ثلث البحر نفسه أو المجاور أيهما أكبر
	H
	☐
	☐
	

	11
	الحديد السفلي يمتد للوجه المقابل للركيزة (ص 122)
	المسافة بين نهاية السيخ ومحور العمود 15 سم على الأقل من الجهة المقابلة
	H
	☐
	☐
	

	12
	الحديد الإضافي السفلي B bar: بعده عن الركيزة (ص 122)
	لا يزيد عن 1/10 البحر الصافي من الطرفية و1/8 في البحور الوسطى
	H
	☐
	☐
	

	13
	نموذجان مختلفان متجاوران: يستمر الحديد العلوي للكمرة الأكبر تسليحا في بحر الكمرة الأقل (ص 122)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	الكمرات الثانوية محملة على الرئيسية، والأطول والأقل جساءة محملة على الأقصر والأكثر جساءة (ص 122)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	الحديد العلوي للكابولي يمتد من الوجه المقابل للعمود ويثنى عند الطرف بطول التماسك (ص 122)
	1.5 مرة الطول الصافي للكابولي أو ثلث البحر المجاور أيهما أكبر
	H
	☐
	☐
	

	16
	الكمرات المكسرة في المسقط: تكثيف الكانات على جانبي الانحناء والحديد الطويل قطعة واحدة كمقصات مع تراكب (ص 122)
	وصلة شد 1.3 طول الرباط
	H
	☐
	☐
	

	17
	بحر قصير بين بحرين كبيرين: الحديد العلوي الأكبر يمتد في البحور الثلاثة دون وصلات وينتهي عند ثلث المجاورتين (ص 122)
	البحر القصير أقل من ثلث المجاورين
	H
	☐
	☐
	

	18
	بحر كبير بين بحرين صغيرين: الحديد العلوي للكبيرة يمتد لما بعد القصيرتين (ص 123)
	القصيرة أقل من ثلث الكبيرة
	H
	☐
	☐
	

	19
	بحر قصير بعد كابولي: حديد الكابولي يمتد لما بعد الكمرة المجاورة حتى ثلث البحر الثالث (ص 123)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	تلاقي كمرتين كابولي: يحمل الكابولي الطويل على القصير والأقل جساءة على الأكثر جساءة (ص 123)
	
	R
	☐
	☐
	

	21
	حديد الكمرات الثانوية أعلى حديد الكمرات الرئيسية (ص 123)
	
	H
	☐
	☐
	

	22
	الكمرات الرابطة بين حوائط القص: مجموعتان من التسليح القطري المتماثل (ص 123)
	إذا نسبة البحر الصافي إلى العمق 2 أو أقل
	H
	☐
	☐
	

	23
	مراجعة مسافة تركيز الكانات وعددها وأبعادها وعدد فروعها وتقسيطها (ص 123)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	تكثيف الكانات للأحمال الزلزالية حسب الكود المصري (ص 123)
	تركيز على مسافة ضعف عمق الكمرة من وجه العمود (غالبا ربع البحر الصافي)، أول كانة على 5 سم، التباعد لا يزيد عن أقل من d/4 و24 قطر كانة و8 أمثال أصغر قطر طولي و20 سم، وفي المنتصف أقل من d/2 و20 سم
	H
	☐
	☐
	

	25
	تكثيف الكانات حسب الكود الأمريكي (ص 123)
	2d من وجه العمود، أول كانة 5 سم، التباعد أقل من d/4 و24 قطر كانة و8 أقطار طولي و30 سم، المنتصف d/2 (ACI 318M-11)؛ الإصدارات الأحدث 6 أقطار طولي و150 مم
	H
	☐
	☐
	

	26
	تكثيف الكانات بالكمرات الرئيسية عند التقائها بالفرعية (ص 123)
	شكل أ-21
	H
	☐
	☐
	

	27
	الكمرات العريضة: كانة بأربعة فروع (ص 123)
	للعرض أكبر من 40 سم، والمسافة بين الفروع 250 مم بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	28
	استمرار كانات الأعمدة داخل منطقة اتصال الأعمدة بالكمرات (ص 124)
	
	H
	☐
	☐
	

	29
	الكانة بأربعة أفرع: الحديد السفلي والعلوي 4 أسياخ على الأقل مع سيخ في كل زاوية (ص 124)
	
	H
	☐
	☐
	

	30
	قفل الكانة في منطقة الضغط: من أسفل على جانبي الركائز ومن أعلى في منتصف البحر وبالتبادل بين الجهتين (ص 124)
	
	W
	☐
	☐
	

	31
	الكانات أسفل السطح العلوي للبلاطة بمقدار الغطاء وغير ساقطة على خشب القاع مع بسكوت بقاع الكمرة (ص 124)
	غطاء 2.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	32
	تكثيف الكانات عند تغير أو انحراف محور الكمرة أفقيا أو رأسيا (ص 124)
	
	H
	☐
	☐
	

	33
	الكانات على شكل U (كليبسات): ربط العلوي بالسفلي بطول تراكب (ص 124)
	30 سم على الأقل (Class B splice)
	H
	☐
	☐
	

	34
	بسكوت جانبي Spacers لتحقيق رأسية الحديد والغطاء الجانبي وكذلك من أسفل (ص 124)
	بسكوتتان على الأقل لكل جانب
	W
	☐
	☐
	

	35
	الغطاء الخرساني للكمرات (ص 124)
	4 سم حسب ACI 318M-11 بند 7.7.1، والمعتاد في مصر 2.5 سم على الأقل ويؤخذ 3 سم
	H
	☐
	☐
	

	36
	التسليح الرئيسي على طبقتين: الرقتان فوق بعض مباشرة ومتماثلتان حول محور الكمرة وكل طبقة سيخان على الأقل (ص 124)
	المسافة الصافية بين الطبقتين لا تقل عن 25 مم (ACI 318 بند 7.6.2)
	H
	☐
	☐
	

	37
	أماكن وعدد أشاير الأعمدة المزروعة واحتياطاتها من تكثيف كانات (ص 124)
	
	H
	☐
	☐
	

	38
	تقاطع كمرة ساقطة مع مدفونة: تنفذ الساقطة أولا وتستمر كاناتها داخل المدفونة، وأول كانة 5 سم من وجه العمود (ص 124)
	
	H
	☐
	☐
	

	39
	الكمرات المقلوبة: تسليح البلاطات أعلى تسليحها السفلي والكانات بطول رباط داخل البلاطة، مع حديد X إضافي اختياري (ص 124)
	شكل أ-27
	H
	☐
	☐
	

	40
	اختلاف مناسيب ظهر أو قاع الكمرات: ربط التسليح في مناطق التغيير لتحقيق استمرارية العزوم (ص 125)
	شكل أ-30
	H
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 073: استلام حديد البلاطات المصمتة
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	تكريب البلاطات المستمرة المتقاربة البحور: تكسيح نصف الحديد الرئيسي (ص 125)
	فارق البحور 20% أو أقل، التكسيح عند خمس البحر والامتداد ربع أكبر البحرين
	H
	☐
	☐
	

	2
	حديد الاتجاه القصير أسفل حديد الاتجاه الطويل في البلاطة المحمولة على 4 كمرات (ص 125)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	الانتهاء من التكسيح والتكريب قبل الصب ومنعه أثناء الصب (ص 125)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	بسكوت البلاطة وتحقيق الغطاء المطلوب (ص 125)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	الحديد مستقيم دون تقوس أو تعرجات (ص 125)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	الشبكة العلوية للبلاطات الطرفية Disc. Edge Top Bars (ص 125)
	0.15 البحر أو 45 قطر، وغالبا ربع البحر في التنفيذ
	H
	☐
	☐
	

	7
	الحديد العلوي للبلاطة أعلى الحديد العلوي للكمرات وبعده عن سطح البلاطة (ص 125)
	2.5 سم بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	8
	قطر تسليح البلاطة المصمتة (ص 125)
	يفضل ألا يزيد عن 1/10 سمك البلاطة
	R
	☐
	☐
	

	9
	كراسي الحديد العلوي بعرض يحمل سيخين متجاورين (ص 125)
	قطر 10 مم على الأقل، تباعد 1 م بحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	10
	حديد الأركان للبلاطات ذات الاتجاهين الكبيرة علوي وسفلي (ص 125)
	3/4 حديد الاتجاه القصير في مربع ضلعه 0.15 البحر الأكبر للركن الطرفي، و3/8 للأركان الداخلية الأكبر من 5 م
	H
	☐
	☐
	

	11
	أحجبة الأركان Corner Reinforcement حسب ACI: العلوي بقطر البلاطة والسفلي عمودي عليه (ص 126)
	شبكة مربعة بطول خمس البحر الكبير عند الأركان (ACI 318 R13.3.6)
	H
	☐
	☐
	

	12
	رقة علوية للانكماش في البلاطات السميكة (ص 126)
	سمك أكبر من 16 سم: 5 أسياخ قطر 6 مم/م على الأقل في الصلب عالي المقاومة بحيث لا تقل عن 20% من الرئيسي (الكود المصري 2007)
	H
	☐
	☐
	

	13
	ترفيع الرقة العلوية على كراسي، ويفضل كمرة مدفونة بكانة مغلقة للبلاطات الكابولية (ص 126)
	كراسي قطر 10 مم على الأقل كل 1 م
	W
	☐
	☐
	

	14
	الكرسي بين الرقتين يرتكز على الرقة السفلية لا على الشدة (ص 126)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	الحديد الرئيسي (الشوك) للكابولي ممتد ومثبت بالكراسي لعدم الحركة (ص 126)
	1.5 مرة طول الكابولي
	H
	☐
	☐
	

	16
	البلاطة الكابولية الزاوية: الشوك في الاتجاه القصير أو على هيئة مروحة (ص 126)
	
	H
	☐
	☐
	

	17
	البلاطة الكابولية: سند التسليح العلوي على عصب مخفي (ص 126)
	4 أسياخ قطر 10 مم وكانات قطر 8 مم
	W
	☐
	☐
	

	18
	الكابولي: الشوك من أعلى ومن أسفل والثانوي من داخل الشوكة (ص 126)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	تربيط التسليح بسلك رباط عند جميع التقاطعات في الاتجاهين (ص 126)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	فتحات الأسقف: فواتير على الجانبين وحديد مائل 45 درجة بالأركان (ص 126)
	الفواتير بمساحة المقطوع، المائل 10% من مجموع المقطوع ويمتد 45 قطر بعد الزاوية
	H
	☐
	☐
	

	21
	احتساب السيخ الإضافي (البادي) عند عد الأسياخ في المتر (ص 126)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	تربيط الحديد العلوي وعمل ممرات خشبية للصب اليدوي (ص 126)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	بلاطات الحمامات والمطابخ المخفضة: حديد علوي على الأطراف (ص 127)
	شكل أ-48
	H
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
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محضر رقم 074: وصلات حديد التسليح
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	عدم الوصل في مناطق الإجهادات القصوى (ص 129)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	الوصل بالتبادل ونسبة الحديد الموصول بالمقطع والمسافة بين الوصلات (ص 129)
	25% بحد أقصى، والمسافة 1.3 طول التماسك على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	3
	طول الوصلة إذا مساحة الأسياخ أقل من ضعف المطلوبة (ص 129)
	1.3 × 60 قطر للشد و1.3 × 40 قطر للضغط
	H
	☐
	☐
	

	4
	وصلة منتصف الكمرات أو البلاطات المسطحة (ص 129)
	وصلة ضغط 40 قطر (مصري)، أو 0.071 fy·db تعادل تقريبا 30 قطر (ACI)
	H
	☐
	☐
	

	5
	مناطق الشد: تحديد فئة وصلات التراكب Class A أو Class B حسب ACI 318 (ص 129-130)
	Class A عند تحقق شرطين معا: المساحة الموجودة ضعف المطلوبة على الأقل والموصول نصف المساحة أو أقل، وإلا Class B (ACI 318 بند 12.15.2)
	H
	☐
	☐
	

	6
	وصلة الشد بعيدة عن مناطق الشد القصوى (ص 130)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	التسليح السالب يستمر داخل الركيزة الطرفية طول التماسك Ld (ص 130)
	من وجه الركيزة الداخلية
	H
	☐
	☐
	

	8
	وصل العلوي بمنتصف البحر والسفلي قرب العمود بوصلة Class B أو ميكانيكية أو لحام (ص 130)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	الوصلات الميكانيكية أو الملحومة واختبارها (ص 130)
	للأقطار 28 مم فأكثر، اختبار 125% من إجهاد الخضوع
	H
	☐
	☐
	

	10
	الحديد المدهون إيبوكسي: زيادة طول الوصلة بمعامل حسب ACI (ص 130)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	الحزم Bundles: طول الوصلة ومنع وصل الحزمة كاملة (ص 130)
	طول الامتداد للسيخ المفرد × 1.2 لحزمة 3 أسياخ و× 1.33 لحزمة 4 أسياخ، شد وضغط، ولا وصلات بين الحزم كاملة (SBC 300 و ACI 318 بند 12.4.1)
	H
	☐
	☐
	

	12
	منع وصلات التراكب حسب الكود المصري (ص 130)
	للأقطار أكبر من 28 مم
	H
	☐
	☐
	

	13
	لحام الحديد: منع لحام Grade 60 المعالج على البارد إلا بإقرار المصنع، وعينة ملحومة واختبار شد قبل التنفيذ (ص 130)
	
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 075: ملاحظات عامة في تسليح الأسقف
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	السطح النهائي غير القابل للتعلية: ثني أشاير الأعمدة داخل الكمرات بوصلة شد (ص 130)
	60 قطر Class B
	H
	☐
	☐
	

	2
	منع الحزم في الكمرات للأقطار الكبيرة (ص 130)
	أكبر من 32 مم (SBC 304 فقرة 7.6.6.3)
	H
	☐
	☐
	

	3
	غطاء الحزم (ص 130)
	قطر الحزمة المكافئ بحد أقصى 50 مم عدا الأساسات
	H
	☐
	☐
	

	4
	حديد بادي علوي للكمرات الطرفية (ص 131)
	إذا جنب العمود 40 سم أو أكثر
	W
	☐
	☐
	

	5
	ربط حديد الكمرات العلوي والسفلي مع الكانات بسلك رباط (ص 131)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة تكسيح حديد الكمرات في أماكنه (ص 131)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	حديد السلالم والدرج والأشاير للأدوار المتكررة (ص 131)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	نوعية الحديد وصدأه ونظافته من الأتربة والشحوم (ص 131)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	كانة بعيون لأشاير الأعمدة في نهايتها على السقف قبل الصب (ص 131)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	عدم وصل الحديد السفلي للكمرات بمنتصف البحر ووصله عند الركيزة (ص 131)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	وصل الحديد العلوي للكمرات بمنتصف البحر أو بعد ربعه (ص 131)
	40 قطر على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	12
	كمرة رئيسية أقل عمقا من الثانوية: استمرار كانات الأكبر داخل الصغيرة مع حديد U وتعليق الثانوية (ص 131)
	كانات قطر 10 مم كل 10 سم
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 076: تسليح أركان الإطارات
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مطابقة تفريد حديد أركان الإطارات لرسومات الورشة المعتمدة (ص 357)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	تحديد وجه الشد من منحنى العزوم قبل اعتماد تفريد الحديد بالـ Shop drawing (ص 357)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	استمرار الحديد الخارجي للعمود حول الركن المحدب ليكمل في الوجه العلوي للكمرة بطول التماسك الكامل (ص 357)
	طول التماسك الكامل
	H
	☐
	☐
	

	4
	حديد الوجه الداخلي للركن يرسى مستقيما متقاطعا مع وجود أسياخ مكسحة قرب الركن (ص 357)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 077: تسليح القاعدة المنفصلة
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	أشاير العمود ترتكز على شبكة القاعدة بثنية أفقية وطول الوصلة فوق القاعدة (ص 361)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	وجود كانات العمود داخل القاعدة لتثبيت الأشاير (ص 361)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	تركيب حديد محيطي Ø12 كل 25 سم عند ظهر القاعدة (ص 361)
	Ø12 @ 250 مم
	H
	☐
	☐
	

	4
	حديد كل اتجاه في القاعدة موزع على مجموعتين كل منها 50% بأطوال متبادلة كما بشكل أ-90 (ص 361)
	50% + 50% طولي و50% + 50% عرضي [يراجع]
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 078: قاعدة الجار بكمرة رابطة
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تحديد أقطار وأعداد الأسياخ من التصميم لا من الرسم القياسي (الرسم توضيحي) (ص 363)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	الحديد العلوي للكمرة الرابطة رئيسي ويمتد داخل العمود بطول وصلة شد من وجه العمود (ص 363)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	كانات الكمرة الرابطة 4 فروع على الأقل عند عرض > 40 سم مع تكثيفها في مناطق القص بقطر ≥ 10 مم (ص 363)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	أشاير العمود تدخل داخل تسليح الكمرة الرابطة (ص 363)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	في قواعد الجار والداخلية المربوطة بكمرة رابطة: الحديد السفلي العمودي على الكمرة رئيسي والموازي لها ثانوي، وكل منهما في مجموعتين 50% + 50% (ص 363)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	الكمرة الرابطة: حديد علوي متعدد الطبقات مستمر، حديد سفلي، أسياخ انكماش Ø12 على المحيط، وبطنها عند منسوب التأسيس على خرسانة عادية (ص 363)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 079: تخزين حديد التسليح
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	التخزين عاليا عن الأرض على عوارض خشبية أو كمرات خرسانية (ملحق مصور ص 7)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	عمل ميول جانبية في أرضية التخزين لتصريف المياه (ملحق مصور ص 7)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	فصل كل قطر وترتيب الأقطار من الأكبر للأصغر متجاورة (ملحق مصور ص 7)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تغطية الحديد بغطاء منفذ للهواء (ملحق مصور ص 7)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 080: ترتيب تسليح القواعد
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	القواعد المشتركة: الطويل فرش والقصير غطاء في الرقة السفلية، والعكس في العلوية (ملحق مصور ص 7 إلى 8)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	القواعد المستطيلة: الفرش في الاتجاه الطويل مع تكثيف القصير بعرض القاعدة أسفل العمود (ملحق مصور ص 7 إلى 8)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	تركيز الحديد القصير للشبكة السفلية أسفل شريحة العمود في القواعد المشتركة (ملحق مصور ص 7 إلى 8)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	القواعد الشريطية: القصير رئيسي فرش والطويل غطاء في السفلية، والعكس في العلوية (ملحق مصور ص 7 إلى 8)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	تهبيط اللبشة أسفل حفرة المصعد مع سند جوانب الحفر بخوازيق ساندة (ملحق مصور ص 8)
	1 إلى 1.7 م
	H
	☐
	☐
	

	6
	تقوية شدة القواعد وتغليف أشاير الأعمدة لمنع التصاق الخرسانة أثناء الصب (ملحق مصور ص 7 إلى 8)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	توقيع أركان الأعمدة بمحطة الرصد على القواعد والأسقف المتكررة (ملحق مصور ص 7 إلى 8)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	تقوية شدات القواعد الشريطية بشكالات مائلة وخوابير مثبتة في الأرض (ملحق مصور ص 7 إلى 8)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 081: تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	شبكة إضافية عند غطاء خارج الكانات يزيد عن 40 مم (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	على 20 مم من السطح
	H
	☐
	☐
	

	2
	مرور مواسير الكهرباء بين رقتي التسليح لا على الخشب (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	بسكوت أسفل الشبكة السفلية وكراسي بين الرقتين محمولة على الشبكة السفلية (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	تحقيق سمك البلاطة
	H
	☐
	☐
	

	4
	كانة (يفضل بعيون) على نهاية أشاير الأعمدة لتثبيتها أثناء الصب (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	الشبكة السفلية داخل قطاع الكمرة والعلوية أعلى كانة الكمرات (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	امتداد البرانيط في البلاطة المصمتة (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	ربع أو ثلث البحر الكبير
	H
	☐
	☐
	

	7
	تربيط كانات الأعمدة والأشاير القديمة مع الجديدة (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	كانات بعيون في الأعمدة (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	لا تقل عن 3 على الارتفاع
	H
	☐
	☐
	

	9
	قفل كانات الأعمدة (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	135 درجة
	H
	☐
	☐
	

	10
	قفل كانات الكمرات تبادليا على الطرفين وفي مكان الضغط (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	بجوار الأعمدة لأسفل وفي المنتصف لأعلى
	H
	☐
	☐
	

	11
	امتداد الحديد الطرفي الإضافي العلوي للكمرة (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	ربع البحر
	H
	☐
	☐
	

	12
	تسليح الكمرات الثانوية أعلى تسليح الرئيسية (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	استمرار كانات الأعمدة داخل منطقة الاتصال مع الكمرات (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	كليبسات ربط رقتي الحائط (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	4/م2 قطر لا يقل عن 6 مم
	H
	☐
	☐
	

	15
	اتصال حديد البرندات الأفقي عند أركان الحوائط وتثبيت السمك بلوح خشبي (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	حديد إضافي حول الفتحات وحديد مائل عند الأركان (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	45 درجة، 10% من المقطوع، امتداد 45 قطر
	H
	☐
	☐
	

	17
	سمك البلاطة مع الغطاء (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	+10/-5 مم
	H
	☐
	☐
	

	18
	السلم الحلزوني: الحديد القصير كانة مغلقة وأقطار أكبر في الأركان (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	الكمرة المقلوبة: الحديد الرئيسي أسفل حديد البلاطة مع كانة بشنب ومقص (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	تخانات بين رقتي حديد الكمرات ومسافة بينية للقضبان (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	قطر 25 مم ومسافة لا تقل عن 25 مم
	H
	☐
	☐
	

	21
	كانة توزيع (شنش) في الكمرة أو السمل (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	كل 1 م
	W
	☐
	☐
	

	22
	تكسيح نصف حديد البلاطة المصمتة وامتداده (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	عند L/5، امتداد ربع أكبر البحرين، الطرفية L/7
	H
	☐
	☐
	

	23
	عد الكانات في المتر بوضع بداية الشريط بين كانتين (ملحق مصور ص 18 إلى 23)
	حسب المخطط
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 082: الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عند تلاقي كابوليين يحمل الطويل على القصير والأقل جساءة وتسليحا على الأكبر (ملحق مصور ص 24)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	كانات كمرة فخدة السلم عمودية على محورها مع مقصات وتكثيف عند الكسرة (ملحق مصور ص 24)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	بلاطة السلم الحلزوني ككمرة بكانات بفروع وتركيز التسليح بالأطراف (ملحق مصور ص 24)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	تكثيف الكانات عند التقاء الثانوية بالرئيسية وحمل حديد الثانوية على كامل عرض الرئيسية (ملحق مصور ص 24)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 083: بنود استلام متفرقة: حديد تسليح
التخصص: حديد تسليح
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[وصلات الصب في القواعد والميدات] وضع Spacers ≥ 5 سم أسفل الشبكة (ص 364)
	≥ 5 سم
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	[تسليح إطار مع كابولي] الحديد العلوي مستمر من الكابولي فوق العمود إلى البحر مع أسياخ مكسحة عند الوجه (ص 358)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	[تسليح الإطار الجملوني] عدم وجود أسياخ مستمرة حول ركن مقعر، والأسياخ الداخلية مقطوعة ومتقاطعة ومرساة في الخرسانة المضغوطة (ص 359)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	[تسليح الإطار الجملوني] وجود كانات تربيط عند قمة الإطار وعند العقدة لاحتواء القوة الشعاعية (ص 359)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	[تسليح إطار بقمة مقعرة] حديد الوجه المقعر لإطار القمة المقعرة (V) يفصل ويرسى متقاطعا (ص 359)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	[تسليح إطار بسقف متدرج] تفريد الأسياخ في الركنين الداخلي والخارجي لمنطقة الدرج حسب منحنى العزوم مع تكثيف الكانات عند العقد (ص 360)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	[تسليح القاعدة المشتركة] وجود حديد سفلي في الاتجاهين وحديد علوي وأشاير (Dowels) مطابقة لحديد الأعمدة الرأسي (ص 361)
	حسب التصميم
	H
	☐
	☐
	

	8
	[تسليح القاعدة المشتركة] تركيب كراسي حمل الحديد العلوي بمعدل 1 Ø16 لكل م2 (ص 361)
	1 Ø16 / م2
	H
	☐
	☐
	

	9
	[تسليح القاعدة المشتركة] الحديد العلوي للقاعدة المشتركة (Upper steel) مستمر بطولها مع ثنيات طرفية والحديد السفلي في الاتجاهين (ص 361)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	[تسليح القاعدة المستطيلة] تركيز جزء الحديد القصير في الشريط تحت العمود وتوزيع الباقي على الجانبين وتوزيع الحديد الطويل بانتظام (ص 362)
	Asm/As = 2B'/(A+B')
	H
	☐
	☐
	

	11
	[وصلات الصب في القواعد والميدات] الكانات في الميدة المتدرجة للتجميع فقط (Links for assembly) مع Ø8 كل 20 سم بمنطقة الانتقال (ص 364)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	[وصلات الصب في القواعد والميدات] طول ركوب أشاير العمود (lb) فوق وصلة الصب أعلى القاعدة مطابق للتصميم (ص 364)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	[فواصل البلاطة الأرضية S.O.G] تركيب التسليح الإضافي حول الأعمدة داخل البلاطة 2x2T16 علوي وسفلي (ص 365)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	[فاصل التمدد بالسطح] تفريد حديد رقبتي الفاصل (كمرتين متجاورتين بدلايات) ورقبة مقلوبة لحمل الغطاء (ص 389)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	[تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود] تسليح الكابولي القصير المحمل على العمود (شكل أ-84) يمر عبر العمود ويرسى في الجهة المقابلة مع أسياخ مائلة بحافته (ص 358)
	حسب شكل أ-84
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 084: استلام حديد البلاطات الهوردي
التخصص: أسقف خاصة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مخطط تنفيذي بمقياس رسم يبين الأعصاب وعددها وسمكها والمستمرة منها وعرض الجزء المصمت والمسافات بين المخدات (ص 127)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	نوع وكثافة البلوك المستخدم في التصميم والالتزام به واختباراته (ص 127)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	مواصفات البلوك الأسمنتي المفرغ للهوردي (ص 127)
	جدار 30 مم على الأقل، وزن 1500 كجم/م3 بحد أقصى، ضغط 35 كجم/سم2 لمتوسط 10 و28 للمفردة
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	الأعصاب المستمرة على استقامة واحدة بشد خيط (ص 127)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تسليح البلاطة داخل كانة الأعصاب وليس أعلاها (ص 127)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	حديد الفرش عمودي على اتجاه العصب والغطاء موازٍ له (ص 127)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	أول وآخر بلوكة في العصب مقفلة لمنع تسرب الخرسانة (ص 127)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	الجدران محملة على كمرات أو عمودية على الأعصاب، وإلا يصمم العصب لذلك (ص 127)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	الأعصاب العرضية Cross Rib في الهوردي ذي الاتجاه الواحد (ص 127)
	بحر أكبر من 5 م وحمل حي 3 كن/م2 أو أقل: عصب عرضي واحد بمنتصف البحر بنفس تسليح الأعصاب الرئيسية؛ حمل أكبر من 3 كن/م2 وبحر 4 إلى 7 م: عصب واحد؛ بحر أكبر من 7 م: 3 أعصاب (الكود المصري 2007 فقرة 6-2-2-2)
	H
	☐
	☐
	

	10
	الحديد السفلي للعصب العرضي أعلى حديد الأعصاب الرئيسية (ص 127)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	وصل الحديد السفلي للأعصاب عند المخدات والعلوي بمنتصف الباكيات، وعلوي الأعصاب الكابولية بطول (ص 127)
	1.5 مرة طول الكابولي
	H
	☐
	☐
	

	12
	بداية القوالب المفرغة من وجه الكمرات الساقطة والحوائط (ص 128)
	150 مم جزء مصمت ما لم تحدد المخططات
	H
	☐
	☐
	

	13
	عرض الأجزاء الصماء Solid part (ص 128)
	نصف المسافة الصافية بين الأعصاب أو البحر/8 إلى 10، و20 سم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	14
	الأجزاء عند الركائز في البلاطات المستمرة صماء لمقاومة العزوم السالبة والقص (ص 128)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	رص البلوك شبه المنحرف بالعرض الأكبر لأعلى (ص 128)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تثبيت البلوكات بمسامير صغيرة من الجوانب (ص 128)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	ترطيب البلوكات قبل الصب (ص 128)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	الرجوع للتفاصيل الإنشائية لشكل كانة الأعصاب (ص 128)
	
	R
	☐
	☐
	

	19
	مقاومة ضغط البلوك على المساحة الصافية عند تحمله محوريا (ص 128)
	7 ن/مم2 على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	20
	المخدات Hidden Beam: كانة بأربعة أفرع على الأقل (ص 128)
	المسافة بين الأفرع 25 سم بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	21
	الكانة بأربعة أفرع: 4 أسياخ طولية على الأقل علوي وسفلي مع سيخ بكل زاوية (ص 128)
	
	H
	☐
	☐
	

	22
	الحديد العلوي في الأعصاب المستمرة وارتفاع كانة العصب (ص 128)
	ارتفاع كانة العصب = السمك الكلي ناقص الغطاء الخرساني (2.5 سم تقريبا)
	H
	☐
	☐
	

	23
	الهوردي ذو الاتجاهين: بلوك مغلق من جميع الجهات (ص 128)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	الحديد السفلي للأعصاب يرتكز أعلى التسليح السفلي للمخدات (الكمرات المدفونة) (ص 128)
	
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 085: استلام البلاطات المسطحة Flat Slab
التخصص: أسقف خاصة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	حديد الفرش في اتجاه العزم الأكبر وهو دائما الاتجاه الطويل في البلاطات المسطحة، أو الاتجاه ذو الحديد الإضافي السفلي الأكبر، والغطاء في الاتجاه القصير (ص 128)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	الرقة العلوية تمتد على الأطراف طول رباط من وجه الركيزة وعلى هيئة شوكة عند الأعمدة وداخل الكمرات الخارجية (ص 129)
	طول رباط 60 قطر مقاسا من وجه الركيزة (كمرة أو عمود)
	H
	☐
	☐
	

	3
	وصل الحديد السفلي عند الأعمدة بالتبادل (ص 129)
	يمر 75 مم على الأقل بعد محور العمود
	H
	☐
	☐
	

	4
	وصل الحديد العلوي عند منتصف البحر ويفضل بالتبادل (ص 129)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	السفلي في الاتجاه الطويل وعكسه في الرقة العلوية (ساندويتش) (ص 129)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	الحديد العلوي الإضافي متساوٍ على وجهي العمود ما لم تحدد الرسومات (ص 129)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	الإضافي السفلي في الباكيات الطرفية (ص 129)
	من 1/10 البحر حتى 1/5 من وجه الركيزة الداخلية
	H
	☐
	☐
	

	8
	الإضافي السفلي في الباكيات الوسطية (ص 129)
	من 1/5 البحر حتى 1/5 من وجه الركيزة التالية
	H
	☐
	☐
	

	9
	الإضافي العلوي الطرفي (ص 129)
	يمتد 1/4 البحر بين المحاور
	H
	☐
	☐
	

	10
	استمرار حديد شريحة العمود لمقاومة الزلازل (ص 129)
	ربع العلوي على كامل البحر ونصف السفلي على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	11
	وضع الإضافي السفلي والعلوي ببداية ونهاية منسوبة لنقطة ثابتة (ص 129)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 086: استلام بلاطات الشد اللاحق PT
التخصص: أسقف خاصة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	اعتماد شركة متخصصة ذات خبرة في مشاريع مماثلة من المالك وأحيانا البلدية (ص 135)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	Shop drawings من المقاول المتخصص بمسارات الكابلات وأنواعها وإحداثياتها ثلاثية الأبعاد ومواقع ألواح التثبيت (ص 135)
	الكود المصري 2007 ص 10-49
	R
	☐
	☐
	

	3
	تقديم جميع القطع للاعتماد: Anchorages وWedges وDucts وStrands (ص 135)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	التحقق من المواصفات الميكانيكية للكابلات: مقاومة الشد والخضوع والاستطالة والمرونة (ص 135)
	القيم الدنيا حسب الكود
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	5
	استلام النجارة والشدة الخشبية كما في الأسقف العادية (ص 135)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	تخطيط مسارات الكابلات على السقف وتحديد أماكن الكراسي وكتابة ارتفاع ورقم كل كرسي (ص 135)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	7
	استلام الشبكة السفلية وتسليح الكمرات كما في حديد الأسقف (ص 135)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	مطابقة القطع للمعتمد وللمواصفة العالمية للنظام (ص 135)
	شكل أ-69
	W
	☐
	☐
	

	9
	أماكن واتجاهات النهايات الحية، ونهايتا شد للكابل الطويل، ويفضل التبادل على جانبي السقف (ص 135)
	نهايتان إذا زاد الطول عن 36 م
	H
	☐
	☐
	

	10
	النهايات الميتة: فتل الضفيرة كبصيلة Onion End بماكينة Embossing وربطها بسيخ عرضي (ص 136)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	أقطار وأطوال الكابلات مطابقة للمعتمد ولا وصل إلا في أضيق الحدود (ص 136)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	الأجربة Ducts من مواد غير قابلة للصدأ (حديد مجلفن أو مطاط مضغوط معرج corrugated) بسطح يسمح بالتماسك مع مونة الحقن مع فتحات تهوية (ص 136)
	فتحات كل 15 م
	W
	☐
	☐
	

	13
	مساحة مقطع الجراب الداخلية (ص 136)
	ضعف مساحة الكابلات لأكثر من كابل، وخلوص 6 مم على الأقل لكابل واحد
	H
	☐
	☐
	

	14
	استبعاد الأجربة ذات الاختناقات أو الثقوب أو التشوهات (ص 136)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	فحص الأجربة ووصلاتها برؤوس التثبيت بالهواء المضغوط ومسافة مستقيمة قبل الانحناء (ص 136)
	50 سم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	16
	مسارات الكابلات تتبع شكل عزوم الانحناء بمنحنى ناعم دون كسرات حادة (ص 136)
	
	H
	☐
	☐
	

	17
	تثبيت Anchor cast بجانب الخشب بمسمار التيشة مع فوم لتخليق فراغ (ص 136)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	المسافة بين الجدائل في الاتجاه الواحد (ص 136)
	6 مرات سمك البلاطة أو 1.5 م بحد أقصى (للأجربة غير المستديرة والأحمال الحية العادية منتظمة التوزيع، الكود المصري 2000 فقرة 10-4-3-65)
	H
	☐
	☐
	

	19
	مسافة بين الأجربة تسمح بهز الخرسانة وتغلغلها (ص 136)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	الكابلات على جوانب الفتحات الكبيرة مبتعدة عن حافتها (ص 136)
	غالبا 30 سم
	W
	☐
	☐
	

	21
	بعد مسار الكابلات عن الكمرات الساقطة (ص 136)
	6ts للطرفية و8ts للداخلية، يؤخذ 75 سم و30 سم من جانبي الكمرة حسب النص
	H
	☐
	☐
	

	22
	حديد حلزوني Bursting reinforcement عند النهايات الحية (ص 137)
	
	H
	☐
	☐
	

	23
	حديد بمناطق التثبيت لمقاومة قوى الانشقاق Splitting والانفصال Spalling (ص 137)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	المسار غير المستقيم في المسقط: مراجعة التصميم وحديد U يحتضن الكابلات عكس المحصلة (ص 137)
	
	H
	☐
	☐
	

	25
	كراسي الكابلات توضع على الشبكة السفلية وليس على الشدة (ص 137)
	
	H
	☐
	☐
	

	26
	مواسير حقن رأسية مقفلة في بداية ونهاية المسار وعند القمم (ص 137)
	المسافة بينها 15 م بحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	27
	الغطاء الخرساني لأي مجرى (ص 137)
	50 مم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	28
	تثبيت الكابلات على الكراسي Tendon supports (ص 137)
	المسافة بين الكراسي 1 م بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	29
	الرقة العلوية في Post tension flat slab السميكة وحديد الانكماش بشريحة الوسط (ص 137)
	عند زيادة السمك عن 30 سم
	H
	☐
	☐
	

	30
	التأكد من عدم انسداد الأجربة بضخ هواء مضغوط (ص 137)
	ضغط 0.2 ن/مم2 بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	31
	منع دخول الماء للأجربة أثناء المعالجة (ص 137)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 087: شد واختبار كابلات PT
التخصص: أسقف خاصة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	معايرة أجهزة قياس الاستطالة والشد ونسبة الخطأ ضمن المسموح (ص 137)
	كل 6 شهور
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	اختبار ضغط الخرسانة قبل الشد وتحقق المقاومة المطلوبة عند نقل سبق الإجهاد (ص 137)
	أي نتيجة 85% على الأقل من المطلوب وإلا الانتظار
	H
	☐
	☐
	

	3
	الحد الأدنى لمقاومة الخرسانة عند سبق الإجهاد (ص 137)
	بين 84% و86% من رتبة الخرسانة تقريبا: رتبة 30 تحتاج 26، و35 تحتاج 30، و40 تحتاج 34 ن/مم2 (الكود المصري 2000 فقرة 10-7-2)
	H
	☐
	☐
	

	4
	المقاومة عند الشد إن لم تحددها العقود حسب ACI (ص 138)
	28 ميجاباسكال Multistrand و17 ميجاباسكال Single strand
	H
	☐
	☐
	

	5
	تركيب الخوابير Wedges والدق عليها وتثبيتها في Anchor cast قبل الشد (ص 138)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	حرية الكابلات داخل الأجربة ووجود الخوابير وكفاءة التثبيت قبل الشد (ص 138)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	علامات إسبراي على الكابلات عند النهاية الحية على بعد ثابت من الأنكور (ص 138)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	تسوية الكابلات خارج الصب بطول واحد يسمح بتثبيت ماكينة الشد (ص 138)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	الشد تدريجي منتظم متماثل بأشخاص مؤهلين حتى الحمل أو الاستطالة المطلوبة (ص 138)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	الجدائل المتعددة متساوية الطول عند مستوى الحمل وعند قياس الاستطالة (ص 138)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	توفير وسائل قياس الاستطالة والحركة Gripping Devices (ص 138)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	الشد الابتدائي Initial stressing (ص 138)
	بعد بلوغ 25% من مقاومة 28 يوما (غالبا 18 إلى 36 ساعة)
	H
	☐
	☐
	

	13
	الشد النهائي Final stressing بالقوة التصميمية (ص 138)
	بعد 70% من مقاومة 28 يوما (غالبا 3 أيام)، ولا يزيد عن 80% من قوة انهيار الكابلات
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 088: قبول نتائج شد كابلات PT
التخصص: أسقف خاصة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	مقارنة القوة المحسوبة من الاستطالة بقراءة جهاز القوة والرجوع للمصمم عند التجاوز (ص 138)
	الفرق 6% بحد أقصى منسوبا للأصغر
	H
	☐
	☐
	

	2
	تسجيل الانفعال (المسافة بين العلامة ووجه الأنكور) بجدول وإخطار المصمم عند تجاوز الانحراف (ص 138)
	5% عن الإجهاد النظري
	R
	☐
	☐
	

	3
	تسجيل الانزلاق الفعلي Actual slip لكل كابل (ص 139)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	الفرق بين قوة الشد المقاسة بالجهاز والمحسوبة من الاستطالة في الكابلات (ص 139)
	± 7% (ACI 318M-11 بند 18.20.1)، ويبحث السبب عند التجاوز
	H
	☐
	☐
	

	5
	قياس التحدب الناتج عن الشد ضمن المسموح (ص 139)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	عدم تحقق الانفعال: إعادة الشد (ص 139)
	بما لا يزيد عن 80% من إجهاد الكابلات
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 089: ما بعد قبول شد كابلات PT
التخصص: أسقف خاصة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	عدم قطع زوائد الكابلات إلا بموافقة كتابية من الاستشاري (ص 139)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	قطع الكابلات الخارجية بعد الخوابير عند النهايات الحية وتغطيتها تماما بالمونة الأسمنتية أو Translucent Grease Cap أو دهان مانع للصدأ (ص 139)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عدم فك الشدات إلا بعد نجاح الشد، وعدم الفك عند تحميل شدة السقف التالي (ص 139)
	قبل 28 يوما من الصب
	H
	☐
	☐
	

	4
	حقن الفراغ Grouting بعد الشد النهائي حتى خروج المادة من الطرف الآخر (ص 139)
	غالبا خلال 10 إلى 15 يوما من الصب
	H
	☐
	☐
	

	5
	سيولة مادة الحقن ونسبة الماء للأسمنت (ص 139)
	0.44 بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	6
	الحقن بأسرع وقت بعد الشد النهائي لمنع الصدأ (ص 139)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	عينات مادة الحقن عند 28 يوما (ص 139)
	30 ن/مم2 على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	8
	قبول اختبار القلب للخرسانة سابقة الإجهاد (ص 139)
	متوسط 3 قلوب 80% على الأقل ولا تقل أي عينة عن 75%
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 090: استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع
التخصص: أسقف خاصة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مخططات تنفيذية حسب المواصفات (مقاومة الخرسانة والأحمال) تقدم لاعتماد الاستشاري (ص 140)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	المواصفات الميكانيكية للكابلات والقيم الدنيا بالكود (ص 140)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	3
	نسبة تآكل الركام لخرسانة سبق الإجهاد (ص 140)
	لا تزيد عن 28% (ASTM C-131)
	R
	☐
	☐
	

	4
	الاتفاق على أماكن فتحات الصرف والميكانيكا والكهرباء على المخططات قبل التصميم والتصنيع (ص 140)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	أماكن فواصل التمدد في طبقة Topping وفواصل الصب (ص 140)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	ترقيم كل عنصر بمكانه واتجاهه وتاريخ تصنيعه ومطابقته لرسومات التركيب (ص 140)
	ACI 318M-11 بند 16.8
	W
	☐
	☐
	

	7
	سماح المصنع لمختبر المقاول بالتفتيش على التخزين والإنتاج والصب والمعالجة (ص 141)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	8
	تحدب الوحدات سابقة الصنع (ص 140)
	2 مم/م بحد أقصى 15 مم
	W
	☐
	☐
	

	9
	أقل مسافة ارتكاز (ص 140)
	البحر الصافي/180 وبحد أدنى 5 سم للبلاطات و15 سم للكمرات (الكود المصري 2007 ص 6-108)؛ للمقارنة ACI 318 بند 16.6.2.2: ln/180 ولا تقل عن 51 مم للبلاطات و76 مم للكمرات
	H
	☐
	☐
	

	10
	الارتكاز على جدران بلوك حاملة (ص 140)
	جدار 190 مم فأكثر: نصف السمك ناقص 10 مم، جدار 140 إلى 190 مم: مع تسليح ربط وبحد أدنى 65 مم
	H
	☐
	☐
	

	11
	الارتكاز على كمرات حديدية (ص 140)
	عرض 150 مم فأكثر: نصف العرض ناقص 10 مم، وبحد أدنى 140 مم مع تسليح ربط
	H
	☐
	☐
	

	12
	رفع الوحدات بالوسيلة المبينة بالرسم Lifting hooks فقط وعدم وضع قضبان بالفراغات (ص 140)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	عدم رفع الوحدات من النهايات (ص 141)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	مسافة الارتكاز (Corbels) تستمر حول الأعمدة (ص 141)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	فراغ بين الألواح والكمرات الحاملة يصب مع Screed (ص 141)
	غالبا 2 إلى 5 سم
	W
	☐
	☐
	

	16
	سد نهايات الوحدات بطبات بلاستيك (ص 141)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	استبعاد أي وحدة بها كسر أو شروخ أثناء التحميل والنقل (ص 141)
	
	H
	☐
	☐
	

	18
	الكمرات الحاملة: أشاير Connector bars مثنية داخل Screed بطول تماسك (ص 141)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	كمرات عزوم اللي: كانات مقفلة بقفل 135 درجة (ص 141)
	قفل 135 درجة بطول 10 سم، أو مسافة رباط بعرض الكمرة بالإضافة لزاوية 10 سم (شكل أ-53)
	H
	☐
	☐
	

	20
	سطح الارتكاز أفقي ويحقق العمق المطلوب (Screed + العنصر + Bearing Strip) (ص 141)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	شطف زوايا قاع التحميل Chamfer (ص 141)
	ACI 318M-11 بند 16.6.2.2
	W
	☐
	☐
	

	22
	قطع تحميل Bearing Strip بين الوحدات ومسافة الارتكاز (ص 141)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	منع التكسير أو الفتح في العناصر بدون موافقة خطية من الصانع (ص 141)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	صب الكمرات الحاملة في عملية واحدة وعدم الصب على مرتين (ص 141)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	الفتحات تحت إشراف الصانع مع Steel Trimmer Beam والتأكد من قدرة الوحدات المجاورة (ص 141)
	
	H
	☐
	☐
	

	26
	ملء فواصل Keyway بالكامل بمونة أو جراوت (ص 141)
	مونة 3:1 هبوط 6 بوصة ورمل 6 مم بحد أقصى، أو مادة 21 ن/مم2 على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	27
	استخدام جراوت Non shrink non staining لملء الفواصل (ص 141)
	PCI Manual
	W
	☐
	☐
	

	28
	ترطيب الفراغات بين الوحدات قبل الحشو (ص 142)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	تسليح طبقة Topping حسب الرسومات وثني الأشاير داخلها قبل الصب (ص 142)
	غالبا 5 أو 6 قطر 8 مم/م
	H
	☐
	☐
	

	30
	سمك Topping يقاس من أعلى نقطة بالألواح (التحدب) (ص 142)
	
	H
	☐
	☐
	

	31
	سمك طبقة Topping (ص 142)
	متوسط 6 سم للبلاطات بسمك 22 سم أو أقل، ومتوسط 8 سم إذا زاد سمك البلاطات عن 30 سم، أو حسب المخططات
	H
	☐
	☐
	

	32
	تنظيف السطح بالهواء المضغوط وترطيبه قبل صب Topping (ص 142)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	الخرسانة لا تملأ فراغات الوحدات وتخترق الفواصل (ص 142)
	لا تزيد عن 5 سم بالأطراف
	W
	☐
	☐
	

	34
	ركام Screed وخلطة قليلة الانكماش (ص 142)
	المقاس الأكبر 10 مم
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	35
	منع الاهتزاز والمرور والتشوين قبل تصلب مونة الحقن (ص 142)
	غالبا 3 أيام
	W
	☐
	☐
	

	36
	قص فواصل التحكم في Topping بالمنشار (ص 142)
	بعد 18 ساعة وغالبا كل 6 م في الاتجاهين
	W
	☐
	☐
	

	37
	ترطيب طبقة Topping ومنع التحميل والمرور (ص 142)
	4 أيام على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	38
	فتحات Core Holes بماكينة Coring دون قطع الكابلات أو العصب (ص 142)
	12 سم للبلاطات أقل من 22 سم، 16 سم للبلاطات 30 إلى 40 سم
	H
	☐
	☐
	

	39
	عند التشقق أو الشك في الحسابات: اختبار التحميل هو الفيصل للقبول (ص 143)
	
	H
	☐
	☐
	

	40
	قبول Core Test لسابقة الإجهاد (ص 143)
	3 عينات متوسط 80% ولا تقل أي عينة عن 75%
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 091: بنود استلام متفرقة: أسقف خاصة
التخصص: أسقف خاصة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	[استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى] الأسقف المفرغة: رص البلوك على استقامة واستمرارية الأعصاب وأبعادها واتجاهها وأبعاد الكمرات (ص 119)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	[استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى] الهوردي: تحديد أماكن الكمرات المدفونة بـ Check line على ظهر الخشب بعرض الكمرة والمسافات البينية (ص 119)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	[استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى] البلاطات المسطحة بسقوط Drop Panel: أبعاد السقوط (ص 119)
	سمك ربع البلاطة على الأقل، يمتد سدس الباكية الأصغر على الأقل ولا يتعدى ربع البحر الأصغر
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 092: استلام خزانات المياه الأرضية
التخصص: خزانات وبيارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تحديد مكان الخزان بالموقع العام واعتماده من المالك مع طريقة التغذية واعتماد المناسيب من الجهة المختصة (ص 143)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	بعد الخزان عن مصادر التلوث (خزانات التحليل والبيارات وغرف التفتيش) (ص 143)
	10 م على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	3
	الخزان غير منخفض ومرتفع عن البيارات ومصادر التلوث (ص 143)
	50 سم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	4
	منسوب مياه جوفية مرتفع: صرف جوفي حول الخزان (ص 143)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	الخزان مجاور لسور المدخل أو أقرب ما يمكن لمدخل العمارة (ص 143)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	عزل الحوائط والقاع داخليا وخارجيا بمانع رشح غير سام وتغليف خارجي بطبقات عازلة (ص 143)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	قطاع رأسي بمناسيب التأسيس والتشطيب، والردم فوق السطح لا يتعدى التصميمي (ص 143)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	عزل جميع الأوجه الداخلية الملامسة للماء بما فيها السقف ومنع التمديدات الصحية على ظهر الخزان (ص 144)
	كود البناء السعودي الاشتراطات الإنشائية 1428 فقرة 3-16/5
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 093: مراحل تنفيذ الخزان الأرضي
التخصص: خزانات وبيارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	قاع الحفر وسقوط غرفة الترسيب Sump Pit وإحداثيات أركان الحفر (ص 144)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	الخرسانة العادية وتحشيتها من المباني والأسوار وسمكها (ص 144)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تنعيم فرشة النظافة للعزل ثم Screed حماية مع طرف رباط للعزل الأفقي والرأسي (ص 144)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تسليح الأرضية في الاتجاهين وكراسي بين الرقتين (ص 144)
	كرسي قطر 16 مم لكل م2
	H
	☐
	☐
	

	5
	تركيز حديد طولي أسفل كل جدار ليعمل ككمرة عميقة (ص 144)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	وصل الحديد في منطقة غرفة الترسيب وسمك وتسليح لبشتها مماثل للخزان مع ترابط (ص 144)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	تثبيت مانع التسرب بكانة U بجناحين وحبسة بأسياخ طولية (ص 144)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	كرافتات لربط تسليح الحوائط مع البلاطة وكرافتة أفقية لجوانب الحوائط (ص 144)
	شكل أ-77
	H
	☐
	☐
	

	9
	Water Stop عند اتصال الحائط بالقاعدة والسقف بكامل المحيط ملحوم البداية والنهاية ورأسي أثناء الصب (ص 144)
	لحام كاوية للبداية والنهاية، نصف ارتفاع العازل في الصبة الأولى والنصف الآخر في الصبة التالية
	H
	☐
	☐
	

	10
	المياه الجوفية فوق التأسيس: نزح يومي حتى يزيد وزن المنشأ عن قوة الدفع (ص 144)
	1.5 مرة uplift أو يزيد 20%
	H
	☐
	☐
	

	11
	أشاير الجدران الرأسية والأفقية طبقا للمخططات (ص 144)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	وصل البرندات الأفقية عند الزوايا والأركان (ص 144)
	شكل أ-35
	H
	☐
	☐
	

	13
	استخدام كلبسات في الجدران وليس دكم خشب (ص 145)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	تقوية الجدران بزراجين خاصة بالمنشآت المائية ومنع الزراجين البلدي (ص 145)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	وصلة السقف بالجدران Fixed joint غالبا بتسليح الجدران داخل بلاطة السقف بوصلة شد أو بعد انتهاء العزم السالب حسب المخططات (ص 145)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	مواسير تهوية بالسطح ملفوفة كوع ومغطاة بشبك نحاس (ص 145)
	2 ماسورة 2 بوصة على 35 سم، فتحات الشبك 2 سم بحد أقصى
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 094: عزل واختبار الخزان الأرضي
التخصص: خزانات وبيارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	تنظيف الخزان بالهواء المضغوط وغسيله قبل العزل الداخلي (ص 145)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	تدوير الزوايا الداخلية وتجنب الزوايا الحادة (ص 145)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	ميول Screed بالأرضية نحو Sump Pit (ص 145)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	اختبار الامتلاء بعد العزل الداخلي وقبل العزل الخارجي حتى الراسم العلوي ومراقبة المنسوب والرشح (ص 145)
	أسبوع بعد 28 يوما من الصب مع احتساب التبخر
	H
	☐
	☐
	

	5
	سلم حديد مجلفن أو ألومنيوم أسفل فتحة الخزان (ص 146)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	أغطية الخزان وغرف التفتيش بشبك حماية وفتحات تهوية بمصيدة أتربة (ص 146)
	القطر الصافي 60 سم على الأقل (GSO/755/210)
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 095: استلام بيارات الصرف الأرضية
التخصص: خزانات وبيارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مكان البيارة قرب الطريق ومعتمد وبعدها عن أساسات الجار (ص 146)
	3 أمثال عمق الأساسات
	H
	☐
	☐
	

	2
	المياه الجوفية العالية أو التربة غير المسامية: خزانات تجميع خرسانية معزولة بدل البيارات (ص 146)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	اعتماد مخطط الصرف بالموقع العام بالمناسيب قبل التنفيذ (ص 146)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	منسوب مدخل ماسورة الصرف حسب الميل وغرفة ترسيب قبلها (ص 146)
	عمق الغرفة 100 سم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	5
	الراسم العلوي للبيارة وعمقها (ص 146)
	25 سم على الأقل تحت بطنية السقف، وعمق 1.5 م على الأقل من المدخل
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 096: استلام الخزانات العلوية للسطح
التخصص: خزانات وبيارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	حوامل الخزان الصاج المجلفن: كمرتين حرف I محملة على أعمدة خرسانية ما لم تذكر الرسومات غير ذلك (ص 232)
	ارتفاع الكمرة 18 سم على الأقل (الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التركيبات الصحية 1998 ص117)
	W
	☐
	☐
	

	2
	منسوب قاع الخزان العلوي (ص 233)
	3 م فوق سطح المبنى أو 5 م فوق منسوب الأجهزة الصحية
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	تقويات زوايا الخزان الصاج مجمعة ومبرشم عليها الصاج، مع قياس سمك الصاج والتقوية بالسؤسات (ص 232)
	زاوية 50×50×6 مم غالباً
	W
	☐
	☐
	

	4
	مواسير التغذية حسب الرسومات قطراً ونوعاً ودخولها للخزان بعيداً عن سقفه (ص 232)
	25 سم على الأقل من السقف
	W
	☐
	☐
	

	5
	عدم توصيل الفائض على قوائم الصرف بأي حال، ويفضل عمود مستقل للفائض حتى الدور الأرضي (ص 232)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	قطر الفائض يزيد بوصة عن ماسورة التغذية إذا كانت التغذية من الشبكة العمومية مباشرة، وفي حالة الضخ يكفي قطر يصرف الفائض (ص 232)
	زيادة 1 بوصة
	W
	☐
	☐
	

	7
	منسوب ماسورة الفائض من أعلى الخزان وأعلى المنسوب التصميمي (ص 232)
	10 سم فوق المنسوب التصميمي
	W
	☐
	☐
	

	8
	ماسورة التهوية تنتهي بكوع مقلوب عليه مصفاة شبك مجلفن (ص 232)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	العوامة الميكانيكية على خط التغذية وقطر مخرجها يساوي قطر العمود الصاعد (ص 232)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	فرعة غسيل للخزان بمحبس على العامود الصاعد المغذي وعليها حنفية براكور لتركيب خرطوم (ص 233)
	قطر 1 بوصة
	W
	☐
	☐
	

	11
	مواسير الاتزان بين مجموعة الخزانات إن وجدت (ص 233)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	مراجعة المحابس والصمامات حسب الرسومات (ص 233)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	ماسورة غسيل الخزان توصل بماسورة الفائض بمحبس يفتح أثناء الغسيل (ص 233)
	قطر 1 إلى 4 بوصة حسب الحجم
	W
	☐
	☐
	

	14
	خزان فيبرجلاس: نفس نقاط الخزان الصاج مع حماية من الشمس (ص 233)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	خزان خرساني: نفس النقاط مع دهان داخلي إيبوكسي غير سام وقطع بفلانشات للمواسير الداخلة (No-Leak Flange) (ص 233)
	المواصفات المصرية لبنود الأعمال الصحية 2001 ص46 إلى 51
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	16
	دهان داخلي ببوية مانعة للصدأ غير سامة ووجهين مانع للصدأ، ووجهين زيت من الخارج بما فيها الكمرات الحاملة (ص 233)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	غطاء فتحة الخزان بنفس سمك الصاج مجمع على زوايا مع دهان (ص 233)
	80×80 سم، زوايا 40×40×5 مم
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 097: بنود استلام متفرقة: خزانات وبيارات
التخصص: خزانات وبيارات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[الخزانات الأرضية] تركيب Water Stop عند اتصال الحائط بقاعدة الخزان بكامل المحيط (ملحق مصور ص 15)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	[الخزانات الأرضية] لحام وصلات تراكب Water Stop بماكينة كهربائية أو بقطعة حديد مسخنة (ملحق مصور ص 15)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	[الخزان العلوي ومحابسه] Float valve على خط الملء من الطلمبة، Vent، خط Overflow إلى الخزان الأرضي، وDrain بمحبس إلى صرف السطح (ص 398)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	[الخزان العلوي ومحابسه] تركيب حساسات High level pump stop وLow level pump start وSupply header من أسفل الخزان (ص 398)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	[تغذية الخزان الأرضي] تسلسل التغذية: عداد ثم محبس عدم رجوع ثم صمام عوامة داخل الخزان مع محابس سكينة برونز (ص 400)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	[تغذية الخزان الأرضي] طلمبتان ذاتيتا التحضير مع محبس عدم رجوع لكل منهما من الخزان الأرضي للعلوي (ص 400)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	[تغذية الخزان الأرضي] راكور ملء خارجي بالسور من طراز عربات نقل المياه (ص 400)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 098: مراجعة مخططات المنشآت المعدنية
التخصص: منشآت معدنية وأسوار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	ترتيب أجزاء الكمرات والحمالات الفولاذية والوصلات وطرق التوصيل والأجزاء التكميلية ومسافات الروافد (ص 27)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	أنواع البراغي وتصنيفها (ص 27)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	نظام التدعيم المتصالب Bracing وكفايته (ص 27)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	مواصفات اللحام (أطوال، سماكات، أنواع) وتناسق القطاعات (ص 27)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	دقة معلومات الوصلات وطرق الوصل مع الخرسانة (قواعد، أعمدة، بلاطات) (ص 27)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	توضيح تقوس الجملونات والجسور الرئيسية Camber في مستندات التصميم إن طلب (ص 27)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 099: استلام المنشآت المعدنية
التخصص: منشآت معدنية وأسوار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مراجعة Shop Drawings المعتمدة والالتزام بالملاحظات (ص 148)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	برنامج زمني وMethod Statement آمن لأولوية التركيب ومقاومة الأحمال المرحلية (ص 148)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	شهادات اللحامين ومسؤولي الاختبارات غير المتلفة من جهات معتمدة (ص 149)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	4
	علامات تمييز الصانع على العناصر والمثبتات بنفس رموز المخططات (ص 148)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تشوين المواد على طبالي مرتفعة نظيفة وجافة بعيدا عن تجمع المياه (ص 148)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مقاطع الحديد مطابقة للأبعاد والأطوال وخالية من الالتواء والاعوجاج عند التوريد (ص 148)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	التوريد مدهونا بنظام الوقاية (ص 148)
	وجه أساس بالورشة و3 أوجه بالموقع
	W
	☐
	☐
	

	8
	توسيع الفتحات بمثقاب لا بلهب اللحام وثقب ألواح القواعد آليا (ص 148)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	قياس سمك العناصر بالورنية فور التوريد ومطابقتها للمخططات المعتمدة (ملحق مصور ص 15)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	10
	إزالة دهان الورشة بفرشة سلك من الأسطح المجاورة للحامات الموقع (ص 148)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	توقيع Anchor bolts بمحطة الرصد وإعادة التسقيط وشد الخيطان (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	عدد وقطر وأطوال الجوايط وطول الرباط وتثبيتها بفرمة مثقبة وربطها بالتسليح ضد الطفو (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	تركيب نماذج الأعمدة طبقا للمخططات (ص 149)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	دعم مؤقت بوصلات كافية لجميع الأحمال أثناء التركيب (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	تركيب Girt والأعتاب Lintel (منسوب، قطاع، تثبيت) (ص 149)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	الوصلات: عدد ونوع وقطر البراغي وسماكة وأبعاد الألواح والمسافات (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	17
	رأسية واستقامة الأعمدة والمسافات ومنسوب السقف (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	18
	تركيب الكمرات على المحاور ومراجعة نماذجها (ص 149)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	تركيب المدادات Purlins (ص 149)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	Anchor bolts وتعبئة الفراغ أسفل لوح القاعدة بـ Grout Non Shrinkage (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	عزل الجدران الخارجية والدهان لجميع العناصر (ص 149)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	أطوال اللحام وسماكته ونوعيته (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	23
	نظام التدعيم Bracing: النوع والأبعاد والموقع (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	شد البراغي بجهاز العزم (تورك) للقدر المطلوب (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	25
	فحص واختبار اللحام أثناء التجميع والتركيب (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	26
	فحص واختبار وصلات المسامير الملولبة (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	27
	صرف المطر للأسطح المائلة بمجرى Eaves Gutters على المحيط (ص 150)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	28
	تغطية السطح (السماكة، المقطع، العزل، البراغي) والفحص بالماء لعدم التسريب (ص 149)
	
	H
	☐
	☐
	

	29
	فحص الدهانات وأنظمة الوقاية من الصدأ (ص 150)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 100: رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس
التخصص: أسفلت وبردورات وإنترلوك
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تقديم Job Mix Design لطبقتي Wearing وBase ودهانات التخطيط للاعتماد (ص 150)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	اختبارات صلاحية مواد الخلطة (ص 150)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	مراجعة القطاعات وسمك وتتابع طبقات الأسفلت (ص 150)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	مناسيب الطرق أخفض من مداخل المباني (ص 150)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	اعتماد عينة ردم طبقة الأساس واختباراتها قبل التوريد (ص 150)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة إحداثيات محاور الطرق Center Line Alignment (ص 150)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	اعتماد عينة Sub base واختباراتها (منخلي، أتربرج، لوس أنجلوس، مكافئ رملي، CBR، أصالة) (ص 150)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	مواصفات طبقة الأساس الحجرية المتدرجة (ص 150)
	مواد حجرية متدرجة (سن 6 غالبا)، فاقد لوس أنجلوس 50% بحد أقصى، والمواد القابلة للتفتت في الماء للمحجوز على منخل رقم 4 لا تزيد عن 5%
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	9
	قشط التربة السطحية غير المناسبة حسب تقرير التربة (ص 150)
	15 إلى 30 سم
	W
	☐
	☐
	

	10
	استلام مناسيب التربة بعد التسوية (ص 150)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	اختبار صلاحية Subgrade (تدرج، أتربرج، CBR) وتحسين أو استبدال غير الصالحة ببوروو (ص 150)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	CBR طبقة ما تحت الأساس بعد الدمك (ص 150)
	50% على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	13
	تقليب Sub base بالمحتوى المائي خارج منطقة الردم والفرد رطبا (ص 150)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	دمك طبقة الأساس بهراس ثلاث عجلات (ص 150)
	8 إلى 10 أطنان على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	15
	استلام مناسيب سطح طبقة الأساس بعد الدك (ص 151)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	قياس سمك طبقة الأساس عبر ثقوب في نقاط مختلفة (ص 151)
	قطر 75 مم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	17
	اختبار الدمك لطبقة الأساس خاصة بجوار المطابق والبلدورة (ص 151)
	اختبار لكل 200 م2 لكل طبقة
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 101: رش طبقة التشريب Prime Coat
التخصص: أسفلت وبردورات وإنترلوك
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	جفاف طبقة الأساس قبل رش MC0 وعدم الرش في المطر أو الضباب (ص 151)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	نسبة تخفيف التشريب (ص 151)
	1.5 أسفلت إلى 1 كيروسين
	W
	☐
	☐
	

	3
	معدل الرش وحرارة التشغيل لـ MC-70 دون مساحات غير مرشوشة (ص 151)
	1.5 كجم/م2، 47 إلى 85 درجة
	W
	☐
	☐
	

	4
	الرش خارج حد الرصف ويدويا بجوار البلدورة (ص 151)
	200 مم خارج الحد و20 سم يدويا
	W
	☐
	☐
	

	5
	معالجة أماكن زيادة الرش برمل يقلب ثم يرفع (ص 151)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	منع المرور على التشريب والمدة حتى فرد الأسفلت (ص 151)
	24 ساعة على الأقل ولا تزيد عن 72 ساعة
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 102: فرش ودمك الأسفلت
التخصص: أسفلت وبردورات وإنترلوك
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	الفرش بالفارشات والفرد اليدوي بالأماكن الضيقة فقط (ص 151)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	الفرش بكامل العرض، والحافة المؤجلة تقطع عموديا وترش Tack Coat (ص 151)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	حرارة مخلوط الأسفلت بالسيارات ورفض ما خارجها (ص 151)
	120 إلى 160 درجة مئوية
	H
	☐
	☐
	

	4
	الدخان الأزرق دليل زيادة التسخين (ص 151)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	زيادة الأسفلت: الخلطة في القلاب غير هرمية (ص 151)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	نقص الأسفلت: مظهر جاف واختفاء اللمعان وصعوبة الهرس (ص 151)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	سمك الفرش غير المضغوط (ص 151)
	زيادة 1 سم لكل 4 سم من السمك النهائي
	W
	☐
	☐
	

	8
	استواء السطح ويفضل الفحص قبل الدك (ص 151)
	4 مم بحد أقصى تحت قدة 4 م
	H
	☐
	☐
	

	9
	دخول الهراس والعجلة الدوارة الثقيلة في الأمام باتجاه الرصف (ص 151)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تراكب شرائح الهرس وتنويع أطوال خطوط السير (ص 151)
	نصف عرض الأسطوانة على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	11
	الركوب عند اللحامات الطولية (ص 151)
	3 إلى 7 سم
	W
	☐
	☐
	

	12
	قدة متعامدة على الفاصل الطولي للتحقق من الميول والمناسيب (ص 152)
	قدة 5 م
	W
	☐
	☐
	

	13
	عينات دورية خلف الفرادة للاستخلاص ومارشال (ص 152)
	التحقق من التدرج ونسبة الأسفلت والتدفق ونسبة الفراغات الهوائية والمملوءة
	H
	☐
	☐
	

	14
	تنظيف السطح بالمكانس والنافخات قبل رش الطبقة اللاصقة RC2 (ص 152)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	نسبة تخفيف Tack coat (ص 152)
	2 أسفلت إلى 1 بنزين
	W
	☐
	☐
	

	16
	معدل وحرارة رش الإلصاق RC2 (ص 152)
	0.75 كجم/م2، 60 إلى 99 درجة
	W
	☐
	☐
	

	17
	مدة رش الإلصاق قبل الفرد (ص 152)
	4 ساعات بحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	18
	فرد الطبقة السطحية بعد تبريد السابقة (ص 152)
	حتى حرارة الجو أو بعد 12 ساعة
	H
	☐
	☐
	

	19
	سمك الطبقة السطحية Wearing Course (ص 152)
	50 مم بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	20
	حماية الرصف بعد الدمك ومنع المرور حتى يبرد ويتصلب (ص 152)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 103: استلام البردورات
التخصص: أسفلت وبردورات وإنترلوك
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تحديد عرض الرصيف وبعد البردورة بعينة حية لبلاط الأرصفة بعدد صحيح (ص 152)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	عدم البدء قبل تسوية الموقع وعمل Sub Base واختبارها (ص 152)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	البردورة الموردة بلا كسور أو تعشيش ومطابقة للعينة المعتمدة (ص 152)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	منسوب ودرجة دمك القاعدة الترابية أسفل البردورات (ص 153)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	أسمنت مقاوم للكبريتات نوع V لصب البلدورات (ص 153)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	قاعدة خرسانة عادية تحت البردورة مع رش القاع قبل الصب (ص 153)
	10 سم سمك × 30 سم عرض بمحتوى أسمنت 250 كجم/م3 أو حسب مواصفات المشروع، وتسلح في بعض المشاريع
	H
	☐
	☐
	

	7
	تركيب البردورة موزونة على الخيط على المناسيب (ص 153)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	الإشراف على التثبيت بالمونة والتحقق من المناسيب والاستواء والاستقامة والمنحنيات والفواصل (ص 153)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	سمك المونة أسفل البلدورات (ص 153)
	30 مم بحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	10
	قطع زوايا جاهزة من المصنع وبردورة الزراعة بأركان الأحواض (ص 153)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	صب خلفي مثلثي بخرسانة عادية (ص 153)
	قاعدة 10 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	12
	المسافة بين البردورات تملأ بمونة مع الكي (ص 153)
	6 مم
	W
	☐
	☐
	

	13
	الشطف من الخارج جهة الأسفلت (ص 153)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	14
	تنظيف وكي العراميس بين البردورات (ص 153)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 104: استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)
التخصص: أسفلت وبردورات وإنترلوك
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اعتماد العينات والمخططات التنفيذية بالألوان والتشكيلات قبل التوريد (ص 206)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	استلام تركيب البردورات حول مناطق الإنترلوك (ص 206)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	الردم بالرمل النظيف الحرش للمنسوب ودكه بالدكاك الميكانيكي (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تنفيذ طبقة خرسانة خفيفة التسليح أو عادية أو بحص متدرج مع رش مبيد حشري ومانع خاصية شعرية ومشمع عند نص المشروع (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	التركيب حسب الرسم والألوان المعتمدة والغلايق وعدم تركيب مكسور أو مشطوف وتوحيد مسافات العراميس (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	الدك بعد التركيب بدكاك ميكانيكي مبطن بالكاوتشوك للحفاظ على الوجه (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	استواء السطح والمنسوب النهائي (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	فرش رمل ناعم بعد التركيب ومسحه لملء العراميس (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	استخدام نهايات خاصة سليمة (غلايق) من المصنع وصب خرسانة عادية ملونة بلون الإنترلوك حول أغطية غرف التفتيش (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
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	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 105: استلام الخرسانة المطبوعة
التخصص: أسفلت وبردورات وإنترلوك
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اعتماد مخطط تفصيلي بالأبعاد وأماكن فواصل التمدد والأشكال (ص 207)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	تحديد مكان وحدود الخرسانة المطبوعة بالموقع العام والتشكيلات وأبعادها والفرم البلاستيكية أو الخشبية المطابقة (ص 207)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	الردم والدك بتربة صالحة حتى أسفل الخرسانة مع الدك والاختبار (ص 207)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	تثبيت علامات (ستوك) بميزان القامة بسمك الخرسانة المطلوب (ص 207)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	تركيب شبك الحديد والصب بخرسانة ركام صغير مع الدرع والتسوية بالهيليكوبتر حسب المواصفات (ص 207)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	فرد المادة العازلة بين الخرسانة والفرم بنفس اللون النهائي أو أغمق قليلاً قبل جفاف الخرسانة (ص 207)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	الطبع باستمرارية بين الأشكال بدون عراميس أو لحامات (ص 207)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	غسيل الخرسانة بمادة حمضية وإزالة الزوائد (الرائش) (ص 207)
	بعد 72 ساعة من الصب
	W
	☐
	☐
	

	9
	دهان الوجه اللامع الشفاف للحماية والمظهر (ص 207)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 106: الرصف بالأسفلت
التخصص: أسفلت وبردورات وإنترلوك
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تنظيف المنطقة بالهواء المضغوط قبل رش Prime coat (ملحق مصور ص 27)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	التحقق من معدل رش التشريب بلوح معلوم الوزن في مسار سيارة الرش (ملحق مصور ص 27)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	حماية البردورة أثناء رش التشريب ورش المناطق الضيقة يدويا (ملحق مصور ص 27)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	قياس حرارة المخلوط بترمومتر عند كل سيارة (ملحق مصور ص 27)
	120 إلى 160 م
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	5
	أخذ كور لقياس سمك الأسفلت (ملحق مصور ص 27)
	السمك المطلوب
	H
	☐
	☐
	

	6
	اختبار انعكاسية دهانات خطوط الطريق (ملحق مصور ص 27)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 107: استلام مباني قصة الردم
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مطابقة معماري الأرضي مع السملات بحيث يستند كل جدار على حائط قصة ردم وسمل (ص 90)
	عرض السمل ≥ سمك الحائط
	H
	☐
	☐
	

	2
	ارتفاع قصة الردم، وعند فرق منسوب كبير يصمم الجدار للأحمال الجانبية (شبكة تسليح مثبتة بالأعمدة) (ص 90)
	≤ 1 م
	R
	☐
	☐
	

	3
	كفاية سمك الجدار لمقاومة الأحمال الجانبية للردم (ص 91)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	نسب المونة بصندوق معايرة معلوم الحجم حسب المواصفات والخلطة التصميمية (ص 90)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	سمك مباني قصة الردم بطوب أسمنتي مصمت (ص 90)
	≥ 20 سم
	H
	☐
	☐
	

	6
	ملء اللحامات الأفقية والرأسية جيدا لقبول العزل (ص 90)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تعشيق الجدران المتقاطعة بطرف رباط متداخل ومنع فصلها (ص 90)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	الرص بالطريقة المجانبة الطولية (شناوي) مع إزاحة اللحام الرأسي (ص 90)
	1/4 طول الوحدة، ≥ 50 مم للطوب و≥ 75 مم للبلوك
	W
	☐
	☐
	

	9
	منع العرموس الحالل (لحام رأسي على استقامة في مدماكين أو أكثر) (ص 90)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	أسياخ ربط تزرع بالأعمدة قبل صبها ومدفونة في المونة أو كانات معرجة بديلة (ص 90)
	15 سم بالجدار + 10 سم بالعمود كل 50 سم
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	11
	منسوب نهاية قصة الردم أفقي تماما (ص 90)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	المعالجة بالرش بالماء بعد 24 ساعة من البناء صباحا ومساء (ص 90)
	3 أيام
	W
	☐
	☐
	

	13
	عازل أفقي بكامل عرض الحائط (بيتومين ورمل) مع تفريغ من الجانبين حتى لا يظهر بالبياض (ص 90)
	تفريغ 1.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	14
	لياسة قصة الردم قبل العزل إن نصت المواصفات (ص 91)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	طبقة عزل أفقية أعلى قصة الردم لمنع الخاصية الشعرية وعزل كامل بدون حرامية (ص 91)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	الردم بالتساوي من جهتي الجدار (ص 91)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 108: استلام المباني: الأعمال التمهيدية
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تقديم عينات المواد للاختبار واعتمادها وعدم التوريد قبل الاعتماد (ص 159)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	اعتماد عينة البلوك أو الطوب مع اختبارات التمدد والانكماش والامتصاص والضغط واعتماد المصنع (ص 159)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	اعتماد إكسسوارات المباني (Anchors، Ties، Wire mesh، Cavity wall ties) (ص 159)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	تقديم الخلطة التصميمية لمونة المباني واختبارات المواد (ص 159)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	5
	مراجعة مخطط Fire Zone & Wall Types لتحديد مقاومة البلوك للحريق وأماكن Fire Walls (ص 159)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	اعتماد المساقط ونماذج الأبواب والشبابيك والواجهات (ص 159)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	وحدات مقاومة للحريق بكامل ارتفاع الدور حول سلالم الهروب وغرف الكهرباء والمحولات والمولدات والمطابخ ومخازن المواد شديدة الاشتعال وغرف التكييف وتسخين المياه والمناور الرأسية المستمرة (ص 159)
	حسب عدد الساعات المطلوب
	H
	☐
	☐
	

	8
	تأجيل بناء القواطيع حتى استقرار المنشأ تحت الأحمال (ص 159)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	توفر العمالة الماهرة الكافية (ص 159)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	منع إضافة قواطيع تزيد الأحمال عن التصميم (ص 159)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 109: اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	الطوب الطفلي الصحراوي المحروق 250×120×60 مم للحوائط غير الحاملة (ص 159)
	ضغط متوسط 5 طوبات 4 ن/مم2 على الأقل، امتصاص 20% بحد أقصى، تذهير 50% بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	2
	الطوب الأسمنتي المصمت 250×120×60 (ص 159)
	متوسط 10 وحدات 2.5 ن/مم2 والمفردة 2 ن/مم2 على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	3
	البلوك المفرغ ASTM C129 للجدران غير الحاملة (ص 160)
	المفردة 35.2 كجم/سم2 ومتوسط 3 عينات 42.2 كجم/سم2 على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	4
	مقاومة مونة المباني حسب ASTM C270 للأنواع M وS وN وO (ص 160)
	17.2 و12.4 و5.2 و2.4 ميجاباسكال
	H
	☐
	☐
	

	5
	نسبة الركام في المونة (ص 160)
	2.25 إلى 3.5 مرة مجموع أحجام المواد الأسمنتية
	W
	☐
	☐
	

	6
	الجير المستخدم في المونة (ص 160)
	كربونات كالسيوم 80% على الأقل ويمر من مهزة 3 مم، ولا يستخدم جير متأثر بالرطوبة
	W
	☐
	☐
	

	7
	حجم فجوات البلوك المفرغ ومقاومة الضغط (ص 160)
	فجوات 25% إلى 50%، ضغط 28 كجم/سم2 لمتوسط 10
	H
	☐
	☐
	

	8
	سماكة جدار وحدة البلوك المفرغ (ص 160)
	30 مم للحاملة و15 مم لغير الحاملة وبلوك الأسقف على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	9
	مقاومة البلوك المفرغ CMU مقاس 20×20×40 (ص 161)
	7 ميجاباسكال غالبا في مواصفات المشاريع، وASTM C90 الحالية تشترط 13.1 ميجاباسكال على المساحة الصافية للبلوك الحامل [يراجع]
	R
	☐
	☐
	

	10
	عينة البلوك 10 بلوكات: 3 للضغط و3 للامتصاص و3 للانكماش الطولي ووحدة لتحديد الوزن (ص 161)
	لكل 10,000 وحدة
	H
	☐
	☐
	

	11
	صلاحية رمل المونة: منخلي، طمي، كثافة، شوائب عضوية، كلوريدات، كبريتات (ص 161)
	كل 200 م3 أو تغير المصدر أو شهريا
	R
	☐
	☐
	

	12
	صلاحية الأسمنت: زمن الشك، المكعبات، النعومة، الثبات، الكبريتات، الفقد بالحرق، غير الذائب، السيليكا (ص 161)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	رمل المونة يمر من منخل 16 في بعض المواصفات (ص 161)
	100% مار من منخل رقم 16 (1.18 مم)
	W
	☐
	☐
	

	14
	اختبارات دورية للمونة للتحقق من الضغط المطلوب (ص 161)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	اختبار المونة بمجموعة عينات (ص 161)
	3 عينات كل 2000 وحدة بناء (1 بعمر 7 أيام و2 بعمر 28)
	H
	☐
	☐
	

	16
	محتوى الأسمنت في المونة (ص 161)
	300 كجم/م3 على الأقل و350 لمباني 10 سم
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 110: ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	البلوك يورد في عبوات مبين عليها المورد والتاريخ والدرجة والنوع ومستوى الضغط (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	رفض الوحدات المتشققة أو المتصدعة أو المكسرة (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تسليم المدماك الأول (القد): فرشة مونة كاملة، رش، استرباع، أماكن الفتحات، وزن مع كمرات السقف (ص 162)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	نوعية ربط ورص الوحدات (English، Flemish، Running bond) (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مداميك مصمتة بالوحدات المفرغة للتوصيلات والتسمير، أول وآخر ثلاثة مداميك أسفل الكمرة في بعض المواصفات (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	المناطق الرطبة: طوب أو بلوك مصمت مع عزل أفقي ورأسي ومنع الطوب الرملي (ص 162)
	العزل بارتفاع 60 سم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	7
	ملء فراغات بلوك أول مدماك في البلوك المفرغ (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	ظهر المباني أفقي ويضبط في أول مدماكين (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	خلوص الفتحات وعمل جوانبها بالبلوك الأسمنتي (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	شد خيط على استقامة الحوائط الممتدة (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تقسيط المباني لينتهي آخر مدماك مع بطنيات الكمرات أو الأعتاب أو الجلسات بكامل الطوبة (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	نوعية الحوائط حسب المخططات (مصمت، مفرغ، معزول، ماص للصوت، جبسي...) (ص 162)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	رش الأعمدة بالماء ثم الطرطشة بالأسمنت والرمل قبل البناء (ص 162)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	الارتفاع المبني في الدفعة الواحدة على حطات: الأولى حتى منسوب جلسات الشبابيك، والثانية عند منسوب الأعتاب، والثالثة حتى قاع الكمرات والبلاطات (ص 162)
	1.2 م بحد أقصى
	H
	☐
	☐
	

	15
	شرب لكل دور لضبط مناسيب الجلسات والأعتاب (ص 163)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	رش البلوك بالماء قبل البناء بمدة كافية حتى يجف الماء الحر (ص 163)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	المناطق الزلزالية 3 إلى 5: أشاير وتسليح أفقي للحوائط الستائرية الخارجية (ص 163)
	سيخ رأسي قطر 12 مم كل 1 م من 40 سم من الطرفين، وأفقي سيخان قطر 8 مم كل 400 مم
	H
	☐
	☐
	

	18
	الخلط الميكانيكي للمونة بعد معايرة النسب (ص 163)
	3 دقائق على الأقل (3 إلى 5)
	W
	☐
	☐
	

	19
	الخلط اليدوي للأعمال الصغيرة بتقليب المكونات جافة (ص 163)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	ضبط النسب بصندوق معايرة Gauge Box (ص 163)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	منع الأسمنت المتحجر أو المخزن طويلا (ص 163)
	6 شهور
	W
	☐
	☐
	

	22
	بطاقات للأسمنت المورد لسحب القديم قبل الجديد (ص 163)
	
	R
	☐
	☐
	

	23
	منع استخدام المونة بعد مدة من الخلط أو بعد الشك واختبار فيكات عند تجاوز نصف ساعة (ص 163)
	لا تستخدم المونة بعد مرور ساعة من خلطها بالماء ولا تستخدم مونة بدأ شكها، وإذا مر أكثر من 30 دقيقة يجرى اختبار إبرة فيكات لإثبات صلاحيتها
	H
	☐
	☐
	

	24
	خلط المونة بكميات تناسب الإنتاجية لاستخدامها قبل الشك (ص 163)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	عينات مكعبات مونة دورية (ص 163)
	50 × 50 × 50 مم
	W
	☐
	☐
	

	26
	عينات عشوائية دورية من الطوب أو البلوك المورد (ص 163)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	التأكد من جفاف الوحدات الأسمنتية تماما (تمام المعالجة قبل البناء) لتقليل الانكماش المصاحب للجفاف (ص 163)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	تقطيع البلوك بالصاروخ لا بالشاكوش وملء الفراغات المجاورة للقطع (ص 164)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	مراجعة فواصل التمدد والهبوط وعدم وصل الجدران بين المباني المفصولة (ص 164)
	
	H
	☐
	☐
	

	30
	ملء العراميس الأفقية والرأسية من الوجه والظهر (ص 164)
	
	W
	☐
	☐
	

	31
	رص الطوب المفرغ والمثقب بالفجوات من أسفل (ص 164)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	تعشيق الجدران المتقاطعة بطرف رباط ومنع فصلها (ص 164)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	الطوب الخفيف: إطار مصمت حول الفتحات ومدماك رابط بالمنتصف وأسفل الكمرات (ص 164)
	سمك 25 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	34
	حوائط نصف طوبة: المحاكية Jamb بجوار العمود الخرساني بمقاس كافٍ وإلا تصب خرسانة مع العمود (ص 164)
	20 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	35
	مراجعة رأسية الحوائط بميزان الخيط (ص 164)
	كل ثلاثة مداميك
	W
	☐
	☐
	

	36
	البلوكات وصلت للمقاومة المطلوبة وصلبة وجافة (ص 164)
	
	W
	☐
	☐
	

	37
	مداميك مصمتة بالوحدات المفرغة عند أكتاف الفتحات وبالمنتصف وأسفل السقف (ص 164)
	أكتاف 25 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	38
	عدم استعمال وحدات صغيرة في الأركان والأكتاف (ص 164)
	الواجهة الأفقية 100 مم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	39
	سمك اللحامات الرأسية والأفقية (ص 164)
	12 مم بحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	40
	العقود والدوران: بقاء الفرم قبل الفك (ص 164)
	4 أيام
	W
	☐
	☐
	

	41
	البروز في الواجهات Corbel (ص 164)
	نصف سمك الجدار بحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	42
	الحر الشديد: رش مباني البلوك الحديثة (ص 164)
	3 مرات يوميا حتى 3 أيام عند حرارة أكبر من 38 ورياح أكبر من 13 كم/س
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 111: استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	بناء البروزات المطلوبة في الواجهات مع المباني من البداية بتعشيق عاشق ومعشوق وليس لاحقاً (ص 165)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	رص الوحدات بالطريقة المجانبة الطولية (شناوي) في الجدران بسماكة نصف طوبة أو وحدة بلوك واحدة (ص 165)
	اللحام الرأسي لا يقع فوق لحام المدماك السابق
	W
	☐
	☐
	

	3
	وضع أسياخ ربط الجدار بالأعمدة قبل صب العمود (ص 165)
	تبرز 15 سم في الجدار وتثبت 10 سم داخل العمود كل 50 سم ارتفاع
	H
	☐
	☐
	

	4
	ربط الجدران الأسمك من نصف طوبة أو من بلوكة واحدة بالرباط الجداري أو بالتماسك (header) لجدار متزن (ص 165)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	ربط الجدران المزدوجة (Double wall) بمسطحات (Corrugated plate or tie) أو أسياخ على مراكز متخالفة (ص 165)
	900 مم أفقياً و450 مم رأسياً
	W
	☐
	☐
	

	6
	تركيب سلم معدني أو شبك ملحوم (Block ladder / welded wire units) إن وُصف (ص 165)
	كل 2 إلى 3 مداميك وعرضه أقل من سماكة الجدار
	W
	☐
	☐
	

	7
	تثبيت زوايا معدنية مموجة (Corrugated angle) بين الجدار والأعمدة بطلقات بارود (ص 165)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	تنفيذ تقوية رأسية إضافية على جانبي الفتحات الداخلية والخارجية (ص 165)
	قضيبان قطر 12 مم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	9
	توحيد الجدران المسلحة وغير المسلحة مع الميدات والكمرات والأرضيات المرتكزة عليها (ص 165)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تركيب أربطة الجدار المجوف مائلة للخارج بحيث يكون الطرف المدفون في الطبقة الداخلية أعلى لمنع وصول الماء المتكثف (ص 165)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	ملء الفراغ بين طبقتي الجدار المجوف فوق الأساس الخرساني (قصة ردم) بخرسانة ركام ناعم حتى أسفل مانع الرطوبة (ص 165)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	سد الفراغ في الجدران المزدوجة عند أكتاف الفتحات والأبواب والشبابيك وفواصل التمدد مع أربطة إضافية قبل نهاية الجدار (ص 166)
	الأربطة الإضافية على بعد 25 سم من النهاية وكل 30 سم رأسياً
	W
	☐
	☐
	

	13
	ترك الجزء المتوقف من المباني متدرجاً (مسنن) بدون مونة أو لحامات عند التوقف المرحلي (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	تنفيذ فتحات مسارات دكت التكييف أكبر قليلاً من أبعاد المجرى مع حلق خشب إن أمكن (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	بناء جدران الدور الأخير تحت السطح بعد تركيب العزل الحراري للسطح أو البناء ثم صب الأسقف (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تقسيط ارتفاع المداميك بحيث لا يزيد الفاصل بين آخر مدماك وبطنيات الكمرات أو البلاطات (ص 166)
	لا يزيد عن 1 سم
	W
	☐
	☐
	

	17
	مد القاطع الفاصل بين حمامات النساء والرجال المشتركة حتى بطن البلاطة الخرسانية (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تنفيذ فواصل التمدد في الجدران الطويلة حسب الرسومات (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	مد كل الجدران حتى أسفل الكمرات والبلاطات مع تثبيت جيد بالسقف ما لم تذكر الرسومات خلاف ذلك (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	بناء آخر مدماك أسفل كوابيل البلكونات والسطح بطوب مصمت لضمان التثبيت (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	تحديد أماكن القواطيع غير الواصلة لبطن السقف ومتابعتها (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	تسليم الدور نظيفاً من مخلفات المباني (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	الالتزام بأقصى ارتفاع بناء في اليوم (حطة الردم) (ص 167)
	1.00 م
	W
	☐
	☐
	

	24
	وضع قطع حديد تسليح بطول مناسب في الأركان ذات الزاوية الأقل أو الأكثر من 90 درجة عند صعوبة التداخل بين جدارين (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	وضع مواسير الصرف الرأسية في الحوائط قبل البناء مع صب خرسانة مسلحة حول المواسير ذات القطر الكبير لتجنب التنميلات في البياض (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	ترك مادة فاصلة مرنة (sealant and compressible filler) أو فراغ هوائي بين أعلى الجدار وبطن الكمرات القابلة للترخيم (ص 167)
	بعمق سهم الانحناء المحتمل مع شبك لياسة من الخارج وفاصل رأسي مع الأعمدة وكانات أفقية في الطابق تحت السطح (شكل ب-17)
	W
	☐
	☐
	

	27
	إنهاء الأعمال بالمعالجة بالرش بالمياه (ص 167)
	الرش بالمياه بعد 24 ساعة من البناء صباحا ومساء لمدة 3 أيام
	W
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 112: أعتاب المباني
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	التحقق من ركوب العتب على الجدار (ص 166)
	15 سم كحد أدنى و40 سم في المناطق الزلزالية الشديدة
	H
	☐
	☐
	

	2
	عدم ارتكاز العتب على كسر طوب أو طوب خفيف أو رغوي (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	صب العتب ميليثياً (monolithically) ككمرة خرسانية مسلحة وعدم البناء فوقه إلا بعد تصلب الخرسانة (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	عدم نقل الأعتاب الجاهزة إلا بعد مرور وقت كافٍ للتصلب (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تسليح مدماك جلسات الشبابيك أو صب عتب مسلح ممتد في جانبي الشباك لتلافي الشروخ بزاوية 45 درجة (ص 166)
	امتداد التسليح 60 سم على كل جانب
	W
	☐
	☐
	

	6
	استلام تسليح الأعتاب ومنسوب التثبيت قبل الصب (ص 166)
	
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 113: استلام المباني بعد الانتهاء
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	مراجعة رأسية كل الجدران بميزان الخيط (الشاغول) ومقاسات فتحات الأبواب والشبابيك (ص 167)
	±5 مم لكل 6 م ارتفاع (الكود المصري)
	W
	☐
	☐
	

	2
	استلام رأسية أكتاف ومحكيات الأبواب (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	رفع المخلفات بمعرفة المقاول بعد تلافي الملاحظات (ص 167)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	مراجعة لحام البلوك (ص 167)
	لا عرموس رأسي على مدماكين أو أكثر على نفس الاستقامة
	W
	☐
	☐
	

	5
	متابعة المعالجة بالرش صباحاً ومساءً (ص 167)
	3 أيام تبدأ بعد 24 ساعة من البناء
	W
	☐
	☐
	

	6
	التحقق من العزل الحراري لجدران الواجهات والمناور والفاصلة بين منطقة مكيفة وغير مكيفة إن وُصف (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تكحيل عراميس الجدار من الجانبين وليس جانباً واحداً (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	توحيد منسوب فتحات الشبابيك مع أعتاب الأبواب إلا لغرض معماري، وشبابيك الواجهة على رأسية واحدة بالرجوع للمصمم (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	مراجعة مناسيب جلسات الشبابيك وارتفاع الأبواب مع حساب سماكة التشطيب (ص 168)
	10 سم سماكة تشطيب
	W
	☐
	☐
	

	10
	ضبط ارتفاع قواطيع الحمامات غير الممتدة للسقف بعدد صحيح من وحدات السيراميك أو الرخام بعد بلاط الأرضيات (ص 168)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	منع التكسير بالأزمة والشاكوش لتمديدات الكهرباء والصرف والتقطيع بصاروخ (آلة تقطيع دوارة) (ص 168)
	عمق الرأسي ≤ 1/3 سمك الطوب المصمت والأفقي ≤ 1/6، ممنوع في البلوك المفرغ والرغوي
	W
	☐
	☐
	

	12
	التحقق من درجة مقاومة الحريق لمواد بناء سبل الهروب (مخارج الطوارئ) (ص 168)
	ساعة للمباني حتى 3 أدوار وساعتان لما يزيد
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 114: أعمال المباني
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	استخدام المسميات القياسية (مدماك شناوي وآدية، كنيزة، عراميس، تسنين، طبلة، ترييح، قطع الحل) في المواصفة والاستلام (ص 379)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	سمك العراميس (ص 380)
	10 مم
	W
	☐
	☐
	

	3
	تخليل (تسنين) الأركان (ص 379)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تركيب الـ ladder reinforcement: 2-Ø5 كل مدماكين لحوائط ≤ 150 مم و3-Ø5 كل مدماك لحوائط 200 مم (ص 380)
	2-Ø5 كل مدماكين / 3-Ø5 كل مدماك
	W
	☐
	☐
	

	5
	تثبيت كانات dovetail بالأعمدة والحوائط الخرسانية (ص 379)
	كل 600 مم max جانبيا و800 مم max علويا
	W
	☐
	☐
	

	6
	ترك فاصل أسفل الكمرة أو البلاطة وملؤه بمادة مرنة وعدم الرص الصلب حتى الكمرة (ص 379)
	12 إلى 25 مم
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	7
	ملء الفاصل العلوي بـ sealant (ص 379)
	
	W
	☐
	☐
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	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:
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	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 115: المداميك المصمتة
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	أول ثلاثة مداميك من الجدار مصمتة (ملحق مصور ص 28)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	مداميك رابطة مصمتة في منتصف الارتفاع (ملحق مصور ص 28)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	ثلاثة مداميك مصمتة أسفل قاع الكمرة أو السقف (ملحق مصور ص 28)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	مداميك مصمتة في المناطق الرطبة وعدم استخدام الطوب الرملي (ملحق مصور ص 28)
	لا تقل عن 60 سم والمعتاد 100 سم
	W
	☐
	☐
	

	5
	إطار مصمت حول فتحات الأبواب والشبابيك وعند تثبيت الشباك (ملحق مصور ص 28)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مباني قصة الردم من طوب أسمنتي مع عزل أفقي رمل وبيتومين (ملحق مصور ص 28)
	سمك لا يقل عن 20 سم
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
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	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:
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محضر رقم 116: إكسسوارات المباني واستلامها
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	غمر الطوب بالماء قبل البناء (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	تسليح العراميس الأفقية بسلم معدني أو سلك بقلاوة رقم 6 (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	ربط الحوائط المزدوجة بلوح معرج أو كانات حديد (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	ربط الجدار بالأعمدة بزاوية معدنية معرجة مع تسليح المدماك (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	الرباط الإنجليزي: مدماك شناوي يليه آدية بالتبادل، والترويسة بالكنيزر (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	التراكب في الطوب (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	نصف الطوبة لحوائط نصف طوبة، ربع الطوبة 5 سم لحوائط طوبة
	W
	☐
	☐
	

	7
	رأسية المباني بميزان خيط أثناء العمل (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	منسوب العتب من منسوب الدور (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	تركيب الكانة في العمود ووضع تسليح المدماك معها لربط الجدار بالعمود (ملحق مصور ص 29)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	10
	استلام قد المباني وقياس القطرين للتأكد من التربيع (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	تساوي القطرين
	H
	☐
	☐
	

	11
	تكحيل العراميس لتقبل البياض (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	استقامة الحائط بقدة ألومنيوم 3 م (ملحق مصور ص 29 إلى 31)
	بدون تنوير
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 117: استلام أعمال المباني
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	سد الفراغ في الحوائط المزدوجة سداً محكماً عند أكتاف الفتحات وعند فواصل التمدد مع أربطة إضافية قبل نهاية الجدار (ص 166)
	أربطة على بعد 25 سم من النهاية وكل 30 سم رأسياً
	W
	☐
	☐
	

	2
	عند توقف المباني مرحلياً يترك الجزء المتوقف متدرجاً بطرف مسنن ولا توضع عليه مونة أو حمولات (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	التنسيق مع التكييف لترك فتحات مسارات مجاري الهواء أكبر قليلاً من أبعاد المجرى مع حلق خشب إن أمكن (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	مباني الدور الأخير تحت السطح تنفذ بعد تركيب العزل الحراري للسطح أو تبنى ثم يصب السقف عليها (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تقسيط ارتفاع المباني بحيث لا يزيد الفاصل بين آخر مدماك وبطن الكمرة أو البلاطة عن 1 سم (ص 166)
	1 سم كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	6
	امتداد قاطوع الفصل بين حمامات النساء والرجال المشتركة حتى قاع البلاطة الخرسانية (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	امتداد كافة الجدران حتى أسفل الكمرات والبلاطات العليا مع تثبيت جيد بالسقف ما لم تبين الرسومات خلاف ذلك (ص 166)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	المدماك الأخير أسفل كوابيل البلكونات والسطح يبنى بطوب مصمت لضمان التثبيت (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	تحديد أماكن قواطيع المباني غير الواصلة لقاع الكمرات أو السقف حسب المخططات (ص 167)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	وضع قطع حديد تسليح بطول مناسب في الأركان ذات الزوايا غير القائمة عند صعوبة تداخل الجدارين المتقاطعين (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	وضع مواسير الصرف الرأسية المدفونة قبل البناء عليها، ويفضل صب خرسانة مسلحة حول المواسير كبيرة القطر لتجنب تنميلات البياض (ص 167)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	عمل فاصل من مادة مرنة (sealant and compressible filler) أو فراغ هوائي بين أعلى الجدار غير الحامل وبطن الكمرات القابلة للترخيم مع شبك لياسة بين الجدار والسقف من الخارج وفاصل رأسي بين الجدار والأعمدة (ص 167)
	ارتفاع الفاصل بقدر سهم الانحناء المحتمل، والربط بكانات أفقية خاصة في الدور الأخير
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 118: بنود استلام متفرقة: مباني بلوك وطوب
التخصص: مباني بلوك وطوب
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك] اختبار مقاومة ضغط وامتصاص وتزهير الطوب الطفلي المحروق للحوائط غير الحاملة (ص 51)
	متوسط 5 طوبات 4 ن/مم2 على الأقل، امتصاص 20% أو أقل
	H
	☐
	☐
	

	2
	[قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك] اختبار مقاومة ضغط الطوب الأسمنتي (ص 51)
	متوسط 10 وحدات 2.5 ن/مم2، والوحدة 2 ن/مم2 على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	3
	[قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك] مراجعة عينات البلوك الأسمنتي والهوردي حسب مواصفة المشروع (ص 51)
	ASTM C129: فردي 35.2 ومتوسط 3 عينات 42.2 كجم/سم2
	H
	☐
	☐
	

	4
	[قبول رمل المباني] تحليل منخلي للرمل الوارد للمونة وتحقيق التدرج المطلوب (ص 52)
	ASTM C144
	H
	☐
	☐
	

	5
	[قبول رمل المباني] التأكد من نظافة الرمل وخلوه من الأتربة والمواد العضوية (ص 52)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	6
	[صب الأسقف الخرسانية] المناطق الساحلية والزلزالية 3 إلى 5ب: أشاير بالسقف لتسليح حوائط الستائر الخارجية (ص 134)
	سيخ قطر 12 مم كل 1 م يبدأ 40 سم من طرفي الحائط
	H
	☐
	☐
	

	7
	[دروة السطح Parapet] غطاء الدروة بـ Drip mould في البروز ومثبت بـ Stainless steel dowel حسب المصنع ومحاذ لوجه التشطيب (ص 378)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	[دروة السطح Parapet] الوجه الخارجي لغطاء الدروة على استقامة وجه تشطيب الدروة الخارجي (ALIGN) والبروز والـ Drip mould للداخل (ص 378)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	[تثبيت جدران المباني غير الحاملة] عمل Bond beam مع Grout عند جوانب اللوح (ص 379)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	[دراوي الأسطح] عمل أعمدة تقوية في الدراوي المستمرة والارتفاعات الكبيرة مع طبان خرساني مسلح مائل للداخل ببروز ومصرف مجري (ص 168)
	أعمدة كل 4 م، بروز الطبانة 5 سم
	W
	☐
	☐
	

	11
	[تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل] ملء آخر خلية مجاورة للعمود بالجراوت (bond beam) وتثبيت الكانات بالمونة، وعدم رص آخر مدماك ملاصقا للسقف دون فاصل مرن (ص 379)
	
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	12
	[دراوي الأسطح] قياس ارتفاع حواجز الحماية من السقوط (ص 168)
	لا يقل عن 90 سم داخلياً و120 سم خارجياً
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 119: استلام أعمال طرطشة البياض
التخصص: لياسة وبياض
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	خلو الأسطح الخرسانية من بقايا الخشب والزراجين (حديد تقوية الشدات) (ص 168)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	تكسير الخرسانة البارزة للكمرات والأعمدة وقشطها أولاً (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تسليك مواسير الكهرباء قبل اللياسة مع تقفيلها وسد فوهاتها قبل الطرطشة (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	مراجعة التمديدات الكهربائية واستلامها من مهندس الكهرباء المشرف (ص 169)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة التمديدات والوصلات الصحية وعزلها واختبارها واستلامها من المهندس المشرف (ص 169)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	التقفيل الجيد حول مواسير الكهرباء والملء بالمونة قبل تركيب شبك اللياسة (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	مراجعة تشطيبات الفراغات المعمارية (تجليد خشب، جبس بورد) قبل اللياسة (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	إزالة وقشط العزل البيتوميني من الحوائط الخرسانية المطلوب لياستها (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	الالتزام بتسلسل الأعمال (ص 169)
	طرطشة ابتدائية ثم بؤج ثم أوتار ثم بطانة ثم ضهارة
	W
	☐
	☐
	

	10
	زنبرة أو سفع الأسطح الخرسانية الناعمة المصبوبة على بليود بالرمل قبل الطرطشة أو إضافة Bonding Agent (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	معالجة الخرسانة الناعمة Fair Face بالمساحات الكاملة بشد سكنتين معجون ثم الدهان مباشرة بدون لياسة إن اعتمد (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	التحقق من سلامة السقالات خصوصاً بالواجهات وارتكازها على أرضية صلبة واستخدام أحزمة أمان مربوطة في أجزاء ثابتة (ص 169)
	سقالات معدنية إذا زاد المبنى عن دورين
	W
	☐
	☐
	

	13
	إزالة الأملاح (التزهير) بالفرشاة بدون ماء (ص 169)
	تكرار كل 48 ساعة عند التزهير الكبير
	W
	☐
	☐
	

	14
	رش الحوائط غزيراً بالماء لإزالة الأتربة ومنع امتصاص مياه الطرطشة (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	تقفيل الشنايش (الفتحات في المباني) جيداً (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	اعتماد اكسسوارات اللياسة ومطابقتها قبل التركيب: Angle beads وstop beads وarchitrave beads وdepth gauge beads وMetal lathing (ص 169)
	
	R
	☐
	☐
	

	17
	تركيب شبك معدني مجلفن (Metal lathing) بين العناصر الخرسانية والمباني وشبك chicken wire على مديدات الكهرباء (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تغطية المواسير والمجاري ومشابك التثبيت المعدنية بشبك معدني والسلك في المنتصف مثبتاً بمسامير صلب مع ورد (ص 169)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	صب خرسانة مسلحة حول مواسير الكهرباء أو السباكة الكثيفة مع تفريغ الجدار وتركيب شبك لياسة (ص 170)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	تثبيت شبك اللياسة مشدوداً مستوياً بمسامير صلب وورد بالتبادل على الجانبين (رجل غراب) واختبار قوة التثبيت بالشد (ص 170)
	كل 20 سم، تركيب المسامير بالدريل
	W
	☐
	☐
	

	21
	تركيب موقفات اللياسة (Plaster Stop) فوق منسوب الأسقف المستعارة وحول حلوق الأبواب والشبابيك (ص 170)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	تنفيذ فواصل التحكم (Movement Joints) في المساحات الكبيرة مع اكسسواراتها (ص 170)
	مسطح بدون فواصل ≤ 25 م2
	W
	☐
	☐
	

	23
	ضبط نسب الخلط بصندوق معايرة (Gauge Box) معلوم الحجم ومكونات المتر المكعب (ص 170)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	عدم تركيب حلوق النجارة والأعمال المعدنية قبل انتهاء الطرطشة (ص 170)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	إضافة مواد زيادة التلاصق (أديبوند) للمونة حسب المواصفات (ص 170)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	فرد المونة بالطالوش والمسطرين لسطح محبب خشن بدون تسييل (طرطشة مسمارية) ومنع استخدام القروان (ص 170)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	السماح باستخدام ماكينات الطرطشة (مدفع الأسمنت) أو ضاغط الهواء (ص 170)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	استخدام الأسمنت البورتلاندي العادي فقط ومنع الأسمنت الحديدي أو الكرنك في الطرطشة العمومية (ص 170)
	
	R
	☐
	☐
	

	29
	مراجعة محتوى الأسمنت ونسبة خلط مونة الطرطشة (ص 170)
	300 إلى 450 كجم/م3، نسبة 1 أسمنت : 1 إلى 2 رمل حاد خشن
	W
	☐
	☐
	

	30
	التحقق من وزن شبك اللياسة المجلفن قبل التركيب (ص 171)
	1.6 إلى 1.85 كجم/م2 غالباً
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	31
	مونة متماسكة عجينية غير سائلة ترش بالماكينة أو بالقذف القوي (ص 171)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	تجانس الطرطشة لكل الأسطح (ص 171)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	سطح خشن مسنن لقبول البطانة بدون فراغات (حراميه) (ص 171)
	سمك ≥ 0.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	34
	طرطشة قوية محببة موزعة الحبوب بانتظام على كامل المساحة (ص 171)
	
	W
	☐
	☐
	

	35
	مراجعة أماكن ومسارات فواصل التمدد والهبوط ووقف اللياسة عندها وتركيب اكسسواراتها (ص 171)
	
	W
	☐
	☐
	

	36
	تركيب زوايا معدنية (Corner Beads) لكل الزوايا القائمة الظاهرة (ص 171)
	
	W
	☐
	☐
	

	37
	ترك فاصل صغير ثابت العمق والعرض عند تلاقي البياض مع الحلوق يملأ بمادة يعتمد المصنع ملاءمتها (ص 171)
	
	W
	☐
	☐
	

	38
	معالجة الطرطشة بالماء الغزير (ص 171)
	يومان كحد أدنى والمعتاد 3 أيام
	W
	☐
	☐
	

	39
	قياس سمك الطرطشة (ص 170)
	لا يقل عن 0.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	40
	أخذ عينات دورية من مونة الطرطشة واختبار مكعباتها (ص 171)
	لا تقل عن 300 كجم/سم2 بعد 28 يوماً
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 120: استلام البؤج والأوتار
التخصص: لياسة وبياض
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	توقيع محور طولي للطرقات بجهاز Total Station ومحاور عمودية عليه للغرف في المشاريع الكبيرة والتحقق من التعامد (ص 171)
	مثلث 3-4-5
	W
	☐
	☐
	

	2
	تربيع الغرف بتسلسل من المحاور لضمان اتصال عراميس البلاط لاحقاً (ص 171)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عمل بؤج في زوايا الغرف والمساحات الداخلية والتحقق بالشاغول مع بؤج زوايا قائمة تماماً وحزمة حول الأعمدة (ص 171)
	بؤجة 3×10 سم على مسافات ≤ 2 م، 0.5 م فوق الأرض و0.5 م تحت السقف
	W
	☐
	☐
	

	4
	التحقق من سمك البؤج (ص 171)
	≤ 20 مم حوائط داخلية، 15 مم أسقف، 25 مم واجهات
	W
	☐
	☐
	

	5
	ضبط استواء البؤج أفقياً بقدة ألمنيوم أو خيط (ص 171)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	ربط بؤج غرف نفس الوحدة ونفس الدور بالزوايا لضمان استمرار بلاط الغرف (ص 171)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تركيب زاوية قائمة معدنية على بؤج النواصي وقياس العرض أعلى وأسفل في الأعمدة البارزة (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	ضبط أفقية الطبانات والدراوي الظاهرة ببؤج بالميزان (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	ضبط بؤج السقف بميزان القامة مقلوباً وشد خيط على بؤجة البداية والنهاية (ص 172)
	انحراف ≤ 1.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	10
	استلام حلوق الأبواب والشبابيك والفتحات على استقامة البؤج والأوتار (ص 172)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	ضبط علب المفاتيح وبرايز الكهرباء على مستوى وجه البؤج أفقية وبالمناسيب المحددة (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	استخدام حدوة حديد دائرية لضبط بؤج الأعمدة الدائرية (ص 172)
	قطر العمود + 4 إلى 5 سم
	W
	☐
	☐
	

	13
	تنفيذ الأوتار (Plastering Screed) بنفس سمك البؤج بين البؤج العلوية والسفلية والتسوية بقدة مستوية الحافة (ص 172)
	المسافة بين الأوتار ≤ 2 م
	W
	☐
	☐
	

	14
	عمل الخطوط الغاطسة الرأسية والأفقية للعرانيس والأفاريز والميول اللازمة لجلسات النوافذ حسب المخططات (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	استرباع أبعاد الغرف عند البؤج والأوتار (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تحديد منسوب نهاية اللياسة أعلى وأسفل الجدار خصوصاً أسفل الواجهات بالموقع العام لتفادي المرمات (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	تكسير البؤج الجبسية بعد البطانة وترميم مكانها (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تحديد أقطار ومراكز الحوائط المنحنية برجل أو بركار أو Total Station مع استخدام أنابيب كهرباء أو قضبان تسليح لمنحنى منتظم (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	التحقق من سمك لياسة السقف (ص 172)
	≥ 10 مم
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 121: بياض الواجهات الخارجية
التخصص: لياسة وبياض
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	عدم بدء البياض الأسمنتي للواجهات إلا بعد انتهاء كل مباني الواجهات بما فيها الدروة والطبانة (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	ضبط رأسية بياض الواجهات بالبؤج من أعلى حتى منسوب الرصيف مع بؤج النواصي (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	التحقق من سمك لياسة الواجهات (ص 172)
	≥ 2.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	4
	ضبط رأسية الفتحات والشبابيك على خط رأسي واحد بين الأدوار حتى الأرضي (ص 172)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مد اللياسة أسفل منسوب بلاط الرصيف (ص 173)
	10 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	6
	تركيب زوايا corner beads حديد مجلفن مقاوم للصدأ أو مغطى بـPVC في الزوايا القائمة بالواجهات (ص 173)
	
	W
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع
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	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 122: استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي
التخصص: لياسة وبياض
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عدم الملو بالمونة إلا بعد معالجة الطرطشة والتأكد من صلابتها (ص 174)
	3 أيام معالجة
	H
	☐
	☐
	

	2
	الرمل نظيف متدرج خالٍ من الأتربة وتدرجه حسب جدول المواصفات (ص 174)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	الأسمنت غير متحجر بدون كتل (ص 175)
	لم يمضِ عليه 6 شهور من التعبئة
	W
	☐
	☐
	

	4
	وضع بطاقات بتاريخ وكمية كل دفعة أسمنت لسحب القديم قبل الجديد (ص 175)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	الالتزام بالخلطة التصميمية بصناديق معايرة (Gauge Box) (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	استخدام خلاطات ميكانيكية معايرة بالحجم أو الوزن في المشاريع الكبيرة مع تقليب المونة جافة ثم إضافة الماء (ص 175)
	زمن الخلط ≥ 3 إلى 5 دقائق
	W
	☐
	☐
	

	7
	إيقاف البياض عند ارتفاع الحرارة أو الرياح الحارة الجافة (ص 175)
	حرارة الهواء ≤ 35 درجة مئوية
	W
	☐
	☐
	

	8
	عدم استخدام خلطة بدأ لها الشك أو مر على خلطها أكثر من نصف ساعة إلا بإثبات صلاحيتها باختبار إبرة فيكات (ص 175)
	30 دقيقة
	W
	☐
	☐
	

	9
	أخذ عينات دورية من مونة البياض مكعبات 15×15×15 سم (ص 175)
	≥ 250 كجم/سم2 بعد 28 يوماً
	W
	☐
	☐
	

	10
	منع تسوية (درع) المونة مباشرة والانتظار حتى الجفاف منعاً للتطبيل (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	مسح السطح بعكس اتجاه الضوء لكشف الفراغات المقعرة وملئها بالمونة وإزالة الزوائد بضغط شديد (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	تسوية سطح البطانة حسب نوع التشطيب المطلوب (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	تخشين السطح ثم المحارة أو البروة للتنعيم (smooth trowelled finish) للدهانات الزيتية أو البلاستيك (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	تمشيط أسفل الجدار لتركيب الوزرات بالخلطة الأسمنتية ومنع الجبس (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	عمل إمامات النواصي والأكتاف والمعابر والجلسات (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	عمل عين الدمعة (Drip Mould) في عتب الشبابيك وأي بروزات بالواجهات (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	عمل عرموس حول حلق الباب الحديد (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تمشيط البطانة قبل جفافها بتموجات أفقية ورأسية قبل الضهارة بالمصيص أو الفطيسة (ص 175)
	عمق 5 مم
	W
	☐
	☐
	

	19
	تمشيط البطانة على هيئة أهلة (حواجب) قبل الحجر الصناعي (ص 175)
	عمق 7 مم وعرض 1 سم وطول 10 سم
	W
	☐
	☐
	

	20
	التقفيل الجيد (تقطيب) حول علب ومفاتيح الكهرباء بزوايا قائمة بدون فراغ بين غطاء البرايز والعلبة (ص 175)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	تنفيذ البطانة على طبقات في الانخفاضات الكبيرة مع شبك لياسة بقلاوة أو مسامير بين الطبقات (ص 176)
	≥ يوم بين الطبقات ثم رش 3 أيام
	W
	☐
	☐
	

	22
	سمك طبقة المصيص (ص 175)
	5 إلى 10 مم
	W
	☐
	☐
	

	23
	سمك طبقة الحجر الصناعي والمزايكو (ص 175)
	20 إلى 40 مم
	W
	☐
	☐
	

	24
	سمك الجرافيوليت والجرافياتو (ص 175)
	2 إلى 5 مم
	W
	☐
	☐
	

	25
	منع الجبس أو الجير في الواجهات بالأماكن الساحلية إلا في البؤج وتزال بعد البياض (ص 176)
	
	R
	☐
	☐
	

	26
	منع حصوة بطن البقرة في الأماكن الساحلية (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	منع بودرة البازلت في البياض في مصر مع السماح بحصوة البازلت المغسولة في البياض المزايكو (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	منع الجير في مونة بياض الأسقف وحوائط الحمامات (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
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	الاسم:
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محضر رقم 123: استلام البياض بعد الانتهاء
التخصص: لياسة وبياض
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	مراجعة رأسية البياض بقدة ألمنيوم جديدة مع ميزان ألمنيوم (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	النظر لجانب البياض عكس الضوء لكشف التموجات (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	استلام الملو بقدة ألمنيوم (Straight Edge) مائلة وعدم وجود إضاءة بين القدة والبياض (ص 176)
	≤ 3 مم لكل 3000 مم بقدة 3 م بأي موضع
	H
	☐
	☐
	

	4
	استقامة الزوايا الداخلية بقدة أفقية ومائلة وأفقية الزوايا الأفقية للغرف (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة التقفيل حول علب الكهرباء ومنسوب نهاية وبداية اللياسة (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة مقاسات فتحات الشبابيك وتربيعها وعدم التطبيل في الجلسات (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	الطرق على اللياسة لكشف التطبيل (صوت أجوف) وتكسير وإعادة المناطق المطبلة (ص 176)
	لا صوت أجوف
	W
	☐
	☐
	

	8
	فحص التنميلات وتحديد سببها (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	فحص ظاهرة التمليح (ملح أبيض) ومعالجتها (ص 176)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 124: استلام كورنيشة السقف
التخصص: لياسة وبياض
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	فحص الخامات المعتمدة (ص 190)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مراجعة الرسومات التنفيذية لأماكن الكورنيشة وتفاصيلها وأبعادها ومقاس الفارمة والتأكد من مطابقة الفارمة (ص 190)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	تخشين البياض أسفل الكورنيشة (ص 190)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	ضبط ارتفاع الكورنيشة من الشرب وتثبيتها بالجدران والسقف (ص 190)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	معالجة التقاء الكورنيشة في الأركان والزوايا البارزة والغاطسة والأسلحة (الترديف) (ص 190)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	توحيد سمك وبروز الكورنيشة من الحائط والسقف (ص 190)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	7
	شد خيطان ومساطر ألمنيوم على امتداد الكورنيشة لاستلام الاستقامة والنظافة بعد الانتهاء (ص 190)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 125: استلام بياض الحجر الصناعي
التخصص: لياسة وبياض
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	إعداد مخطط تفصيلي بالأشكال الهندسية والعرانيس المطلوبة بالواجهات للاعتماد (ص 205)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	اعتماد خلطة تصميمية للمونة (ص 205)
	5 حجر مجروش : 1 بودرة حجر : 2 أسمنت (عادي مع أبيض) مع أكسيد اللون
	R
	☐
	☐
	

	3
	تحديد المنسوب بالشرب (ص 205)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	تمشيط البطانة الأسمنتية قبل جفافها على هيئة أهلة (ص 205)
	عمق 7 مم وعرض 1 سم وطول 10 سم
	W
	☐
	☐
	

	5
	الخلط بصناديق معايرة والالتزام بالنسب (ص 205)
	صندوق 1 م3
	W
	☐
	☐
	

	6
	استلام البطانة بالقدة والميزان بعد تخشينها جيداً (ص 205)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	تمشيط البطانة قبل جفافها بتموجات أفقية (ص 205 إلى 206)
	عمق ≥ 3 مم والمسافة بينها ≤ 3 سم
	W
	☐
	☐
	

	8
	استلام الجبس الخاص بالعراميس: أفقية ورأسية الحواف والميول بالمناطق المائلة وتماثل عرض العراميس (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	سمك ضهارة الحجر الصناعي (ص 206)
	≥ 6 مم
	W
	☐
	☐
	

	10
	إزالة الجبس من العراميس وتنظيفها وتسويكها (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تنفيذ فواصل حركة (Movement Joint) في المسطحات الكبيرة (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	إنهاء السطح بالدق بالبشردة وتمشيط أطراف الترابيع والعراميس بالشاحوطة مع إمكانية ترك خطوط ناعمة حول الترابيع (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	صنفرة الحجر الصناعي ودق الأجزاء المطلوبة بالشاطوفة وتقسيمه أشكالاً هندسية إن طلب (ص 206)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 126: البياض الأسمنتي
التخصص: لياسة وبياض
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تثبيت الشبك بين الخرسانة والمباني وعلى مواسير الكهرباء بمسامير صلب بالدريل (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	لا تزيد عن 25 سم
	H
	☐
	☐
	

	2
	زوايا معدنية لجميع الزوايا القائمة الظاهرة وزاوية شبك للزوايا الداخلية (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تركيب فواصل حركة وموقف بياض للمساحات الكبيرة (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	أكبر من 25 م2
	W
	☐
	☐
	

	4
	تركيب الحلوق مع البؤج بعد الطرطشة وقبل الملو (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تربيع الغرف بالخيوط ونظرية 3-4-5 م والتلقيط منها (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	6
	الطرطشة محببة بكامل المسطح (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	5 مم بدون تسييل
	W
	☐
	☐
	

	7
	الأوتار والبؤج (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	المسافة بين الأوتار لا تزيد عن 2 م
	H
	☐
	☐
	

	8
	الملو ثم الضهارة على طبقات (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	الطبقة لا تزيد عن 15 مم بفاصل 24 ساعة
	W
	☐
	☐
	

	9
	شبك على كامل المساحة عند زيادة سمك البياض (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	أكبر من 3 سم
	H
	☐
	☐
	

	10
	قياس رأسية البؤج والأوتار بميزان خيط أو قدة (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	11
	قياس تعريض الأعمدة والأسلحة (ملحق مصور ص 29 إلى 33)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 127: بنود استلام متفرقة: لياسة وبياض
التخصص: لياسة وبياض
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	[Foundation weep screed للبياض] تركيب Weep screed أسفل البياض الخارجي بالارتفاعات المحددة لمنع الخاصية الشعرية (ص 382)
	2 بوصة رصف / 4 بوصة تربة
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 128: فاصل التمدد بالسطح
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	عرض الفاصل يؤخذ من المخططات الإنشائية (ص 389)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	تثبيت غطاء الفاصل من جهة واحدة فقط مع سيليكون عند حافته (ص 388)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	تثبيت نهاية العزل على الرقبة بخوصة حابسة وتغطية الفاصل من أسفل بخوصة ألومنيوم (ص 388)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	رفع الـ waterproofing membrane على الرقبة مع vinyl vapor barrier مستمر وcover plate بـ spring clip (ص 389)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	فاصل التمدد المعدني (شكل ب-29): غطاء ألومنيوم بمشبك زنبركي ستانلس، حاجز بخار فينيل مستمر وموانع رطوبة مستمرة، غطاء ألومنيوم للرقاب فوق غشاء العزل (ص 388)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 129: استلام أعمال عزل الأساسات
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	اعتماد نوع العزل واستلام المواد في عبوات عليها اسم الصانع وتاريخ الإنتاج والانتهاء وتخزينها بعيدا عن الشمس (ص 91)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	اختبارات البيتومين المورد: Flash Point و Softening Point و Penetration (ص 91)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	3
	تنظيف سطح الخرسانة بالهواء المضغوط وإزالة الأتربة (ص 91)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	نعومة الأسطح وإزالة رتش الخرسانة وقطع الخشب، وتقطيع الزراجين وملء أماكنها بالمونة (ص 91)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	بدء العزل بعد انتهاء معالجة آخر عنصر، إلا مع مواد معالجة كيميائية بيتومينية فيدهن بمجرد الفك (ص 91)
	7 أيام من صب آخر عنصر
	H
	☐
	☐
	

	6
	معالجة تنميلات الصب بلباني أسمنت وقفيلها ومعالجة التعشيش (ص 91)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	إزالة الأجزاء المفككة ومعالجة التعشيش والشروخ بمونة الترميم (ص 91)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	وزرة أسمنتية بين العمود والقاعدة لتمكين الدهان مكان الالتقاء ومعالجة فواصل الصب (ص 91)
	ارتفاع 5 سم
	W
	☐
	☐
	

	9
	مباني قصة الردم: ملء وحشو فراغات الطوب جيدا قبل العزل (ص 91)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	قص أسياخ الزراجين تحت السطح ثم الملء بمواد ترميم (ص 91)
	≥ 5 مم
	W
	☐
	☐
	

	11
	معالجة الخرسانة جيدا وجفاف السطح تماما قبل العزل (ص 91)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	الجدران الساندة بالبدروم والقبو وجدران المصاعد أسفل الأرض مع مياه جوفية: عزل خارجي بلفائف بيتومين لا عزل سائل (ص 92)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	بعض المواصفات (خاصة الساحلية): عزل القواعد بلفائف مع طبقة حماية (كارتونال وخلافه) (ص 92)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	تعذر الاختبار لوجود مبان مجاورة: عناية بالإشراف وإسناد العزل لشركات متخصصة وزيادة معدلات المواد (ص 92)
	+25% عن العادية
	H
	☐
	☐
	

	15
	الجدران الساندة: عزل لفائف من أسفل الحائط حتى فوق أعلى منسوب متوقع للمياه الجوفية والباقي عزل رطوبة (SBC) (ص 92)
	300 مم فوق أعلى منسوب مياه
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	16
	منع تخفيف العزل بالماء أو الكيروسين ما لم تنص النشرة الفنية مع مراجعة نسب الخلط (ص 91)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	طبقة برايمر للبيتومين البارد إن نصت المواصفات وجفافها قبل الطبقة التالية (ص 91 إلى 92)
	750 جم/م2
	W
	☐
	☐
	

	18
	الوجه الأول في اتجاه واحد واستلامه ثم الثاني متعامدا واستلامه، والمدة بين الطبقات حسب المنتج (ص 92)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	جفاف كل طبقة قبل التالية (ص 92)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	معدل دهان البيتومين البارد حسب تعليمات الصانع (ص 92)
	1-1.5 كجم/م2
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	21
	استلام الطبقة الأخيرة بالسمك المطلوب وبدون أماكن غير معزولة (حرامية) (ص 92)
	
	H
	☐
	☐
	

	22
	الخزانات الأرضية وحوائط البدروم: لفائف + طبقة حماية (بوليسترين مضغوط، بلوك مصمت، كارتونال، خرسانة للأفقي) (ص 92)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	اختبار عزل حوائط البدروم: معاينة اللحام بين الوصلات والطبقات والمنسوب (ص 92)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	اختبار الغمر: ردم حول الحائط حتى نصف ارتفاعه وغمر الردم بالماء حتى التشبع لمدة أسبوع، وإلا إعادة العزل واختباره (ص 92)
	لا رطوبة أو رشح بالداخل
	H
	☐
	☐
	

	25
	طبقة حماية للعزل الخارجي قبل الردم (غالبا طوب مصمت) (ص 92)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 130: عزل واختبار الخزان الأرضي
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	عزل داخلي إيبوكسي غير سام بشركة متخصصة معتمدة مع ضمان (ص 145)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	العزل الخارجي باللفائف: وجه تأسيس، عدد الطبقات، تقوية الأركان، فحص اللحامات بالهواء (ص 145-146)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	اختبار العزل الخارجي بالردم حول الخزان حتى نصف الارتفاع وغمر الردم بالماء حتى التشبع أسبوعا كاملا دون ظهور رطوبة أو رشح بالجهة الداخلية، وإلا يعاد العزل ويختبر مرة أخرى (ص 146)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	طبقة حماية للعزل الخارجي قبل الردم (طوب مصمت أو Protection Board) (ص 146)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 131: استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	نظافة سطح خرسانة الأرضية وخلوها من البروزات والتعشيش (ص 177)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	قص الأسياخ والزراجين تحت السطح وملؤها بمونة ترميم (ص 177)
	بعمق 5 مم من السطح
	W
	☐
	☐
	

	3
	علاج التقاء الأسطح الأفقية والرأسية بوزرة (ص 177)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	معالجة النتوءات وتنعيم الأرضية أو فرد طبقة لباد، وبعض المشاريع تشترط Slope Screed قبل العزل (ص 177)
	لباد 5 مم، Screed سمك 50 مم
	W
	☐
	☐
	

	5
	لياسة جوانب حوائط الحمامات للصق وزرة العزل ولياسة الأرضية والميول عند النتوءات مع المعالجة (ص 177)
	ارتفاع 20 إلى 30 سم، ثخانة ≥ 15 مم، معالجة 3 أيام
	W
	☐
	☐
	

	6
	بناء مدماك أسفل فتحة باب الحمام لحبس العزل وتحديد المساحة الرطبة (ص 177)
	ارتفاع 7 سم
	W
	☐
	☐
	

	7
	عمل تجاويف أماكن المواسير والتمديدات الرأسية بحوائط الحمام ولياسة أماكن التكسير (ص 177)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	دهان طبقة تأسيس (برايمر) قبل اللفائف (ص 177)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	كل التمديدات الأفقية للصرف والتغذية أعلى طبقة العزل (ص 177)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	إزالة الأجزاء المفككة ومعالجة التعشيش والشروخ في أرضية الحمام بمونة الترميم (ص 177)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	11
	منسوب نهاية وزرة العزل أعلى من التشطيب (ص 177)
	10 إلى 25 سم
	W
	☐
	☐
	

	12
	لحام وتقفيل العزل حول التمديدات الأفقية المارة بمنسوب الوزرة (حلقمة) (ص 177)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	عمل وزرة (رقبة قزازة) على كامل محيط الحمام والقواطيع الداخلية للحمامات المجمعة (ص 177)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	سمك لفائف العزل طبقة أو طبقتان حسب البند (ص 177)
	4 مم غالباً
	W
	☐
	☐
	

	15
	التقفيل الجيد حول جرابات المواسير وإدخال العزل في الماسورة (ص 177)
	5 سم
	W
	☐
	☐
	

	16
	تراكب الشرائح ولحامها بالبشبوري وكيها مباشرة (ص 177)
	تراكب ≥ 10 سم
	W
	☐
	☐
	

	17
	طبقة تقوية إضافية عند الأركان ووزرة فوق منسوب التشطيب (ص 177)
	عرض 20 سم ووزرة ≥ 10 سم
	W
	☐
	☐
	

	18
	تثبيت نهايات العزل في تجويف بالجدران المحيطة (ص 178)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	عدم اختبار العزل إلا بعد تمديد مواسير السباكة في الأرضيات واختبارها واستلامها (ص 178)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	تنفيذ طبقتين إحداهما أسفل مواسير الصرف والأخرى أسفل السيراميك إذا نصت المواصفات (الكويت وزارة التربية) (ص 178)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 132: اختبار الغمر لعزل الحمامات
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	ملء الحمام أو المطبخ بالماء وتركه (ص 178)
	ارتفاع 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة
	H
	☐
	☐
	

	2
	معاينة الجزء المغمور ومراقبة نقص المنسوب مع احتساب البخر (ص 178)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	ملاحظة السطح السفلي للمنطقة المختبرة واستمرار الملاحظة بعد تفريغ المياه (ص 178)
	لا تسريب ولا رشح لمدة 48 ساعة أخرى
	W
	☐
	☐
	

	4
	تنفيذ طبقة حماية فوراً بعد القبول (لياسة بربقه أو مشمع بولي إيثيلين أو خرسانة عادية أو حسب العقد) (ص 178)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تغطية العزل بلياسة أسمنتية مع إضافات لتقليل النفاذية (ص 178)
	10 مم، وفي بعض المشاريع ≥ 30 مم حتى 50 مم مع تشكيل الميول
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 133: استلام عزل الأسطح
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	نظافة الأسطح من كسر الخرسانة والمونة الساقطة والفضلات (ص 178)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	صب قواعد ماكينات التكييف على السطح قبل العزل (ص 178)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	إزالة الأجزاء المفككة ومعالجة التعشيش والشروخ بمونة ترميم (ص 178)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	سطح الخرسانة أسفل العزل الملامس أملس بالتسوية أثناء الصب (هيليكوبتر) أو لياسة بسمك كافٍ (ص 178)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	بناء حاجز أمام فتحات أبواب السطح (ص 178)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	تنفيذ أوتار خرسانة الميول الخفيفة (فوم) بين منسوب الجرجوري وأبعد نقطة ويفضل الجرجوري في منتصف المسافة (ص 178)
	ميول 1/100 ولا تقل عن 3 مم/م
	W
	☐
	☐
	

	7
	ملء خرسانة الفوم بين الأوتار وتسويتها (ص 179)
	أسمنت ≥ 300 كجم/م3
	W
	☐
	☐
	

	8
	عمل وزرة أسمنتية على جوانب الجدران بمثلث (ص 179)
	ارتفاع 15 سم
	W
	☐
	☐
	

	9
	دهان برايمر قبل اللفائف (ص 179)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تركيب جراجير المطر وتمديد المواسير قبل العزل (ص 179)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	التحقق من خبرة مقاول العزل المتخصص (ص 179)
	سابقة أعمال ≥ 3 سنوات
	R
	☐
	☐
	

	12
	مراجعة أعمدة الصرف مع شبابيك الأدوار بحيث لا تمر داخلها (ص 179)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	13
	فرد اللفائف بالتراكب واللحام بالبشبوري (ص 179)
	تراكب 10 إلى 15 سم
	W
	☐
	☐
	

	14
	عدم وجود جيوب هوائية أسفل اللفائف (كرشة) وثقبها وإخراج الهواء وإعادة اللحام إن وجدت (ص 179)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	اللحامات عمودية على اتجاه المياه بحيث يكون الفاصل مخفياً لأسفل (ص 179)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	طبقة تقوية إضافية عند الأركان وعمل Waterproof Membrane Base Flashing أعلى منسوب التشطيب (ص 179)
	عرض 20 سم
	W
	☐
	☐
	

	17
	عمل الحلقمة حول جراجير المطر ومواسير الصرف والتكييف والكهرباء (ص 179)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	فرد الطبقة الثانية عكس اتجاه الأولى والأخيرة في اتجاه الميول، أو نفس الاتجاه مع زحزحة اللحام حسب رأي آخر (ص 179)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	تثبيت نهايات العزل في تجويف بجدران السطح وحبسه بزاوية ألمنيوم على الوزرة (METAL FLASHING) (ص 179)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	تركيب العازل الحراري حسب المواصفات (ص 179)
	XPS سمك 5 سم وكثافة 35 كجم/م3 في الخليج
	W
	☐
	☐
	

	21
	مراعاة تركيب ألواح العازل الحراري أولاً ثم عزل الرطوبة بالمواد اللاصقة الخاصة كالأسفلت البارد عند نص المواصفات، ثم الستارين أو الطلاء حسب المخططات (ص 180)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	فرد طبقة حماية من القماش (Geotextile) أو خلافه (ص 179)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	تنفيذ فواصل تمدد في بلاط السطح تملأ بقضبان فوم ومادة SEALANT (ص 179)
	كل 4 م بالاتجاهين وعرض 2 سم بالمناطق الحارة
	W
	☐
	☐
	

	24
	بلاط السطح بلحامات متبادلة (لحام مقطوع) واللحام المستمر عمودي على اتجاه سريان المياه (ص 180)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	ميول البلاط بنفس ميول طبقة Screed (ص 179)
	≥ 1% (كود البناء السعودي)
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 134: عزل الأساسات
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	معالجة التعشيش قبل العزل (ملحق مصور ص 14)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	تقطيع الزراجين الحديد للداخل وتغطيتها بالمونة (ملحق مصور ص 14)
	5 مم
	W
	☐
	☐
	

	3
	كنس القواعد وتنظيفها بالهواء المضغوط (ملحق مصور ص 14)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	دهان البيتومين على طبقات مع جفاف الأولى قبل الثانية وبالمعدل المطلوب (ملحق مصور ص 14)
	0.45 إلى 0.85 كجم/م2 للطبقة
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 135: خرسانة الميول للأسطح
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اعتماد نوع خرسانة الميول الخفيفة: ركام ليكا، كسر طوب أحمر، أو خرسانة رغوية (فوم) (ملحق مصور ص 39)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	عمل بؤج وأوتار للميول باتجاه فتحات صرف المطر (ملحق مصور ص 39)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	اختبار الكثافة الرطبة لخرسانة الفوم (ملحق مصور ص 39)
	كل ساعة
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	استلام ميول الأسطح بميزان قامة (ملحق مصور ص 39)
	لا تقل عن 3 مم/م والمعتاد 5 إلى 10
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 136: عزل الأسطح والحمامات
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عمل رقبة قزازة (Fillet) بالمونة بين السقف والدروة (ملحق مصور ص 40 إلى 41)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	دهان Primer بالمعدل المطلوب وجفافه (ملحق مصور ص 40 إلى 41)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تنفيذ تمديدات صرف الحمامات قبل العزل وإحكام العزل حول المواسير (ملحق مصور ص 40 إلى 41)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	اتجاه التراكب مع ميل المياه (ملحق مصور ص 40 إلى 41)
	طولي 10 سم وعرضي 15 سم
	H
	☐
	☐
	

	5
	تسليط اللهب على كامل طول اللفة وخروج bead منصهر على خطوط اللحام (ملحق مصور ص 40 إلى 41)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	كي اللحامات بالمسطرين الساخن (ملحق مصور ص 40 إلى 41)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	إدخال طرف الوزرة في تجويف (Reglet) بالجدار وملؤه بـ Sealant (ملحق مصور ص 40 إلى 41)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	اللحامات الطولية للفات مخفية في اتجاه سريان مياه المطر (ملحق مصور ص 40)
	عمودية على الميل
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	9
	اختبار الغمر (ملحق مصور ص 40 إلى 41)
	48 ساعة على الأقل بارتفاع 10 إلى 15 سم
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 137: بنود استلام متفرقة: عزل مائي وحراري
التخصص: عزل مائي وحراري
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[فواصل البلاطة الأرضية S.O.G] فرد حاجز البخار (Vapor barrier) فوق طبقة التصريف 100 مم تحت البلاطة الأرضية وتحت التخانة (ص 365)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	[عزل الأسطح Inverted roof] ميول خرسانة الميول نحو الصرف ونظافة وجفاف السطح (ص 378)
	≥ 50 مم عند أقل نقطة
	H
	☐
	☐
	

	3
	[عزل الأسطح Inverted roof] عمل الوزرات عند الأركان قبل العزل (ص 378)
	100 × 100 مم
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	[استلام أعمال الأسوار] عزل أفقي بكامل قطاع السور فوق التشطيب (ص 147)
	على ارتفاع 15 سم
	W
	☐
	☐
	

	5
	[ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ] عزل قواطيع الحمامات أفقيا بالأسفلتويد ورأسيا بالوزرة (ص 163)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	[ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ] المياه الجوفية العالية: عازل أفقي من البيتومين والرمل بكامل عرض حائط الأرضي مع تفريغ الجانبين (ص 164)
	1.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	7
	[تسليح القاعدة المشتركة] دهان عزل بيتوميني (Bituminous dampproofing) على أوجه القاعدة (ص 361)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	[طبقات أعمال الأساسات] فرد غشاء البولي إيثيلين 200 micron تحت البلاطة (ص 362)
	200 micron
	W
	☐
	☐
	

	9
	[طبقات أعمال الأساسات] دهان بيتوميني طبقتين لأوجه القواعد والرقاب والميدات الملاصقة للتربة قبل الردم (ص 362)
	طبقتان
	H
	☐
	☐
	

	10
	[فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة] دهان عازل سائل (Liquid waterproofing) على وجه الميدة الملاصق للبلاطة (ص 366)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	[فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة] عازل رطوبة تحت البلاطة والتخانة وتحت الميدة حسب المواصفات (ص 366)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	[عزل الأسطح Inverted roof] رفع العزل 400 مم على الدروة وتثبيته بـ metal flashing وsealant (ص 378)
	400 مم
	H
	☐
	☐
	

	13
	[عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي] عزل البدروم على الوجه الخارجي للحوائط مستمر تحت البلاطة الأرضية ويرتفع فوق منسوب الصفر (ص 382)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	[عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي] طوبة حماية (نصف طوبة) أمام الطبقة العازلة الرأسية (ص 382)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	[عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي] طبقة عزل أفقية في الحائط أسفل منسوب الدور الأرضي ومتصلة بعزل البلاطة (ص 382)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	[عزل المواسير المخترقة لبلاطة السطح] Cast-in pipe sleeve في البلاطة مع Galvanized flashing في mastic وclamping ring مجلفنة وmastic sealant حول الماسورة (ص 389)
	رفع 300 مم
	H
	☐
	☐
	

	17
	[جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض] ميول خرسانة الميول نحو الجراجير (ص 390)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	[جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض] إحكام غشاء العزل داخل فلانشة الجرجوري مع joint gasket وsealant with backrod (ص 390)
	
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	19
	[اختبار الغمر لعزل الأسطح] سد الجراجير وملء الأماكن المنخفضة بالماء حتى أقل من الوزرة (ص 179)
	48 إلى 72 ساعة
	H
	☐
	☐
	

	20
	[اختبار الغمر لعزل الأسطح] التفتيش أسفل السطح بكشافات شديدة الإضاءة لكشف الرشح (ص 179)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 138: استلام تبليطات الأرضيات
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	إعداد مخطط توزيع البلاط (Shop drawing) يوضح سمك اللحامات والتقسيط من محاور الفراغ والغلاقات بعد رفع الأبعاد من الطبيعة (ص 180)
	الغلاقات أكبر من نصف البلاطة ومتماثلة
	R
	☐
	☐
	

	2
	مطابقة البلاط المورد للمعتمد في الفرز والنوع والسمك واللون (ص 180)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	التوريد في تغليف محكم عليه اسم المصنع وبلد المنشأ (ص 180)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	الانتهاء من اللياسة والمرمات وأي أعمال تحتاج سقالة قبل التبليط (ص 180)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	اعتماد مخطط شكل التركيب والزاوية والألوان والإطار بجوار الحوائط قبل كتابة الطلبية (ص 181)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة التمديدات الكهربائية أسفل الأرضيات وتثبيتها وتغطيتها بخلطة خرسانية والتمديدات الصحية والمياه والمبردات (ص 181)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	عمل شيرب منسوب ثابت لكل دور بجوار السلالم والمصاعد ونقله لكل الغرف (ص 181)
	110 سم من سطح الخرسانة وسطح البلاط 100 سم من الشيرب وارتفاع التركيب ≥ 5 سم عند أعلى نقطة
	W
	☐
	☐
	

	8
	رمل التركيب نظيف خالٍ من المخلفات وكسر البلوك مع الرش والتندية والدك (ص 181)
	مقاس صفر إلى 3 مم
	W
	☐
	☐
	

	9
	سمك الدفان الرملي أسفل البلاط (ص 181)
	≤ 10 سم والزيادة بخلطة أسمنتية مفلفلة
	W
	☐
	☐
	

	10
	عمل الاختبارات الدورية للبلاط الأسمنتي (البري ومقاومة الانحناء وامتصاص الماء) ومراجعة النتائج مع جدول البري (ص 180)
	الفقد بالبري للعادي 1.0 مم للبلاطة و0.8 مم متوسط، الانحناء ≥ 75 كجم/سم2
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	11
	نعومة سطح البلاط وخلوه من الخروم وتوحيد اللون ونوع الحصوة بالمنطقة الواحدة (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	الغلاقة على الأطراف بنفس المنسوب والميول (ص 182)
	≥ نصف عرض البلاطة
	W
	☐
	☐
	

	13
	استبعاد البلاط المختلف وعمل كل مساحة منفصلة متجانسة (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	عدم فرد المونة أو الغراء على مساحة أكبر مما يمكن إنهاؤه قبل التصلب (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	استخدام مباعدات (صلايب spacers) لضبط اللحامات (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	خفض منسوب البلاط عند التشطيبات الأخرى (موكيت، فينيل، باركيه) بمقدار سمكها ومواد اللصق (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	تنفيذ ميول الأرضيات في المناطق الرطبة (حمامات، معامل، مطابخ) (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تنفيذ فواصل الحركة في المساحات الكبيرة وعند الجدران والأعمدة والحلوق والأنابيب وفوق فواصل المنشأ (ص 182)
	فواصل بواكي للأسطح > 25 م2، مساحات بطول ≤ 10 م، عرض ≥ 5 مم وعمق مادة منع التسرب ≥ 6 مم
	W
	☐
	☐
	

	19
	شرائح التقسيم مستوية وعلى منسوب البلاط المجاور (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	السيراميك خالٍ من فقاعات الهواء والتنميلات وموحد المقاسات (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	قطع البلاطات بالماكينة باستقامة واستبعاد المشروخ والمتآكل والمختلف (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	رفع مقاسات الجرانيت والرخام أولاً وطلبها بعدد صحيح دون غلايق (ص 182)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	جلي المزايكو والشطف بماكينة جلي خاصة ودهان التيرازو بمادة مانعة للتسرب معتمدة (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	الوزرات من نفس نوع البلاط ولحامها مع لحام الأرضيات واللياسة خلفها خشنة مثقبة لتقبل الغراء (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	حماية البلاط بورق كرافت أو أغطية سميكة وغلق الأماكن أمام الحركة حتى الثبات (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	المعالجة بالترطيب (ص 183)
	3 أيام
	W
	☐
	☐
	

	27
	السقية بلباني أسمنت أو مواد خاصة بلون مناسب (Color Pigment) بعد جفاف مونة اللصق وتصلب البلاط (ص 183)
	بعد 24 ساعة على الأقل من التركيب
	W
	☐
	☐
	

	28
	الخلطة الأسمنتية أسفل التبليطات (ص 182)
	≥ 2 سم من مونة 1:3
	W
	☐
	☐
	

	29
	خلطة الرخام الأسمنتية (ص 183)
	≥ 3 سم بمونة 350 كجم/م3
	W
	☐
	☐
	

	30
	التحقق من سمك سيراميك الأرضيات ومقاومته للانزلاق خاصة بالأماكن المعرضة للمياه، وسمك الجرانيت والرخام وخلوه من العروق والتشققات (ص 183)
	سيراميك ≥ 8 مم non-slip، رخام وجرانيت ≥ 2 سم
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	31
	استواء السوك وتعامد الأحرف وانتظام خطوط اللحام وتوحيدها بصلايب موحدة (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	الطرق لكشف الفراغات خلف البلاطة (تطبيل) (ص 183)
	لا صوت أجوف
	H
	☐
	☐
	

	33
	استلام الأفقية بالقدة وميزان المياه أو الميول حسب المخططات في دورات المياه (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	34
	شطف أحرف البلاط 45 درجة للزوايا والأركان القائمة وشطف ظهر النعلة عند تقابل الأعمدة وزوايا الجدران (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	35
	تنظيف الفواصل بفرشاة سلك وإزالة الصلايب البلاستيكية (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	36
	مراجعة نمط اللحامات (Jointing Pattern) وعدم وجود تسنين (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	37
	الاتفاق على توزيع السيراميك والشكل وزاوية التركيب مع المهندس المشرف قبل الطلبية (ص 183)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 139: الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	فحص بصري: جوانب وزوايا حادة متعامدة وحواف سليمة وأسطح مستوية خالية من الانفصال والتنميل والتقوس والتشقق ولون متجانس، مع تسليط الضوء من بعد متر وانتظام توزيع الحبات في التيرازو (ص 181)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	فحص التربيع بزاوية حديدية: أقصى فراغ بين ضلع البلاطة والزاوية مقسوماً على طول الضلع (ص 181)
	≤ 0.5%
	W
	☐
	☐
	

	3
	فحص استقامة الحواف بمسطرة معدنية (ص 181)
	تقعر أو تحدب ≤ ±0.3% من طول الحافة
	W
	☐
	☐
	

	4
	فحص طول الحواف بقياس دقيق وحساب الفرق كنسبة من الطول الاسمي (ص 181)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	فحص صلابة وجه المزايكو أو الأسمنتي بحكه بجسم معدني، والخدش بسهولة يدل على ضعف مونة الوجه أو زيادة البودرة أو سوء المعالجة (ص 181)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مطابقة مقاس البلاط الأسمنتي ولون الركام ونوعه للتعاقد (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تجانس لون السطح وتوزيع الحصوة حسب الشكل التصميمي (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	نعومة السطح وخلوه من زوائد التشطيب (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	فحص الاستواء وعدم التقوس بوضع بلاطتين وجهاً لوجه والبحث عن فراغات (ص 183)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 140: استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	إعداد مخططات تفصيلية لسيراميك الجدران والتشكيلات والكنارات والأحزمة بعد رفع المقاسات من الطبيعة مع توافق لحام الجدران والأرضيات (ص 184)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	اعتماد عينات السيراميك والمصنع المورد ومطابقة المورد للمعتمد (ص 184)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	فرز درجات اللون والمقاس وتركيب درجة واحدة بالفراغ الواحد واستبعاد الشاذ (ص 184)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	الانتهاء من تأسيس الكهرباء والصحي واختبارها وتسليمها قبل العمل (ص 184)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	فحص بصري بوضع بلاطتين وجهاً لوجه لملاحظة التقوس وفروق المقاسات واستبعاد المقوس (ص 184)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	رمل المونة بنفس مواصفات رمل مونة المباني ونظيف (ص 184)
	صفر إلى 3 مم
	W
	☐
	☐
	

	7
	سمك سيراميك الجدران (ص 184)
	≥ 6 مم ما لم يذكر خلافه
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	8
	خط اللحام الأفقي مع حلق الباب العلوي إن أمكن (ص 184)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	التقسيط من محور الجدار بغلاقة متساوية في الطرفين (ص 184)
	أكبر من نصف بلاطة
	W
	☐
	☐
	

	10
	وضع منسوب في الفراغ والعمل به وبالتشكيلات على أساسه (ص 184)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	ارتفاع السيراميك أعلى من السقف المستعار (ص 184)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	استمرار العراميس عند التقاء الحوائط في الأركان (لحام بيسلم لحام) (ص 184)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	تركيب بلاطة سليمة عند اتصال الجدار بالسقف الخرساني (ص 184)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	غمر البلاط قبل التركيب بمدة تسمح بجفاف الماء الحر وليس مباشرة (ص 184)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	ضغط البلاط في المونة الحديثة مع الطرق لتفريغ الفراغات (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	ضبط اتساع اللحامات بمباعدات (spacers) (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	تنفيذ فواصل الحركة في المساحات الكبيرة وعند الأسطح المعيقة والزوايا الداخلية الرأسية وتغير اتجاه التبليط (ص 185)
	كل 4.5 م (السعودي 09300)
	W
	☐
	☐
	

	18
	تغطية ظهر البلاطة بالمونة (ص 185)
	≥ 80% و100% في المناطق المعرضة الدائمة للماء
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	19
	تنظيف الأسطح وغسلها بإسفنج وماء عبر الوصلات ثم التلميع بقماش جاف (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	إحكام فتحات الكهرباء والصحي المخترقة بمادة مانعة للتسرب (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	غلق الأماكن وحماية البلاط والمعالجة بالترطيب (ص 185)
	3 أيام
	W
	☐
	☐
	

	22
	مراجعة منسوب الأستلو من الأرضية إن وجد (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	استلام رأسية الحوائط بالقدة وميزان المياه والتربيع والتعامد بالزاوية عند الأركان (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	قياس فتحات الأبواب والشبابيك أسفل وأعلى ووسط بقراءة واحدة لكل فتحة ومكان تركيب الحلق بالنسبة لسمك الجدار (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	شطف سوك البلاط عند التقاطعات والزوايا ودوران السيراميك (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	إعمال السقية بعمق سمك البلاطة وكي اللحامات (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	تخديم البلاط مع المعابر ووجه الأبواب والشبابيك والتقطيع حول علب الكهرباء والمواسير (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	ترك أول بلاطة من أسفل الجدار وتركيبها بعد الأرضيات أو آخر بلاطة (CERAMIC COVE BASE TILE) حسب المشروع (ص 186)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	تقفيل أعلى قواطيع الحمامات بالسيراميك بمسافة سمك الجدار (ص 186)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	عدم وجود تسنين والطرق لكشف الصوت الأجوف خاصة بالأركان وإزالة البلاطات المطبلة (ص 186)
	لا صوت أجوف
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 141: تركيب سيراميك الحوائط بالغراء
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	طرطشة الحوائط بلباني الأسمنت والركام (ص 184)
	450 كجم أسمنت/م3 رمل
	W
	☐
	☐
	

	2
	ترك الطرطشة حتى الجفاف ومعالجتها بالرش الغزير (ص 184)
	يومان على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	3
	بطانة مع تموجات (ص 184)
	عمق 5 مم وسمك اللياسة ≥ 2 سم
	W
	☐
	☐
	

	4
	اللصق بغراء جيد معتمد (ص 184)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 142: تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	طرطشة الحوائط (ص 185)
	450 كجم أسمنت/م3 رمل
	W
	☐
	☐
	

	2
	ترك الطرطشة للجفاف مع الرش (ص 185)
	أسبوع على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	3
	لصق القيشاني بمونة أسمنت بورتلاندي (ص 185)
	300 كجم أسمنت/م3 رمل
	W
	☐
	☐
	

	4
	تنظيف السطح وتفريغ اللحامات من عوالق المونة وترك لليوم التالي (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	سقية اللحامات بلباني الأسمنت الأبيض أو الملون (Color Pigment) (ص 185)
	بعد 24 ساعة على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	6
	تنظيف الأسطح بمسحوق الحجر أو بودرة الرخام (ص 185)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 143: استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	إعداد مخطط تفصيلي لتوزيع البلاطات واللحامات حول محاور الفراغ متماشياً مع سيراميك الجدران (ص 186)
	غلايق ≥ نصف بلاطة
	R
	☐
	☐
	

	2
	تنفيذ أوتار أسمنتية على العزل لتخليق ميول سيراميك الحمامات (ص 186)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	سيراميك أرضيات الحمامات مقاوم للانزلاق (slip-resistant) (ص 186)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	التركيب بالمونة: فرشة ركامية من أسمنت ورمل وحرش متدرج بسطح مستوٍ أو بميول ثم التركيب والدرع بالقدة وتنظيف لباني الأسمنت (ص 186)
	سمك 5 سم متوسط و350 كجم أسمنت/م3 ركام
	W
	☐
	☐
	

	5
	ترك التركيب لليوم التالي والرش بالماء (ص 186)
	≥ 3 أيام
	W
	☐
	☐
	

	6
	سقي العراميس بلباني ملون ثم التنظيف بمسحوق الحجر أو الرخام الناعم (ص 186)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	التركيب بالمواد اللاصقة: تنظيف ورش الأرضية وفرشة ركامية على منسوب التركيب وتركها للجفاف مع الرش (ص 186)
	5 سم بنسبة 350 كجم/م3 وأسبوع للجفاف
	W
	☐
	☐
	

	8
	فرش الطبقة اللاصقة المعتمدة بعد الجفاف ثم التركيب (ص 186)
	غالباً 2 مم
	W
	☐
	☐
	

	9
	استواء السوك وعدم التسنين وتعامد الأحرف (ص 186)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	ضبط فتحات الصفايات وطبات التسليك والصفاية أو الكرسي البلدي أوطى نقطة (ص 186)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	توحيد سمك اللحامات وترويبها وكيها وإعمال السقية بعمق سمك البلاطة (ص 187)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	منع الغلايق الأقل من نصف بلاطة أو المشطورة (ص 187)
	≥ نصف بلاطة
	W
	☐
	☐
	

	13
	وصول البيبة (الجاليتراب) لمنسوب السيراميك بدون مونة بينهما واستخدام قطعة ماسورة (زور) عند الحاجة (ص 187)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	تخديم البلاط مع معابر الأبواب أو عتب رخام عند الحلوق (ص 187)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	استقامة الوزرة بالقدة وتعامد العراميس مع عرموس الأرضية في التنفيذ العدل وشد خيط على الزوايا في التنفيذ بزاوية 45 درجة (ص 187)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 144: استلام رخام وجرانيت الأرضيات
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	إعداد مخطط يوضح سمك اللحامات وتقسيم الفراغ بغلايق متماثلة واعتماده مع رفع المقاسات من الطبيعة وتوريد بعدد صحيح (ص 187)
	غالباً Zero Joint للجرانيت وغلايق أكبر من نصف بلاطة
	R
	☐
	☐
	

	2
	مطابقة الرخام للعينة المعتمدة والتركيب للمخططات المعتمدة (ص 187)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	التوريد من مورد ومحجر ثابت وبدرجة متجانسة (ص 187)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	منع تقطيع المقاسات الشائعة بالموقع (ص 187)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	فرز الرخام أو الجرانيت بتوحيد اللون والعروق والفصوص واستبعاد الشاذ أو ذي البقع (ص 187)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	سمك جرانيت الأرضيات (ص 187)
	2 سم ما لم يحدد العقد خلافه
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	7
	استواء سطح الرخام أفقياً بقدة وميزان مياه (ص 187)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	الغلايق متساوية من الجانبين (ص 187)
	أكبر من نصف البلاطة
	W
	☐
	☐
	

	9
	فواصل الحركة (Movement Joint) للمساحات الكبيرة (ص 187)
	للمساحات أكبر من 10×10 م غالباً كل 6 م
	W
	☐
	☐
	

	10
	استقامة الوزرات بالخيط وتوحيد بروزها على البياض وزوايا قائمة وتقابل ذيل زاوية 45 درجة عند الأركان (ص 187)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	ضبط منسوب التشطيب عن طريق الشرب (ص 187)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	مراجعة مقاسات شريط الكنار وتوحيد البعد بين الوزرات والكنار وتقابله ذيل زاوية واستقامته خط واحد (ص 187 إلى 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	اللحامات حسب المتفق (ص 188)
	لا تزيد عن 2 مم أو Zero Joint
	W
	☐
	☐
	

	14
	منع تركيب رخام مكسور أو مشروخ أو ملحوم أو معيب (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	تنظيف اللحامات وملؤها (الزملكة) بلباني الأسمنت الأبيض مع مسحوق الرخام واللون المطلوب (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	ضبط شطف الوزرات وعدم وجود تسنين ونظافة الزملكة وتوحيد لمعة الرخام (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	قطع الرخام عند فواصل التمدد وتركيب فاصل تمدد بالفراغ (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تطابق لحامات الوزرة (SKIRTING) مع الأرضية (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	تغطية المساحات المنتهية بالورق المقوى حتى الاستلام (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 145: استلام رخام وجرانيت الدرج
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مطابقة الرخام للعينة المعتمدة (ص 188)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	سمك النائمة والقائمة والوزرة للجرانيت (Stair Treads and Risers) (ص 188)
	النائمة 3 سم، القائمة والوزرة 2 سم ما لم يذكر خلافه
	W
	☐
	☐
	

	3
	عرض النائمة الكلي = صافي النائمة + سمك القائم (ص 188)
	غالباً 33 سم
	W
	☐
	☐
	

	4
	منع تقطيع المقاسات الشائعة بالموقع والجرانيت متجانس خالٍ من العروق والشروخ ومن مورد واحد (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	مطابقة التركيب للمخططات وتوحيد ارتفاع القوائم (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	فواصل بين بلاطات البسطات بسمك أو بدون (zero joint) (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	سد لحامات الجرانيت بالكولة وليس بالأسمنت الأبيض (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	توحيد عروض القلبات والبسط وأفقية النوائم باتجاه عرض القلبة وزوايا قائمة للتلابيس والوزرات (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	توحيد رفرفة النوائم على بياض جانب القلبات من الأطراف الحرة (ص 188)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	استقامة أنف النوائم وطرفها وأنف التلابيس خط واحد وضبط شطف الوزرات والتلابيس ولف طرف النوائم (ص 188 إلى 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تحميل القائم على النائمة وليس على مونة أسمنتية (ص 189)
	ركوب القائم على النائمة بمقدار سمك القائم (2 سم تقريبا)
	W
	☐
	☐
	

	12
	تنظيف اللحامات والزملة بنفس اللون وعدم تركيب مكسور أو مشروخ أو ملحوم أو نوائم قصيرة (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	سوك أنوف الدرج ملفوفة أو ظهر حية بتفاريز أو بدونها حسب الطلب (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	عمل فرملة بنائمة كل درجة (تخشينة) أو شريط لصق non-slip nosing (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	تركيب وزرات جانبية (SKIRTING) على الجدار مائلة أو مدرجة حسب المخططات (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تركيب قطعة جرانيت لحبس المياه على الطرف الحر للسلم أسفل الدرابزين (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	حماية الدرج بلباني الجبس بعد عوارض خشبية على الأنوف حتى التسليم (ص 189)
	عرض العوارض حوالي 10 سم بطول الدرجة
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 146: استلام أرضيات الفينيل
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	استلام المواد ومطابقتها للمعتمد وتوريدها في تغليف محكم باسم الصانع وبلد المنشأ (ص 189)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	التركيب فوق Screed مسلح بشبكة حديد ملحوم أو على بلاط موزايكو حسب الوصف مع تسوية دقيقة (ص 189)
	سمك 6 سم وشبكة 200 مم بالاتجاهين وفرق ارتفاع ≤ 5 مم بين أي نقطتين
	W
	☐
	☐
	

	3
	إمرار كل المسارات الكهربائية واعتمادها من المهندس المشرف قبل صب الأرضية (ص 189)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	تنظيف السطح بتيار هوائي بعد المعالجة بالماء (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	طبقة اللصق حسب تعليمات الشركة الصانعة (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	الفرش بفنيين متخصصين ومعالجة اللحامات بالكي الكهربائي أو حسب تعليمات المنتج (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	دق البلاطات بعد اللصق مباشرة لتفريغ الهواء وتماسك ظهر البلاطة بكامله (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	أحرف البلاطات متلاصقة تماماً دون ظهور لحامات (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	تنظيف السطح ثم التلميع بالمواد الخاصة (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	ملء الفراغات بين بلاطات الفينيل الأنتيستاتيك بخيط سميك من نفس المادة ولحامها لسطح متجانس (ص 189)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 147: استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تقديم رسومات تفصيلية لطريقة التركيب ومواد التثبيت للاعتماد (ص 207)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	تقديم عينات من كل نوع وإكسسوارات التثبيت للاعتماد قبل التوريد (ص 207)
	3 عينات من كل نوع
	R
	☐
	☐
	

	3
	تقديم شهادة خبرة للشركة والعمال المتخصصين للاعتماد قبل التركيب (ص 207)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	تقديم الحسابات الإنشائية والضمان الخاص بصلاحية التصميم الإنشائي لوسائل التثبيت (ص 207)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	5
	توريد البلاطات والإكسسوارات كما هو معتمد (ص 207)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	الرخام نخب أول خالٍ من التنقير والشروخ والخدوش والتسويس بالمقاسات والأسماك والألوان المطلوبة (ص 207)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	انتقاء الرخام من ألواح كبيرة خالية من التشققات ونقاط الضعف تتضح فيها العلامات المميزة وتنسجم (ص 207 إلى 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	الانتهاء من تأسيس مواسير الكهرباء والصرف وتسليمها قبل الجرانيت (ص 208)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	استلام الوزنات والبؤج والرأسية وصحة الزاوية القائمة بالواجهات (ص 208)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	دهان الواجهة كاملة بدهان طارد للحشرات معتمد (ص 208)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	الحوائط المركب عليها الرخام من طوب أو بلوك مصمت لتثبيت الزوايا جيداً (ص 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	12
	تثبيت كل بلاطة بخطافات صلب لا يصدأ مثبتة في الحوائط ومحاطة بخلطة أسمنتية (شكل ب-24) (ص 208)
	كانتان من أسفل وكانتان من أعلى أو حسب المقاس والحسابات
	W
	☐
	☐
	

	13
	عرض الفراغ بين الرخام والجدار (ص 208)
	≥ 5 سم
	W
	☐
	☐
	

	14
	عدم اختلاف درجات الألوان أو العروق (ص 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	تنفيذ النواصي عدلة أو ذيل زاوية 45 درجة أو كرتبونة (ص 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تخريم ثقوب البنز بالدريل في منتصف سمك اللوح من أعلى وأسفل ومنع الاكتفاء بالتخويش (شكل ب-32) (ص 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	تثبيت البنز بمادة رابطة (غراء) (ص 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	استخدام مسامير فيشر حديد خاصة في البلوك المفرغ مع الربط الجيد بالمفتاح (ص 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	اتباع Shop drawing في مقاسات البلاطات والغلايق وأماكن وارتفاع الزوايا (ص 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	كل الزوايا والمسامير من الاستانلس ستيل أو المجلفن (ص 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	تركيب الصف الأول على زاوية حديد مثبتة بالحائط لحمل باقي الواجهة (ص 208)
	زاوية 5×5 سم
	W
	☐
	☐
	

	22
	تعبئة خلف الرخام بمونة أسمنت ورمل للحماية من الكسر بالاصطدام (ص 208)
	أول 1.5 م ارتفاع
	W
	☐
	☐
	

	23
	تركيب عازل حراري بين الرخام والحوائط الخارجية عند النص مع حساب أماكن الزوايا لتخترق العازل (ص 208)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	تفادي تركيب الرخام على بلوك مفرغ ويستخدم معه فيشر خاص للبلوك المفرغ، وعند التركيب عليه يعمل شاسيه كامل من الحديد المجلفن بعوارض أفقية (ص 208 إلى 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	اللحامات الأفقية والرأسية على استقامة واحدة بالأركان والتقابلات أو Zero Joint حسب المشروع (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	تنفيذ فواصل حركة في المساحات الكبيرة وفاصل بالواجهة عند فاصل تمدد المبنى (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	27
	مراجعة المظهر العام واستبعاد الشاذ لوناً وعروقاً ومطابقة التشكيلات والكنارات والألوان المعتمدة (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 148: استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عمل الوزنات والبؤج لمناسيب الواجهات (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	الواجهات جافة تماماً مع طرطشة أسمنتية للحوائط (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تجويف ألواح الرخام أو عمل مشقبيات جانبية أو علوية بالسمك والعمق المطلوب للكانة المعتمدة (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	تثبيت الكانات المعدنية أو النحاسية بالحوائط بمونة الأسمنت والرمل حسب المسافات (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	ضبط منسوب الحطة الأولى ووزنها بالميزان وشد الخيطان وتثبيت الألواح بالكانات وربطها بأربطة جبس (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	سقي الفراغ بين الرخام والحائط بعد تصلب الجبس بلباني أسمنت ورمل على دفعات بعد تمام شك السقية السابقة (ص 209)
	1:2 ودفعات 15 إلى 20 سم، ويجوز إضافة 300 كجم جير مطفأ على 150 كجم أسمنت لكل 1 م3 رمل
	W
	☐
	☐
	

	7
	جواز ملء الفراغ الكبير جزئياً بكسر طوب رملي أو أحمر طفلي (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	تنفيذ الحطة التالية بنفس الأسلوب حتى تمام التكسية (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	تنفيذ الواجهات الداخلية والأسفال والوزرات (السكلو) بنفس الأسلوب والمون (ص 209)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تكسية الواجهات الحجرية بمونة أسمنت ورمل مع الربط بالمباني بسلك مجلفن أو كانات نحاس أو صلب لا يصدأ (ص 209 إلى 210)
	300 كجم/م3 رمل
	W
	☐
	☐
	

	11
	عمل مدماك حجر بارز وسط ارتفاع كسوة الجدران الداخلية لتقويتها (ص 210)
	للكسوة بارتفاع 3.70 إلى 7.00 م
	W
	☐
	☐
	

	12
	تنفيذ فواصل حركة رأسية وأفقية تملأ بحشو مرن عند التركيب في فرشة مونة (ص 210)
	كل 5 م بحد أقصى، تبعد 1.50 إلى 3.00 م عن أي زاوية، عرض ≥ 10 مم لكل 5 م (السعودي 09450 فقرة 30305)
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 149: استلام أعمال القرميد
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	استلام قواطيع المباني الحاملة للقرميد والمسافات بينها (ص 215)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	دهان الشبكة الحديدية أسفل القرميد بمادة مانعة للصدأ ودهان العلفة الخشبية بالدهانات المطلوبة (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	مراجعة تقسيط الأسياخ ونوعية سلك الشبك الممدد وقطاع العلفات الخشبية وخلوها من العقد الخبيثة (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تسليخ الشبك بالمونة الأسمنتية جيداً (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	عمل الأوتار على الشبكة الحديدية لضمان استواء سطح القرميد (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مطابقة القرميد للعينة (ص 215)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	7
	تثبيت القرميد بالمونة ومع بعضه (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	ضبط المسافة بين القرميد وطيلسانة الدروة حسب الرسومات (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	استلام كل صف بالقدة طولياً وعرضياً واستقامة الأحرف خاصة آخر صف غلايق أسفل الكشفة (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	توحيد رفرفة القرميد على الواجهة وعروض الجمالونات وضبط التقطيب وتركيب الكف واستقامة رأس الجمالون (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 150: قواطيع الفينوليك للحمامات
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	تثبيت القواطيع بالحائط بأقواس stainless steel (wall bracket) وبالـ pilaster بأقواس stainless (pilaster bracket) (ص 383)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	المسافات الجانبية بين الأبواب والقواطيع متساوية (EQ) وأبعاد الكبائن حسب المسقط (ص 383)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	3
	ارتفاع القاطع عن الأرض (ص 383)
	150 مم
	W
	☐
	☐
	

	4
	عمل الأقفال والـ indicator bolt والمفصلات والـ rubber stop (ص 383)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مطابقة مقاسات كابينة ذوي الإعاقة ووجود اللافتة (ص 383)
	باب 850 مم مع لافتة ذوي الإعاقة
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 151: تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	اعتماد نوع المشابك (stainless) وعددها لكل لوح (ص 384)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	حز حافة اللوح بالعمق والمكان الصحيح لاستقبال الكانة أو الـ pin (ص 384)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عدم الاعتماد على المونة وحدها في الواجهات والأسقف (ص 384)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	وجود ركائز (brackets) تحمل الوزن من أسفل وزوايا بمسامير قابلة للضبط (ص 384)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	عند الأركان يربط اللوحان المتقابلان بكانة واحدة على شكل U داخل حز في حافتي اللوحين (ص 384)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 152: تركيب واستلام البلاط
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	نظافة الأرضية قبل فرد الرمل وصب خرسانة ناعمة على مسارات مواسير الكهرباء (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	نظافة الرمل ورشه ودكه قبل البلاط (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عمل Screed أسفل السيراميك والبورسلان عند استخدام الغراء والتسوية على وترين (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	فرز البلاط في صندوق فرز واستبعاد الشاذ (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	مونة مفلفلة ثم لباني كريمي (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	1:2 بسمك 2 مم
	W
	☐
	☐
	

	6
	تركيب صلايب للحفاظ على سمك اللحامات (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	فواصل حركة في المساحات الكبيرة (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	أكبر من 100 م2
	W
	☐
	☐
	

	8
	للجرانيت والبورسلان وضع لباني أسمنت مع Latex مباشرة على ظهر البلاطة (ملحق مصور ص 36)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	9
	أفقية البلاط بقدة وميزان واستقامة الوزرة (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	الطرق بعصا خشبية لكشف الفراغات (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	لا صوت أجوف
	H
	☐
	☐
	

	11
	استمرارية خطوط اللحام بين الأرضيات والحوائط (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	الغلق في البلاط متساو من الجانبين المتقابلين (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	أكبر من نصف بلاطة
	W
	☐
	☐
	

	13
	السلالم: تلامس أنوف الدرج مع القدة واستقامة الدرج (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	السلالم: منسوب بداية ونهاية السلم من الشيرب وأفقية الربط بين القلبتين (ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 153: الخرسانة المطبوعة
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	صب خرسانة ناعمة وتسويتها مع إمكان إضافة ألياف (ملحق مصور ص 38)
	ركام 12 مم
	W
	☐
	☐
	

	2
	رش المصلب واللون بعد اختفاء الماء الحر ثم طبقة الفصل (ملحق مصور ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	رش بودرة الفصل على وجه فرم الطبع (ملحق مصور ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	اختبار جاهزية السطح قبل الطبع (ملحق مصور ص 38)
	أثر 3.5 إلى 6 مم
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	5
	مراجعة الفواصل ومعالجة الحواف المكسورة وإعادة دهان الترقيع (ملحق مصور ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	التنظيف بالهواء ثم بالماء المضغوط ورش طبقة اللميع والحماية (ملحق مصور ص 38)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 154: بنود استلام متفرقة: بلاط ورخام وتكسيات
التخصص: بلاط ورخام وتكسيات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات] يمكن استبدال مسمار التثبيت القابل للتمدد بخابور أو مجرى (كابولي) مصبوب داخل تجويف البلاطة أثناء الصب، ويلزم التخطيط له قبل صب السقف (ص 385)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	[استلام البردورات] فواصل تمدد في بلاط الأرصفة (ص 153)
	كل 10 م.ط بحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	3
	[استلام البردورات] بلاط الأرصفة يبدأ ببلاطة صحيحة بجوار البردورة والغلاقات عند المبنى (ص 153)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	[حلوق الأبواب والعتبات] عتبة جرانيت 20 مم للأبواب الخارجية أعلى من الأرضية الخارجية 15 مم ومن الداخلية 10 مم مع weather stripping وميول للخارج (ص 381)
	15 مم / 10 مم
	W
	☐
	☐
	

	5
	[تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات] تثبيت الجرانيت بالأسقف بلوح معلق بمسمار ملولب أو خابور مصبوب في تجويف، أو من الأمام بمسمار ملولب ووردة وقطعة معدنية خافية (ص 385)
	عرض اللوح المعدني ≥ 50 مم وسمك الحجر خلف الخطاف ≥ س
	H
	☐
	☐
	

	6
	[تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا] المسامير stainless بعمق ≥ 2 بوصة في الخرسانة (ص 390)
	≥ 2 بوصة
	H
	☐
	☐
	

	7
	[تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا] استخدام shim بدل المونة لضبط الاستقامة (ص 390)
	1/4 بوصة
	W
	☐
	☐
	

	8
	[تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا] التحقق بالموقع من الفراغ خلف الحجر (ص 390)
	2 1/2 بوصة
	W
	☐
	☐
	

	9
	[تكسيات الجرانيت للواجهات] اللصق بالمونة: تجويف خلف البلاطة وسلك نحاس أو مجلفن بالغراء ثم السقية على مراحل (ملحق مصور ص 46)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	[تكسيات الجرانيت للواجهات] الطريقة الميكانيكية: تجويفان من كل طرف وتركيب Anchor pin بالجدار (ملحق مصور ص 46)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 155: استلام الأسقف المستعارة
التخصص: أسقف مستعارة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	إعداد مخطط تنفيذي منسق يوضح الإضاءة وفتحات التكييف وأجهزة الإنذار ورشاشات الحريق بتماثل حول محاور الفراغ واعتماده (ص 190)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	تحديد الارتفاع الصافي المطلوب من القطاعات المعمارية (ص 190)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عدم التركيب قبل انتهاء الأعمال الميكانيكية: مجاري التكييف واختبارها وعزلها ونوازل DIFFUSER والماكينات ومحابس شبكة الحريق ودهانها والاختبار والتسليم للمهندس المشرف (ص 190)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	عدم التركيب قبل انتهاء الكهرباء: حوامل الكابلات وتمديد الكابلات ونوازل الإضاءة بمواسير معدنية مرنة (ص 190)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	انتهاء واختبار مواسير الحريق والتغذية وصرف التكييف المركزي وكل الأعمال الكهربائية أعلى السقف (ص 190)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	تحديد نوعيات الأسقف وأماكنها (بلاطات، شرائح معدنية، جبس، لياسة على شبك ممدد) (ص 190)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	فرش البلاطات والإضاءة بانتظام وتماثل (ص 190)
	المسافة الطرفية بين وحدة الإضاءة والجدار = نصف المسافة بين وحدتين
	W
	☐
	☐
	

	8
	التحقق من جودة عزل الحمامات والمطابخ وتسليك الصرف والتغذية قبل السقف المستعار (ص 190)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	مراجعة السقف مع الكمرات الساقطة ومجاري الهواء لتحديد الارتفاع الصافي (ص 191)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	رفع مناسيب الخدمات المعلقة والتأكد من عدم انخفاضها عن منسوب السقف ووجود مسافة كافية لوحدات الإضاءة (ص 191)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	11
	مطابقة المواد للعينات المعتمدة (بلاطات، علاقات، مسامير) (ص 191)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	عدم تركيب البلاط إلا بعد إغلاق المبنى عن عوامل الطقس (ص 191)
	رطوبة نسبية ≤ 70%
	W
	☐
	☐
	

	13
	تنفيذ جوانب رأسية من الجبس (GYPSUM SIDING) عند فراغ السلالم بسمك السقف وبجوار حوائط الساتر الزجاجي (ص 191)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	عمل شبكة قطاعات حديدية (T أو U) أعلى منسوب السقف للتعليق منها عند تعذر التعليق المباشر ومنع التعليق في مجاري التكييف (ص 191)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	ضبط المسافة بين العلاقات (Hanger) (ص 191)
	≤ 1.2 م عند الركائز و≤ 15 سم من الأطراف (شكل ب-10)
	W
	☐
	☐
	

	16
	إبعاد أقسام التثبيت والتعليق عن تمديدات الخدمات لمنع انتقال الاهتزازات والصوت (ص 191)
	≥ 50 مم
	W
	☐
	☐
	

	17
	تثبيت الكورنيرة (TRIM EDGE) على محيط الفراغ على المنسوب المطلوب حسب كتالوج المصنع (شكل ب-13) (ص 191)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تدقيق واستلام أدوات التعليق وتقسيطها قبل تركيب البلاطات (ص 191)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	تحميل بلاطات أرمسترونج على قطاعات زوايا مجلفن أو ألمنيوم (ص 191)
	بلاطات 60×60 سم
	W
	☐
	☐
	

	20
	فصل نظام التعليق عند فواصل التمدد مع تغطية الفاصل كما هو معتمد (ص 191)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	عمل فتحات صيانة بأسقف الألواح الجبسية والشرائح المعدنية لماكينات VAV ومحابس منطقة الحريق ZCV والسخانات ومحابس التغذية (شكل ب-12) (ص 192)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	تباعد المعلقات (ص 376)
	≤ 1200 مم
	W
	☐
	☐
	

	23
	تباعد القطاع الرئيسي 1200 والثانوي 600 مم (ص 376)
	1200 / 600 مم
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	24
	شد خيطان على منسوب ثابت وبعد ثابت من السقف وقياس المسافة في المنتصف والأطراف (ص 192)
	لا ترخيم
	H
	☐
	☐
	

	25
	تماثل توزيع البلاطات والإنارة وفتحات التكييف والرشاشات حول المحاور (ص 192)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 156: استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)
التخصص: أسقف مستعارة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عدم التركيب قبل استكمال واختبار كل النظم الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة (ص 192)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	تثبيت الحمالات الرئيسية بالمنسوب المحدد مع ضبط الاستواء والحمالات العرضية متعامدة عليها مع مراعاة أماكن وحدات الإضاءة (ص 192)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تعليق وحدات الإضاءة تعليقاً مستقلاً بالسقف وعدم تحميلها على نظام السقف (ص 192)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تنفيذ شبكة التعليق من أسياخ مثبتة بأسياخ التعليق باللحام بالقوس الكهربائي أو بسلك الرباط وتثبيت النهايات في الحوائط والكمرات مع سيخ أسفل ركوب لوحي الشبك (ص 192)
	قطر 8 أو 10 مم بمسافات 40×40 أو 50×50 أو 34×60 سم
	W
	☐
	☐
	

	5
	بديل بعض المشاريع: شبكة أفقية بالاتجاهين معلقة بأسياخ تعليق (ص 192)
	قطر 10 مم بمربعات ≤ 50×50 سم وأسياخ تعليق 5 مم كل 50 سم
	W
	☐
	☐
	

	6
	تثبيت الشبكة الأفقية بجنشات (خطافات) وربطها جيداً (ص 192)
	قطر 8 مم
	W
	☐
	☐
	

	7
	الشبك المعدني الممدد حسب المواصفات (ص 192)
	سعة 1/2 بوصة ووزن 1.25 كجم/م2
	W
	☐
	☐
	

	8
	أول طبقة لياسة بمونة غنية والأخيرة أقل (ص 192)
	500 كجم/م3 للأولى و300 كجم/م3 للأخيرة
	W
	☐
	☐
	

	9
	إدخال أطراف السلك الممدد داخل الجدران بفتح مجرى (ص 192)
	عمق ≥ 2 سم
	W
	☐
	☐
	

	10
	مراجعة عدد وقطر أسياخ التعليق في المتر واستواء الزوايا وتعامدها وارتفاع منسوب الأسياخ مع سمك البياض وأماكن التوصيلات الكهربائية (ص 193)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	عدم ترك بواقي سلك رباط متدلية خارج البياض وشد الشبك بدون ترخيم (ص 193)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	ركوب الشبك عند التقاء الوصلات (ص 193)
	15 إلى 20 سم
	W
	☐
	☐
	

	13
	فصل السقف على جانبي فاصل التمدد أو الفاصل الإنشائي (ص 193)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	14
	شد خيطان وقياس المسافة بالمنتصف والأطراف (ص 193)
	بدون ترخيم
	H
	☐
	☐
	

	15
	تماثل الإنارة والتكييف والرشاشات حول المحاور (ص 193)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 157: الأسقف المستعارة الجبسية
التخصص: أسقف مستعارة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	إعطاء منسوب السقف من الشيرب مع مراعاة سمك اللوح (ملحق مصور ص 47)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	تثبيت سلك التعليق بـ Anchor في البلاطة (ملحق مصور ص 47)
	80 إلى 120 سم و 90 إلى 100 سم
	W
	☐
	☐
	

	3
	تثبيت الحمالات بالكليبس رقم 2 (ملحق مصور ص 47)
	90 إلى 100 سم
	W
	☐
	☐
	

	4
	تثبيت الأوميجا في الحمال بالكليبس رقم 1 (ملحق مصور ص 47)
	40 إلى 60 سم
	W
	☐
	☐
	

	5
	تثبيت ألواح الجبس بمسامير Drywall عمودية على الأوميجا (ملحق مصور ص 47)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 158: بنود استلام متفرقة: أسقف مستعارة
التخصص: أسقف مستعارة
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	[سقف ألواح جبس] اعتماد عينة الكرانيش الجبس قبل التركيب (ص 376)
	حسب العينة المعتمدة
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	[سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling] تثبيت Edge profile ميكانيكيا على الحائط فوق التشطيب (بلاستر/سيراميك/موزاييك) (ص 375)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	[سقف ألواح جبس] لصق Separator polyethylene sheet على لياسة الحائط لفصل السقف عن الحائط (ص 376)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	[سقف ألواح جبس] استخدام Furring channel bracket FB1 وWire connecting clips WCC2 للربط (ص 376)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	[باب كشف سقف الجبس] باب الكشف بمفصلة مستمرة وقفل قياسي بمفك (ص 377)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	[باب كشف سقف الجبس] إطار باب الكشف يعلق على قطاعات السقف ومنظومة التعليق ويكسى الباب بنفس لوح الجبس/الأسمنت لاستمرار التشطيب (ص 377)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	[اتصال السقف المستعار بالحائط] عند التقاء سقف الجبس ببلاطات الأكوستيك يستخدم L moulding قياسي من المصنع مع فرق منسوب 20 مم، وعند التقاء بلاطات الأكوستيك بالحائط يستخدم W moulding على خط تشطيب الحائط (ص 377)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	[سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60] المسافة بين آخر قطاع والحائط متغيرة (varies) وتستكمل بقص البلاطات الطرفية مع إطار wall angle 19×24 (ص 376)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
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	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 159: استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك
التخصص: نجارة معمارية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عدم بدء تركيب الحلوق إلا بعد مرحلة البؤج والأوتار والطرطشة الأسمنتية (ص 173)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	تفريغ العقد السائبة والخبيثة في الخشب وسدها بقطع من نفس النوع مع اتجاه الألياف (ص 173)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تجميع رأس الحلق بالقائم بتعشيقة النقر واللسان النافذي أو وصلة ديل يمامة مع مسامير عادية (ص 173)
	لسانان للقطاعات أعرض من 100 مم، مسامير 8 إلى 10 سم (أشكال ب-26 وب-27)
	W
	☐
	☐
	

	4
	دهان الحلق بالسلاقون والجزء الملامس للحائط بالبيتومين (ص 173)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	الحلوق متساطحة مع البؤج ما لم تبين الرسومات خلافه (ص 173)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة مكان الضلفة داخل الحلق واتجاه الفتح (ص 173)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	مراجعة أماكن وعدد الكانات (ص 173)
	3 كانات على الأقل للقائم
	W
	☐
	☐
	

	8
	تربيع الحلق وقياس عرضه أعلى وأسفل والزاوية القائمة بين القائم والعتب (ص 173)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	الكانات من خوص حديد مشقوق تثبت بمسامير البرمة (قلاووظ) (ص 173)
	3×25 مم بطول 150 مم
	W
	☐
	☐
	

	10
	زيادة طول قائم حلق الباب (ضفر) (ص 173)
	≥ 5 سم أو حسب الرسومات
	W
	☐
	☐
	

	11
	رأسية القائم بميزان الخيط من الداخل والخارج وواجهة الحلق في مستوى البؤج أو البياض (ص 173)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	قياس عرض الحلق أعلى ومنتصف وأسفل وقياس القطرين وتساويهما (الصلبية) (ص 173)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مسامير برمة غاطسة مغطاة الرؤوس ومنع المسامير العادية في التثبيت (ص 173)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	تحبيش الكانات بمونة الأسمنت والرمل ومنع الجبس (ص 174)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	تثبيت الحلق على شرب لمنسوب الرأس وعدم الاكتفاء بالعتب والجلسة (ص 174)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	ضبط أفقية الرأس العلوي والسفلي للشبابيك بميزان المياه (ص 174)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	مراجعة عيوب التثبيت من كسر أو شرخ (ص 174)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	إضافة كانة أو خابور بالرأس والجزء السفلي لحلوق الشبابيك الأعرض من 1.3 م (ص 174)
	كانة لكل متر إضافي
	W
	☐
	☐
	

	19
	التثبيت على الأعمدة الخرسانية أو تحت الكمرات بخوابير بلاستيك وبرمة (ص 174)
	طول ≥ 150 مم وتغطيس الرأس 5 مم وتغطيته بكاويلة
	W
	☐
	☐
	

	20
	مراجعة الخلوص بين ضلفة الباب والحلق (ص 174)
	3 مم (1/8 بوصة) أو 5 مم (3/16 بوصة)
	W
	☐
	☐
	

	21
	تثبيت البرور على خوابير هرمية ناقصة من الخشب الأبيض ودهان الأخشاب الملاصقة أو المدفونة وجهين بقطران الفحم الساخن (ص 174)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 160: استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى
التخصص: نجارة معمارية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	معدل النمو بخط قطري بطول 7.5 سم وحساب متوسط الحلقات على 2.5 سم (ص 193)
	≥ 8 حلقات لكل 2.5 سم
	R
	☐
	☐
	

	2
	خلو الألواح من اللحاء (السفاطة) (ص 193)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	التشققات مع ترميمها (ص 193)
	عرض ≤ 1.0 مم وعمق ≤ ربع سمك اللوح
	W
	☐
	☐
	

	4
	عدم السماح بلب الخشب (الخشب الكاذب) (ص 193)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	عدم السماح بالتسويس أو الجيوب الصمغية أو الفطريات (بقع خضراء) (ص 194)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	التقوس والالتواء (ص 194)
	عرضي ≤ 1/10، طولي ≤ 1/1000، التواء ≤ 1/1000
	W
	☐
	☐
	

	7
	ميل التجزيع (ص 194)
	1/10 إلى 1/15 للين (السويدي) و1/8 إلى 1/10 للصلب (الزان والماهوجني)
	W
	☐
	☐
	

	8
	فحص حجم وعدد العقد في خشب الدرجة الأولى (ص 193)
	المسافة بين العقد ≥ 80 سم، القطر ≤ 8 مم لسمك 2.5 سم و≤ 15 مم لسمك 5 سم، وتضاعف في الزان والماهوجني
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 161: استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية
التخصص: نجارة معمارية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	معدل النمو (ص 194)
	≥ 6 حلقات لكل 2.5 سم
	R
	☐
	☐
	

	2
	اللحاء منسوباً للمقاسات الغشيمة مع إزالته بعد التشغيل (ص 194)
	≤ 1/10
	W
	☐
	☐
	

	3
	السماح بلب الخشب بشرط أن يكون متماسكاً وجافاً (ص 194)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	التشققات مع الترميم (ص 194)
	عرض ≤ 2.0 مم وعمق ≤ نصف سمك اللوح
	W
	☐
	☐
	

	5
	عدم التسويس مع السماح بجيوب صمغية نادرة في الصلب (ص 194)
	شقوق طول 2 إلى 6 سم بعمق 1.5 مم
	W
	☐
	☐
	

	6
	الفطريات (ص 194)
	≤ 1/100 من مسطح الخشب
	W
	☐
	☐
	

	7
	فحص حجم وعدد العقد وقياس التقوس والالتواء وميل التجزيع لخشب الدرجة الثانية (ص 194)
	عقد بمسافة ≥ 50 سم وقطر ≤ 16 مم (بوصة) و26 مم (بوصتين)؛ تقوس عرضي ≤ 2/10 وطولي والتواء ≤ 15/1000؛ ميل 1/10 للين و1/6 للصلب
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 162: استلام ضلف الأبواب الخشبية
التخصص: نجارة معمارية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	تساوي الخلوص حول الضلفة من كل الجهات (ص 195)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	تجميع الضلف بالحشوات أو السؤاسات أو السبرص بالنقر واللسان النافذي بالمسامير الخشبية والأسافين والغراء (أشكال ب-26 وب-27) (ص 195)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	خلوص الضلفة عن تشطيب الأرضية (ص 195)
	≤ 1.0 سم
	W
	☐
	☐
	

	4
	الخلوص بين الحلق والضلفة مع البويات الساترة (ص 195)
	0.8 مم رأسي و1.5 مم أفقي
	W
	☐
	☐
	

	5
	غلق الضلفة بسهولة ونعومة (ص 195)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	سؤاسات ورؤوس الضلف المتجاورة على خط أفقي واحد عند تماثل النموذج (ص 195)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	عدم وجود سوسة في المفصلات واستكمال كراسي البرور وجودة تثبيت سدايب الزجاج (ص 195)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	عدم وجود تنبيل (تقوس) بالضلف وتركيب الجوهرة في تقابلات الزوايا المنفرجة (ص 195)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	معالجة الأبواب الخارجية المعرضة للجو بمواد طاردة للمياه (Water Repellent) (ص 195)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تركيب مصد مطاط (كوتش) لكل باب (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تركيب صفيحة ألمنيوم أو استانلس أسفل كل ضلفة داخلاً وخارجاً في الأماكن كثيرة الرطوبة (ص 196)
	ارتفاع 15 سم
	W
	☐
	☐
	

	12
	تركيب البرور بعد انتهاء البياض والأركان بزاوية 45 درجة (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مطابقة الخردوات (أوكر، مقابض، شناكل، مفصلات) للمعتمد وتركيبها بعد الدهانات (ص 196)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 163: استلام أعمال الباركيه
التخصص: نجارة معمارية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مراجعة النوع المطلوب بالرسومات وجداول الكميات (خشب سويدي، باركيه مسمار، باركيه لصق دوكيش) والمنسوب المعتمد للتشطيب (الشرب) (ص 197)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	نظافة الفراغ من مخلفات البياض وساقط المونة والردش قبل التركيب (ص 197)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تحديد منسوب التشطيب وحساب سمك المراين لتحقيق السمك المطلوب أو أكبر (ص 197)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	استلام خشب العلفة وقطاع المراين (ص 197 إلى 198)
	لا يقل عن 36×48 مم، وللخشب البياض 38×50 مم، والمعتاد 50×50 مم
	H
	☐
	☐
	

	5
	دهان المراين بعزل رطوبة بالبيتومين أو الجابون بدون حرامية (ص 198)
	وجهان على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	6
	تثبيت مراين محيط الغرفة (تحليقة) أقل من منسوب التشطيب بسمك ألواح التطبيق بكانات حديد مع التحبيش بمونة الأسمنت (ص 198)
	كانات 4×30 مم طول 150 مم والمسافة بينها ≤ 1 م
	W
	☐
	☐
	

	7
	ضبط المسافات بين المراين والدكم والتثبيت بالمسامير (ص 198)
	محاور المراين ≤ 50 سم، الدكم 70 إلى 100 سم، مسمار 100 مم
	W
	☐
	☐
	

	8
	رص المراين موازية لفتحة الباب (ص 198)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	ملء الفراغ السفلي بين المراين والأرضية بخوابير خشبية تحبش بالمونة الأسمنتية (ص 198)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تثبيت العلفة بالأرضية الخرسانية بمثبتات puldog مع دهانها بالكيروسوت (ص 198)
	كل 60 سم بالاتجاهين
	W
	☐
	☐
	

	11
	الردم حول العلفة بالرمل النظيف ومنع الردم بمخلفات البياض أو الجير (ص 198)
	أقل من سمك المراين بما لا يزيد عن 1 سم
	W
	☐
	☐
	

	12
	خشب الفلصة للباركيه المسمار ألواح موحدة تثبت بالعلفة بمسامير شك (ص 198)
	سمك ≥ 16 مم وعرض 100 مم (3/4×4 بوصة)، مسامير شك 70 مم، المسافة بين الألواح ≤ سمك اللوح (2 سم تقريبا)
	W
	☐
	☐
	

	13
	فحص خشب الباركيه: مقاسات الأصابع وعدم السوس والتفريز ذكر من جهة ونتاية من الأخرى (ص 198)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	تطبيق الموسكي بألواح ذكر وأنثى والذكر من جهة الغرفة وتثبيت مائل (أرشلي) بمسمار شك (ص 198)
	مسمار 70 مم
	W
	☐
	☐
	

	15
	باركيه اللصق من القرو أو الزان خالٍ من العقد على أرضية مستوية تماماً (ص 198)
	سمك 10 إلى 12 مم، طول 100 إلى 270 مم، عرض 25 إلى 45 مم
	W
	☐
	☐
	

	16
	تركيب الخشب الأرو بالمسمار المخبأ (ص 198)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	مراجعة قطاع الوزرة (baseboard) وتشميع الأرضية قبل الكشط (ص 198)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	دهان الباركيه ببويات شفافة: تلقيط بمعجون بودرة خشب وورنيش بلاستيك فلوت ثم السنفرة ثم الأوجه (ص 198)
	ثلاثة أوجه أو أكثر ورنيش بلاستيك فلوت
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 164: استلام الوزرة الخشبية
التخصص: نجارة معمارية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	تحديد نوع الوزرة بسيطة أو مركبة (ص 199)
	البسيطة عرض 60 إلى 145 مم وسمك ≥ 10 مم للصلب و19 مم للين، المركبة حتى ارتفاع 350 مم
	W
	☐
	☐
	

	2
	توريد الألواح بالحليات وشطف الحرف السفلي الخلفي (ص 199)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تنعيم الألواح ودهان السطح الخلفي بالبيتومين (ص 199)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تركيب خوابير خشبية هرم ناقص خلف الوزرة داخل الحائط وتحبيشها بالمونة (ص 199)
	قاعدة 50×50 مم وأعلى 35×35 مم كل 75 سم
	W
	☐
	☐
	

	5
	تثبيت الوزرة بالخوابير بمسمار برمة نحاس أو منكل وعلى الخرسانة بخوابير بلاستيك (ص 199)
	مسمار 60 مم
	W
	☐
	☐
	

	6
	تجميع الأركان الخارجية ذيل زاوية مع وصل نصف على نصف والداخلية الجزء المحلي ذيل زاوية والسفلي نقر ولسان (ص 199)
	
	W
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
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	الاسم:
	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 165: استلام الحلوق والأبواب الخشبية
التخصص: نجارة معمارية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	وصلات الحلوق نقر ولسان أو ديل اليمامة (ملحق مصور ص 34 إلى 35)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	2
	رأسية الحلوق بميزان الخيط (ملحق مصور ص 34 إلى 35)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	المسافة الصافية للحلوق أعلى وأسفل وملاحظة الفتل والالتواء (ملحق مصور ص 34 إلى 35)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	أفقية رأس الحلق ورأسية الباب بميزان ألومنيوم (ملحق مصور ص 34 إلى 35)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	خلوص الضلفة مع الحلق وإحكام الغلق والبر (ملحق مصور ص 34 إلى 35)
	0.8 مم رأسي و 1.5 مم أفقي
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 166: أرضيات الباركيه المسمار
التخصص: نجارة معمارية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	تثبيت التحليقة المحيطية أقل من منسوب التشطيب بسمك التطبيق بكانات حديد (ملحق مصور ص 48)
	كانات لا تزيد عن 1 م
	W
	☐
	☐
	

	2
	تثبيت المراين والدكم (ملحق مصور ص 48)
	مراين 35 إلى 50 سم، دكم 70 إلى 100 سم
	W
	☐
	☐
	

	3
	ركائز بخوابير مع المونة وتثبيت العلفة بـ Puldog ودهانها بالكيروسوت (ملحق مصور ص 48)
	كل 60 سم
	W
	☐
	☐
	

	4
	ملء ما بين المراين بالرمل النظيف (ملحق مصور ص 48)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تركيب الفلصة بالمسامير (ملحق مصور ص 48)
	سمك لا يقل عن 16 مم
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	6
	تركيب الباركيه ثم التنعيم والصقل والدهان (ملحق مصور ص 48)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 167: بنود استلام متفرقة: نجارة معمارية
التخصص: نجارة معمارية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	[وصلات النجارة للأبواب الخشبية] تحديد نوع الوصلة لكل عنصر (حلق، ضلفة، تجليد) في مواصفة النجارة: نقر ولسان، نصف على نصف، كوابيل، 45 درجة، كعب غنفاري (ص 386)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	[مسؤوليات استلام الخشب] إجراء مراجعة مفاجئة على مراحل التصنيع بورش المقاول للجودة والخامات والخردوات المعتمدة وعند التوريد ومراجعة المقاسات (ص 195)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	[مسؤوليات استلام الخشب] تشوين الأعمال الخشبية بأغطية مانعة للمياه تسمح بالتهوية على إطارات أو بلوكات (ص 195)
	ارتفاع 15 سم عن الأرض
	W
	☐
	☐
	

	4
	[وصلات النجارة للأبواب الخشبية] مطابقة وصلات النجارة المنفذة للأنواع المعتمدة: نقر ولسان وزاوية بركبة، 45 درجة على ديل الزاوية، 45 درجة نقر ولسان، كعب غنفاري لحلوق الأبواب، ورفض الوصل بالمسامير فقط (ص 387)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	[وصلات النجارة للأبواب الخشبية] أركان حلوق الأبواب الخشبية توصل بكعب غنفاري (dovetail) وأركان الضلف والتجليد بزاوية 45 مع نقر ولسان (ص 387)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 168: استلام حديد الكريتال للأسوار
التخصص: أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	استقامة أعمدة السور على خط واحد وموزونة وتوحيد التقسيط والمسافات بين القوائم الرأسية (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	تثبيت الكريتال في الكمرة السفلية والأعمدة الجانبية (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تثبيت الأبواب الحديدية في أعمدة الخرسانة وكفاية المسامير أو اللحام (ص 215)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	توحيد ارتفاع الباكيات والأعمدة لكل فاصل من السور (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	أفقية الكريتال بميزان الخرطوم أو القائمة وعدم وجود صدأ أو تقوس أو فتلات بالباكية (ص 215)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	قياس سماكات ومقاسات أنابيب الحديد المشغول بالقرنية (بوكليز) ومطابقتها للعينة (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	مطابقة الشعار أو التشكيلة في الباكيات وصنفرة اللحامات من الرايش والزيادات (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 169: استلام بوابات الأسوار
التخصص: أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	مطابقة البوابات للوحات والعينة (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	ميزان القوائم الأفقية والرأسية وقائم التثبيت وعدم وجود التواءات (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تثبيت قوائم التثبيت الرأسية بالأعمدة الهاشمة (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	توحيد المسافات بين القوائم وتوحيد عرض الخلوص أعلى وأسفل بعد الغلق (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	استقامة البوابة أفقياً بشد خيط وضبط منسوبها بالنسبة لظهر الأعمدة (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	عدم وجود صدأ ومطابقة نوع الكالون للعينة (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	فتح الباب بسهولة (ص 216)
	حتى زاوية 90 درجة
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 170: استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات
التخصص: أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	مطابقة الشكل والقطاعات للوحات المعتمدة (ص 216)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	التصنيع بالورشة حسب رفع مقاسات رخام الدرج من الطبيعة (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	التثبيت الجيد والأمان والارتفاع الصافي بعد الرخام (ص 216)
	870 إلى 970 مم
	H
	☐
	☐
	

	4
	استقامة الدرابزين بالقلبة بشد خيط وتوحيد عرض القوائم وعرض الدرابزين مع البياض (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	صلابة تثبيت القوائم بنوائم الدرج وتركيب فلانشات لتغطية أماكن الكانات (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة عرض قلبة السلم أسفل وأعلى القلبة (ص 216)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تثبيت درابزين بالجدار عند وجود جدار على جانب أو جانبي السلم (ص 217)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	جلفنة الدرابزينات المعرضة للجو من خارج وداخل القطاعات (ص 217)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	المسافة بين قوائم الدرابزين (ص 216)
	≤ 1.8 م بين القوائم الرئيسية والالتزام بالمخططات، مع فتحات حشو لا تسمح بمرور كرة 100 مم (SBC 201)
	W
	☐
	☐
	

	10
	قياس ارتفاع درابزين منحدرات المعاقين وسلالم الهروب وتقسيم الدرج العريض بدرابزينات وسطية (ص 217)
	منحدرات ≥ 80 سم مع امتداد 30 سم؛ سلالم الهروب 75 سم إلى 1.1 م من أنف الدرجة؛ الدرج الأعرض من 180 سم يقسم لأجزاء 90 إلى 180 سم
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 171: استلام الأبواب المعدنية المفرغة
التخصص: أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	اعتماد المصنع المورد مع عينة قطاع في ركن الباب (ص 199)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	تقديم لوحة بكل الخردوات والمواد المتممة للاعتماد وحفظها لدى المهندس كمرجع حتى انتهاء المشروع (ص 199)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	اعتماد مخططات التصنيع التفصيلية قبل التصنيع والتوريد: اتجاه الفتح والإكسسوارات وأماكن الكوالين والمفصلات وأنواع الأبواب ومقاومتها للحريق والشراعات والجريل (ص 199)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	تلافي أفاريز الحلوق في الرسومات قبل التصنيع للأبواب الكاتمة للصوت أو المانعة للدخان (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	اختبار وشهادة للأبواب المقاومة للحريق ضمن الحلق (ص 200)
	ASTM E152 أو NFPA 252
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	6
	مطابقة سماكة الحلق والضلف المورّدة للمقايسة والمعتمد (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	الإكسسوارات مختومة بختم المصنع وبلد المنشأ (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	التقويات الداخلية أعصاب Z أو جسور بكامل ارتفاع الضلفة ملحومة في صفائح الوجه مع ملء الفراغ بالصوف الصخري (ص 200)
	كل 15 سم ولحام كل 75 مم
	W
	☐
	☐
	

	9
	دهان الحلوق ببريمر الحديد قبل التركيب (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	10
	تثبيت الحلوق بمسامير فيشر في بلوك مصمت أو فريم خرسانة مسلحة (ص 200)
	3 مسامير على الأقل كل جانب ومسماران بالعتب
	H
	☐
	☐
	

	11
	ظافر الحلق الحديد أسفل البلاط إن وجد بالتفاصيل (ص 200)
	≥ 5 سم
	W
	☐
	☐
	

	12
	مراجعة أماكن الأبواب المقاومة للحريق ومدة مقاومتها مع شهادة ضمان (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مراجعة فتحات المسامير والكوالين والإكسسوارات وعمل عينة باب كامل (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	رأسية الحلوق وفتحة الحلق أعلى وأسفل قبل الصب خلفها (ص 200)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	تقميط الحلق في الجدار وصب خرسانة ناعمة لملء الفراغ خلفه والتأكد بالنقر (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	اتجاه فتح الأبواب غالباً يمين للداخل للغرف أو حسب المعماري، وغرف الميكانيكا والكهرباء للخارج (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	منع القص واللحام وتعديل اتجاه الفتح بالموقع منعاً تاماً (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	تركيب النظارات (شراعة زجاج) حسب المطلوب للمكاتب والفصول (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	عمل فتحات لوفرات بأبواب الحمامات المجمعة وغرف الكهرباء والماكينات لمعادلة الضغط السالب (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	تركيب مانع غبار (WEATHER STRIPPING) وحشوات للأبواب الخارجية (ص 200)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	ارتفاع أبواب الحمامات عن أرضية الحمام (ص 200)
	10 سم يفضل (الكود المصري الصحي 2002)
	W
	☐
	☐
	

	22
	الفراغ السفلي بين الضلفة والأرضية (ص 200)
	≤ 19 مم وفي الحمامات 30 مم
	W
	☐
	☐
	

	23
	توحيد الخلوص بين الضلفة والحلق على المحيط (ص 201)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	تركيب أبواب الحريق في مخارج الطوارئ وجدران التقسيم بدرجة مقاومة تتناسب مع الجدار (ص 201)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	تزويد الأبواب بضلفتين فأكثر بجوارير (Bolts) نحاس أو برونز أو ألمنيوم (ص 201)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	تركيب رداد (Door Closer) لكل الأبواب للغلق الآلي بسرعة معتدلة (ص 201)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	منع قص الأبواب المعدنية من أسفل لمعالجة خطأ المنسوب أو عدم استواء البلاط (ص 201)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	تركيب كاتمات صوت كاوتشوك أو NEOPRENE SEAL بالحلق بعد الدهانات (شكل ب-18) (ص 201)
	150 مم من أسفل وأعلى الضلفة والوسط، وللحلق المزدوج 150 مم من كل طرف بالرأس
	W
	☐
	☐
	

	29
	تركيب SILENCER RUBBER GASKET على كامل محيط الحلق للغرف السكنية والفندقية والمستشفيات عند الطلب (ص 201)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	تركيب مصدات (DOOR STOPPER) (ص 201)
	
	W
	☐
	☐
	

	31
	تركيب صفائح ألمنيوم أو استانلس على شكل U بنهاية ضلف الحمامات من أسفل داخلاً وخارجاً بعرض الضلفة (ص 201)
	سمك ≥ 1.5 مم وارتفاع ≥ 20 سم
	W
	☐
	☐
	

	32
	أقفال أبواب الهروب لا تتطلب مفتاحاً أو معرفة خاصة مع كالون أمان Panic bar (ص 201)
	الجزء المتحرك ≥ 75 سم وارتفاع ≤ 110 سم
	H
	☐
	☐
	

	33
	تثبيت كوالين الطوارئ من جهة الهروب والفتح باتجاه الهروب (ص 201)
	
	W
	☐
	☐
	

	34
	ألواح الزجاج في أبواب الحريق مقاومة للحريق بنفس درجة الباب (ص 201)
	
	W
	☐
	☐
	

	35
	مراجعة لوحة البيانات (Label) لساعات الحريق والاعتماد وعدم دهانها أو إزالتها حتى لجنة الاستلام الابتدائي (ص 201)
	
	R
	☐
	☐
	

	36
	تجهيز الباب المقاوم للحريق بغلق تلقائي أو بوسيلة غلق عند الحريق (وصلة منصهرة أو نظام الإنذار) إذا لزم بقاؤه مفتوحاً (ص 201 إلى 202)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 172: استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم
التخصص: أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تقديم عينات النماذج المختلفة مجمعة في قطاع ركني شاملاً الزجاج والخردوات قبل التعاقد (ص 210)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	اعتماد رسومات التصنيع بالقطاعات والأبعاد والسماكات وطريقة التجميع والتثبيت وشرائط العزل قبل التصنيع (ص 210)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	اعتماد لوحة الخردوات والمواد المتممة وحفظها لدى المهندس حتى انتهاء المشروع (ص 210)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	4
	رفع المقاسات من الطبيعة ضمن التفاوتات المسموحة (ص 210)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	عدم أخذ مقاسات التصنيع للفتحات غير المتناسقة إلا بعد تصحيحها من مقاول المباني، وأخذ الفتحة الأصغر عند الاختلاف وترك الفراغ للتحبيش (ص 210)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة قطاع الشبابيك وسماكته بالمقايسة والعينة قبل التركيب (ص 210)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	وجود شريط الحماية على القطاعات عند التوريد (ص 210)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	التوريد ببطاقة تعريف باسم الصانع والاسم التجاري والمحتويات (ص 210)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	التشوين على منصات بأماكن مظللة بعيداً عن الغبار والأمطار مع فواصل خشبية بين الوحدات (ص 210)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	التوريد والتركيب من مورد واحد طوال المشروع (ص 211)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	فحص سمك طبقة الأكسدة (Anodizing) بعينة عشوائية في معمل متخصص (ص 211)
	12 إلى 15 ميكرون جاف غير ملوث، 15 إلى 18 قليل التلوث، 18 إلى 21 متوسط، 22 إلى 25 ساحلي وعالي التلوث
	W
	☐
	☐
	

	12
	فحص سمك الزجاج بعينات عشوائية (ص 211)
	≥ 4 مم للمناور ≤ 0.50 م2، 6 مم للواجهات والأبواب 0.50 إلى 3.30 م2، ≥ 8 مم للأكبر
	W
	☐
	☐
	

	13
	زجاج سيكوريت (Tempered) في الشبابيك ما لم يذكر خلافه مفرد أو دبل عاكس أو شفاف (ص 211)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	مطابقة نوع الدهان ترسيب كهربائي أو حراري ونوع الفتح للرسومات (ص 211)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	15
	تركيب الحلق الثانوي (secondary frame) قبل البياض (ص 211)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	عدم تثبيت الشبابيك إلا بعد المعجون والوجه الأول للدهانات خاصة أسفل البرور (ص 211)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	عدم تثبيت شبابيك الواجهات من أسفل أو اتخاذ احتياطات منع النفاذية من فتحات المسامير (ص 211)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	وضع قطع رجلاش داخل الحلق الرئيسي لضبط المسافة مع الحلق الثانوي (ص 211 إلى 212)
	المسافة بين القطع ≤ 60 سم بالجانبين والسقف والجلسة
	W
	☐
	☐
	

	19
	مسامير التثبيت من صلب لا يصدأ أو حديد مجلفن (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	مطابقة الإكسسوارات وبلد المنشأ ونظام الفتح للاعتماد والرسومات (ص 212)
	
	R
	☐
	☐
	

	21
	تسكيك الزجاج بالربر (vinyl glazing gasket) (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	تركيب مانع الذباب ضمن إطار ألمنيوم على الوجه الخارجي للشرشوب ومنع تثبيته ظاهراً بالبراغي من الخارج (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	تركيب الشبك في الأدوار العلوية صعبة الوصول ضمن إطار Z على الحلق مع تثبيت إطار الشبك من الداخل (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	سهولة تغيير الزجاج من الداخل وعدم سحبه من الخارج والبروكلوز من الداخل للأبواب الخارجية (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	محور المفصلات استانلس مغلف بجراب بلاستيك ما لم يذكر خلافه (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	تجميع الزوايا 45 درجة بدون فروق وأجزاء التجميع وقطع الوصل مخفية (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	فصل الألمنيوم عن المعادن الأخرى بدهان زنك كروم وطبقتين ألمنيوم أو طبقة بيتومينية أو حشوة لمنع التحلل الكهربائي (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	دهان أسطح الألمنيوم الملاصقة للمباني والخرسانة بطبقة zinc chromate مانعة للتآكل (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	تركيب أشرطة مجرى معتمدة لضلف السحاب والتقفيل حول النوافذ من الخارج بـSealants (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	ملء الخلوص بين الحلق الرئيسي والثانوي أو الفتحة بمعجون بولي يوريثان (ص 213)
	
	W
	☐
	☐
	

	31
	تركيب أطر نيوبرين مزدوجة (Gasket neoprene) بالحلق والضلفة للأبواب والشبابيك المفصلية (ص 213)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	عمل تفريز لصرف مياه الأمطار داخل القطاع وفتحات تصريف بالقطاع السفلي للحلق (ص 211 و213)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	تركيب شبكة منع الطيور على المخارج وشبك الحشرات على جريليات الهواء (ص 213)
	
	W
	☐
	☐
	

	34
	النوافذ المطلة على المنور مقاومة للحريق خصوصاً عند المطابخ والحمامات (ص 213)
	
	W
	☐
	☐
	

	35
	تغطية النوافذ والفتحات الخارجية القريبة من الأرض بشبك معدني لمنع القوارض (ص 213)
	ضمن 600 مم فوق الأرض، قطر السلك ≥ 0.9 مم (السعودي 1428 فقرة 7-5)
	W
	☐
	☐
	

	36
	تركيب مصدات للمعاقين أسفل الأبواب الخارجية الزجاجية مع علامات على الزجاج (ص 213)
	ارتفاع 20 سم
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	37
	توازي إطارات الضلف مع الحلق وتساوي قطري كل ضلفة وكل حلق (ص 211)
	
	W
	☐
	☐
	

	38
	سهولة حركة الضلف والفتح والقفل بدون بوش (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	39
	عدم وجود خدوش أو تلف أو انبعاج بالقطاعات خاصة مجاري الضلف (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	40
	توحيد الخلوص بين الحلق والضلف بكامل الفتحة (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	41
	نظافة القطاعات وتخديم الفرش بين الضلفتين (فرش للجرارة وربر للمفصلية) (ص 212)
	
	W
	☐
	☐
	

	42
	تقديم خطاب ضمان على المواد والمصنعية (ص 213)
	عامان من الاستلام الابتدائي أو حسب العقد
	R
	☐
	☐
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محضر رقم 173: استلام الحوائط الساترية الزجاجية
التخصص: أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	اعتماد رسومات التصنيع بالقطاعات والأبعاد والسماكات والتجميع والتثبيت وشرائط العزل قبل التصنيع وتقديم عينات قطاع ركني قبل التعاقد (ص 213)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	اعتماد مواد منع التسرب (SEALANT) (ص 214)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	رفع مقاسات الفتحات من الطبيعة ضمن التفاوتات (ص 213)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	مطابقة التوريدات للعينات والرسومات (ص 213)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة قطاع القوائم الرأسية (MULLION) وقطاعات التقوية من الصلب الإنشائي المجلفن ودهانها وقطاع وسمك العوارض (TRANSOM) (ص 214)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة النظام (قوائم وعوارض أو وحدات أو بانوهات) (ص 214)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	دهان أسطح الألمنيوم والصلب غير الظاهرة الملامسة للمواد الأسمنتية بطبقة بيتومين (ص 214)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	تركيب عازل حراري وصوتي للمساحات المصمتة وزجاج مزدوج أو عازل (ص 214)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	تصميم القطاعات بما يسمح بتسريب المياه المكثفة للخارج (ص 214)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	إحكام التحام البلاطات مع حائط الألمنيوم (ص 214)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تنفيذ وصلات التثبيت في الأوجه الرأسية للعناصر الإنشائية بالعدد والمواقع حسب الرسومات بآلات خاصة دون تكسير عشوائي (ص 214)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	تركيب مانع حريق عند كل دور في الواجهات المشتركة بين الأدوار (ص 214)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	تنسيق تركيب مواد منع تسرب الهواء والرطوبة على كامل محيط النظام (ص 214)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	تنفيذ فواصل حركة منزلقة أو فراغات بين القوائم والعوارض وعند الحشوات ووصلات بثقوب طولية للتمدد والانكماش (ص 214)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	توفير دروة أو درابزين خلف الواجهة أو حاجز عند منسوب الأرضيات أو زجاج مقاوم للصدمات بسمك مناسب (ص 214)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 174: بنود استلام متفرقة: أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
التخصص: أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	[حلوق الأبواب والعتبات] وجود sealant 5 مم بين الحلق واللياسة (ص 381)
	5 مم
	W
	☐
	☐
	

	2
	[حلوق الأبواب والعتبات] محاذاة الحلق الصلب مع تشطيب الحائط (ص 381)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 175: استلام دهانات النجارة المعمارية
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عدم توريد أي خشب معماري للموقع إلا بعد معاينته وفحصه ودهانه بوجه أساس من النوع المطلوب (ص 196)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	فك كل الخردوات ومعالجة العقد وحشو الشقوق والعيوب ومعالجتها بطبقة بطانة (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تنظيف الخشب من الشحوم والغراء والأتربة (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	قياس محتوى الرطوبة قبل الدهان (ص 196)
	≤ 12% للمعرض للجو و≤ 18% لغير المعرض
	W
	☐
	☐
	

	5
	حرق العقد الثابتة حتى تنزف المواد الراتنجية وإزالة التالفة أو الميتة وسدها بكوايل خشبية (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	معالجة العقد بورنيش العقد أو الجملكة الثقيلة الذائبة في الكحول (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	ملء الفراغات بمعجون الأخشاب أو مادة لدنة (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	السنفرة بالاتجاه العرضي والطولي بسنفرة مطابقة (م ق م 1074) (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	دهان الحلوق والأجزاء الملاصقة للمباني من الجهة الملامسة قبل التركيب بالبيتومين البارد أو القطران أو وجهين زيت خالص مع السلاقون (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	عدد طبقات الدهان (ص 196)
	طبقتان على الأقل (بطانة وظهارة)
	W
	☐
	☐
	

	11
	استخدام الإسفنج أو القماش للأصباغ المائية وفرشة شعر الجمال للكحولية والشعر الخشن الطبيعي للزيتية مع جواز الرش لكل الأنواع (ص 196)
	
	W
	☐
	☐
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	التوقيع:
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	التاريخ:


محضر رقم 176: الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	السنفرة باتجاه الألياف (ص 197)
	نعومة السنفرة ≥ 120
	W
	☐
	☐
	

	2
	الصبغ بالصبغة المائية باللون المطلوب متجانسة وتركها لتجف (ص 197)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	طبقة سيلر بالقطن المشبع (ص 197)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	الجملكة المذابة في الكحول بالقطن المشبع بخطوط متجاورة باتجاه الألياف مع التكرار والسنفرة (ص 197)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	التلقيط بمعجون السبيداج والغراء واللون والسنفرة بعد الجفاف (ص 197)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	تكرار الدهان بالجملكة المخففة للأوجه الأخيرة (ص 197)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 177: الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	وجه بطانة تحضيري من بذرة الكتان المغلي وأبيض الزنك وأكسيد الرصاص الأحمر بدون غراء (ص 197)
	بذرة الكتان ≥ 70% بالوزن
	W
	☐
	☐
	

	2
	وجه كامل بالمعجون (أسبيداج وزيت ومسحوق زنك) ثم التنعيم بالسنفرة (ص 197)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	وجه أول بوية من زيت بذرة الكتان المغلي وأبيض الرصاص أو الزنك ثم التلقيط والسنفرة (ص 197)
	بذرة الكتان ≥ 50%
	W
	☐
	☐
	

	4
	وجه ثانٍ بالبوية (ص 197)
	40% بذرة كتان مع أبيض الزنك
	W
	☐
	☐
	

	5
	وجه ثالث بالبوية لامع أو مطفي (ص 197)
	30% بذرة كتان
	W
	☐
	☐
	

	6
	اللاكيه: وجه ثالث خليط ثم وجه رابع لاكيه جاهزة بعد السنفرة (ص 197)
	50% بوية زيت و50% لاكيه
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 178: استلام التأسيس للدهانات
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عدم وجود عيوب في اللياسة (تطبيل، عدم تقفيل حول علب الكهرباء، تنميلات، تكسير الزوايا) قبل الدهان (ص 202)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	معالجة التنميلات الشعرية بمادة معالجة الشروخ، وتكسير الشروخ أعلى سلك الشبك وإعادة طرطشتها ولياستها مع أديبوند والانتظار حتى الجفاف (ص 202)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عدم الدهان إلا بعد جفاف اللياسة تماماً وجفاف كل طبقة (ص 202)
	≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً
	W
	☐
	☐
	

	4
	قياس رطوبة اللياسة والخشب بأجهزة إلكترونية (ص 202)
	اللياسة ≤ 12% والخشب ≤ 15%
	H
	☐
	☐
	

	5
	اعتماد المعجون بعبوات مختومة عليها تاريخ الإنتاج والشركة وطريقة الاستخدام (ص 202)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة جدول التشطيبات وعدم دهان مناطق القيشاني والسيراميك (ص 202)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	منع الطلاء في الأجواء المتربة أو الممطرة أو الرطبة والالتزام بتوصيات الصانع للحرارة والجفاف (ص 202)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	منع الدهان عند الرطوبة النسبية المرتفعة أو على أسطح رطبة إلا بتعليمات الصانع المطبوعة (ص 202)
	رطوبة نسبية ≤ 85%
	W
	☐
	☐
	

	9
	نظافة الفراغ من الفضلات والتشوينات (ص 202)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	معالجة الأسطح الأسمنتية المعيبة بمعجون أسمنتي لا ينكمش ثم التنعيم بالسنفرة أو حجر الكاربوراندم (ص 202)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	الطلاء الأولي والبطانات ومواد التخفيف من نفس صانع دهان التشطيب وفي حدود توصياته (ص 202)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	تجهيز الحائط بالسنفرة ومراشمة الحوائط ولصق شريط أعلى الوزرات وتغطية الأرضيات والتنظيف بالهواء المضغوط (ص 202)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	13
	استلام وجه تحضيري (برايمر) لكامل الحوائط وتنعيمه بسنفرة رقم 1 (ص 202)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	معجون سكينة أولى ثم ثانية في اتجاه متعامد ويفضل لون مختلف للثانية للتمييز (ص 203)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	مراجعة نوع المعجون وتمام المعجنة في الارتفاعات العالية والزوايا والأركان وأعلى الحوائط (ص 203)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	صنفرة المعجون وعدم وجود تموجات أو آثار سكينة ونعومة السطح بجانب علب الكهرباء والوزرات (ص 203)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	تنظيف الفرش والسكاكين وتخزينها لمنع العفن من بقايا المعجون والغراء (ص 203)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	استلام البطانة بكشاف نيون مائل على الحائط أو بتمرير اليد لكشف عدم الاستواء والريجة والتسييل والحرامية (ص 203)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 179: الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE)
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	إزالة المواد العالقة والضعيفة بفرشاة حديد قاسية وإزالة التزهر بالغسيل المتكرر وتسوية النتوءات بحجر حف (ص 203)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	إزالة الزيوت والشحوم ومواد فك القوالب بالمنظفات الموصى بها من الصانع (ص 203)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	إصلاح العيوب والفراغات بمونة إيبوكسي معتمدة (ص 203)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	الدهان بعد انتهاء الخرسانة الناعمة بمدة كافية (ص 203)
	≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 180: استلام تشطيب الدهانات
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تنظيف الأسطح جيداً قبل الدهان بالهواء المضغوط والفرشاة (ص 203)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	منع العمل في الغبار أو الطقس السيئ أو الممطر للأسطح المعرضة للأمطار (ص 203)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عدم تنفيذ الدهانات الداخلية النهائية إلا بعد الأرضيات وتركيب الأبواب والشبابيك وحماية المبنى وتركيب خردوات الكهرباء والنجارة وتجربتها (ص 203 إلى 204)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	اعتماد نوعية الدهانات والشركة المنتجة والعينة (الفاتورة) (ص 204)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	البطانة (Under Coats) بلون منسجم مع لون الظهارة وذات قدرة تغطية جيدة (ص 204)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	منع تخفيف الدهانات بالموقع بمواد مخففة أو زيوت أو بالإسبيداج أو الخضاب (ص 204)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	منع استخدام عبوات بها مواد مترسبة أو تترسب أثناء الاستعمال (ص 204)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	التوريد في العبوات الأصلية عليها تاريخ الانتهاء واسم الصانع وتعليمات التخفيف والتخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن الشمس (ص 204)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	9
	استلام وجه أول باللون المطلوب ثم التلقيط والصنفرة الجيدة (ص 204)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	ترك كل طبقة حتى تجف تماماً قبل التالية (ص 204)
	24 ساعة كحد أدنى ما لم يحدد الصانع خلافه
	W
	☐
	☐
	

	11
	استلام الوجه الأول بكشاف نيون مائل ومعالجة أي ريجة أو عيب بالمعجون والتلقيط والصنفرة (ص 204)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	الوجه الأخير: تحرير الألوان بدقة بمناطق الالتقاء وتوحيد الملمس ودرجة اللون وحجم الحبيبات بكل الغرفة ودهان الزوايا وأعلى الوزرات بدون تسييل (ص 204)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	تجنب آثار الفرشاة ونقص الدهان والتسييل والبروزات ومظهر قشر البرتقال (ص 204)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	المراجعة الدقيقة حول علب وصناديق ولوحات الكهرباء والبواطات (ص 204)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	تأخير الوجه النهائي إلى قبل التسليم الابتدائي وبعد انتهاء الأرضيات (ص 204)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	تنظيف وسنفرة الأعمال الحديدية جيداً أو القذف بالرمل قبل الدهان (ص 204)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	استخدام دهانات مؤخرة للهب لتجليد الحوائط بالخشب (المسارح) والأسقف المستعارة الخشبية (ص 204)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	إعادة غلق أوعية الدهان المستعملة جزئياً بإحكام (ص 205)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	وضع علامات تحذير دهان رطب وإزالة تغليفات الحماية التي وضعها الآخرون بعد الدهان (ص 205)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	رفض أي سطح به تسييل أو زوائد أو علامات فرشاة أو فجوات أو انحناءات (ص 204)
	
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	21
	تنظيف زجاج النوافذ وغيره من تناثر الدهان بالغسيل والحك بعناية دون خدش (ص 205)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 181: استلام دهانات الحديد
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	عدم اعتبار الطبقة الأولية المصنعية تأسيساً ودهان تأسيسي خاص لأسطح الحديد بالموقع (ص 205)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	دهان الأسطح الحديدية بعد التأسيس (ص 205)
	طبقتان على الأقل (بطانة وظهارة)
	W
	☐
	☐
	

	3
	تنظيف الحديد المجلفن بمادة مذيبة ثم مادة تنميش (Etching Paint) قبل التأسيس (ص 205)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	استخدام دهانات كرومات الخارصين بعد التنميش أو دهان تأسيسي رصاصات الكالسيوم (Calcium Plumbate) بدون تنميش (ص 205)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	دهان الفولاذ المجلفن بعد التأسيس بظهارة راتنج ألكيدي فائق اللمعان أو مطاط مكلور أو إستيرابوكس (ص 205)
	طبقتان على الأقل
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 182: مراحل الدهانات
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	المراشمة لإزالة حبات الرمل السائبة (ملحق مصور ص 43)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	الحف بالحجر الخشن ثم النظافة بالمكنسة والهواء المضغوط (ملحق مصور ص 43)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	وجه السيلر ثم معالجة التنميلات بالمعجون (ملحق مصور ص 43)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	سكينتا معجون بلونين مختلفين ثم الصنفرة (ملحق مصور ص 43)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	وجهان أو ثلاثة تشطيب مع قياس سمك كل طبقة (ملحق مصور ص 43)
	قياس سمك كل طبقة بشريط القياس (مشط) أو جهاز إلكتروني
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	6
	استلام الدهانات بالكشاف بزاوية وتعليم المناطق المعيبة (ملحق مصور ص 43)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 183: الأرضيات الإيبوكسية
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	التأكد من جفاف الخرسانة ومرور 28 يوما (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	جلي السطح بماكينة متصلة بشفط وتنظيفه بالهواء المضغوط (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	فتح الشروخ وملؤها وعمل وزرة مقعرة (Cove) (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تنظيف الزيوت بالأحماض ثم دهان برايمر (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	ملء فواصل التمدد بمادة مرنة (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	خلط المصلب مع الإيبوكسي (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	8 دقائق
	W
	☐
	☐
	

	7
	جلي الوجه الأول وتنظيف السطح قبل الثاني بدون مخففات (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	صب وتوزيع الإيبوكسي بالمسطرين والرول وتمرير Spike roller (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	للأرضية المانعة للانزلاق رش رمل قياسي بعد الوجه الأول ثم إزالة السائب (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	10
	طبقة حماية شفافة بعد الجفاف (ملحق مصور ص 44 إلى 46)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
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	الاسم:
	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 184: بنود استلام متفرقة: دهانات وإيبوكسي
التخصص: دهانات وإيبوكسي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	[استلام المنشآت المعدنية] نوعية الدهانات وأحيانا مقاومة للحريق (ص 149)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 185: مراجعة المخططات الصحية
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مراجعة المسافات بين الأجهزة الصحية حسب الحدود الدنيا (ص 28)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مخطط صرف لكل دور وتفاصيل منفصلة لكل مجموعة حمامات (ص 28)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	مخطط تغذية بالمياه الباردة والساخنة لكل دور وتفاصيل لكل مجموعة مع تمييز مواسير الساخن عن البارد (ص 28)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	موقع عام بالمناسيب (ظهر وقاع وعمق كل منهل، المواسير، غرف التفتيش، الربط مع التصريف العمومي) (ص 28)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	المساقط الأفقية لخطوط المواسير وأقطارها والوصلات وزوايا الانفراج من وإلى الخزانات العلوية والسفلية (ص 28)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	مخطط الأعمال الصحية بأنواع التركيبات والمواسير وأقطارها حتى خزان الصرف وتفاصيل غرف التفتيش والغطاء (ص 28)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مخطط السطح بميول صرف الأمطار وأماكن التصريف وأقطار المواسير ومخطط تصريف السيول إن وجد (ص 28)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	ماسورة جافة للإطفاء بمنطقة السلالم موصلة للسطح مع صندوق حريق لكل دور للمباني من 10 طوابق فأكثر (ص 28)
	قطر 4 بوصة على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	9
	مراجعة المخططات طبقا للوائح التنظيم في المدينة (ص 28)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	فصل صرف الدور الأرضي عن الأدوار المتكررة (ص 29)
	مبان أقل من 20 طابقا، وفوقها يفصل الأرضي والأول
	R
	☐
	☐
	

	11
	عدم تصميم نظام امتصاص تحت سطح التربة مع صخور رسوبية على أعماق صغيرة أو تربة مشبعة أو مغمورة (كود سعودي صحي 7/2) (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	مصدران للمياه وشبكتان منفصلتان (صالح وغير صالح للشرب) (كود سعودي ترشيد المياه 5-2/1) (ص 29)
	أكثر من 25 دورة مياه
	R
	☐
	☐
	

	13
	صرف الأسطح: المساحة لكل عمود وقطر العمود وعدد الأعمدة (كود مصري 301-2003) (ص 29)
	500 م2 أو أقل لكل عمود، قطر 200 مم أو أقل، عمودان على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	14
	مراجعة كفاية عدد وسعة الأجهزة الصحية للمستخدمين وكفاية أقطار ونوعية المواسير (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 186: استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مراجعة فرش كل حمام مقابل المخططات المعتمدة (ص 221)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مراجعة المسافات بين الأجهزة الصحية لسهولة الاستخدام والصيانة حسب شكل ب-5 (ص 221)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	التأكد أن تركيب الأجهزة يسمح بالوصول لكل أجزائها للتنظيف (ص 221)
	كود البناء السعودي، الاشتراطات الصحية 1428هـ فقرة 2-5/2
	R
	☐
	☐
	

	4
	دراسة أماكن البلاعات الأرضية: بعيدة عن الدواليب وفرش المطبخ والحمام وعن فتحة باب الحمام وفي أوطى نقطة (ص 222)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 187: استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	استلام تأسيس مواسير الصرف بالسقف الخرساني لكل جهاز حسب كتالوج الجهاز المعتمد، وإلا تؤخذ المقاسات الشائعة (ص 222)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	المرحاض الشرقي: محور جراب كوع الريحة يبعد 30 سم صافي بعد السيراميك عن الجدار الخلفي كحد أدنى، مع مراجعة البعد الجانبي (شكل ج-1) (ص 222)
	30 سم صافي حد أدنى
	H
	☐
	☐
	

	3
	المرحاض الإفرنجي (S-TRAP): محور جراب الكوع القائم يبعد 25 إلى 30 سم عن تشطيب الجدار الخلفي، مع مراجعة البعد الجانبي (شكل ج-2) (ص 222)
	25 إلى 30 سم
	H
	☐
	☐
	

	4
	مراجعة أماكن تأسيس الصفايات والبيب حسب المخططات (ص 222)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة جراب صرف أحواض الوجه وحوض المطبخ (ص 222)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	جرابات من الصلب الطري لأي ماسورة تخترق عنصراً خرسانياً، قطرها يزيد 6 مم عن القطر الخارجي للماسورة، ويملأ الفراغ بالسيليكون (ص 222)
	زيادة 6 مم (المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/2/1/11)
	H
	☐
	☐
	

	7
	تنفيذ كل المواسير الرأسية (سليف) في بلاطات الحمامات قبل عزل البلاطات مع حلقمة جيدة باللفائف (ص 222)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	المواسير المارة تحت قاعدة أو خلال حائط أساس: جلبة صلب أكبر بقطرين من الماسورة، وملء الفراغ الحلقي بالحوائط الخارجية بعازل محكم (قطران فحم حجري أو مركب أسفلتي أو رصاص أو مادة معتمدة) (ص 222)
	جلبة أكبر بقطرين
	H
	☐
	☐
	

	9
	قائم صرف أمطار مدفون في الجدار: جراب رأسي بالأسقف حتى دور السطح (ص 222)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	استلام جرابات مواسير التغذية الرأسية وصرف المكيفات ومواسير الفريون داخل الكمرات وجرابات شبكة الحريق (ص 222)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	المشاريع الكبرى: إسقاط مراكز مواسير التأسيس بالإحداثيات بمحطة الرصد (Total Station) (ص 222)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	الجراب المخترق للعناصر الإنشائية من حديد مجلفن (الكود الأمريكي) أو حديد طري (الكود المصري) بقطر يزيد 13 مم عن قطر الماسورة (ص 222)
	زيادة 13 مم
	H
	☐
	☐
	

	13
	التأسيس داخل الميدات الأرضية قبل الصب، وقبل صب دكة خرسانة الأرضيات (ص 222)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	التأسيس لصرف المطر في الميدات إذا كان منسوب الميدات أعلى من 30 سم فوق منسوب الرصيف الخارجي (ص 222)
	أكثر من 30 سم فوق الرصيف
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 188: استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	فحص الخامات (نوع وصنف المواسير، الغراء اللاصق، الجوانات) ومطابقتها للاعتمادات (ص 223)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	المشاريع الكبيرة: شبكة منفصلة لتجميع المياه الرمادية (مغاسل، أحواض استحمام، وضوء، مصارف أرضية) لإعادة التدوير لصناديق الطرد أو الري (ص 224)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	منع التمديدات الأفقية فوق بلاطة السقف لأحواض الوجه والمغاسل إلا بعد انتهاء عزل أرضيات الحمامات واختباره، ثم تغطيتها بلياسة أسمنتية 2 سم بعد تثبيت المواسير بالخلطة (ص 223)
	طبقة حماية 2 سم
	H
	☐
	☐
	

	4
	النظام التقليدي (Dual-pipe): فصل الصرف الخفيف (أحواض، سيفونات أرضيات، بانيو، أدشاش، بيديهات، غسالات) عن خط صرف المراحيض (شكل ج-17) (ص 223)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	صرف المراحيض والمباول وأحواض غسيل القصاري على قائم صرف منفصل (ص 223)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	منسوب ماسورة صرف حوض الوجه (ص 223)
	45 إلى 52 سم من التشطيب
	W
	☐
	☐
	

	7
	منسوب ماسورة صرف حوض المطبخ (ص 223)
	65 سم من التشطيب
	W
	☐
	☐
	

	8
	تعليق مواسير الصرف الأفقية بالسقف: البلاستيك كل 1.2 م كحد أقصى والحديد كل 3.6 م وعند أماكن التقاء المواسير (ص 223)
	SBC 701 جدول 1.8.5
	W
	☐
	☐
	

	9
	المواسير على الجدران أو المعلقة بالأسقف تثبت بأقفزة من قطعتين تربط بصواميل لسهولة الفك (ص 223)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تركيب رأس الماسورة (الجلبة) عكس اتجاه سريان المياه (ص 223)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	فحص طريقة التوصيل (لصق أو جوانات) وأقطار المواسير طبقاً للرسومات (ص 223)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	ميول المواسير الأفقية في اتجاه القوائم (risers) (ص 223)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مراجعة ميول الصرف الأفقي حسب القطر (ص 223)
	حتى 4 بوصة 1:100 حد أدنى؛ 5 بوصة فأكثر بين 1/(25×D) و 1/(10×D)
	H
	☐
	☐
	

	14
	طبة تسليك (clean out) في نهاية كل مداد أفقي وعند تغير الاتجاه بزاوية 90 وفي أي موقع متوقع به سدد (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	المواسير المدفونة أسفل البلاط: طبة تسليك أرضية (FCO) بعيدة عن أماكن تثبيت الأجهزة حتى لا تخترقها المسامير (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	مقاس فتحة التسليك يساوي المقاس الاسمي للماسورة حتى 100 مم، وللأقطار الأكبر لا تقل عن 100 مم (ص 224)
	كود سعودي، الاشتراطات الصحية 1428هـ 4/4
	W
	☐
	☐
	

	17
	ترك خلوص كاف وراء سدادة طبة التسليك لاستعمال أدوات التنظيف (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	عند تعذر الطبة الأرضية: طبة تسليك حائطية (WCO) غالباً أسفل الحوض، وفي المناور فتحة بالجدار بباب ستانلس (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	مواسير التهوية (vent) بميول نحو ماسورة الصرف لرجوع المياه المكثفة، وتركب من أعلى نقطة من ماسورة الصرف (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	التحقق من مطابقة أعمال الصرف لمنسوب التشطيب (F.F.L) (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	تجنب تمديد الصرف فوق المعدات الكهربائية (غرف الكهرباء واللوحات وغرف الماكينات) (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	المطابخ المركزية: المواسير المدفونة من الزهر الرمادي أو CPVC مقاوم للحرارة لارتفاع حرارة المياه (ص 224)
	
	R
	☐
	☐
	

	23
	منع تعليق مواسير الصرف بسقف المطابخ في المستشفيات والفنادق (تعليمات وزارة الصحة) (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	صرف المكيفات على بيبة أرضية وليس على ماسورة الصرف الرئيسية، ولا يصرف للشارع مباشرة (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	تركيب جالي تراب (Gully trap) بالدور الأرضي قبل غرفة التفتيش لمنع ارتداد الروائح للأحواض (ص 224)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 189: استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	فصل أعمدة الأدوار المتكررة عن صرف الدور الأرضي، والأرضي يصرف مباشرة على غرفة التفتيش (ص 225)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	المباني أعلى من 20 دور: فصل صرف الدور الأول والأرضي معاً عن الأدوار المتكررة (ص 225)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	تثبيت القوائم بالجدار عند كل طابق على الأقل وعند بداية ونهاية القائم لمنع الانحراف (ص 225)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	ارتفاع الهوايات الفرعية فوق أعلى حافة جهاز صحي متصل بها (ص 225)
	150 مم على الأقل (كود البناء الأردني)
	W
	☐
	☐
	

	5
	امتداد الصرف والتهوية فوق السطح بعيداً عن الأبواب والشبابيك وفتحات التهوية المجاورة (ص 225)
	150 سم
	W
	☐
	☐
	

	6
	تركيب طنبوشة (RVC) عند نهاية المواسير على السطح لمنع سقوط المواد الصلبة مع الحفاظ على الاتصال بالضغط الجوي (ص 225)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	توصيل الفرعي الأفقي بعمود الصرف عند نقطة تبعد عن مخرج العمود (ص 225)
	10 أمثال قطر العمود على الأقل (كود سعودي 2/4)
	W
	☐
	☐
	

	8
	المباني أعلى من 10 أدوار: تهوية مساعدة تربط أعمدة الصرف الخفيف والثقيل كل 10 م ارتفاع بقطر مساو لماسورة التهوية، وربطها بقائم التهوية فوق منسوب الدور بـ 95 سم (ص 225)
	كل 10 م، فوق الدور 95 سم (الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ج4 ص202)
	W
	☐
	☐
	

	9
	حظر التمديدات في مناور المصاعد وغرفها، وحظر تعارض التركيب مع الشبابيك والأبواب ومخارج الطوارئ (ص 226)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	حظر قطع الاتصال ذات الرأس المزدوج (double hub) في أي جزء من الصرف وحظر استخدامها رأسياً (ص 226)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	فتحات كشف وصيانة عند المحابس والسيفونات المخفية خلف الحوائط أو الأسقف المستعارة (ص 226)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 190: استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	حمامات المعاقين: مراحيض إفرنجي (يفضل المعلق)، مساحة مناورة كافية، باب يفتح للخارج، صمام مياه أوتوماتيكي، أحواض دفق أوتوماتيكية، حاملات صابون ومقابض خاصة (ص 226)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	الأجهزة التي تحتاج خوابير: خوابير خشب أبيض مدهونة بالبيتومين تدفن في الحائط وتحبش بالمونة (ص 226)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	صرف المعامل والمختبرات: فتحات التصريف الأرضية بعيدة عن الطاولات مع ميل بسيط نحوها (ص 226)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	حوض المعاقين على ارتفاع 85 سم من التشطيب مع فراغ 25 سم وعزل مواسير الساخن (ص 226)
	85 سم، فراغ 25 سم
	W
	☐
	☐
	

	5
	ميل قاع البانيو نحو مخرج الصرف (ص 226)
	1 سم/م
	W
	☐
	☐
	

	6
	حماية المواسير المكشوفة على الأسطح من الشمس والأشعة فوق البنفسجية عدا الحديد المجلفن والزهر (ص 226)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	خزانات تجميع الصرف عند عدم وجود شبكة عامة: جهاز إنذار منسوب تلقائي يعمل عند وصول المياه لمنسوب يقل 0.3 م عن منسوب ماسورة الصرف الداخلة (ص 226)
	0.3 م تحت الماسورة الداخلة (SBC 1428هـ فقرة 7-5/6/5)
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
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	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 191: استلام التغذية بالمياه داخل المبنى
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مراجعة فرش الحمام مقابل المعتمد وأبعاد ومناسيب تغذية كل جهاز حسب تفاصيله (ص 227)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	فحص الخامات ومطابقتها للاعتمادات (ص 227)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	يفضل وضع الشطافات بالمراحيض الشرقية والغربية على يمين المستخدم (ص 228)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	أكمام (sleeves) لكل مواسير تخترق عناصر خرسانية من حديد مجلفن أو طري (ص 229)
	خلوص 6 مم من كل جانب
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	عدم تكويع مواسير التغذية بزاوية 22.5 درجة (ص 227)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	حظر تمديد مواسير المياه الساخنة والباردة تحت أرضيات الحمامات، ويكون توزيعها داخل الجدران (ص 227)
	كود البناء الأردني
	W
	☐
	☐
	

	7
	لا تمديدات أفقية داخل الحوائط بأقل من ¾ بوصة للبارد أو الساخن، عدا وصلات خراطيم دورات المياه (V.A.H) بجوار المراحيض بقطر ½ بوصة (ص 227)
	المواصفات الكويتية
	W
	☐
	☐
	

	8
	فحص رأسية وأفقية الخطوط والتثبيت الجيد (ص 227)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	المسافة بين ماسورتي الساخن والبارد (ص 227)
	16 إلى 17 سم
	W
	☐
	☐
	

	10
	عدم إضافة الجبس لخلطة تثبيت المواسير (التحبيش) (ص 227)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	مواسير الحديد المجلفن المدفونة تعزل بشريط عازل ذاتي اللصق نصف على نصف أو مادة مماثلة (ص 227)
	الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص69
	W
	☐
	☐
	

	12
	فحص الصرف قبل فحص التغذية، وفحص توافق صرف كل جهاز مع تغذيته (ص 228)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	المواسير تحت الأرضيات أو داخل الجدران عدا البلاستيك: دهان وجهين بوية مقاومة للصدأ ثم لف بشرائط بلاستيك نصف على نصف، أو دهان بالبيتومين ولف بشرائح خيش مشبع بالبيتومين (ص 228)
	مواصفات مصرية 4/2/1/13
	W
	☐
	☐
	

	14
	عند التكريب بأكثر من وصلة TEE تكون الوصلات متباعدة لتفادي اضطراب السريان (ص 228)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	تجنب التمديد فوق المعدات الكهربائية وحظر اختراق غرف الكهرباء واللوحات والماكينات (ص 228)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	محابس تصريف في النهايات السفلى (أوطى نقطة) لتفريغ الخطوط مع ميل المواسير الأفقية نحو المحبس (ص 228)
	المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/2/1/2
	W
	☐
	☐
	

	17
	محبس عام عند مدخل التغذية لكل وحدة (مجموعة حمامات، مرحاض، مطبخ، غرفة تخديم) ومحبس على البارد والساخن لكل جهاز (ص 228 إلى 229)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	محبس فرعي للتحكم في التغذية ساخن وبارد لكل جهاز داخل الوحدة (ص 229)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	محبس تخفيض ضغط عند زيادة الضغط الهيدروستاتيكي داخل المبنى عن 5.5 بار (ص 229)
	5.5 بار (كود سعودي 3-4/9)
	W
	☐
	☐
	

	20
	راكور تجميع بعد كل محبس سكينة وعدم تركيب راكور داخل الحوائط أو الأرضيات (ص 229)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	كل مجموعة حمامات أو وحدة سكنية بمحبس قفل منفصل سهل الوصول لعزلها عند الخلل أو الصيانة (ص 229)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	صمام عدم الرجوع: نوع spring على الرأسي ونوع swing على الأفقي ولا يجوز العكس (ص 229)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	الخزان العلوي: فتحة فائض محمية من التلوث وفتحة تهوية محمية من القوارض والأتربة (ص 229)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	عوامة الخزان العلوي ينخفض محورها عن الحافة السفلية لفتحة الفائض (ص 229)
	10 سم
	W
	☐
	☐
	

	25
	الخط المغذي للخزان بصمام بوابي (Gate valve) بطيء الفتح والقفل وصمام قفل (Stop valve) على ماسورة التزويد، وعدم تركيب أي محابس على الفائض (ص 229 إلى 230)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 192: المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	شبكات الساخن الطويلة بسخانات مركزية: شبكة مياه راجعة (Circulation System) بمضخة دوران لثبات الحرارة (ص 230)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	صمام خلط (mixing valve) بمنظم حراري لضبط حرارة المياه الساخنة (ص 230)
	60°C حد أقصى عند الاستخدام
	W
	☐
	☐
	

	3
	عزل مواسير الساخن بكل المسارات (المدفونة بالجدران، فوق الأسقف المستعارة، في المناور) بصوف زجاجي ثم قماش قلاع المراكب (ص 231)
	سمك 20 مم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	4
	عزل مواسير الساخن المكشوفة لتقليل فقد الحرارة (ص 230)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مانع طرقة مائية (water-hammer arrestor) عند مخرج السخانات المركزية وسخانات حمامات السباحة وفي شبكة التغذية ونقاط التوزيع المعرضة (ص 230)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	تثبيت قوائم التغذية بالجدار عند كل طابق وبداية ونهاية القائم، وجرابات عند المرور بالعناصر الإنشائية (ص 230)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تزويد تغذية كل جهاز صحي بالحمام بمحبس قفل (ص 230)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	صمامات على خط الخدمة قرب رصيف المبنى، وعلى التوزيع عند مدخل المبنى، وبعد كل عداد، وبداية كل صاعد أو هابط، وعند مدخل كل دورة مياه وكل سخان، وأنابيب تغذية الخزانات (ص 230)
	كود البناء السعودي الاشتراطات الصحية، باب أنظمة التغذية بالمياه ص 4/3، ويشمل تغذية الخزانات بالجاذبية أو بنظام الضغط
	W
	☐
	☐
	

	9
	وصلة مرنة عند مرور المواسير بفاصل تمدد في المبنى (شكل ح-3) (ص 231)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	مواسير التغذية في خطوط مستقيمة ومتوازية بلا ترخيم أو نقاط عالية تسبب ترسيب أو جيوب هوائية (ص 231)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	11
	بعد اختبار الشبكة الداخلية تترك بالطبات حتى التشطيب وتركيب الأجهزة منعاً للسدد (ص 230)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	محابس القفل الرئيسية بعلامات مستديرة مكتوب عليها رقم المحبس ومهمته (ص 230)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مواسير الحديد الظاهرة على الحوائط والأسقف: بوية مقاومة للصدأ ثم 3 أوجه زيت (ص 230)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	علامات على المواسير لاتجاه السريان وتمييز الساخن عن البارد وترقيم المحابس والعدادات (ص 230)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 193: استلام صرف المطر للأسطح
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مراجعة عدد أعمدة المطر ومساحة السطح المخدومة لكل قائم (ص 231)
	2 على الأقل، 500 م² كحد أقصى للقائم
	R
	☐
	☐
	

	2
	مكان القائم بعيد عن تقاطعات الشبابيك والأبواب وأي فتحات بالمحيط (ص 231)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	مراجعة نوع الجرجوري ومادته واعتماده: Parapet Wall Gutters، Valley Gutters، وEaves Gutters للأسطح المائلة (ص 232)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	تزويد كل منور أو فناء مكشوف داخل المبنى بتجهيزات صرف المطر (ص 232)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	تثبيت الجرجوري في أوطى نقطة قبل بدء العزل ودخول العزل داخله (ص 231)
	50 مم
	H
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة ميول الأسطح وطبقة الميول (ص 231)
	1% على الأقل، ولا تقل عن 3 مم/م
	H
	☐
	☐
	

	7
	قوائم صرف المطر المدفونة بالجدار على الواجهات: جرابات في كل الأسقف الخرسانية والمباني (ص 231)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	حظر تصريف المطر على مجرى الصرف الصحي، والتصريف على مجار خاصة (ص 231)
	كود البناء الأردني
	W
	☐
	☐
	

	9
	حماية مواسير المطر المدفونة بالجدار بعمق كاف أو ألواح معدنية (ص 232)
	40 مم أو لوح 1.5 مم
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	10
	حماية مواسير الصرف المكشوفة من الشمس والأشعة فوق البنفسجية عدا المجلفن والزهر (ص 232)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	الأسطح المشطبة بالحصى: حاجز حصى حول الجرجوري (ص 232)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	نهاية كوع الجزمة أعلى الرصيف (ص 232)
	30 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 194: شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	رسومات تفصيلية للقطاعات الطولية مبنية على منسوب نقطة الصرف الفعلية: قاع الحفر، أسفل المواسير من الداخل، دخول وخروج المطابق، الأغطية، تشطيب الموقع (ص 233)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	تنسيق (Coordination) بين كل شبكات الموقع العام لتفادي التعارضات وترتيب الأعماق وأولويات المناسيب، وتجنب مرور المياه فوق كابلات الكهرباء (ص 233)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	رفع منسوب المطبق الرئيسي بالشبكة العمومية الذي يصب عليه المشروع أولاً وربطه بمناسيب الشبكة أو بيارة الصرف (ص 233)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	تشوين المواسير أفقياً على صفوف والأقطار الصغرى داخل الكبرى، والقطع على أرفف بمستودعات مغطاة (ص 233)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	المواسير وقطع الاتصال من نفس المورد ونفس وحدة القياس (مم أو بوصة) لتجنب فروق الأقطار (ص 234)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	مطابقة الماسورة والإكسسوارات للعينة المعتمدة (الماركة والقطر المذكور باللوحة) (ص 234)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	عدم تغيير أقطار الصرف في اتجاه التصريف من الأكبر للأصغر (ص 234)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	الفرق بين منسوب قاع خندق المواسير ومنسوب تأسيس الأساسات المجاورة لا يزيد عن المسافة الأفقية بين طرف الأساس والطرف القريب للخندق (ص 234)
	كود الأردني
	H
	☐
	☐
	

	9
	حظر تصريف السيول على الصرف الصحي أو استخدام أنابيبها كتهوية له، وحظر صرف الصحي على السيول (ص 234)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	حظر تمديد مواسير موازية لقواعد المبنى وجدرانه دون مستوى تحميل بزاوية 45 للقواعد (ص 234)
	كود سعودي 6-1/2
	R
	☐
	☐
	

	11
	مصيدة زيوت (Grease trap / Interceptor) للمطاعم ومصانع التغذية (ص 234)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	عدم مد مواسير المياه في نفس خندق المجاري أو الغاز أو الوقود أو الكهرباء (ص 234)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	13
	جالي تراب (مصد أرضي) على كل مخرج لصرف الأحواض والبيب خارج المبنى (شكل ج-18) (ص 234)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	الجالي تراب على قاعدة خرسانة وحوله حولة طوب أسمنتي مصمت مع بياض داخلي بأبعاد تسمح بالتركيب (ص 234)
	سمك 25 سم (مواصفات مصرية 4/3/2/8)
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 195: شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	المسافة بين غرف التفتيش وأماكنها عند التلاقي وتغيير الاتجاه أو المنسوب أو القطر أو المادة (ص 235)
	30 م كحد أقصى
	R
	☐
	☐
	

	2
	مراجعة نوع بناء غرف التفتيش (سابقة الصب، مصبوبة بالموقع، بلوك مصمت) والسمك المطلوب (ص 235)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	عرض خندق الحفر (ص 234)
	3 أمثال القطر ولا يقل عن 50 سم
	W
	☐
	☐
	

	4
	تربة القاع غير الثابتة: طبقة إحلال (ص 234)
	15 سم حصى + 15 سم رمل
	H
	☐
	☐
	

	5
	القاع الصخري: إزالة الصخر تحت منسوب قاع الأنبوب ثم ردم برمل مدكوك (ص 235)
	75 مم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	6
	دمك الرمل حول الماسورة على طبقات (ص 235)
	70% كثافة نسبية حتى 150 مم فوق الماسورة، طبقة 150 مم كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	7
	زيادة منسوب قاع الحفر تردم بخرسانة عادية أو رمل نظيف مدكوك (ص 235)
	95% كثافة جافة
	W
	☐
	☐
	

	8
	وصلة مرنة قبل وبعد غرفة التفتيش (ص 235)
	على مسافة أقل من 1 م
	W
	☐
	☐
	

	9
	هدار في نهاية الفرعة عند زيادة فرق منسوب المدخل عن قاع الغرفة (ص 235)
	أكثر من 60 سم
	W
	☐
	☐
	

	10
	تعيين مركز كل مطبق بوتد مثبت مع علامات على أبعاد مناسبة وعدد كاف من العلامات بطول محور الماسورة (ص 234)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	المشاريع الكبرى: توقيع بمحطة رصد بالإحداثيات حسب مخطط تنسيق الشبكات، والصغيرة بالتحشية من المباني القائمة (ص 234)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	المواسير الأوطى من منسوب تأسيس المبنى تبعد عنه بنفس فرق المنسوب خارج منطقة تحميل الأساسات (ص 234)
	
	H
	☐
	☐
	

	13
	تدعيم جوانب الحفر بألواح (SHORING) في الأعماق الكبيرة والتربة المفككة (ص 234)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	قاع الخندق تربة ثابتة مستقيم أملس خال من الصخور ويتبع ميول المواسير (ص 234 إلى 235)
	
	H
	☐
	☐
	

	15
	مراجعة الميول بميزان القامة (ص 235)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	شد خيط على جانب المواسير للتأكد من الاستقامة (ص 235)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	التسليم المساحي لظهر الماسورة واستلام المسار مساحياً وطبقة الإحلال إن وجدت (ص 235)
	
	H
	☐
	☐
	

	18
	تمديد المواسير حسب الميول المعتمدة دون كسر استمرارية منسوب أسفل الماسورة من الداخل (ص 235)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	رأس الماسورة عكس اتجاه السريان (ناحية دخول المياه) (ص 235)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	سد النهايات المفتوحة عند نهاية كل جزء وكل يوم (ص 235)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	ترك الوصلات مكشوفة وعدم صب خرسانة فوقها حتى الاختبار (ص 235)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 196: استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	أول غرفة تفتيش تستقبل القوائم لا تبعد عن المبنى أكثر من 1 م (ص 236)
	1 م كحد أقصى
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	التأكد من نموذج المطبق وسمك الحائط ورأسيته وضبط المائل في اتجاه الصرف (العدلة ناحية الخروج)، وفي الدائري انتظام السمك وارتفاع المائل حسب النماذج (أشكال ج-22 إلى ج-24) (ص 236)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	خرسانة التغليف حول الوصلات المتصلة بالمطبق (ص 236)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	معالجة أي تعشيش وتجهيز سطح الخرسانة للعزل (ص 236)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	عزل المطبق من الخارج ثم تغليفه بغلاف بولي إيثيلين (ص 236)
	سمك 200 ميكرون على الأقل (القرار الوزاري 368 لسنة 1988)
	H
	☐
	☐
	

	6
	دهان المطابق من الداخل 3 طبقات إيبوكسي أو قطران فحم معتمد ولا يسمح بالتخفيف إلا حسب المواصفات (ص 236)
	سمك جاف 450 ميكرون على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	7
	سلم حديد (Ladder) داخل المطابق العميقة (ص 236)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	القنوات الداخلية (البنشينج) نصف دائرية بمقاس المواسير الموصلة (ص 236)
	ارتفاع 0.8 × قطر الماسورة على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	9
	سماكة جدران المطبق وفرشة خرسانة القاعدة (ص 236)
	150 مم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	10
	الغرف بعمق أكثر من 1.5 م: درج من الحديد المجلفن أو مادة غير قابلة للتآكل (ص 236)
	كل 30 سم
	W
	☐
	☐
	

	11
	غرف تفتيش المباني: فرشة نظافة وجدران طوب أسمنتي مصمت بسمك متدرج مع العمق، وبياض داخلي بتدوير الأركان ومجرى بالقاع من خرسانة عادية بزلط صغير وتنعيم جيد (ص 236)
	فرشة 20 أو 25 سم؛ جدران 25/38/51 سم
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	12
	تجربة المطابق قبل الردم بسد فتحات المواسير وملء المطبق بالماء على درجات ومراقبة المنسوب، والمقاول يصلح العيوب (ص 236)
	24 ساعة
	H
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
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	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 197: اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	مخارج حرة للهواء أثناء ملء المواسير لمنع الطرق المائي (ص 237)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	المطبق بهدار خلفي: تفريغ الخط من الطبة السفلية عند الاختبار، ولا يستلم إلا بعد إتمام الهدار وتسليمه منفصلاً بطلب فحص قبل تغليف الخرسانة (ص 237)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	توصيل المواسير الخارجة والداخلة للمطبق بوصلات مرنة (ص 237)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	عند زيادة النقص عن المسموح: تحديد أماكن التسرب ومعالجتها وإعادة الاختبار (ص 237)
	
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 198: الردم على مواسير الصرف بالموقع العام
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	نظافة رمال الردم من الحصى والزلط والحجر (ص 237)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	ردم بطبقة رمل أعلى المواسير مع غمرها جيداً بالماء (ص 237)
	30 سم
	W
	☐
	☐
	

	3
	استكمال الردم بالتربة المعتمدة للمشروع (ص 237)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	حظر الردم بتربة المستنقعات والسبخات والأنقاض، أو بها جذوع وأعشاب، أو حجارة أكبر من 100 مم، أو PI أكبر من 35%، أو عالية الانتفاخ أو المحتوى المائي (ص 237)
	حجارة 100 مم كحد أقصى، PI 35% كحد أقصى (دستور البناء الأردني، كودة تصريف المباني ص15 و16)
	W
	☐
	☐
	

	5
	شريط تحذير معتمد مستمر فوق المواسير مكتوب عليه نوع الخدمة بالعربية والإنجليزية (ص 237)
	عمق 30 سم تحت سطح الأرض النهائي
	W
	☐
	☐
	

	6
	تسليم كل مرحلة للاستشاري وعدم البدء في مرحلة قبل تسليم السابقة (ص 237)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	الدمك الجيد لطبقات الردم دون إتلاف المواسير مع اختبار دمك لكل طبقة (ص 238)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	مواسير أو وصلات على عمق أقل من 750 مم تحت سطح الطريق: أساس خرساني 100 مم، وبعد الاختبار غلاف خرساني 100 مم جوانب وأعلى قبل الردم (ص 238)
	SBC 701 4/12
	H
	☐
	☐
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	التاريخ:


محضر رقم 199: استلام أغطية غرف التفتيش
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اعتماد الأغطية ودرج المطابق من الاستشاري (ص 238)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	نوع الغطاء حسب الموقع: HEAVY DUTY بالطرق الرئيسية، MEDIUM DUTY بالممرات الداخلية، LIGHT DUTY بالأرصفة (ص 238)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	حظر نظام الامتصاص تحت سطح التربة مع وجود صخور رسوبية على أعماق صغيرة أو ممتدة أو في النقاط المشبعة بالمياه (ص 238)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	عند انخفاض صرف المشروع عن الشبكة الخارجية: تجميع في غرفة محكمة بتهوية وضخ آلي بطلمبات مع صمام عدم رجوع (ص 238)
	
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	5
	ملء الفراغ بين الإطار والغطاء بالشحم قبل التسليم (ص 238)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 200: مواسير التغذية بالموقع العام
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مخطط تفصيلي للشبكة منسق مع باقي التخصصات (خاصة الكهرباء، ممنوع المرور أعلى الكابلات) يوضح فرعات المباني والأقطار وأماكن التقليل (ص 238)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	مراجعة نوع المواسير والقطع والمحابس والصمامات والغراء مقابل المعتمد (ص 238)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	المواسير غالباً UPVC جدول 80 والتوصيل باللحام بلاصق ذائب (ص 238)
	ASTM D 1785، ASTM D 2564
	R
	☐
	☐
	

	4
	يفضل اختبار شبكة التغذية وشبكة الحريق وأي شبكات تحت ضغط قبل السفلتة أو تركيب بلاط الموقع (ص 240)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	مراجعة المسافات بين مواسير الشرب وغرف التفتيش والبيارات ومصادر التلوث، وعدم المرور تحتها أو خلالها (ص 239)
	50 سم عن الغرف، 3 م عن البيارات
	H
	☐
	☐
	

	6
	عمق مواسير التغذية المدفونة (ص 239)
	50 سم على الأقل، المعتاد 1 م أو 1.2 م للأقطار الأكبر من 400 مم
	W
	☐
	☐
	

	7
	عند التقاطع مع الصرف تكون التغذية أعلى مع عزل ماسورة المياه من نقطة التقاطع (ص 239)
	30 سم رأسي، عزل 1.5 م
	H
	☐
	☐
	

	8
	عرض الحفر (ص 239)
	0.60 م أو 3 أمثال القطر أيهما أكبر
	W
	☐
	☐
	

	9
	الطبقات الصخرية: زيادة عمق الحفر وردم القاع برمل ناعم مدكوك (ص 239)
	7.5 سم على الأقل، ويحظر تحميل المواسير على الصخر (SBC 1428 الاشتراطات الصحية فقرة 1-6/2/2)
	W
	☐
	☐
	

	10
	كتل دفع خرسانية (Thrust Block) للكيعان والمشتركات والنهايات الميتة مثبتة بأقفزة حديد (ص 239)
	2 × 0.5 بوصة
	W
	☐
	☐
	

	11
	صمام خلاص الضغط قرب المضخة للمباني المغذاة بمضخات مباشرة (ص 239 إلى 240)
	فتح عند 15% فوق ضغط الموقع كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	12
	حظر وصل المواسير المدفونة بوصلات الشفة وشدات الوصل إلا داخل غرف تفتيش (ص 239)
	دستور البناء الأردني، كودة تزويد المباني بالمياه ص72
	W
	☐
	☐
	

	13
	توقيع وتخطيط مسار الحفر بمحطة الرصد أو التحشية بدقة على المخطط المجمع للشبكات (ص 239)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	مراجعة المحابس المطلوبة ومحبس وصمام الهواء داخل غرف تفتيش (ص 239)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	صمام غسيل عند المناطق المنخفضة (ص 239)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	صمام تصريف الهواء (Air Relief Valve) في النقاط العليا مع محبس قفل (ص 239)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	جهاز تنظيم الضغط عند تغذية الشبكة مباشرة من الخزان الأرضي (ص 240)
	كود سعودي، ترشيد المياه والطاقة 2-5/2
	W
	☐
	☐
	

	18
	صمامات على خط الخدمة قرب رصيف المبنى وعند مدخل المبنى وبعد كل عداد وبداية كل صاعد أو هابط ومدخل كل دورة مياه وكل سخان وأنابيب تغذية الخزانات (ص 239 إلى 240)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	إجراء التجارب بعد ردم جزئي على الخط مع ترك الرؤوس والوصلات ظاهرة (ص 240)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	ردم خطوط المياه بطبقات رمل نظيف مع الرش والدمك (ص 240)
	25 سم للطبقة
	W
	☐
	☐
	

	21
	شريط تمييز على مسار المواسير (ص 240)
	30 سم تحت التشطيب
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	22
	غسيل الشبكة جيداً بمياه نظيفة قبل التعقيم (ص 240)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 201: استلام الأجهزة الصحية
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مطابقة ارتفاعات وأماكن مخارج التغذية والصرف للمخططات والقيم القياسية قبل التشطيب (ص 391)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	وجود vent لكل جهاز (ص 391)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	ميل خط صرف حوض الوجه الأفقي (ص 392)
	1:50
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	ارتفاعات الملحقات (ص 392)
	850/900/1000/600 مم
	W
	☐
	☐
	

	5
	أغطية الـ clean-out في منسوب التشطيب وقابلة للفتح (ص 396)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	وجود access panel للـ flush valve المخفي (ص 393)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 202: بنود استلام متفرقة: صحي وتغذية وصرف
التخصص: صحي وتغذية وصرف
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[تخطيط شبكة الصرف بالموقع] بدء خط الصرف من المناسيب العالية والمصب في المنخفضة لتقليل الحفر والاستغناء عن الرافعات (ص 10)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	[الصرف الخارجي والمطابق] اعتماد مناسيب القاع (Invert levels) والميول (ص 401)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	[استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى] تأسيسات الصرف والتغذية وصرف المطر قبل الصب وتثبيتها وتقفيل حوافها بالشطرتون (ص 119)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	[استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى] مواسير صرف الحمامات في منتصف الحمام أو حسب الرسومات والفرش (ص 119)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	[تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية] جرابات مواسير الصرف أكبر من الأصلية (ص 131)
	13 مم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	6
	[تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية] أكمام المواسير المخترقة للكمرات والأسقف من حديد مجلفن جدول 40 أو حديد طري (ص 131)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	[تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية] الجرابات الرأسية بالكمرات: القطر والتباعد والبعد عن مناطق القص والكمرات الثانوية مع تكثيف كانات وبرندات قطر 16 مم (ص 132)
	القطر ثلث العرض بحد أقصى، التباعد 3 أقطار، بعد ربع البحر أو ضعف العمق من العمود وبعمق الكمرة من الثانوية
	H
	☐
	☐
	

	8
	[مراحل تنفيذ الخزان الأرضي] المواسير المخترقة: حديد مجلفن مع Puddle Flange ملحوم بمنتصف الحائط (ص 145)
	شكل أ-74
	H
	☐
	☐
	

	9
	[مراحل تنفيذ الخزان الأرضي] ماسورة التغذية تحت قاع السقف وأعلى الفائض (ص 145)
	25 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	10
	[مراحل تنفيذ الخزان الأرضي] ماسورة الفائض (ص 145)
	قطر 1.5 التغذية على الأقل وأعلى المنسوب التصميمي 5 سم
	W
	☐
	☐
	

	11
	[اختبار مواسير الصرف الداخلي] اختبار مواسير الصرف بالمياه قبل التغطية (ص 225)
	عمود ماء 3 م بلا تسريب
	H
	☐
	☐
	

	12
	[اختبار مواسير التغذية داخل المبنى] اختبار ضغط مواسير التغذية قبل الإغلاق (ص 229)
	1.5 × ضغط التشغيل، المعتاد 8 بار بلا هبوط
	H
	☐
	☐
	

	13
	[المرحاض الجداري] تركيب hanging bracket وstraight connector واتصال Vent عند الحاجة وأخذ الارتفاع والموقع من المخططات المعمارية (ص 393)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	[طبة تسليك أعلى السقف المستعار] Y fitting + كوع 45° + ceiling clean-out بغطاء ملولب مع pipe sleeve عند اختراق البلاطة (ص 395)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	[طبات التسليك الأرضية والجدارية] طبة نهاية الخط: long radius elbow أو 2 × 45° مع clean-out plug بجوان وغطاء نحاسي في منسوب التشطيب (ص 396)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	[طبات التسليك الأرضية والجدارية] طبة منتصف الخط: Wye fitting مع نفس الغطاء (ص 396)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	[طبات التسليك الأرضية والجدارية] طبة المناور الجدارية: Clean-out tee في الـ soil pipe مع anchor lugs وغطاء في مستوى الحائط المشطب (ص 397)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	[ماسورة تهوية مخترقة للسطح] Vent cowl أعلى الـ soil vent stack مع weathering apron وsilicon sealer ورفع العزل حول الماسورة (ص 397)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	[نظام صرف الخفيف والثقيل] فصل عامود الصرف الخفيف (حوض وبانيو وبلاعة) عن عامود الصرف الثقيل (المراحيض) (ص 398)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	[نظام صرف الخفيف والثقيل] وجود جاليتراب على ماسورة الصرف الخفيف قبل غرفة التفتيش (ص 399)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	[نظام صرف الخفيف والثقيل] عامود تهوية موازٍ لعامود الصرف الثقيل وكوع S عند القاعدة (ص 398)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	[وصلة المياه من الشبكة العمومية] تسلسل الوصلة: corporation valve ثم gooseneck مرنة ثم راكور ثم ماسورة ثم محبس داخل صندوق خدمة عند الرصيف ثم صمام قفل داخل حدود المبنى (ص 399)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	[المطبق بسقوط] Drop manhole: Wye + 45° + 90° خارج المطبق مغلف بالخرسانة مع Clean-out أعلى وDouble hub (ص 402)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	[جرجوري صرف المطر] Gravel guard 400 × 400 وgravel fill وmembrane flashing مثبت في فلانشة الجرجوري (ص 402)
	400 × 400 مم
	W
	☐
	☐
	

	25
	[الدش والبانيو] مداخل الساخن والبارد للخلاط على ارتفاع 810 مم بتباعد 150 مم ومتماثلة (eq) على محور الدش، ورأس الدش على 1800 مم (ص 394)
	810 / 150 / 1800 مم
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	26
	[عزل واختبار الخزان الأرضي] محبس عوامة ومفتاح Level switch ووصلة فائض لأقرب غرفة تفتيش (ص 146)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	[اختبار مواسير الصرف الداخلي] بعد الاختبار قفل الفوهات ونهايات المواسير حتى تركيب الأجهزة منعاً للسدد (ص 225)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	[اختبار مواسير التغذية داخل المبنى] عند وجود عيوب في الاختبار: إصلاح ثم إعادة اختبار الضغط (ص 229)
	
	H
	☐
	☐
	

	29
	[خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance] قياس المسافات بين محاور الأجهزة الصحية عند استلام دورات المياه (ص 374)
	0.4 / 0.75 / 0.8 م
	W
	☐
	☐
	

	30
	[خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance] قياس الخلوص الأمامي أمام المرحاض والمبولة (ص 374)
	≥ 0.5 م
	W
	☐
	☐
	

	31
	[الصرف الخارجي والمطابق] غطاء المطبق في منسوب الأرض النهائي وبتحمل مناسب (ص 401)
	Traffic 40 طن في الطرق
	W
	☐
	☐
	

	32
	[الصرف الخارجي والمطابق] سلالم المطبق (Safety steps) كل 300 مم والقناة بنصف ماسورة (ص 400)
	كل 300 مم
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 203: مراجعة المخططات الكهربائية
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مخطط توزيع وحدات الإضاءة لكل دور (المواقع، الأنواع، إنارة الطوارئ، المقاومة للماء) (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مخطط توزيع القوى (برايز، مكيفات، مراوح، سخانات) بمواقع المفاتيح وارتفاعاتها وطريقة الربط والنوع العادي أو المعزول (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	مخطط الهاتف وهوائي التلفزيون والاستدعاء العام والساعات (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	مخطط التأريض: لحام حديد الأساسات وتوصيل المبسطات والقضبان ومواقع الإلكترودات وربطها ببسبار التأريض ومقاسات الأسلاك (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	مخطط مانعة الصواعق حسب الحاجة (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	لوحات التوزيع: المواقع وأرقامها وتسمياتها وارتفاعها عن البلاط وأرقام وأحجام الدوائر الفرعية (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مسار الكابلات والمخططات الأحادية SLD لكل نظام (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	الجهد المنخفض (هاتف، تلفزيون، إنتركم) لكل طابق مع مواقع وارتفاعات لوحاته (ص 30)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	التأكد أن المعماري المستخدم آخر إصدار معتمد والالتزام بالمواصفات واشتراطات المالك (ص 30)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	جداول الرموز وحسابات شدة الإضاءة وجدول الأحمال وحساب الفقد في الجهد وأحمال المحولات (ص 30)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	بيانات اللوحات ومطابقتها للأحمال (سعات القواطع، مقاطع الكابلات، المحايد والأرضي) (ص 30)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	اللوحة الرئيسية قريبة من مصدر التغذية وتقسيم المبنى لمناطق بلوحة فرعية لكل منطقة ولكل فاصل في المباني الكبيرة (ص 30)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	معرفة مسارات الشبكة الرئيسية وسعتها ونظام التغذية (الجهد، الأطوار، الذبذبة) والحاجة لمحولات (ص 30)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	وسائل الحماية ضد زيادة الأحمال والتسرب الأرضي وانخفاض الجهد (ص 30)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	مطابقة ترقيم الدوائر مع القواطع وإرشادات ماسورة الهاتف ورسومات التأريض ومانعة الصواعق ولوائح التنظيم (ص 30)
	
	R
	☐
	☐
	

	16
	فصل الإنارة عن القوى بلوحات مستقلة ولوحة مستقلة للتكييف وفصل التيار الخفيف وفصل الإنارة الخارجية عن الداخلية (ص 30)
	
	R
	☐
	☐
	

	17
	تأريض الأساسات والمواسير المعدنية والآلات ومانعة صواعق مناسبة (ص 30 إلى 31)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	تحديد طريقة التغذية حسب الحمل (كود مصري كهرباء 2000) (ص 31)
	100 ك.ف.أ أو أقل جهد منخفض، أكثر من 625 ك.ف.أ محول وجهد متوسط
	R
	☐
	☐
	

	19
	عدد مخارج الإنارة أو المآخذ على الدائرة الفرعية النهائية (ص 31)
	10 مخارج أو أقل
	R
	☐
	☐
	

	20
	المستشفيات: يفضل تحكم رقمي DDC مع نظام إدارة المبنى BMS (ص 31)
	
	R
	☐
	☐
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	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 204: تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	مواسير الكهرباء بين رقتي التسليح وليس على الخشب مباشرة (ص 131)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	منع مواسير الكهرباء في الجسور إلا إذا وردت بالرسومات (ص 131)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	المسافة بين المواسير من المركز (ص 131)
	3 أضعاف القطر على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	4
	القطر الخارجي للمجرى (ص 131)
	ثلث سمك الخرسانة بحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	5
	منع دفن المواسير في البلاطات الرقيقة (ص 131)
	سمك أقل من 100 مم
	H
	☐
	☐
	

	6
	منع دفن تمديدات الألومنيوم داخل الخرسانة (ص 131)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	منع التمديدات الكهربائية المعدنية إلا إذا وردت بالإنشائي (ص 131)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	تواجد فني كهرباء أثناء الصب لإصلاح أي كسر (ص 131)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	عدم وضع مواسير الكهرباء بين أسفل حديد التسليح وأسفل البلاطة (ص 131)
	المواصفات العامة لتنفيذ المباني السعودية قسم 03300
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 205: مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	وجود واعتماد Shop Drawings لكل الأعمال الكهربائية واعتماد التعديلات (ص 243)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	اعتماد مخططات As-Built ومطابقتها للتنفيذ قبل الاستلام الابتدائي (ص 243)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	وجود الكتالوجات الفنية وقوائم التشغيل والصيانة وقوائم قطع الغيار (ص 243)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	4
	عدم صب أي عنصر خرساني قبل استلامه كهربائياً (ص 243)
	
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 206: استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تقديم عينات من كل مقاسات المواسير وملحقاتها لاعتماد المالك والاستشاري والالتزام بها عند التوريد (ص 244)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	وضع مخطط كهرباء السقف على معماري الدور السابق مع إنشائي السقف وتحديد الحوائط بدقة لتكون التنزيلات على حافة الحائط (ص 244)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	عدد مخارج الإنارة أو المآخذ على دائرة فرعية نهائية واحدة (ص 244)
	10 مخارج كحد أقصى
	R
	☐
	☐
	

	4
	فصل الإنارة عن القوى بلوحات مستقلة ولوحة مستقلة للتكييف، وفصل التيار الخفيف عن الإنارة والقوى، وفصل الإنارة الخارجية عن الداخلية، ومواسير منفصلة للجهود المختلفة (ص 244)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	التأكد من سمك البلاطة قبل دفن المواسير (ص 244)
	100 مم على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	6
	تمديدات المواسير داخل الأسقف أفقية ورأسية وموازية للمحاور الرئيسية (ص 244)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	مطابقة التوريدات للمعتمد (ص 244)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	تشوين مواسير الكهرباء بعيداً عن الشمس والحرارة (ص 244)
	3 طبقات كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	9
	لا توضع مواسير الكهرباء بين حديد التسليح السفلي وأسفل البلاطة (على الشدة)، وإنما بين رقتي التسليح وليس على الخشب مباشرة (ص 244)
	المواصفات العامة لتنفيذ المباني بالسعودية قسم 03300 ص53 فقرة 3.3.3.1
	H
	☐
	☐
	

	10
	منع وضع مواسير في الكمرات الرئيسية والثانوية إلا إذا كانت بالرسومات (ص 244)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	المسافة بين المواسير مركز لمركز (ص 244)
	3 × القطر على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	12
	الغطاء الخرساني للمجاري المدفونة (ص 244)
	40 مم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	13
	المسافة بين صناديق الاتصال لتسهيل سحب الكابلات (ص 245)
	10 م كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	14
	سلك سحب مجلفن في كل المواسير والمواسير الاحتياطية (ص 245)
	قطر 2 مم
	W
	☐
	☐
	

	15
	عدد الأكواع بين صندوقي سحب وقطر الانحناء بأدوات خاصة، ومنع أكثر من كوعين (ص 245)
	2 كوع، قطر انحناء 4D على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	16
	البعد عن شبكة الإنذار (ص 245)
	50 سم توازي، 5 سم تعامد
	W
	☐
	☐
	

	17
	عدم دفن تمديدات ألومنيوم في الخرسانة، ولا تمديدات معدنية إلا إذا ذكرت في المخططات (ص 245)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	رفع منتصف الماسورة عن طرفيها مع ميول نحو صناديق الاتصال لمنع تجمع الرطوبة ولباني الأسمنت (ص 245)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	ثني PVC الجاسئة بقطع وصل من نفس مصنع المواسير، والبلاستيك القابل للثني بملئه بالرمل الناعم والهواء الساخن بزاوية 90 دون لهب مباشر (ص 245)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	مادة لاصقة للمواسير غير المعدنية لا تسبب تشوهها خاصة PVC الجاسئة (ص 245)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	أماكن العلب والأكواع في مناطق سهل الوصول إليها وظاهرة (ص 245)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	ربط المواسير المدفونة بحديد التسليح على مسافات مناسبة حتى لا تطفو أثناء أو بعد الصب (ص 245)
	
	H
	☐
	☐
	

	23
	استخدام PVC الثقيل في التمديدات المدفونة بالخرسانة (ص 245)
	
	R
	☐
	☐
	

	24
	المواسير على مسافة مناسبة من قاع السقف والسطح مع التثبيت الجيد بالتسليح (ص 245)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	تقفيل فوهات المواسير والعلب بقطع الفلين لمنع تسرب لباني الأسمنت (ص 245)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	فواصل التمدد بالأسقف: صندوق اتصال على جانبي الفاصل ومواسير عابرة معدنية مرنة مع طول إضافي من السلك داخل الصناديق (ص 246)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	عدد الثنيات بين صندوقين لا يزيد عن 2، وإن تعذر يقلل عدد الكابلات 10% عن كل انحناء إضافي أو يزاد مقطع الماسورة (ص 246)
	الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص308
	W
	☐
	☐
	

	28
	حظر تركيب صناديق الاتصال بالواجهات الخارجية أو الشرفات والفرندات (ص 246)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	مقاسات الصناديق مناسبة لعدد وأقطار المواسير وفي أماكن يسهل منها سحب الكابلات (ص 246)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	مطابقة تمديد المواسير وحالتها قبل الصب لكل الأغراض (إنارة، مآخذ، هاتف، أجراس، كمبيوتر) (ص 247)
	
	H
	☐
	☐
	

	31
	تواجد فني كهرباء أثناء صب السقف لإصلاح أي كسر بالمواسير (ص 247)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	32
	حظر الحفر والتكسير في الأسقف الخرسانية بعد صبها لتركيب مواسير التوصيلات (ص 245)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 207: استلام تأسيس الكهرباء بالجدران
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
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	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مطابقة أنواع المواسير والخراطيم والعلب للمعتمد (ص 247)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	تحديد مسارات التأسيس بخطوط مستقيمة رأسية وأفقية بالطباشير أو الخيط وتسليم المسارات قبل التكسير (ص 247)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	توزيع المقابس على الحوائط (ص 249)
	1.8 م من الحائط العمودي، 3.65 م بين بريزتين كحد أقصى
	R
	☐
	☐
	

	4
	عدم وضع مقابس في حيز المغاطس وكبائن الاستحمام (ص 249)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	التقطيع في الجدران بصاروخ (آلة تقطيع دوارة) وعدم التكسير بالأزمة والشاكوش (ص 247)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	حظر التكسير في الأسقف الخرسانية أو الأعمدة أو الكمرات لتركيب مواسير الكهرباء (ص 247)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	عمق التكسير في الطوب المصمت (ص 247)
	رأسي 1/3 وأفقي 1/6 سمك الوحدة كحد أقصى، ولا تكسير في البلوك المفرغ أو الرغوي
	H
	☐
	☐
	

	8
	بروز صناديق الاتصال في مستوى البياض ومتساطحة مع البؤج والأوتار (ص 247)
	1.5 إلى 2.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	9
	ارتفاع مفاتيح الإنارة في الاتجاه الحر للباب وبعدها الأفقي عن الباب (ص 247 إلى 248)
	1.20 إلى 1.35 م من تشطيب الأرضية (SBC الاشتراطات المعمارية فقرة 2-1/11/2)، و10 إلى 20 سم أفقيا من الباب (ص 248 بند 9)
	W
	☐
	☐
	

	10
	ارتفاع البرايز موحد بالمشروع (ص 247)
	35 إلى 40 سم سكني ومكاتب، 120 إلى 135 سم حمامات ومطابخ
	W
	☐
	☐
	

	11
	مفاتيح وبرايز Back-to-Back على جانبي جدار بمسافة أفقية لمنع انتقال الصوت (ص 248)
	15 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	12
	تغليف التمديدات الأرضية بخرسانة وليس مونة (ص 248)
	7.5 سم
	W
	☐
	☐
	

	13
	البعد عن مواسير المياه الساخنة والباردة وشبكة الإنذار (ص 248)
	ساخن 30/15 سم، بارد 7.5 سم، إنذار 50 سم
	W
	☐
	☐
	

	14
	تثبيت المواسير المعدنية الظاهرة (ص 248)
	كل 2 م أفقي و2.25 م رأسي
	W
	☐
	☐
	

	15
	عمق علب برايز القوى 16 أمبير فأكثر (ص 249)
	38 مم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	16
	المسافة بين الأكواع وصناديق الاتصال (ص 249)
	50 سم على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	17
	المواسير المرنة المعدنية وغير المعدنية بأطوال محدودة، وعدم استخدام غير المعدنية في التركيبات الغاطسة أو تحت الصبة (ص 249)
	2 م كحد أقصى، معدنية 16 مم قطر على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	18
	إخفاء كل تركيبات المواسير في الجدران والمجاري وفراغات المنافع وأعلى الأسقف وتحت الأرضيات ما لم ينص على غير ذلك (ص 247 إلى 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	مطابقة أماكن المخارج للرسومات وربطها باللوحة العمومية وتناسق توزيعها على نفس الحائط (ص 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	عدم ربط مخارج التليفون والتليفزيون بأي مخارج أخرى، وكل مخرج مستقل من البريزة إلى مكان التجميع (ص 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	سلامة المنشون والكرب لسهولة مرور الأسلاك (ص 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	فاصل التمدد بالجدران: صندوق اتصال على جانبي الفاصل ومواسير معدنية مرنة قطرها ضعف الماسورة الأساسية بطول مناسب (ص 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	صناديق بلا فتحات مقلوظة: الاتصال بجلبة وصامولة نحاس ذات رقبة مقلوظة من الخارج وناعمة من الداخل، أو صامولة زنق وصامولة نحاسية ذات شفة (ص 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	تثبيت المواسير المعدنية بقطع خاصة (حلقات وجلب معالجة للصدأ) (ص 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	التمديدات أسفل التغطيات الحديدية بمشابك خاصة (ص 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	نهايات بلاستيك لمواسير الصلب أو صواميل نحاس قصيرة مقلوظة لوقاية عزل الكابلات عند السحب (ص 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	تأريض المواسير المعدنية والهياكل المعدنية الحاملة للموصلات (ص 249)
	
	H
	☐
	☐
	

	28
	صناديق الأرضيات (FLOOR BOXES) حسب مخطط الفرش والأجهزة ومنسوبها مضبوط مع البلاط بجلبة محكمة ثابتة (ص 249)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	الوصلات المنحنية والتحويلية الجانبية لمواسير الصلب بالموقع بوصلات مسننة معتمدة أو آلة ثني (ص 249)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	توصيلات مرنة قصيرة للمحركات والمعدات المعرضة للاهتزاز، ومجاري مرنة محكمة ضد السوائل في الأماكن المبتلة وغرف المعدات (ص 249)
	
	W
	☐
	☐
	

	31
	حظر مد توصيلات داخل بئر المصعد عدا توصيلات تشغيله (ص 249)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	عدم وجود توصيلات كهربائية داخل مجاري التكييف أو مواسير الغاز أو الزيت (ص 249)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	صناديق الاتصال والسحب في الأماكن الرطبة بحشو مانع للمياه والأتربة (ص 249)
	
	W
	☐
	☐
	

	34
	تثبيت الصناديق في الخرسانة والطوب بمسامير وغلاف ممدد (Bolts, exp. Shield) (ص 249)
	
	W
	☐
	☐
	

	35
	مواسير الصلب تحت الأرضيات في أضيق الحدود مع لفها بطبقتين خيش مقطرن أو قماش مشبع بالبيتومين (ص 249)
	
	W
	☐
	☐
	

	36
	تركيب مواسير كل دائرة وملحقاتها بالكامل قبل سحب الأسلاك (ص 249)
	
	H
	☐
	☐
	

	37
	المواسير مدفونة داخل الجدار مع مسافة بينها وبين بؤج البياض (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	38
	رش مسارات التكسير بالمياه وطرطشتها بالمونة ثم طبقة حماية بسطح متساو مع البياض وتموجات، ومنع الجبس نهائياً (رمل وأسمنت فقط) (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	39
	التأكد من سلامة المخارج بالأسقف والحوائط باختبار بالسوستة (سلك اختبار) (ص 248)
	
	W
	☐
	☐
	

	40
	طلاء المواسير المعدنية الظاهرة للكهرباء بلون مميز (يفضل برتقالي) (ص 249)
	
	W
	☐
	☐
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	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	فحص الأسلاك والكابلات (النوع، الجودة، المقطع، درجة العزل) بالموقع قبل التركيب ومطابقتها للمعتمد (ص 250)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	مطابقة مقاطع الأسلاك للدوائر حسب المخططات (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عدم وجود وصلات داخل المواسير (ص 250)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	تدقيق ألوان الأسلاك ومطابقتها للمواصفات (ص 250)
	SBC 401 فقرة 3-1/5
	W
	☐
	☐
	

	5
	فحص المرابط (القسامات) داخل علب السحب وعدم التوصيل بدون مرابط معزولة (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	فحص أسلاك التأريض ومقاطعها (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	مراجعة توزيع الدوائر وربطها بالقواطع وجودة التوصيل (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	عدم سحب كابلات إنارة أو قوى بجهود مختلفة في نفس المواسير (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	عدم استعمال بعض أقطاب كابل متعدد الأقطاب على جهد يخالف جهد باقي الأقطاب (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تنظيف المواسير بالهواء المضغوط قبل شد الأسلاك (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	الالتزام بالألوان المميزة لموصلات المغذيات ودوائر التوزيع (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	أقل مقطع لموصلات خطوط القوى النحاسية (ص 250)
	3 مم² (الكود المصري 2000 فقرة 7/4)؛ SBC 401 جدول 52-5 يسمح بـ 1.5 مم² نحاس
	W
	☐
	☐
	

	13
	حظر وصل الأسلاك خارج صناديق الاتصال (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	مقطع موصلات الإنارة والمقابس (ص 251)
	إنارة 2 مم²، مقابس 3 مم² على الأقل (الكود المصري 2000 مج2 ص262)
	W
	☐
	☐
	

	15
	عدم حشر الأسلاك بالقوة أثناء الشد بما يعرض العزل والشعيرات للتلف (ص 251)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	عدم حشر سلك أو أكثر في مربط ذي مقاس غير كاف (ص 251)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	عدم الاعتماد على لف الأسلاك ببعضها والشريط اللاصق العازل (ص 251)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	موصلات كل دائرة فرعية نهائية منفصلة تماماً عن أي دائرة أخرى ولا تشترك حتى في المحايد (ص 251)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	الأسلاك قطعة واحدة بلا وصلات بين مخرجين أو بين المخرج وصندوق الاتصال، والوصلات فقط في الصناديق (ص 252)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	حظر استعمال الأجزاء الموصلة الخارجية كموصلات PEN (ص 252)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	حظر توصيل الأجزاء المكهربة لدوائر جهد الحماية فائق الانخفاض بالأرضي أو بأجزاء مكهربة أو موصلات حماية لدوائر أخرى (ص 252)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	الأخضر والأصفر لموصلات الوقاية فقط (ص 252)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	أسلاك أنظمة إنذار الحريق موصلات نحاسية أو ألياف بصرية (ص 252)
	1 مم² على الأقل للنحاس
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	24
	لصق أرقام القواطع على نهايات الأسلاك عند الحمل أو في صناديق الاتصال (ص 250)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	القواطع الرئيسية والفرعية تفصل مباشرة عند زيادة التيار عن المقنن (ص 251)
	SBC 401 جدول 52-5
	W
	☐
	☐
	

	26
	التأكد من سلامة الأسلاك بالأفوميتر أو بتمرير تيار (ص 251)
	
	W
	☐
	☐
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	مهندس المقاول
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محضر رقم 209: استلام المفاتيح والبرايز
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	تقديم عينات لكل أنواع المفاتيح والبرايز للاعتماد ومطابقة التوريدات عليها (ص 252)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مراجعة سعة المفاتيح والمخارج للأغراض المختلفة حسب المخططات والمواصفات (ص 252)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	مفاتيح الدوائر الفرعية سريعة الفصل والتوصيل ومقننة بالجهد والتيار المحدد (ص 252)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	لمبة نيون (Neon pilot light) بالمفاتيح إذا تطلبتها المواصفات (ص 252)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	عدد مآخذ 16 أمبير على الدائرة النهائية الواحدة (ص 254)
	4 كحد أقصى (الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص263)
	R
	☐
	☐
	

	6
	المفاتيح سريعة القطع والفصل (snap) للتيار المتردد ومناسبة للمصابيح المتوهجة والفلورية (ص 253)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مقابس الجهود المختلفة بشكل مميز لكل جهد ونوع تيار لسهولة التمييز (ص 253)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	علب السحب لا تقل عن الأبعاد الدنيا في ANSI/NFPA 70 من الصلب المجلفن أو المعدن المصبوب بأغطية بمسامير ملولبة (ص 254)
	ANSI/NFPA 70
	R
	☐
	☐
	

	9
	مآخذ الحمامات أحادية الطور ثلاثة أقطاب (قطبي تيار وقطب أرضي) (ص 254)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	مقابس الأرضيات صامدة للمياه ومنتجة خصيصاً لهذا الغرض (ص 254)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	11
	مفاتيح الإنارة في الاتجاه الحر للباب (ص 252)
	120 إلى 135 سم من تشطيب الأرضية
	W
	☐
	☐
	

	12
	مراجعة ربط الأسلاك بالمفاتيح والمخارج وتثبيتها جيداً (ص 252)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مفاتيح المطابخ والحمامات والمغاسل محكمة (ص 252)
	IP55 على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	14
	حماية دوائر مقابس الحمامات والأماكن الرطبة بقاطع تسرب أرضي أوتوماتيكي حتى لو لم يذكر بالمستندات (ص 253)
	30 مللي أمبير
	H
	☐
	☐
	

	15
	حماية كل دوائر المقابس بقاطع تسرب أرضي، والمقابس الخارجية والرطبة من النوع المقاوم للعوامل الجوية (ص 253)
	30 مللي أمبير
	H
	☐
	☐
	

	16
	كل المخارج بقطب وقاية يوصل بالرباط متساوي الجهد (ص 253)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	حظر تركيب مقابس يمكن لمس اتصالاتها النحاسية باليد (ص 253)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	توحيد مناسيب المفاتيح والمقابس على كامل المشروع (ص 253)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	مقابس أغراض التنظيف مع مفاتيح الإنارة كمجموعة عند باب الغرفة (ص 253)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	علب السحب لعدة موصلات تغذية بعلامات تعريف (الخصائص، رقم الدائرة، اللوحة)، والمغذيات بجهود مختلفة في علب منفصلة ودوائر الإشارات منفصلة عن القوى (ص 254)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	صناديق الاتصال الغاطسة في الجدران الخارجية أو خارج المباني بحشو Gasket لمنع تسرب المياه (ص 254)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	22
	أغطية المخارج والمفاتيح بتلامس مستمر للأطراف الأربعة مع سطح التشطيب بدون حشوات، ولا يسمح بحشوات بياض، وتركب رأسية (ص 253)
	استقامة 4 مم كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	23
	لوحة إرشادية على المقابس المغذية لمعدات خارج نطاق الربط الرئيسي متساوي الجهد (ص 253)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 210: استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عينات حوامل الكابلات وقطع الوصل مثبتة على لوحة للاعتماد ومطابقة الموردة للعينة (ص 254)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	قياس سماكة حوامل الصلب المجلفن (ص 254)
	1.5 مم على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	3
	مجاري كابلات إنذار الحريق مقاومة للحريق ومنفصلة عن كوابل الأنظمة الأخرى (ص 255)
	ساعتين
	R
	☐
	☐
	

	4
	الحوامل لتمديد الكوابل أو الأسلاك متعددة الأقطاب المعزولة والمغلفة فقط (ص 255)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	استخدام TRUNKING بدل الحوامل في الأماكن التي تتطلب وقاية ميكانيكية خاصة أو وقاية من الإشعاع الحراري (ص 256)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	6
	قطع وصل (Reducer) عند تغيير عرض المسار (ص 254)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	قطع اتصال جاهزة من نفس الصانع عند تغيير المقطع والاتجاه والتقاطع وعدم تشكيلها بالموقع (ص 255)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	تأريض كل الحوامل ويفضل موصل تأريض منفصل داخل المجرى توصل به أجزاؤه (ص 254)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	وصل أجزاء الحوامل عند الوصلة بحامل U-channel بمسمارين من كل جهة (ص 254)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تربيط الكابلات بأحزمة على الحوامل وبعد كل انحناء أو نزول (ص 254)
	كل 2 م
	W
	☐
	☐
	

	11
	نسبة امتلاء الحامل بالكابلات (ص 255)
	50% كحد أقصى مع احتياطي 25%
	W
	☐
	☐
	

	12
	تباعد الكابلات المتجاورة على الحامل (ص 255)
	قطر الأكبر أحادي الطور، ضعف القطر ثلاثي الطور
	W
	☐
	☐
	

	13
	تثبيت ودعامات الحوامل (ص 255)
	كل 1.5 م كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	14
	عرض الحامل كاف لتمديد الكابلات في طبقة واحدة مثبتة بمرابط (ص 255)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	أغطية من نفس نوع الحامل للمجاري الرأسية (Ladders) والأجزاء الأفقية المعرضة للصدمات فوق السطح (ص 255)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	حظر تعليق الأسقف المستعارة بحوامل الكابلات وحظر مرور تعليق السقف المستعار داخل قطاع الحوامل (ص 255)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	منسوب الحوامل أعلى من أي مصدر مياه (صرف معلق، تغذية، حريق) (ص 255)
	
	H
	☐
	☐
	

	18
	فروق المنسوب بميول وليس زوايا قائمة (ص 255)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	مراجعة انحناءات الكابلات داخل المجاري بحيث لا تكون على العاصي (ص 255)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	فصل كابلات الطوارئ بحوامل خاصة منفصلة عن القوى العادية (ص 255)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	وصل الكابلات فوق الحوامل عند الضرورة فقط داخل علبة اتصال محكمة مانعة للرطوبة (ص 255)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	غطاء الحامل المخترق للأدوار ملحوم مع شبك ممدد وبياض (ص 256)
	50 سم أعلى الدور، 20 سم أسفل السقف
	W
	☐
	☐
	

	23
	وصلة تمدد في الحوامل عند اختراق فواصل التمدد بين المباني (شكل ك-4) (ص 256)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	تثبيت TRUNKING وعدد الوصلات والموصلات به (ص 256)
	1.5 م أفقي، 4.5 م رأسي، وصلة واحدة بين نقطتين، 30 موصل و20% مساحة كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	25
	عنونة الكابل بمصدر التغذية والحمل المغذي لكل مسار (ص 254)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	سد فراغات المجاري المخترقة للأدوار بعد تركيب الكابلات بمواد تمنع سريان اللهب عند كل دور (ص 256)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 211: استلام قنوات الكابلات الأرضية
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	أبعاد قناة الكابلات الخرسانية وميول أرضيتها نحو أقرب بالوعة (ص 256)
	عمق 30 سم، عرض 40 سم، ميل 1:200
	W
	☐
	☐
	

	2
	زوايا معدنية على جوانب المجرى تثبت عليها الكابلات مع تباعد الكابلات (ص 256)
	5 سم بين الكابلات، 3 سم عن الجدران
	W
	☐
	☐
	

	3
	أغطية القناة من الصاج المجلفن أو بلاطات خرسانية قابلة للرفع (ص 256)
	3 إلى 6 مم على زوايا 40×40 مم
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	المجرى مقفل تماماً من كل الاتجاهات لمنع القوارض والحشرات والقطط (ص 256)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 212: استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مخطط تجميعي لكل الخدمات والشبكات بالموقع والتنسيق لتحقيق المسافات الأفقية الدنيا وترتيب المناسيب بحيث تكون الكابلات أعلى من أي مصدر مياه (ص 257)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	عينات من أنواع الكابلات والأسلاك مثبتة على لوح للاعتماد (ص 257)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	المشاريع الكبرى: توقيع مسارات الخدمات بمحطة الرصد بالإحداثيات حسب مخطط تنسيق الشبكات (ص 257)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	قياس عمق الحفر من مناسيب التشطيب النهائية وليس من الأرض الطبيعية بالتنسيق مع المساحة والمعماري (ص 257)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	فحص الكابلات (النوع، الجودة، المقطع، درجة العزل) قبل التركيب والتأكد من عدم التلف أو الطعن أثناء التنزيل (ص 257)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	الكابلات المدفونة مباشرة مسلحة أو بغلاف معدني أو كليهما أو متحدة المركز معزولة بالبلاستيك (ص 257)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مواسير احتياطية لتعدية الطرق الرئيسية (ص 257)
	25% إلى 50% من المستعمل
	R
	☐
	☐
	

	8
	لحام الكوابل بصناديق اللحام فقط للمسارات الطويلة (ص 258)
	أكثر من 250 م أو أطول من الطول القياسي
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	9
	الالتزام بتفاصيل الترنشات الواردة بالمخططات (ص 257)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	استلام منسوب قاع الحفر والمسار مساحياً (ص 257)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	عمق الكابلات حسب الجهد (ص 257)
	منخفض 80 سم، متوسط 1 م، أعلى من 600 فولت 1000 مم على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	12
	البعد عن خطوط الصرف ووصلات مواسير المياه (ص 257)
	1 م عن الصرف، 3 م عن الوصلات عند التقاطع غالباً
	W
	☐
	☐
	

	13
	فرشة الرمل حول وأسفل المواسير المدفونة (ص 258)
	10 سم أسفل، وتمتد 50 سم خارج الطرفين
	W
	☐
	☐
	

	14
	سلك سحب داخل المواسير (ص 258)
	مجلفن 3 مم
	W
	☐
	☐
	

	15
	ميل المواسير الخارجية نحو غرف التفتيش (ص 258)
	75 مم لكل 20 م
	W
	☐
	☐
	

	16
	الدفن المباشر: فرش رمل ثم فرد الكابل ثم ردم رمل (ص 258)
	10 سم أسفل و10 سم أعلى على الأقل
	H
	☐
	☐
	

	17
	المسافات بين الكابلات المتجاورة وبين الجهود المختلفة وكابلات الاتصال (ص 258)
	20 سم بين كابلين، 30 سم عن الاتصال، 15 سم منخفض ومتوسط
	W
	☐
	☐
	

	18
	نصف قطر انحناء الكوابل (ص 258)
	غير مسلحة 8 إلى 10D، مسلحة 10 إلى 12D
	W
	☐
	☐
	

	19
	المسارات المتقاطعة بطبقة رمل فاصلة والجهد المتوسط بالأسفل (ص 259)
	10 سم فاصل، أعلى طبقة 600 مم تحت التشطيب
	W
	☐
	☐
	

	20
	بلاطات حماية خرسانية فوق الرمل وشريط تحذير (ص 259)
	بلاطات 5 سم، شريط على 300 مم
	W
	☐
	☐
	

	21
	الكوابل الرئيسية والثانوية وكوابل الإنارة العابرة أسفل الطرق والمواقف داخل مواسير PVC في غلاف خرسانة مسلحة (شكل ك-7) (ص 257)
	مواصفات بنود الأعمال الكهربائية المصرية 2006 البند 8/2-1
	H
	☐
	☐
	

	22
	الكابلات في المواسير المدفونة بمسارات مستقيمة وغرف تفتيش عند تغيير الاتجاه، وتنظيف المواسير ومسحها قبل السحب (ص 258)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	فرد الكابلات في مسارات متوازية مستقيمة غير متعرجة دون إتلاف العزل أثناء السحب (ص 258)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	سحب الكوابل ذات القطاع الأكبر في القاع أولاً ثم الأصغر فوقها (ص 258)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	ترك أطوال إضافية من أطراف الكابلات للتركيب على اللوحات والمحولات وللصيانة المستقبلية (ص 258)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	مباعدات (Separators) عند وجود أكثر من كابل في خندق واحد (ص 258)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	الكابلات قطعة واحدة بلا وصلات بين مخرجين والوصلات في صناديق اتصال فقط (ص 258 إلى 259)
	
	H
	☐
	☐
	

	28
	حظر وصل الكوابل والأسلاك بجدلها مع بعضها (التناكب) (ص 258)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	غرف تفتيش أو مناولة عند مواضع تغيير اتجاه الكابل الأرضي (ص 259)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	تثبيت كوابل التغذية بأجسام الأجهزة بجلب تثبيت خاصة (Cable Glands) (ص 259)
	
	W
	☐
	☐
	

	31
	تبطين الفتحات عند مرور الكابلات خلال منشآت معدنية لحمايتها من الاحتكاك (ص 259)
	
	W
	☐
	☐
	

	32
	حماية الكابلات غير المسلحة بمواسير أو مجار أو حوامل (ص 259)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	33
	علامات خرسانية للكابلات عند كل انحراف ونقطة وصل ولحام (ص 259)
	ارتفاع 600 مم، مربع 200 مم
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 213: استلام وصلات الكابلات الكهربائية
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	صناديق الوصل Cast-Resin مناسبة لنوع وقطاع الكابل بنفس مواصفاته أو أفضل (التيار المقنن وتيار القصر) ومقاومة للعوامل الجوية والكيماوية ومانعة للمياه (ص 260)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	الكابلات قطعة واحدة والوصلات في صناديق اتصال فقط وحظر الوصل داخل المواسير (ص 259)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	عزل الوصلة لا يقل عن عزل الكابل (ص 259)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	عدم استخدام مواد مساعدة تحتوي أحماضاً في اللحام (ص 259)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	إزالة العزل لمسافة زائدة عن الطول العاري المطلوب وطلاء الأطراف بالقصدير للكابلات النحاسية غير المطلية (ص 259)
	1.5 سم زيادة
	W
	☐
	☐
	

	6
	لف الأطراف النحاسية على بعضها جيداً ثم اللحام بمخلوط متساو من القصدير النقي والرصاص مع راتنج (ص 259 إلى 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	الكابلات المعزولة بالبلاستيك تعزل بعد اللحام بشريط لاصق بلاستيك وشريط عازل بلاستيك (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	كابلات الألومنيوم توصل بمكابس خاصة ويمكن اللحام باللهب بسبيكة القصدير والزنك (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	توصيل أطراف النواقل بمرابط كبس خاصة وعزل نقط لحام الجهد المتوسط بشريط عازل وشريط واق حسب تعليمات الصانع (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	10
	مقاومة الوصلة لا تزيد عن مقاومة طول مماثل من الكابل ولا ترتفع حرارتها أكثر منه أثناء التحميل (ص 259)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
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	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 214: استلام وحدات الإضاءة
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مطابقة الوحدات للمعتمد (اسم المنتج، العلامة، بلد المنشأ، لون الضوء، تصنيف المصباح، التردد والجهد المقنن) (ص 260)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	فحص اكتمال أجزاء الوحدات والعواكس والأغطية الزجاجية أو البلاستيكية وأغطية فتحات التهوية وعلب التوصيل الجانبية (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	الوحدات على استقامة واحدة (Perfect Alignment) وحسب التوزيع بالمخططات (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تطبيع جسم الوحدات على السقف الخرساني (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	الإنارة الغاطسة في الأسقف المستعارة محكمة داخل الفراغ دون فراغات بين حوافها والسقف (أشكال ك-5، ك-6) (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	6
	اكتمال الوحدات بمصابيحها والزجاج والعواكس والألواح الجانبية ونواشر الضوء (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	التأكد من شدة الاستضاءة حسب استخدام المكان وكفاءة المصابيح (لومن/وات) مطابقة للبيانات الفنية (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	تشغيل كل الوحدات بعد إطلاق التيار (ص 260)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
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	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع
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	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 215: استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تقديم كتالوجات الأعمدة للاعتماد (ص 261)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	استلام الأعمدة الموردة: المظهر، الاستدارة، الجلفنة، سمك العامود والقاعدة، الصواميل، الارتفاع، ومطابقتها للعينة والكتالوج (ص 261)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	فتحة العامود بغطاء محكم ذي حشوة مانعة للمياه والأتربة وعلبة توصيلات داخلية بها نقطة تأريض (ص 261)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	ذراع واحد للإنارة عند التثبيت على جانب واحد وذراعين في جزيرة منتصف الطريق (ص 261)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	5
	استلام قاعدة العامود مساحياً (إحداثيات ومنسوب) وأبعاد وتسليح القواعد وقوة الخرسانة (شكل ك-10) (ص 261)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	استقامة الأعمدة على خط واحد وضبط رأسيتها وتعامدها على الأرض وتثبيتها على القواعد (ص 261)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	خندق كابل التغذية موازٍ لخط القواعد مع غرف تفتيش صغيرة قرب كل عامود (ص 261)
	60 إلى 80 سم من القواعد
	W
	☐
	☐
	

	8
	شريط عازل واق للجزء المدفون من العامود (ص 261)
	20 سم أعلى وأسفل منسوب الأرض
	W
	☐
	☐
	

	9
	فحص كابلات الإنارة (النوع، الجودة، المقطع، العزل) وترك أطوال إضافية داخل غرف التفتيش (ص 261)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	تركيب المصهرات داخل العامود والتحقق من التوصيل وتثبيت الأطراف (ص 261)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	فحص محتويات الكشاف (اللمبات، الجسم، الترانس، البادي، المكثف) مقابل المعتمد وشد الأسلاك داخل العامود وتركيب الكشاف بالذراع جيداً (ص 261)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	12
	تأريض جسم العامود من الداخل بنقطة تأريض قرب نهايته السفلى وتوصيل نقطتي التأريض لدائرة التغذية ولجسم العامود بالأرض (ص 261)
	
	H
	☐
	☐
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	التوقيع:
	التوقيع:
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	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 216: استلام لوحات التوزيع
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تقديم واعتماد مخططات تصنيع تفصيلية بمكونات اللوحة (القواطع والفيوزات ومواصفاتها وأنواعها) (ص 262)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	كل لوحة بمخطط Single Line Diagram أو جدول بطريقة التوزيع (ص 262)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	تقديم رسومات As-built بالمسارات المنفذة فعلياً موضحاً بها عدد الأسلاك في الماسورة الواحدة (ص 264)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	4
	مطابقة اللوحات للعينات المعتمدة (ص 262)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	تخصيص قاطع لكل دائرة تغذي جهازاً مستقلاً أو مجموعة إنارة أو أفياش (ص 262)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	اللوحات الرئيسية: فراغ كاف من جهة التشغيل وبين واجهتها والحائط المقابل وبين اللوحة المجاورة (ص 262)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	سمك صاج اللوحات ومستوى العزل ودرجة الحماية (ص 263)
	1.5 مم، 660 فولت، IP40
	R
	☐
	☐
	

	8
	عدم تركيب اللوحة الرئيسية MDB داخل غرفة مغلقة إلا إذا كانت مخصصة لها ومفتاحها مع مسؤول الكهرباء (ص 263)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	مراجعة أبعاد القواعد الخرسانية للوحات ومنسوب ارتفاعها حسب المخططات (ص 263)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	اللوحة معتمدة وتم تلافي الملاحظات (ص 263)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	الانتهاء من فحص الأسلاك والكابلات قبل استلام اللوحة (ص 264)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	12
	تركيب اللوحات في أماكنها بدقة ومنسوب ارتفاعها (شكل ك-3) (ص 262)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	تغذية كل دائرة من قاطعها بأسلاك مستمرة غير موصولة من نقطة التغذية للحمل بمربط القاطع أو الجهاز المحكم (ص 262)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	عدم حشر الأسلاك بالمرابط بطريقة تستلزم إزالة بعض شعيرات السلك (ص 262)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	تأريض كل أجزاء اللوحة وتغذية لمبات البيان مباشرة من أطراف كابل الدخول (ص 262)
	
	H
	☐
	☐
	

	16
	كل الكابلات والموصلات الداخلة والخارجة بمرابط، ولا توصل مباشرة بالأجهزة، ولا أكثر من موصل على مربط واحد (ص 262 إلى 263)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	ارتفاع تركيب اللوحة ومقبض التشغيل (ص 263)
	قاع 1700 مم على الأقل، قمة 1950 مم كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	18
	عدم تركيب مفاتيح اللوحة إلا بعد انتهاء اللياسة حتى لا تتلف (ص 263)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	فحص طريقة تثبيت Cable Gland من المادة المذكورة بالوثائق وربط الكابلات الرئيسية والفرعية بالقواطع حسب المخططات (ص 263)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	ربط موصلات الأرضي العمومي بقضيب التأريض باللوحة (ص 263)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	فحص الإطار الخارجي للوحات وفتحات دخول الخراطيم وتشطيب الإطار من الداخل بعد دخول المواسير (ص 263 إلى 264)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	سحب الأسلاك حسب الألوان بالرسومات ومطابقة Panel Schedule (ص 264)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	23
	ترقيم القواطع الفرعية وجدول ملصق بباب اللوحة من الداخل يبين الأحمال وأجزاء المبنى لكل قاطع، ولصق نفس الرقم على سلك المحايد للحمل (ص 262)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	القواطع الرئيسية والفرعية تفصل عند زيادة التيار عن المقنن (ص 262)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	بطاقة اللوحة بنوع التيار والجهد والأطوار وكلمة خطر للجهد الأعلى من 250 فولت (ص 263)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	رسومات أجزاء المبنى المغذاة داخل هياكل اللوحات الفرعية بأرقام مسلسلة للدوائر تقابل أرقام القواطع (ص 263)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	القواطع تفصل عند الالتماس أو القصر (short circuit) وتمنع التيار العالي وخطر الصعق (ص 263)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	أسماء الدوائر على غطاء اللوحة من الداخل (ص 263)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	فحص عدد المفاتيح وقدراتها مقابل الرسومات ودخول الأسلاك والكابل على المفاتيح والبارات (ص 264)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	ملصق بمعلومات الدوائر وأسماء الحجرات و SLD والقواطع الاحتياطية وبيان عدد الخطوط الاحتياطية (ص 264)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 217: استلام المحولات الكهربائية
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	تسليم مكان المحول (إحداثيات ومنسوب) (ص 264)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	تسليم أعمال الدمك أسفل المحولات لاستشاري الطرق (ص 264)
	
	H
	☐
	☐
	

	3
	تسليم زوايا ومنسوب قاعدة المحول لاستشاري الأعمال المساحية (ص 264)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	التأكد من اتجاه القاعدة ناحية كابلات الجهد المتوسط وناحية كابلات الجهد المنخفض (ص 264)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	الانتهاء من أعمال بئر الأرضي (ص 264)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	علب النهاية لكابلات الجهد المتوسط والتركيب، وتكويس كابلات الجهد المنخفض والتركيب (ص 264)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	توصيل أطراف EARTH FAULT INDICATOR إلى CT's وتوصيل الأرضي EARTH BAR (ص 264)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	عند ربط المحول بمحول آخر (ربط الواب) يضاف EARTH FAULT INDICATOR إلى CT's (ص 264)
	
	W
	☐
	☐
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محضر رقم 218: استلام مولدات الطوارئ
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مطابقة بيانات ماكينة الديزل والمولد (الرقم الكودي والتسلسلي والمصنع والقدرة المستمرة عند معامل قدرة 0.8 متأخر والقدرة عند ظروف الموقع) (ص 265)
	المرجع في التركيبات الكهربية، جيلاني 2013
	R
	☐
	☐
	

	2
	فحص غرفة المولد (الأبعاد، الباب، فتحة التهوية) والتهوية ومروحة التبريد وفتحة العادم (ص 265)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	فحص نظام العادم (الطول، الانحناءات، القطر، العزل الحراري، مخفضات الصوت، حساب الضغط العكسي) (ص 265)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	موانع الاهتزاز بين الماكينة والشاسية وبين الشاسية والقاعدة الخرسانية (ص 266)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	5
	فحص أجهزة القياس والإنذار والفصل للمولد (حرارة التبريد والزيت، ضغط الزيت، زيادة السرعة) (ص 266)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 219: استلام الأعمال الكهربائية
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	ارتفاع البرايز والمفاتيح وبعد المفتاح عن الباب (ص 415)
	300 / 1350 / 200 مم
	W
	☐
	☐
	

	2
	الخلوص بين العلب (ص 415)
	50 مم
	W
	☐
	☐
	

	3
	أعماق الخنادق والفرشة الرملية والبلاط وشريط التحذير (ص 417)
	LV 900/1200، HV 1100 مم
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	علامات المسارات بالموقع العام (ص 417)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	أغطية غرف التأريض مكتوب عليها (ص 419)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	ربط anchor bolts أعمدة الإنارة بالـ levelling nuts (ص 418)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 220: بنود استلام متفرقة: كهرباء
التخصص: كهرباء
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[استلام أعمال الأسوار] أماكن الإضاءة وكاميرات المراقبة (ص 148)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	[استلام المنشآت المعدنية] أنظمة الحماية من الصواعق إن كانت تعاقدية (ص 149)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	[استلام المنشآت المعدنية] تأريض المنشآت المعدنية (ص 150)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	[أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف] تثبيت مخارج الإنارة جيداً واستبعاد التالف والمكسور، وتثبيت الخراطيم داخل المخارج وفتحها بطريقة سليمة (ص 246 إلى 247)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	[ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401] منع استخدام الأزرق بجميع درجاته للأسلاك المكهربة وتخصيصه للمحايد، ومنع البني أو الأسود أو الرمادي للمحايد (ص 251)
	الدليل الإرشادي لوزارة الكهرباء السعودية
	H
	☐
	☐
	

	6
	[لوحة التوزيع] تثبيت اللوحة على حائط إنشائي مع pull box وEMT ظاهر والكابلات الرئيسية من أسفل على uni-strut (ص 415)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	[حوامل الكابلات عند فواصل التمدد] فجوة في الـ cable tray منطبقة على الفاصل مع braided copper strip بارتخاء وtinned crimp lugs (ص 415)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	[التأريض] تأريض ماسورة المرافق بلحام Thermoweld (ص 419)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	[التأريض] الموصل النازل من مانعة الصواعق داخل PVC 25 مم Schedule 40 في رقبة العمود ويوصل بالـ ground rod عبر clamp أو Thermoweld (ص 419)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	[تغذية المعدات على السطح] Cable ladder مجلفن على حوامل فوق العزل مع sunshade وdisconnect switch مقاوم للعوامل وflexible watertight conduit حتى المعدة (ص 420)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	[تثبيت البرايز] البريزة في علبة تثبيت على ارتفاع 300 مم مع male bush وماسورة مثبتة بـ saddle تمر في طبقة الـ screed (ص 415)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 221: متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	مخطط لكل دور يوضح مناطق الحريق ودرجة مقاومة الجدران Fire Zone & Wall Types Plan (ص 21)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	خلو سبل الهروب من العوائق واتجاه فتح الأبواب مع مسار الهروب (ص 21)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	مخارج طوارئ دون الاعتماد على وسائل المكافحة مناسبة عددا وسعة وموقعا (ص 21)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	توزيع المخارج على أطراف المبنى وتجنب النهايات المغلقة (ص 21)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	عرض الممرات لا يقل عن عرض المخرج الذي تؤدي إليه (ص 21)
	150 سم للممرات الرئيسية، 120 سم داخل الشقق
	R
	☐
	☐
	

	6
	غرفة المولد واللوحات الرئيسية مقاومة للحريق معزولة كوحدة مستقلة مدخلها من الخارج فقط (ص 21)
	4 ساعات على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	7
	غرفة خزان الوقود السائل مستقلة ويفضل على الجدار الخارجي (ص 21)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	أبواب غرف النوم في الفنادق وبيوت الطلبة وسكن العمال بإغلاق تلقائي (ص 21)
	مقاومة 20 دقيقة على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	9
	حظر مرور مخرج الطوارئ عبر غرفة قابلة للغلق أو قرب خطر حريق ما لم يفصل بجدار (ص 21)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	امتداد سلم الطوارئ للسطح (كود سعودي اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 5-7/11) (ص 21)
	إذا زاد المبنى عن 3 أدوار
	R
	☐
	☐
	

	11
	عدد درجات القلبة في سلم الهروب ومسلكان للهروب للمباني أكثر من دورين (ص 21)
	3 درجات على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	12
	عرض سلم الهروب (ص 21)
	112 سم على الأقل، 91 سم إذا كان الأشخاص أقل من 50
	R
	☐
	☐
	

	13
	عدد مخارج الهروب (كود مصري حريق 2007) (ص 21)
	2 على الأقل، و4 للأسواق والمسارح فوق 1000 شخص
	R
	☐
	☐
	

	14
	سلم هروب واصل للبدروم: باب أو حاجز عند منسوب الأرضي يمنع الاستمرار للبدروم مع علامة إرشادية (ص 21)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 222: مراجعة المخططات الميكانيكية
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	خزانات الوقود مدفونة أو في غرفة مستقلة مقاومة للحريق (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مكافحة مائية متخصصة بالمباني التعليمية (كود سعودي) (ص 32)
	أكثر من 3 أدوار أو مقاومة العناصر أقل من ساعة
	R
	☐
	☐
	

	3
	حماية المستشفيات بالرشاشات سريعة الاستجابة أو المنزلية عدا الغرف التي لا تسمح بالماء (أنظمة بديلة) (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	الالتزام بكود الحريق المصري لكل المباني عدا المعفاة باللائحة 119/2008 (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	مخطط شبكة ونظام الإطفاء في المشاريع الكبيرة (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 223: إنذار الحريق، كواشف الحرارة
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اختيار الكاشف الحراري حسب درجة حرارة جو الحيز القصوى ومطابقة حرارة التشغيل للمخططات (ص 267)
	حرارة المكان + 14 إلى + 28°C
	R
	☐
	☐
	

	2
	توزيع الكواشف في الأسقف ذات الكمرات الساقطة (ص 267)
	منطقة منفصلة للسقوط الأكبر من 45 سم
	R
	☐
	☐
	

	3
	مساحة الحماية والتباعد لكواشف الحرارة (ص 267)
	50 م² للكاشف، 10 إلى 14 م في الممرات
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	بعد كاشف الحرارة عن مخارج هواء التكييف (ص 267)
	1 م على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	5
	تركيب كاشف الحرارة بالنسبة للسقف والجدار (ص 267)
	10 إلى 30 سم من السقف، 10 سم على الأقل من الجدار
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 224: إنذار الحريق، كواشف الدخان
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	ارتفاع وتباعد كواشف الدخان (ص 268)
	10.5 م ارتفاع، 9 م تباعد، 7.5 م لأي نقطة
	R
	☐
	☐
	

	2
	مساحة تغطية كاشف الدخان حسب درجة الخطورة (ص 268)
	70 إلى 90 / 45 إلى 70 / 10 إلى 40 م²
	R
	☐
	☐
	

	3
	الكواشف الضوئية والحزمية للحرائق البطيئة (خشب، ورق) في الممرات ومخارج الطوارئ (ص 267)
	SBC 1428 اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 7-8/2
	R
	☐
	☐
	

	4
	الكواشف الأيونية للحرائق السريعة (مكاتب، مساكن، غرف المحولات، صالات المفاتيح، مخازن المحاليل)، ويمكن الجمع بين الأيونية والضوئية في غرف التحكم والحاسبات (ص 267)
	SBC 1428 اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 7-8/3
	R
	☐
	☐
	

	5
	كواشف الليزر في مناطق الهواء الملوث بالغبار ودخان العمليات الصناعية والسيارات (ص 267)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	6
	تركيب كاشف الدخان بالنسبة للسقف (ص 267)
	2.5 إلى 60 سم
	W
	☐
	☐
	

	7
	يفضل تركيب الكواشف قرب مسارات راجع التكييف والتهوية (ص 268)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	كواشف البدروم بينها كاشف أقرب ما يمكن للسلم المؤدي للطابق الأعلى (ص 268)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	كواشف مخصصة داخل مجاري التكييف للتحكم في غلق المسارات (المراوح والخوانق) مع محطات إنذار واختبار مستقلة لكل كاشف بمجرى هواء (ص 268)
	صلاحية الكاشف للمجاري حسب المصنع
	W
	☐
	☐
	

	10
	المباني المكيفة مركزياً: كاشف دخان على راجع الهواء قبل دخوله الماكينة مباشرة (ص 268)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 225: إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	الأماكن الصناعية والعامة: نقاط نداء على مرحلتين (كسر الزجاج ثم الضغط على زر) (ص 270)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	أزرار الإنذار اليدوي في مسالك الهروب عند كل طابق ومنافذ الخروج (ص 268)
	مسافة ارتحال 30 م، ارتفاع 1.1 إلى 1.4 م
	W
	☐
	☐
	

	3
	ارتفاع وشدة أجهزة الإنذار الصوتي (ص 268)
	2.3 م على الأقل، 15 ديسيبل فوق الضوضاء
	W
	☐
	☐
	

	4
	أجهزة الإنذار المرئية وإضافة ضوء متقطع في أماكن الضوضاء العالية والمستشفيات (ص 269)
	2 إلى 2.5 م
	W
	☐
	☐
	

	5
	نقاط النداء في الممرات ومسالك الهروب ومنافذ الخروج بكل الطوابق (ص 270)
	45 م كحد أقصى، ارتفاع 1.4 م
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 226: إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	لوحة التحكم الرئيسية قرب المداخل أو بغرف أمن المبنى غير موصد عليها بباب ومنطقتها محمية بكاشف دخان على الأقل (ص 269)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	خط تليفوني مخصص للدفاع المدني لا يستخدم لغير إشارات الحريق وغير متصل هوائياً بالمبنى (ص 269)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	كاشف واحد على الأقل في كل حيز حسب المساحة (ص 269)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	أسلاك الإنذار نحاس أو ألياف بصرية مع حماية التمديدات الأرضية من الرطوبة (ص 269)
	1 مم² على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	5
	تمديد كابلات الإنذار في مجار مقاومة للحريق وعدم تمديدها بجوار كوابل أي نظام آخر (ص 269)
	ساعتين
	H
	☐
	☐
	

	6
	القواطع الجدارية غير الواصلة للسقف والأقل منه بأقل من 300 مم تعتبر فاصلاً وتركب كواشف على جانبيها (ص 269)
	300 مم
	W
	☐
	☐
	

	7
	مناور المصاعد وآبار الأدراج: كواشف أعلى المنور وعند مستوى كل دور (ص 270)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	الكواشف المخفية فوق السقف المستعار أو تحت الأرضيات المرفوعة بمصباح بيان في المكان المأهول (ص 270)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	ربط حساس السريان (flow switch) ومفتاح المراقبة (tamper switch) مع نظام الإنذار (ص 270)
	
	H
	☐
	☐
	

	10
	عدم استخدام قابس أو مفتاح كهربائي لتوصيلات اللوحة الرئيسية (ص 270)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تأريض لوحة الإنذار (ص 270)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	ترتيب تمديدات مناطق الحريق معنونة ومرقمة لكل منطقة وكل كاشف يحمل رقم منطقته (ص 270)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مراجعة توصيلات اللوحة الرئيسية مع الفرعية وتوصيل الأسلاك مع قواعد الكواشف ووحدات نهاية الخطوط بكل دائرة ودوائر الأجراس (ص 270)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	المباني العالية: مراقبة أبواب الهروب موصلة بلوحة الإنذار لتسجيل فتح وغلق الأبواب ووقته (ص 270)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	المباني العالية: كاشف لكل مجرى تكييف من ناحية دفع الهواء، وكاشفات فوق السقف المستعار بغض النظر عن المسافة للسقف الأصلي (ص 270)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	المباني العالية: ربط مفاتيح مراقبة صمامات الرشاشات بالإنذار ومراقبة مستوى مياه خزان الحريق بإشارة خلل (ص 270)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	مكتشف دخاني على أنظمة توزيع الهواء يغلقها عند الحريق خاصة المباني الأعلى من 4 أدوار (ص 270)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	18
	توضيح مناطق الإنذار على اللوحة (ص 269)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	دوائر الإبلاغ بمفاتيح إيقاف لإسكات المبينات دون مسح المعلومات المخزنة (ص 269)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	إشارات إنذار مسموعة ومرئية تلقائياً عند عطل بالأجهزة أو عناصر الكشف (ص 269)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	كاشفات اللهب تراقب ديناميكياً وتعرف منفردة في لوحة التحكم (ص 269)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	تداخل بيني مع نظام BMS وتشغيل أي نظام إطفاء أوتوماتيكي متصل بالإنذار (ص 269)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 227: استلام أعمال مكافحة الحريق
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تسليم قطع غيار الرشاشات عند التسليم الابتدائي (ص 285)
	6 لأقل من 300 رشاش، و12 من 300 إلى 1000، و24 لأكثر من 1000 (NFPA 13)
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	تحديد درجة خطورة المبنى أولاً: منخفضة (Light) أو عادية (Ordinary) أو عالية (Extra hazard) (ص 284)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	المباني الأكثر من 10 طوابق (30 م): ماسورة إطفاء جافة بمنطقة السلالم وصناديق حريق لكل دور وشبكة رطبة لكل دور متصلة بمصدر مياه (ص 284)
	قائم 4 بوصة على الأقل
	R
	☐
	☐
	

	4
	استبعاد غرف الوثائق والأجهزة الحساسة والحاسب واللوحات والمحولات و Data Room من الإطفاء بالمياه واستخدام الغاز النظيف (FM200، نوفاك وغيرها)، وغرف العمليات بغازات نظيفة أو رذاذ ماء، والمؤسسات الصحية بطفايات متعددة (ص 284)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	تصنيف مختبرات المدارس كمبان صناعية وصالاتها الكبيرة كأماكن تجمع ومكاتب الإدارة كمكاتب أعمال (ص 284)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة تغطية المدادات الرطبة ومساحة القائم والرشاش والمسافات بين القوائم والرشاشات حسب درجة الخطورة (ص 284 إلى 285)
	40 م تغطية، 50 م بين القوائم، 2 م أقل مسافة بين رشاشين
	R
	☐
	☐
	

	7
	نوع مواسير الحريق داخل المبنى (ص 286)
	seamless black steel schedule 40 غالباً
	R
	☐
	☐
	

	8
	أقطار الفرعيات وضغط آخر رشاش وأداء مضخات الحريق (ص 286)
	7.5 psi عند آخر رشاش؛ 4 بار و60 م³/ساعة عند أبعد حنفية
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	9
	المسافة بين الجدار وأول رشاش (ص 285)
	لا تزيد عن نصف المسافة بين الرشاشين ولا تقل عن 102 مم (4 بوصة) حسب NFPA 13
	W
	☐
	☐
	

	10
	بروز الرشاش عن السقف المستعار (ص 285)
	1 بوصة على الأقل (NFPA 13)
	W
	☐
	☐
	

	11
	مسافات تعليق مواسير الحريق (ص 285)
	12 قدم لـ ½ بوصة، 15 قدم للأكبر
	W
	☐
	☐
	

	12
	وصلة سيارات الإطفاء بصمام عدم رجوع قرب القائم (ص 285)
	18 م كحد أقصى من السيارة
	W
	☐
	☐
	

	13
	حنفية حريق لكل قائم لكل دور بخرطوم وقاذف داخل صندوق زجاجي في الممرات أو الردهات أو بئر السلم (ص 285)
	خرطوم 30 م
	W
	☐
	☐
	

	14
	طريقة وصل المواسير الفولاذية والمجلفنة (ص 286)
	قلاووظ أقل من 50 مم، لحام أو فلانشات أكبر من 65 مم، المجلفن بدون لحام
	W
	☐
	☐
	

	15
	حنفيات الحريق الخارجية ومواقعها (ص 286)
	100 مم، 25 م من المبنى، 100 م بين الحنفيات
	W
	☐
	☐
	

	16
	اختبار ضغط شبكة الحريق الداخلية (ص 285)
	13.8 بار ساعتين بلا فقد
	H
	☐
	☐
	

	17
	فحص الرشاشات (كسر، صدأ، دهان، خلل تركيب) وتغييرها عند وجود أي منها (ص 285)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	حظر وضع منشآت حول الرشاشات تتعارض مع عملها (ص 285)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	فحص المواسير والتوصيلات والصمامات وأجهزة الإنذار للكسر أو الصدأ أو التسرب أو خلل التركيب أو الدهان، وفحص التعاليق والحوامل ومقاييس الضغط (ص 285 إلى 286)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	ربط حساس السريان (flow switch) ومفتاح المراقبة (tamper switch) بنظام الإنذار (ص 286)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	نقاط تفريغ أو صمامات تصريف في أدنى منسوب للشبكة خاصة التوزيع الشاقولي من أسفل لأعلى (ص 286)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	الخطوط تحت الأرض أو بالمناور: الصمامات وأجهزة التحكم في أماكن سهلة الوصول داخل غرف تفتيش أو صناديق محمية (ص 286)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	عدم ظهور سن القلاووظ بعد التجميع النهائي (ص 286)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	محبس بوابة (Gate Valve) عند بداية كل قائم مغذ وعند التفرعات الرئيسية بالموقع العام عليه tamper switch موصل بالإنذار (ص 286)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	وصلة مرنة (BELLOW TYPE EXPANSION JOINT) عند مرور الرئيسي داخل فواصل التمدد بين مبنيين (ص 286)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	شبكة تغذية حنفيات الحريق بالموقع العام حلقية خاصة لأكثر من مبنى (ص 286)
	
	R
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 228: استلام شبكة الحريق والمضخات
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	نوع مضخات الحريق أفقي طارد مركزي أو توربيني رأسي (ص 287)
	Centrifugal Horizontal أو Turbine Vertical، كود البناء السعودي 6-5/2
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	حماية المواسير الحديد المخفية داخل الجدران ضد الصدأ بشريط أو لفافات تغليف (ص 287)
	لفائف مقاومة للصدأ
	W
	☐
	☐
	

	3
	منع إضافة الجبس لخلطة خرسانة تحبيش وتثبيت المواسير (ص 287)
	ممنوع
	W
	☐
	☐
	

	4
	اختبار شبكة الحريق الخارجية قبل بدء السفلتة أو تركيب بلاط الموقع العام (ص 287)
	يفضل قبل التشطيب
	H
	☐
	☐
	

	5
	تركيب مضخة تعويض Jockey Pump على التوازي مع المضخات الأساسية لتعويض فاقد الضغط (ص 287)
	ضغط بدء التعويض أعلى من ضغط بدء المضخة الرئيسية
	W
	☐
	☐
	

	6
	تركيب محابس قبل وبعد طلمبات الحريق: gate valve وcheck valve وflow meter وflexible connection (ص 287)
	كود سعودي 6-5/3
	W
	☐
	☐
	

	7
	مصدر تغذية كهربائية رئيسي واحتياطي بقواطع وتمديدات منفصلة عن أي تمديدات أخرى (ص 287)
	كود سعودي 6-5/4
	R
	☐
	☐
	

	8
	قاطع تحويل آلي ATS متصل بمضخة الحريق فقط ولا يشغل أجهزة أخرى (ص 287)
	كود سعودي 6-5/4
	W
	☐
	☐
	

	9
	ماسورة السحب لطلمبات الحريق من أوطى مأخذ في مواسير الخزان المشترك لضمان احتياطي الحريق (ص 287)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	عمق مواسير الحريق المدفونة تحت الأرصفة (ص 287)
	لا يقل عن 80 سم
	H
	☐
	☐
	

	11
	عمق مواسير الحريق المدفونة أسفل الطرق والأسفلت (ص 287)
	لا يقل عن 90 سم، NFPA 13 بند 5-14.4.1
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	12
	دهان كل المواسير المكشوفة بدهان مينا (ص 287)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	التأكد من ربط Water Flow Switch بنظام إنذار الحريق (ص 287)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 229: الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	التيار الكهربائي واصل للوحة المضخات (ص 287)
	لمبة البيان مضاءة
	H
	☐
	☐
	

	2
	منسوب الماء بخزان الحريق عند المستوى المطلوب (ص 287)
	لمبة بيان المنسوب مضاءة
	H
	☐
	☐
	

	3
	مفاتيح تشغيل المضخات على وضع التشغيل الآلي (ص 287)
	وضع Auto
	H
	☐
	☐
	

	4
	قراءة مؤشر الضغط (ص 287)
	بين 5.5 و7 بار
	H
	☐
	☐
	

	5
	خط الراجع متصل بالخزان من خط الدفع الرئيسي ومزود بمحبس لاختبار تشغيل المضخات (ص 287)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	ضغط الشبكة لمدة ساعتين (ص 287)
	13.6 بار دون انخفاض في الضغط
	H
	☐
	☐
	

	7
	الضغط عند أي حنفية حريق بالموقع العام (ص 288)
	لا يقل عن 4 كجم/سم² بقطر 63 مم
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 230: إطفاء بغاز CO2
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	اعتماد كل معدات مكافحة الحريق وفق اشتراطات الدفاع المدني ومواصفات المشروع (ص 288)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	2
	عدم استخدام الإطفاء بغاز CO2 في الفراغات المأهولة بالمستخدمين (ص 288)
	ممنوع
	R
	☐
	☐
	

	3
	قصر استخدام CO2 على غرف المولدات واللوحات الكهربائية والمحولات ومقاسم الهاتف والأجهزة الإلكترونية والمستودعات (ص 288)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	تركيب الأجهزة وفق المخططات وتعليمات المصنع (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	5
	غسيل جميع مواسير الشبكة بالماء فور انتهاء الاختبارات (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 231: تعليق ومرور المواسير
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	Single clevis: expansion anchor + hanger rod + locking nut (ص 406)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	الحوامل الخارجية: U-bolt على channel فوق قواعد خرسانية بـ anchor bolts وsaddle 18 gauge وتغليف ألومنيوم للمكشوف وwooden saddle للمعزول (ص 406)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	مرور حائط داخلي: sleeve + back-up + sealant + escutcheon (ص 406)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	مرور السطح: sleeve + flashing sleeve رصاص/نحاس/ألومنيوم على العزل + sealant (ص 406)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مرور حائط خارجي: sleeve مجلفن مصبوب بـ no-leak flange وحشو oakum ودهان قطراني للأسطح الخارجية (ص 406)
	
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 232: استلام أعمال الحريق
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	اعتماد أماكن الطفايات والصناديق والرشاشات (ص 403)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	ارتفاعات التركيب (ص 403)
	طفاية: أعلاها لا يزيد عن 1.53 م (NFPA 10)؛ صندوق الحريق: أسفله 1000 مم وأعلاه 2000 مم
	W
	☐
	☐
	

	3
	pipe sleeve عند كل اختراق للحوائط والسقف مع back-up material وsealant وescutcheon (ص 406)
	
	H
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	حماية الحنفيات بالأعمدة (ص 404)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	وجود العدادات وقراءة الضغط ولوحات التعريف (ص 405)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 233: بنود استلام متفرقة: حريق وإنذار
التخصص: حريق وإنذار
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	[مراجعة المخططات الكهربائية] مخطط شبكة إنذار الحريق حسب أهمية المبنى (ص 29)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	[مراجعة المخططات الكهربائية] إنذار آلي بالمدارس (كود سعودي حريق 2-3/11) (ص 31)
	إذا زاد المستخدمون عن 50 شخصا
	R
	☐
	☐
	

	3
	[مراجعة المخططات الكهربائية] أنظمة كشف حريق آلية إلزامية للفنادق والسكنية والمستشفيات والتعليمية والأسواق والمكاتب العامة (كود سعودي حريق 7-1/3) (ص 31)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	[فاصل التمدد بالسطح] حشو فاصل التمدد بحاجز حريق مقاومة ساعتين مع عزل مغلف وFire barrier caulk (ص 389)
	2 HR
	H
	☐
	☐
	

	5
	[فاصل التمدد بالسطح] حاجز حريق داخل فاصل التمدد بمقاومة ساعتين مع عزل مغلف و Fire barrier caulk، وعرض الفاصل حسب الرسومات الإنشائية (ص 388)
	2 ساعة
	H
	☐
	☐
	

	6
	[رشاشات الحريق] تركيب الرشاش Upright أعلى الماسورة أو Pendent أسفلها بـ reducing tee على ماسورة B.I. (ص 403)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	[حنفية الحريق بالموقع العام] Concrete thrust block عند الكوع وعند التي (ص 404)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	[محبس الإنذار الرئيسي] O.S.&Y gate valve بـ tamper switch وWater flow switch متصلان بلوحة الإنذار، مع عدادي ضغط الإمداد والنظام وAlarm motor & gong بـ strainer (ص 405)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	[محبس التحكم بالدور] Indicating floor control valve بـ supervisory switch وpressure gauge وvane type flow switch وinspector's test وauxiliary drain وsight glass و25 مم union وdrain leader (ص 405)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	[وصلة الدفاع المدني FDC] FDC مع clapper وplugs وswing check valve وmastic sealant عند مرور الأرضية (ص 407)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	[وصلة الدفاع المدني FDC] قاعدة عامود الحريق بكوع duct foot مرتكز على قاعدة خرسانية، ووصلة التغذية من الشارع بـ flange adaptor عبر الحائط، وflange reducer عند الوصلة عند اللزوم (ص 407)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 234: مراجعة المخططات الميكانيكية
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	توزيع وحدات التكييف والأجهزة الميكانيكية لكل دور ومسارات وأحجام مجاري التكييف المركزي والتفاصيل والرموز (ص 31)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	آخر إصدار معماري معتمد والرموز وجداول الكميات وحسابات أحمال التكييف والتهوية وجداول أحمال الخدمات (ص 31)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	ترقيم مفاتيح تشغيل المعدات بلوحات التشغيل والإرشادات والرسومات الإيضاحية (ص 31)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	المطابخ المفتوحة على الصالات بتهوية ميكانيكية مواجهة لفتحات التهوية (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	مختبرات المدارس بمراوح شفط قوية أو غرف غاز Gas Chamber (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	مخطط تهوية الحمامات غير المهواة (موقع وسعة الشفاطات ونوع ومقاس المجرى للخارج) (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	مآخذ الهواء الخارجي بعيدة عن الروائح ومخاطر الحريق وتكييف منفصل للمطابخ والحمامات إن طلب (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	حظر مرور مجاري التكييف أو المواسير داخل غرف المحولات (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	مسار مجاري الهواء رأسي أو أفقي دون مائل وعدم وضع فتحات الراجع في أماكن الروائح والغازات وإبعاد التدفق عن الوجوه (ص 32)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 235: التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	كتالوجات الأجهزة والمعدات وموانع الاهتزاز للاعتماد (ص 274)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	مقاول الباطن يقدم Shop Drawings بعد دراسة المخططات التعاقدية (ص 274)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	رسم المجاري بالأبعاد التصميمية وليس كخطوط، على مخططات معمارية معتمدة بآخر التعديلات (ص 274)
	
	R
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	4
	اعتماد مقاول متخصص له سابقة أعمال مع دراسة وضعه المالي وإمكاناته الفنية (ص 274)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	عينات صاج المجاري والعزل والغراء وإكسسوارات التعليق مثبتة على لوح للاعتماد (ص 274)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	عينات مواسير المياه المثلجة (غالباً Seamless Black Steel) والقطع والأكواع والعلاقات (ص 274)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	اعتماد عينات فتحات التكييف (Diffusers) بأنواعها (ص 274)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	التأكد من درجة جلفنة الصاج (ص 274)
	طبقة زنك G90
	R
	☐
	☐
	

	9
	تحديد تصنيف ضغط المجاري أولاً لاستلامها حسب متطلباته (ص 274 إلى 275)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	وضع مخططات المجاري والأجهزة على إنشائي الأسقف مع سقوط الكمرات وارتفاع المجاري والارتفاع الصافي للسقف المستعار ومراجعة التعارضات (ص 274)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	دراسة كفاية الفتحات والمناور للتمديدات الميكانيكية (ص 274)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	حظر مرور مجاري التكييف أو مواسيره داخل غرف المحولات الكهربائية (ص 275)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	عدم تركيب فتحات الهواء الراجع في أماكن تسبب اختلاطه بالروائح أو الغازات (ص 275)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	مسار التدفق بعيد عن وجوه مستخدمي المبنى قدر الإمكان (ص 275)
	
	R
	☐
	☐
	

	15
	تجنب اختراق مجاري التكييف للمناطق شديدة الخطورة، وإن لزم يستخدم Fire Damper (ص 275)
	
	R
	☐
	☐
	

	16
	حيز خال أمام لوحات المفاتيح لا يمر فيه أي مجرى هواء (ص 276)
	914 مم (NFPA70)
	R
	☐
	☐
	

	17
	المختبرات المنتجة للغازات: مراوح شفط قوية أو غرف غاز (Gas Chamber) (ص 276)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	المطابخ المفتوحة على الصالات بالشقق: توفير تهوية ميكانيكية بشرط أن يكون موقعها مواجها لفتحات التهوية (شكل ف-1) (ص 276)
	
	R
	☐
	☐
	

	19
	الفنادق: طرد العادم من الغرف بحمامات بمراوح شفط داخل الحمام، وتهوية صناعية للحمامات عامة (ص 276)
	
	R
	☐
	☐
	

	20
	الغرف المحتاجة تعقيم (عمليات، أبحاث، أجهزة حساسة، تصنيع أدوية): فلاتر HEPA على ماكينات التكييف (ص 276)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	21
	مسار المجاري عمودي أو أفقي وتفادي المسارات المائلة (ص 275)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	الأكواع بنصف قطر عند المنتصف يساوي عرض المجرى مع turning vanes عند الحاجة لنصف قطر أقصر، وزاوية المسلوبة محدودة (أشكال ف-5، ف-8) (ص 275)
	30 درجة للانكماش، 20 درجة للتمدد كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	23
	Fire Damper عند كل دكت يمر من Fire Zone في جدران تتحمل الحريق (ص 275)
	ساعتين
	H
	☐
	☐
	

	24
	Smoke Fire Damper في فتحات الممرات الرأسية والأدوار وجدران وقواطع وأسقف الحريق، أفقي بريشة مفردة أو متعددة ورأسي بريشة واحدة، بمنصهرات وأذرع ومؤشر وضعية يصل إليه من الخارج (ص 275)
	
	H
	☐
	☐
	

	25
	Smoke Damper عند اختراق الحواجز المانعة للدخان مع ملء الخلوص بمواد مانعة للهب والمواد السامة (ص 275)
	خلوص 2.5 سم كحد أقصى
	W
	☐
	☐
	

	26
	مكتشف دخاني على أنظمة توزيع الهواء يغلقها عند الحريق خاصة الأعلى من 4 أدوار (ص 275)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	حواجز صوت محكمة على مجاري السحب والطرد لكل مروحة تعمل بالضغط العالي (ص 276)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	زيادة أبعاد الدكت عن الرسومات لتعويض سمك البطانة العازلة للصوت عند استخدامها (ص 276)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 236: التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	عند صب الأسقف: مقاسات وأماكن وعدد فتحات المناور، وجرابات صرف الأجهزة والفريون، وقواعد الأجهزة الخرسانية وأماكنها ومقاساتها (ص 276)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	مطابقة التوريدات للعينات (سمك ونوع الصاج والشركة، العزل وسماكته، إكسسوارات التعليق) (ص 276)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	مراجعة سمك ونوع الصاج (Gauge) حسب أكبر ضلع (ص 276)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	تجميع مجاري الهواء في الورشة أو المصنع لأقصى قدر لتقليل التجميع بالموقع (ص 276)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة نقاط المجاري: Pressure Class، Duct Wall، Joints، Seams، Reinforcements، Tie Rods، Crossbreak/Bead، Sealing، Hangers/Supports، Inserts/Anchors، Duct Liner وAdhesive وPins، Elbows، Turning Vanes، Transitions، Trunk-Branch Fitting، Branch Connection، Extractors (ص 276)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مراجعة أبعاد المجاري ومساراتها حسب المخططات المعتمدة (ص 276)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تقوية المجاري المستقيمة غير المقواة بالثني المتصلب أو الحززة (شكل ف-9) (ص 277)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	مسافة تعليق المجرى بالسقف (ص 277)
	1.5 م غالباً
	W
	☐
	☐
	

	9
	الوصلات الطولية والمحيطة ووصلات الشفة حسب السماكة (ص 277)
	برشام 40 مم، تداخل 50 مم، براغي 8 أو 10 مم
	W
	☐
	☐
	

	10
	أبواب الكشف لكل المراوح بالمجاري ووجود Turning Vanes في الكيعان (ص 278)
	90 سم من جانبي المروحة
	W
	☐
	☐
	

	11
	التأكد من قطر قضبان التعليق (Rods) وجودة تثبيتها بالأسقف الخرسانية (ص 277)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	الزوايا المعدنية للتعليق محمية من الصدأ (شكل ف-13) (ص 277)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مطابقة نوع السيليكون Sealant للمعتمد (ص 277)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	حلوق خشبية (TIMBER LINING) حول الدكتات المخترقة للجدران (ص 277)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	منسوب المجرى مع السقف المستعار (ص 277)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	الدنابر الحجمية عند التفريع (Splitter / Volume Damper) حسب الرسومات (ف-3، ف-4) (ص 277)
	
	H
	☐
	☐
	

	17
	عدم ملامسة المجاري للجدران (ص 277)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	نوع الوصلات بين الصاج حسب أبعاد المجرى (ف-6) (ص 277)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	تقليل القطاع بعد التفريعة وليس قبلها (ص 277)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	مراجعة Fire Damper و Smoke Fire Damper في مواقعها (ف-7) (ص 277)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	نهاية آخر تفريعة بوصلة ربع دائرية أو وصلة T (بنطلون) (ص 278)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	وصلة مرنة عند مرور المجاري على فواصل التمدد (ف-2) (ص 278)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	تغطية نهايات المجاري غير الموصلة بالمعدات بغشاء بولي إيثيلين حتى إتمام التوصيل (ص 278)
	
	W
	☐
	☐
	

	24
	السد حول الفتحات من وإلى الغرف ووصلات مرنة عند اتصال المجاري بمعدات معزولة ضد الاهتزاز (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 237: العزل الحراري لمجاري التكييف
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	عزل كل مجاري الهواء المعرضة للجو الخارجي أو المارة بأماكن غير مكيفة بألواح أو بكرات صوف زجاجي مع التأمين بأسلاك أو شرائط اللصق (ص 278)
	داخلي 1 بوصة 24 كجم/م³، خارجي 2 بوصة 48 كجم/م³
	W
	☐
	☐
	

	2
	دهان المجاري بالغراء قبل العزل وتركيب العزل بدون انقطاع داخل الجدران والاختراقات وشريط عازل على الوصلات (ص 278)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	زاوية معدنية (Corner Angle) على أركان العزل وتحزيم بسلك معدني بالمناطق المكشوفة حسب المواصفات (ص 278)
	أحزمة كل 30 سم
	W
	☐
	☐
	

	4
	تغطية عزل المجاري على السطح والمعرضة للجو بألواح ألومنيوم (ALUM. CLADDING) (ص 278)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 238: شبكة مواسير المياه المثلجة
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	مطابقة المواسير والقطع والعلاقات ونوع وأقطار المحابس والمصنع للمعتمد (ص 279)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	خلو المواسير من الصدأ والتآكل ومراجعة المسارات واستقامة الخطوط (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عدم مد المواسير فوق المعدات الكهربائية (محولات، مجموعات ولوحات المفاتيح) (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	مسافات التثبيت حسب المخططات والمواصفات (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مراجعة الأقطار وبدء التقليل بعد أخذ الفرع وليس قبله (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	فواصل تمدد عند فواصل تمدد المبنى و Seismic Joint إن وجدت (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	قياس ارتفاع المواسير لتحقيق مسافة كافية أعلى السقف المستعار وعدم المرور أعلى مجاري الكابلات (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	محابس G.V و B.V على أفرع الشبكة في الأدوار وأبواب كشف في أماكنها (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	جودة التوصيل مع أجهزة التكييف (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	مراجعة عزل المواسير وسمكه والتغليف بالعزل بعد نجاح الاختبار، والمواسير الخارجية ALUM. CLADDING (ص 279)
	
	H
	☐
	☐
	

	11
	اختبار ضغط المياه المثلجة مع تغليف العداد والتوقيع عليه (ص 279)
	1.5 × ضغط التشغيل 24 ساعة
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 239: التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	فحص اكتمال الأعمال حسب مستندات التنفيذ الفعلي (ص 279)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	جودة المنظر (الدهان، نظافة المجاري والأجهزة والمحطة) وسهولة الوصول للأجزاء التي تحتاج صيانة (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	صحة تركيب الأنظمة وملحقاتها (موهنات الصوت، مخارج ومداخل الهواء، العزل) ووسائل التحميل والحماية من العوامل الجوية (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	شبك سلك على النهايات المفتوحة (Bell Mouth، Bird Screen) للحماية من الفئران والحشرات (ص 279)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	تركيب الأجهزة على حوامل مانعة للاهتزاز مع وصلات مرنة (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مكونات نظام التحكم مركبة بأسلوب فني صحيح وكامل (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	نظافة مرشحات الهواء وتركيب مقاييس فرق الضغط وتوفر العناصر المستبدلة (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	التأريض السليم لأجهزة توزيع وطرد الهواء (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	تركيبات التهوية والتكييف بالأسقف (التجميع، إمكانية الفك، العزل الصوتي والحراري) (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	فحص اللوحات الكهربائية للتكييف (المكونات، الكفاءة، سلامة التركيب) وتوافق أجهزة التنظيم والمحركات (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	تنظيف المعدات والمجاري والأغلفة من الأوساخ والزيوت ونقاط الدهان (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	تنظيف كل جزء من المواسير قبل الاختبار والتشغيل مع مجار جانبية مؤقتة لملفات الماء لمنع مرور سائل الشطف ومراجعة المحابس والمصافي (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 240: استلام أجهزة ومعدات التكييف
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	فحص الأجهزة الموردة ومطابقتها للعينات والكتالوجات المعتمدة وجداول كميات العقد (ص 280)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	فتح الأجهزة للتأكد من المكونات الداخلية وبلد التصنيع (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	3
	حوامل مانعة للاهتزاز ووصلات مرنة عند اتصال المجرى بمروحة الوحدات (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	خلوص حول الماكينة حسب توجيهات الصانع للصيانة (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	موهنات صوتية على خط التغذية بالهواء بجوار الماكينات (ف-12) (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	مناخل هواء (Air Screen) من أسلاك صلب مجدول على مآخذ الهواء النقي ومجاري الراجع (ص 280)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	مصائد أتربة (Sand Trap Louvers) على مداخل الهواء الخارجي في مناطق العواصف قبل المرشحات بشبكة مانعة للحشرات وفتحات تفريغ رمال ذاتية (ص 280 إلى 281)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	توصيلات محطة المياه المثلجة CHILLER والمحابس المطلوبة (ف-14) (ص 281)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	تأريض أجهزة توزيع وطرد الهواء (ص 281)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 241: تكييف الشباك والمنفصل
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	مطابقة الأجهزة للكتالوجات والمواصفات المعتمدة (ص 281)
	
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	مكيف الشباك: حوض تجميع مياه مكثفة بمخرج صرف لأقرب حمام، وتركيبه داخل حلق خشبي مع بر DECORATIVE MOULDING وتقفيل بالـ SEALANT (ص 281)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	صرف الوحدات المنفصلة لأقرب حمام (ص 281)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	موانع اهتزاز (VIBRATION ISOLATOR) بين الأجهزة والقواعد الخرسانية (ص 281)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 242: مراجعة الحالات الخاصة للتكييف
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	فئات ضغط المجاري موضحة بالرسومات أو المواصفات لكل نظام (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	كمية الإحكام (sealing) أو معدل التسريب المسموح محدد (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	تحديد الاختبارات الموقعية المطلوبة غير الاختبار والموازنة (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	شكل قطع المجاري (fittings) محدد ومصدره: مستند التصميم أو Submittals أو اختيار المقاول من أدلة SMACNA (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	توثيق انحراف المجاري المنفذة As-built عن التصميم وسببه (عوائق، ازدحام، نقل معدات، أوامر تغيير) (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	تحديد متطلبات التثبيت الزلزالي للنظام الميكانيكي (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	ضبط الإشغال المبكر وفترة الضمان (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	تسليم تعليمات التشغيل والصيانة للمالك (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	9
	المجاري لا يخترقها إلا مواسير أو أسلاك أو أنابيب ضرورية لنظام HVAC (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	المجاري لا تحمل عناصر من غير أعمال الصاج (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	ممرات الهواء في أسقف الراجع والمناور غير مسدودة (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	مساحة كافية في وخلف أبواب الكشف بالأسقف والجدران والمناور لشخص يجري الصيانة (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	وصول الصيانة داخل المجاري متوفر (ألواح بمفصلات، ألواح قابلة للرفع، قطاعات قابلة للفك) (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	أجهزة المراقبة الآلية بالمجاري موجودة: Fire stats، Freeze stats، كواشف دخان، مفاتيح تدفق هواء Fail-safe، مؤشرات وضع الدامبرات (ص 283)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 243: استلام أعمال التكييف
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	نوع الوصلات العرضية وارتفاع H حسب المقاس مع sealant (ص 410)
	25 / 40 مم
	W
	☐
	☐
	

	2
	ريش التوجيه في الأكواع (ص 411)
	28 / 55 مم
	W
	☐
	☐
	

	3
	زوايا تغيير المقطع (ص 410)
	≤ 20° / 30°
	W
	☐
	☐
	

	4
	fire damper عند كل اختراق جدار مقاوم للحريق مع خلوص وزاوية تثبيت (ص 411)
	6 مم، 40 × 40 × 4
	H
	☐
	☐
	

	5
	access doors بجوار الـ dampers (ص 411)
	
	W
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	6
	flexible connections عند كل معدة (ص 408)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 244: بنود استلام متفرقة: تكييف وتهوية
التخصص: تكييف وتهوية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	[مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني] عدم البدء في تمديدات المواسير الأرضية إلا بعد عزل واختبار عزل أرضيات الحمامات والمطابخ (ص 273)
	
	H
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	2
	[اختبار مجاري التكييف] اختبار المجاري قبل العزل (ص 278)
	ضغط التشغيل + 200 أو 300 أو 500 باسكال
	H
	☐
	☐
	

	3
	[ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد] Bellow type expansion joint بين flanges مع anchors على الجانبين وhangers من البلاطة (ص 407)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	[شفاط المطبخ] Grease filters وremovable grease trough وvapor proof light داخل الـ hood (ص 408)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	[الوصلات العرضية لمجاري الهواء] وصلات C1 وS1 وC2 مع sealant، وPittsburgh lock على الوصلات الطولية (ص 410)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	[مخمد الحريق] Access door حسب SMACNA بجوار الـ damper (ص 411)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	[توصيل مبرد المياه] خط الـ supply: flexible connection، temperature sensor، motorized butterfly valve، flow switch، thermometer، pressure gauge بـ syphon وgauge cock، circuit setter، butterfly valve (ص 414)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	[توصيل مبرد المياه] خط الـ return: flexible connection، Y strainer، thermometer، pressure gauge، butterfly valve (ص 414)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
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	مدير المشروع
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	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 245: استلام المصاعد: مكونات المصعد
التخصص: مصاعد
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	فرملة الطوارئ: منظم سرعة governor وباراشوت safety gear ووحدات ربط (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	جهاز ميكانيكي وكهربائي يمنع فتح الباب أثناء التشغيل (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	عين سحرية photocell تمنع قفل الباب (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	حساس ضغط يمنع غلق الباب عند اصطدامه بجسم (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	إضاءة طوارئ تعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	جرس إنذار مسموع وجرس كهربائي يعمل بالبطارية عند انقطاع التيار (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	تهوية داخل الكابينة (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	انتركم أو تليفون بالكابينة (ص 288)
	يفضل
	W
	☐
	☐
	

	9
	حساس حراري يوقف الماكينة عند ارتفاع الحرارة (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	إنذار زيادة الحمولة overload (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	حبال الجر: القطر ونوع المادة مطابق للمعتمد (ص 288)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	مزايت على السكك لمنع التآكل السريع (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 246: استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد
التخصص: مصاعد
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	نظام Auto Rescue Device ببطارية مستقلة قابلة للشحن ينزل المصعد للدور الأرضي عند انقطاع التيار (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	يد handrail لذوي الاحتياجات الخاصة (ص 288)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	أجهزة التحكم والتشغيل والأمان ضد زيادة الحمولة وإضاءة الطوارئ (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	خاصية الرجوع للدور الأرضي عند انقطاع التيار (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	مفتاح مصعد الحريق في علبة مقفلة على الجدار بغطاء زجاجي وإشارة واضحة في مكان مناسب بالدور الأرضي (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	أبعاد الكابينة وعرض الباب ودرابزين على الجانبين والخلف لمتطلبات المعاقين (ص 289)
	كابينة لا تقل عن 1.3×1.3 م، باب لا يقل عن 85 سم، الكود المصري للمعاقين 2003 ص 27
	H
	☐
	☐
	

	7
	المباني العالية: مفتاح Fire service في مكان ظاهر يعيد كل المصاعد للأرضي ويلغي الاستدعاءات ثم يتوقف عند الطابق التالي الممكن (ص 289)
	الكود المصري للحريق 2007 ص 163
	W
	☐
	☐
	

	8
	تحويلة بمفتاح لفصل المصعد عن التشغيل الجماعي independent service دون التأثر بالاستدعاءات (ص 289)
	الكود المصري للحريق ص 164
	W
	☐
	☐
	

	9
	الكابينة لا تتحرك إلا بعد غلق جميع الأبواب (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	قدرة الماكينة مناسبة للحمولة المقررة (ص 289)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	فاصل شبك بين المصاعد في البئر المشترك (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	عزل جوانب وقاع البئر ضد المياه (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	مشوار الثقل والعربة ينتهي لأرض ثابتة أو أعمدة خرسانية تتحمل سقوط ثقل الموازنة (ص 289)
	
	H
	☐
	☐
	

	14
	إنارة ثابتة في البئر وإنارة بغرفة الماكينات مع إضاءة طوارئ (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	بريزة بغرفة الماكينات وأخرى داخل البئر (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	تيار ثلاثي الأوجه لغرفة الماكينات مع قاطع بالغرفة وآخر في pit المصعد (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	أبعاد الكابينة مطابقة للمقرر (ص 289)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	عناصر تعويض compensation للمباني العالية (ص 289)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	عدم مرور مواسير مياه أو صرف صحي في بئر المصعد (ص 289)
	ممنوع
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 247: بنود استلام متفرقة: مصاعد
التخصص: مصاعد
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	[استلام المصاعد] شهادة منشأ موثقة من سفارة الدولة ببلد المنشأ للمصعد المستورد (ص 288)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	[استلام المصاعد] ضمان المصعد حسب العقد (ص 289)
	غالبا 5 سنوات
	R
	☐
	☐
	

	3
	[الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد] مراجعة عمق البسطة أمام المصعد والمسافات بين المصاعد والسلالم المتقابلة بالمخططات (ص 374)
	1.50 / 2.40 / 2.80 م
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	4
	[استلام المصاعد: تثبيت المصعد] الصدامات (buffers) مرتبة بالتماثل في قاع البئر تحت العربة بحيث لا تلامسها العربة أثناء التشغيل (ص 288)
	
	H
	☐
	☐
	

	5
	[استلام المصاعد: تثبيت المصعد] مراجعة أعمال الربط والتثبيت بالهيكل الإنشائي (ص 288)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	[استلام المصاعد: تثبيت المصعد] قضبان الانزلاق rails رأسية ومتوازية ومثبتة جيدا بحوائط البئر (ص 288)
	
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 248: إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تعريف: التسليم الابتدائي بعد إنهاء الأعمال بصورة جوهرية تسمح للمالك بالاستخدام، ويبقى المقاول مسؤولا عن عيوب التنفيذ خلال فترة الضمان ما لم ينص العقد على غير ذلك (ص 293)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	بند 1: تقديم المقاول خطابا رسميا بالانتهاء قبل انتهاء مدة المشروع بمدة كافية يطلب فيه شخوص لجنة الاستلام الابتدائي (ص 293)
	Requesting the Handover Committee
	R
	☐
	☐
	

	3
	بند 2: مراجعة اللجنة لكل مستندات المشروع والمراسلات بين المالك والمقاول والتغييرات ومطابقتها على المنفذ فعليا (ص 293)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	بند 4: عند مخالفة رأي اللجنة أو أحد أعضائها لتقارير المتابعة والتفتيش الدورية يذكر ذلك صراحة بمحضر الاستلام ويترك للمالك البت (ص 293)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	بند 7: رسومات As Built Drawings معتمدة من الاستشاري (ص 293)
	الكود المصري لإدارة مشروعات التشييد 2009 فقرة 5-9-2-3
	R
	☐
	☐
	

	6
	بند 8: أدلة وكتيبات التشغيل والصيانة للمعدات والنظم من المقاول والموردين وتسليمها للمالك (ص 293)
	
	R
	☐
	☐
	

	7
	بند 9: تقييم نهائي لتكلفة التعديلات والتغييرات والمطالبات المعتمدة من المالك (ص 293)
	الكود المصري للخرسانة 2007 فقرة 9-9-2-4
	R
	☐
	☐
	

	8
	بند 10: حصر كامل للأعمال المنفذة موقع من المقاول ومندوب المالك (ص 293)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	بند 11: المستخلص الختامي Final Payment شاملا كل البنود مرفقا به الحصر مع مراجعة الفئات والعمليات الحسابية (ص 293)
	كميات الحصر لا تتعدى كمية المقايسة، وإن تعدتها تعمل مناقلة ختامية بآخر كميات الحصر (an accounting of changes to the Contract Sum)
	R
	☐
	☐
	

	10
	بند 12: خصم المبالغ المستحقة مع رفع المستخلص الختامي: غرامة التأخير، غرامة الإشراف، غرامة تغيب الجهاز الفني وأي مستحقات أخرى (ص 294)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	بند 14: شهادات ضمان المصنعين والموردين بمدة معينة warranties, guarantees and bonds (ص 294)
	
	R
	☐
	☐
	

	12
	بند 15: شهادة ضمان شركات العزل المائي بالمدة المحددة بالعقد (ص 294)
	غالبا 10 سنوات
	R
	☐
	☐
	

	13
	بند 19: بيان بعناوين موردي المهمات والمعدات وأرقام هواتفهم وأقرب مركز صيانة وقطع غيار (ص 294)
	
	R
	☐
	☐
	

	14
	بند 20: قوائم قطع الغيار المحتمل احتياجها خلال فترة الضمان وأرقامها (ص 294)
	كود إدارة التشييد 2009 فقرة 5-9-2-2
	R
	☐
	☐
	

	15
	بند 21: تسليم المالك كل الإرشادات وأدلة التشغيل والصيانة وكتالوجات المعدات والمواد ورسومات أماكن المعدات وأدوات التشغيل والصيانة (ص 294)
	كود إدارة التشييد 2009 فقرة 5-9-2-2
	R
	☐
	☐
	

	16
	بند 22: مراجعة مستندات المعدات المستوردة ومطابقتها بالبيانات على المعدة: البطاقة الجمركية وبوليصة الشحن وشهادة اختبار المصنع، كل مهندس في تخصصه (ص 294)
	
	R
	☐
	☐
	

	17
	بند 23: الرفع المساحي النهائي للملكية موضحا المعالم مع شهادة مساحية موقعة تشهد بدقة توقيع الحدود والخطوط والمناسيب (ص 294)
	قبل الاستلام الابتدائي
	H
	☐
	☐
	

	18
	بند 26: ضمان المقاول سلامة وجودة الأعمال لمدة سنة من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي والإصلاح على نفقته (ص 294)
	حسب العقد
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	19
	بند 3: إعداد قائمة العيوب والأعمال غير المكتملة Punch List مع تحديد زمن إنجازها (ص 293)
	الكود المصري للخرسانة 2007 فقرة 9-9-2-4
	H
	☐
	☐
	

	20
	بند 5: المواد أو التنفيذ غير المطابق: العيب البسيط المقبول فنيا الذي لا يسبب ضررا يقبل مع خصم تكلفة صيانته أو تغييره، وإلا يرفض (ص 293)
	
	H
	☐
	☐
	

	21
	بند 6: عند وجود أعمال ناقصة لا يستغنى عنها أو كثرة الملاحظات بما يمنع الانتفاع يعتبر المحضر محضر معاينة فقط وليس استلاما (ص 293)
	
	H
	☐
	☐
	

	22
	بند 13: متابعة توصيل الخدمات الحكومية: صرف صحي، كهرباء، مياه تغذية، تليفونات، إنترنت عند تأخر الجهات (ص 294)
	
	R
	☐
	☐
	

	23
	بند 16: تسليم جميع المفاتيح والأقفال والمفتاح الرئيسي Master Key للمالك (ص 294)
	
	R
	☐
	☐
	

	24
	بند 17: إزالة المنشآت المؤقتة والكرفانات وتنظيف الموقع من المخلفات (ص 294)
	كود إدارة التشييد 2009 فقرة 5-9-3
	W
	☐
	☐
	

	25
	بند 18: تنظيف قنوات ومجاري تصريف مياه الأمطار (ص 294)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	بند 24: تدريب أفراد المالك على التشغيل والصيانة خاصة النظم الكهروميكانيكية إذا نص العقد (ص 294)
	فقرة 5-10-2
	W
	☐
	☐
	

	27
	بند 25: حق لجنة الاستلام في رفض المهمات غير المطابقة كليا أو جزئيا أو قبولها مع تخفيض قيمتها حتى لو سبق اعتمادها أثناء التنفيذ (ص 294)
	
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
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محضر رقم 249: الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	بند 1: المواد المستخدمة في التشطيبات مطابقة للمعتمد (ص 294)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	بند 2: الأعمال المعمارية مطابقة للمخططات والمواصفات مع طلب شهادات الموردين المعتمدين (ص 295)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	بند 3: الدهانات مغطية بدون تسييل sags لجميع الفراغات والواجهات (ص 295)
	وجهان
	W
	☐
	☐
	

	4
	بند 4: سقي بلاط الأرضيات واستكمال الوزرات والنوعية حسب المعتمد (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	بند 5: توحيد درجات الألوان والعروق والتجزيعات خاصة في الجرانيت والرخام أرضيات وواجهات (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	بند 6: سهولة فتح وغلق الأبواب والشبابيك وتسكيك أعمال الألومنيوم (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	بند 7: عدم نفاذية شبابيك وأبواب الألومنيوم والستائر الزجاجية للماء بتسليط مياه مضغوطة من الخارج خاصة عند مناطق التجميع (ص 295)
	لا تسرب
	H
	☐
	☐
	

	8
	بند 8: اتجاه فتح أبواب الهروب واكسسوارات أبواب الحريق المطلوبة (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	بند 9: سمك الأبواب المعدنية وسمك قطاعات الألومنيوم (ص 295)
	مطابق للمعتمد
	W
	☐
	☐
	

	10
	بند 10: تسكيك الشبابيك وسهولة الفتح والقفل ووجود سلك مانع للحشرات (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	بند 11: شبابيك الحماية الحديد Security Grill وجودة تثبيتها (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	بند 12: فحص تطبيل سيراميك الحمامات والمطابخ بالطرق واستمرارية اللحامات الرأسية والأفقية واتصال الحوائط بالأرضيات وتركيب زوايا الحماية (ص 295)
	لا تطبيل
	W
	☐
	☐
	

	13
	بند 13: عدم تطبيل اللياسة وتركيب الإكسسوارات والتنميلات بين العناصر الإنشائية والمباني والتنبيه بإصلاحها (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	بند 14: تغطية فواصل التمدد في البلاط والحوائط والأسقف بشرائح ألومنيوم Anodized مثبتة من جهة واحدة فقط (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	بند 15: تعليق الأسقف المستعارة ومسافات التثبيت وتوزيع البلاطات وتماثل توزيع الخدمات (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	بند 16: فرملة درجات السلالم nosing وجودة تثبيتها في النوع المركب (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	بند 17: تثبيت الدرابزينات وحواجز السقوط حول الفتحات والسلالم والمنحدرات وكفاية ارتفاعها (ص 295)
	
	H
	☐
	☐
	

	18
	بند 18: ميول سيراميك أرضيات الحمامات نحو البيبة بسكب ماء وملاحظة السريان والتصفية الكاملة (ص 295)
	تصفية كاملة بدون تجمع
	W
	☐
	☐
	

	19
	بند 19: مصدات الأبواب وكاتمات الصوت والدفاش Door Closer ومانع الغبار خاصة للأبواب الخارجية (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	بند 20: فتحات صيانة بالأسقف المستعارة لـ VAV ومحابس مناطق الحريق ZCV والسخانات ومحابس التغذية (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	بند 21: اكسسوارات الحمامات ومطابقتها وارتفاعات تثبيتها: حوامل المناديل، الشماعات، الصابون، المرايات، قضبان المناشف، قضبان المعاقين، مجففات الأيدي (ص 295)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	بند 22: مطابقة وجودة تثبيت القواطع الجاهزة Partitions (ص 296)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	بند 23: اللوحات الإرشادية signage ومطابقتها لمهام الفراغات (ص 296)
	
	R
	☐
	☐
	

	24
	بند 24: إمكانية الصيانة الدورية لكل الأعمال، مثل سلم حديدي للمناور الصغيرة (4×6 قدم) وتوفير مدخل للمناور عند منسوب الأرضية (ص 296)
	المقاس 4×6 قدم وصف للمناور الصغيرة
	W
	☐
	☐
	

	25
	بند 25: اختبار ملء سطح المبنى بالماء والتأكد من عدم التسريب للأدوار السفلية، ويطلب الملء قبل شخوص اللجنة (ص 296)
	لا تسرب
	H
	☐
	☐
	

	26
	بند 26: الدهانات الخارجية بدون تموجات أو تقشر أو فقاقيع أو مرمات خاصة عند التقاء الواجهات بالأرصفة (ص 296)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	بند 27: الألوان المطلوبة في الدهانات ومدى التزام المقاول بها (ص 296)
	
	R
	☐
	☐
	

	28
	بند 28: ميول تصريف الأمطار بالموقع العام ووسائل التصريف لخارج المشروع أو لشبكة المطر (ص 296)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	بند 29: جودة ومظهر المناطق المسفلتة واختبارات ضبط جودة الأسفلت (ص 296)
	
	R
	☐
	☐
	

	30
	بند 30: تكحيل البردورة ودهانها وميول الأرصفة ومنحدرات المعاقين وتتبع مسار المعاق داخل المبنى (ص 296)
	ميل من 1:12 إلى 1:20 وعرض 120 سم
	W
	☐
	☐
	

	31
	بند 31: عدم تسريب المياه عبر الحوائط الستائرية الزجاجية للداخل بتسليط مياه مضغوطة (ص 296)
	لا تسرب
	H
	☐
	☐
	

	32
	بند 32: فواصل بلاط الأسطح وملؤها بمادة مرنة حسب الوثائق وتركيب الوزرة وتشطيب الدراوي من الداخل (ص 296)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	بند 33: جودة تثبيت فتحات الإضاءة السماوية SkyLight وإحكامها ضد تسرب المطر (ص 296)
	
	W
	☐
	☐
	

	34
	بند 34: جودة تثبيت المظلات الخارجية بالقواعد ومطابقتها (ص 296)
	
	W
	☐
	☐
	

	35
	بند 35: جودة تثبيت الأبواب المعدنية على الأسوار وسهولة فتحها وغلقها وتشغيلها إن كانت كهربائية (ص 296)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 250: الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	بند 6: تقارير موازنة الماء والهواء Air and water balance reports (ص 296)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	بند 7: تقارير تعقيم وتطهير الخزانات وشبكة مياه الشرب Potable water system disinfection reports (ص 297)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	بند 8: تقارير وشهادات اختبار المصاعد Elevator test reports and certifications (ص 297)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	بند 9: شهادات ضمان الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية (ص 297)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	بند 10: دليل بمقاولي الباطن ومقاولي الصيانة ومجال مسؤولية كل منهم، وتسليم نسخ كتيبات الصيانة وتعليمات التشغيل الكاملة لكل بند من المعدات (ص 297)
	
	R
	☐
	☐
	

	6
	بند 17: تقارير وشهادات اختبار المصاعد ومصعد الخدمة (ص 297)
	
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	7
	بند 1: الكشف على كل الأجهزة والمعدات ومطابقة مكوناتها للمعتمد وتوافق الأجزاء الداخلية من نفس المنتج وبلد المنشأ (ص 296)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	بند 2: نوعية الماكينات والأجهزة مطابقة للمعتمد والكتالوجات (ص 296)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	بند 3: صرف condensate drain لوحدات التكييف وتوصيله لنقاط التصريف (ص 296)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	بند 4: مفاتيح التحكم والثرموستات وتوزيعها المناسب (ص 296)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	بند 5: قياس درجات الحرارة الداخلية والرطوبة بعد تشغيل التكييف بكامل طاقته حارا وباردا وكذلك سرعة الهواء ومستوى الصوت والاهتزاز (ص 296)
	مطابقة للمواصفات
	H
	☐
	☐
	

	12
	بند 11: التدقيق على تركيب مجاري الهواء والمواسير وملحقاتها من موهنات صوت وشبكيات ومخارج ومداخل وعزل ووسائل التحميل والحماية من العوامل الجوية والأعمال المدنية المرتبطة (ص 297)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	بند 12: طلاء مواسير الحريق والمواسير المعدنية (ص 297)
	وجهان دهان
	W
	☐
	☐
	

	14
	بند 13: جودة المظهر الخارجي ونظافة مجاري الهواء والأجهزة وسهولة الوصول للأجزاء التي تحتاج صيانة دائمة (ص 297)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	بند 14: مصيدة زيوت oil trap على مواسير النحاس للمكيفات المنفصلة في المسارات الطويلة (ص 297)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	بند 15: أعمال الاختبار والضغط والموازنة بحضور مهندس المالك وعبر شركة متخصصة مع إعادتها حتى استيفاء المتطلبات (ص 297)
	إخطار لا يقل عن 7 أيام قبل الاختبار، الكود المصري للتكييف فقرة 4/1-4
	H
	☐
	☐
	

	17
	بند 16: عند تعذر تجربة التكييف لعدم ملاءمة حرارة الجو يتم الاستلام الابتدائي مع تأجيل التجربة للوقت الملائم قبل انتهاء الضمان (ص 297)
	
	R
	☐
	☐
	

	18
	بند 18: التحقق من كل جزء من المعدات: التشحيم واتجاه الدوران وشد السيور وخطوات التحكم المتعاقبة (ص 297)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	بند 19: برواز Decorative Moulding حول مكيف الشباك والإحكام بين حلق الخشب وجسم المكيف بمادة Sealant (ص 297)
	
	W
	☐
	☐
	

	20
	بند 20: موانع اهتزاز Vibration Isolator بين أجهزة التكييف والقواعد الخرسانية (ص 297)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	بند 21: التثبيت الجيد لمجاري الهواء على الأسطح والعزل المناسب للظروف الجوية (ص 297)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	بند 22: تشغيل شبكة الري إن وجدت وعدم انسداد الرشاشات والفوهات (ص 297)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	بند 23: اختبار الثقة Reliability test بعد الاختبار والضبط والموازنة بتشغيل دائم لكل المعدات وأجزاء النظام خلال عام الضمان (ص 298)
	30 يوما تشغيل دائم
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 251: الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	بند 16: تسليم أعمال الحريق للدفاع المدني (ص 298)
	
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	2
	بند 1: تلافي وتنفيذ ملاحظات الدفاع المدني والجهات الرقابية (ص 298)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	بند 2: المسافات بين رشاشات الحريق بالأسقف ونوعيتها مناسبة لنوع السقف ومطابقة للمعتمد حسب درجة خطورة المبنى (ص 298)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	بند 3: ملاءمة طريقة عمل الرشاش ودرجة حرارة تشغيله للحيز (ص 298)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	بند 4: تثبيت طفايات الحريق في أماكنها المحددة (ص 298)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	بند 5: اختبار صناديق الحريق ونوعية الخرطوم واختبار ضغط المياه بها (ص 298)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	بند 6: محابس للشبكة على كل قائم وفي بداية الشبكة في كل دور ومطابقتها (ص 298)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	بند 7: وصلة عند نهاية الشبكة متصلة بالصرف لتفريغ الشبكة عند الصيانة (ص 298)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	بند 8: التيار الكهربائي واصل للوحة المضخات (ص 298)
	لمبة البيان مضاءة
	W
	☐
	☐
	

	10
	بند 9: منسوب الماء بخزان الحريق عند المستوى المطلوب (ص 298)
	لمبة بيان المنسوب مضاءة
	W
	☐
	☐
	

	11
	بند 10: مفاتيح المضخات على وضع التشغيل الآلي (ص 298)
	Auto
	W
	☐
	☐
	

	12
	بند 11: قراءة مؤشر الضغط (ص 298)
	5.5 إلى 7 بار
	W
	☐
	☐
	

	13
	بند 12: خط الراجع إلى خزان المياه متصل بخط الدفع الرئيسي للمضخات ومزود بمحبس لاختبار تشغيل المضخات (ص 298)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	بند 13: اختبار ضغط الشبكة (ص 298)
	13.6 بار لمدة ساعتين بدون هبوط
	H
	☐
	☐
	

	15
	بند 14: اختبار كل مواسير الحريق داخل المبنى هيدروستاتيكيا (ص 298)
	ضغط التصميم + 3.5 جو وبحد أدنى 14 جو (14.18 بار) لمدة لا تقل عن ساعتين، كود البناء السعودي 800 فقرة 10-2/2/2-5
	H
	☐
	☐
	

	16
	بند 15: ملصقات على الطفايات توضح اختبارها حديثا في مختبرات معتمدة (ص 298)
	
	R
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 252: الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	بند 1: الأجهزة الصحية مطابقة للمعتمد (ص 298)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	بند 2: الإكسسوارات من خلاطات ومحابس وشطافات وشماعات وماسكات ومجففات أيدي مطابقة نوعا وبلد منشأ (ص 298)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	بند 3: محبس عام عند مدخل تغذية كل وحدة لقطع المياه عند الصيانة ومحبس على البارد والساخن لكل جهاز (ص 298)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	بند 4: علامات مستديرة مميزة على المحابس الرئيسية مكتوب عليها رقم المحبس ومهمته (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	بند 5: تغطية مواسير المياه الساخنة بالصوف الزجاجي أو مادة معتمدة ثم قماش قلاع المراكب (ص 299)
	سمك لا يقل عن 20 مم
	W
	☐
	☐
	

	6
	بند 6: تجربة كل الخلاطات والحنفيات وصناديق الطرد والتأكد من الضغط وسرعة التدفق (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	بند 7: السخانات الكهربائية مطابقة بالحجم المطلوب (ص 299)
	
	R
	☐
	☐
	

	8
	بند 8: عدم وجود تسريب في التغذية والصرف أو انسداد بالصرف (ص 299)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	بند 9: مواسير تهوية ومحابس وماسورة فائض للخزان (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	بند 10: أغطية على الخزانات وبيارات الصرف (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	بند 11: حماية مواسير الصرف المكشوفة من الشمس UV ويستثنى الحديد المجلفن والزهر (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	بند 12: فرعة بمحبس على العامود الصاعد لغسيل الخزان العلوي وعليها حنفية براكور (ص 299)
	قطر 1 بوصة
	W
	☐
	☐
	

	13
	بند 13: ماسورة فائض أعلى الخزان وأعلى من المنسوب التصميمي (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	بند 14: لياسة ودهان غرف التفتيش من الداخل وتشكيل مجرى المواسير البنشينج (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	بند 15: نوعية أغطية غرف التفتيش والمناهيل ومناسبتها لأحمال المرور (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	بند 16: دهان خزانات الشرب بمواد إيبوكسية غير سامة وعزلها كاملا حتى السطح باللفائف (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	بند 17: جالي تراب gully trap على ماسورة صرف الأحواض بالموقع العام (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	بند 18: صمام خلاص Pressure-relief valve قرب المضخة في التغذية المباشرة بالمضخات (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
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	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
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محضر رقم 253: الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	بند 31: شهادات ضمان الأجهزة والمعدات والمواد موثقة ومعتمدة (ص 301)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	بند 32: كتيبات الصيانة Operation and maintenance manuals (ص 301)
	
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	3
	بند 1: وحدات الإضاءة على استقامة واحدة Perfect Alignment وتحقق التوزيع المعتمد (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	بند 2: تطبيع جسم وحدة الإضاءة على السقف الخرساني (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	بند 3: وحدات الإضاءة كاملة بمصابيحها وأجزائها الزجاجية والعواكس والألواح الجانبية والناشرات (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	بند 4: تشغيل وحدات الإضاءة (ص 299)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	بند 5: قياس شدة الاستضاءة حسب نوع الاستخدام (ص 299)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	بند 6: كفاءة المصابيح لومن/وات مطابقة لجداول المصنع (ص 299)
	
	R
	☐
	☐
	

	9
	بند 7: وحدات الإضاءة الغاطسة في الحمامات والسباحة والنوافير (ص 300)
	درجة حماية لا تقل عن IP68
	W
	☐
	☐
	

	10
	بند 8: نوعية المفاتيح والأفياش مطابقة (ص 300)
	
	R
	☐
	☐
	

	11
	بند 9: جميع المقابس بقطب وقاية أرضي موصل بالربط متساوي الجهد (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	12
	بند 10: مفاتيح المطابخ والحمامات والمغاسل محكمة (ص 300)
	درجة حماية لا تقل عن IP55
	W
	☐
	☐
	

	13
	بند 11: إنارة طوارئ سلالم وممرات الهروب موصلة من أكثر من دائرة (ص 300)
	دائرتان على الأقل
	W
	☐
	☐
	

	14
	بند 12: لوحة إرشادية على المقابس المغذية لمعدات خارج نطاق الربط متساوي الجهد (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	بند 13: الالتزام بالألوان المميزة لموصلات كابلات المغذيات ودوائر التوزيع (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	بند 14: لصق أرقام القواطع على نهايات الأسلاك عند ربطها بالحمل أو صناديق الاتصال (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	بند 15: تجنب مرور مواسير المياه فوق المعدات الكهربائية وحظر اختراقها لغرف الكهرباء واللوحات والماكينات (ص 300)
	ممنوع
	H
	☐
	☐
	

	18
	بند 16: ترميز وعنونة كل اللوحات الرئيسية والفرعية مع تأريضها (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	19
	بند 17: مراجعة دوائر الأمان ELR وVMR واختبارها (ص 300)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	بند 18: ترميز وعنونة اللوحات الفرعية مع المفاتيح والمخارج الخاصة بها (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	21
	بند 19: كل لوحة توزيع بمخطط أحادي الخط Single Line Diagram أو جدول توزيع (ص 300)
	
	R
	☐
	☐
	

	22
	بند 20: توصيل الكابلات الداخلة والخارجة بروابط terminals لا مباشرة بالأجهزة وعدم توصيل أكثر من موصل في مربط واحد (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	بند 21: القواطع الرئيسية والفرعية تفصل فورا عند زيادة التيار عن المقنن للسلك (ص 300)
	
	H
	☐
	☐
	

	24
	بند 22: تأريض وتنظيف العلب المعدنية للمفاتيح والأفياش (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	بند 23: تأريض تمديد الكابلات ودوائر القوى والإنارة وكل المواسير المعدنية (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	بند 24: سلسلة حاملة لوحدات الإنارة المعلقة (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	27
	بند 25: وحدات EXIT SIGN عليها أسهم الخروج (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	بند 26: تأريض الماكينات وحوامل الكابلات والمواسير المعدنية على الأسطح (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	29
	بند 27: أنظمة مانع الصواعق: جودة التثبيت ومطابقة المواد (ص 300)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	بند 28: برمجة وتشغيل نظام إنذار الحريق وربطه باللوحة الرئيسية ومع نظام BMS إن وجد (ص 300)
	
	H
	☐
	☐
	

	31
	بند 29: التمديدات الكهربائية المكشوفة لا تقبل إلا في حدود ضيقة ثابتة وبدون وصلات (ص 300)
	لا تزيد عن 3 م، متطلبات الوقاية من الحريق مجلس التعاون الخليجي 2003 ص 94
	W
	☐
	☐
	

	32
	بند 30: تشغيل المحولات بكامل حمل الموقع من إنارة وطلمبات وتكييف (ص 301)
	
	H
	☐
	☐
	

	33
	بند 33: اختبار المقاومة الأرضية بالـ Megger على دوائر الإنارة والقوى (ص 301)
	
	H
	☐
	☐
	

	34
	بند 34: نوعية ودرجة عزل الكابلات مطابقة (ص 301)
	
	R
	☐
	☐
	

	35
	بند 35: تثبيت كوابل التغذية بأجسام الأجهزة باستخدام Cable Glands (ص 301)
	
	W
	☐
	☐
	

	36
	بند 36: أعمدة الإنارة الخارجية: المظهر والاستدارة والجلفنة وسمك العمود والقاعدة والصواميل والارتفاع ومطابقة العينة (ص 301)
	
	W
	☐
	☐
	

	37
	بند 37: الشكل المعماري لأعمدة الإنارة ورأسيتها (ص 301)
	
	W
	☐
	☐
	

	38
	بند 38: محتويات باب الكشف بالعمود: الروزتة وبار الأرضي (ص 301)
	
	W
	☐
	☐
	

	39
	بند 39: قياس شدة الإضاءة للكشافات المركبة على الأعمدة (ص 301)
	
	H
	☐
	☐
	

	40
	بند 40: الاختبارات وقراءات العدادات وملاءمة التغذية لمواصفات المصنع (ص 301)
	
	H
	☐
	☐
	

	41
	بند 41: قاعدة المولد ومجاري الكابلات وعوازل الاهتزاز وطريقة التثبيت (ص 301)
	
	W
	☐
	☐
	

	42
	بند 42: استلام مولدات الطوارئ وتشغيلها وتجربتها والتوريد حسب المعتمد (ص 301)
	
	H
	☐
	☐
	

	43
	بند 43: إجراء الاختبارات حسب الكود المصري بنفس الترتيب المحدد من الاستمرارية حتى تشغيل الحمل الكلي (ص 301)
	
	H
	☐
	☐
	

	44
	بند 44: اختبارات شبكة الهاتف بعد التنفيذ على الخطوط بين نقاط التوزيع وكباين التوزيع (ص 301)
	
	H
	☐
	☐
	

	45
	بند 45: نظام الحماية من الصواعق: جودة تثبيت رأس الإبر ومانعة الصواعق وأبعادها أعلى السطح (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
	

	46
	بند 46: الأرضي العام: جودة اتصال موصلات التأريض بالأرضي العام (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 254: الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	بند 1: مطابقة الأجهزة والمواد والأجراس والكواشف للمعتمد (ص 302)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	بند 2: نوعية الكواشف وملاءمتها للفراغ والمسافات بينها (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	بند 3: عدم تركيب كواشف الحرارة بالقرب من فتحات التكييف والتهوية (ص 302)
	المسافة بين الكاشف ومخرج الهواء لا تقل عن 1 م
	W
	☐
	☐
	

	4
	بند 4: ملاءمة الكاشف للوظيفة ولدرجة حرارة الحيز القصوى (ص 302)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	بند 5: تركيب كواشف الدخان قرب مسارات راجع التكييف والتهوية (ص 302)
	يفضل
	W
	☐
	☐
	

	6
	بند 6: اختبار بعض الكواشف أثناء الاستلام ومتابعة نظام التشغيل (ص 302)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	بند 7: اختبار كواشف الحرارة بتسليط مجفف شعر حتى تستجيب وكواشف الدخان بالغاز المضغوط aerosol (ص 302)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	بند 8: فحص كل العمليات التي تقوم بها لوحة التحكم (ص 302)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	بند 9: ملصق رسم تمثيلي Mimic Diagram بجوار لوحة الإنذار (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	بند 10: تشغيل النظام بعد التيار وتشغيل كل مناطق الحريق (ص 302)
	عنصر أو عنصران على الأقل من كل منطقة
	H
	☐
	☐
	

	11
	بند 11: فحص التجهيزات ومطابقتها للمخططات ومراجعة دوائر الأجراس والاختبار الوظيفي (ص 302)
	
	H
	☐
	☐
	

	12
	بند 12: كتابة مناطق وأماكن الكواشف في لوحة منفصلة بجانب اللوحة وتسليم Schematic Diagram للنظام (ص 302)
	
	R
	☐
	☐
	

	13
	بند 13: تشغيل وبرمجة جهاز النداء الآلي auto dialer عند توفر خاصية ZERO للهاتف (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	بند 14: تأريض لوحة الإنذار ولوحات الإطفاء (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	بند 15: مفتاح إيقاف الغاز من النوع القابل للكبس (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	بند 16: ترتيب مناطق الحريق في اللوحة حسب الموقع المنفذ (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
	

	17
	بند 17: الكشف داخل اللوحة: لا إشارات خطأ والأسلاك مرتبة ومشبوكة جيدا (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	بند 18: عند فك أي كاشف تعطي اللوحة إشارة Fault على الـ Zone المعني (ص 302)
	
	H
	☐
	☐
	

	19
	بند 19: تشغيل جميع الأزرار اليدوية manual call points (ص 302)
	
	H
	☐
	☐
	

	20
	بند 20: مواسير النظام: المدفونة PVC والظاهرة EMT (ص 302)
	
	W
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع
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محضر رقم 255: الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	قبل التنفيذ

	1
	بند 4: الزراعة قبل الاستلام الابتدائي بفترة كافية للتأكد من التأقلم (ص 303)
	
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	2
	بند 1: النباتات مطابقة للشروط والمواصفات في الأنواع والأسماء والأطوال والأقطار (ص 303)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	بند 2: استبعاد النباتات الميتة والشاذة وضعيفة النمو واستبدالها على حساب المقاول (ص 303)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	بند 3: تماثل النباتات لكل نوع في الارتفاع والنمو والتفرع (ص 303)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	بند 5: النباتات سليمة خالية من الأمراض والآفات والحشرات (ص 303)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	بند 6: إزالة النموات غير المرغوبة والشاذة السرطانات (ص 303)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	بند 7: إزالة الأفرع الميتة والتالفة والمصابة (ص 303)
	
	W
	☐
	☐
	

	8
	بند 8: تحديد نمو النباتات وتشجيع الإزهار (ص 303)
	
	W
	☐
	☐
	

	9
	بند 9: مراجعة الشكل والتوزيع والمسافات بين الشجيرات حسب المخططات (ص 303)
	
	W
	☐
	☐
	

	10
	بند 10: غرز سنادين صلبين على جانبي جذع النبات WOOD BRACE (ص 303)
	
	W
	☐
	☐
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	التاريخ:


محضر رقم 256: محضر الاستلام الابتدائي
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تحرير المحضر بحضور ممثلي المشرف والمقاول وتوقيع ممثلي المقاول والمشرف والمالك (ص 304)
	3 ممثلين لكل طرف
	R
	☐
	☐
	

	2
	إرفاق بيان الملاحظات بقيمتين لكل ملاحظة: قيمة معلقة وقيمة مخصومة (ص 304)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	تحديد يوم وتاريخ الاستلام الابتدائي صراحة في المحضر (ص 304)
	
	R
	☐
	☐
	

	4
	توزيع المحضر: الأصل للمالك وصورة للمشرف وصورة للمقاول (ص 304)
	
	R
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 257: إجراءات الاستلام النهائي للمشروع
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	تعريف: الاستلام النهائي ينقل تبعة العمل للمالك ولا يضمن المقاول العيوب الظاهرة التي كان يمكن كشفها بالفحص العادي، ويبدأ الضمان العشري ويتحلل المقاول من الضمان التعاقدي (ص 305)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	بند 1: اطلاع اللجنة على محضر الاستلام الابتدائي وملاحظاته والتأكد من تلافيها ودراسة باقي وثائق المشروع (ص 305)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	بند 3: التأكد من انتهاء فترة الصيانة (ص 305)
	سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي
	R
	☐
	☐
	

	4
	بند 7: بعد التصديق على المحضر صرف التأمين النهائي أو رد خطاب الضمان البنكي خلال المدة المتفق عليها بالعقد (ص 305)
	
	R
	☐
	☐
	

	5
	بند 8: تأجيل الاستلام النهائي عند إخلال المقاول بالتزاماته خاصة ضمان الأعمال لحين تنفيذها (ص 305)
	الكود المصري لأعمال الإنارة فقرة 10-5
	H
	☐
	☐
	

	قبل التنفيذ

	6
	بند 2: أغلب أعضاء لجنة الاستلام النهائي ممن شاركوا في لجنة الابتدائي (ص 305)
	يفضل
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	7
	بند 4: مرور اللجنة على كل أجزاء المشروع ومعاينة الأعمال وإجراء الاختبارات الضرورية واختبار الأداء الوظيفي (ص 305)
	
	H
	☐
	☐
	

	8
	بند 5: عند وجود عيوب أو نواقص بسبب سوء التنفيذ يعتبر المحضر محضر معاينة ويخطر المقاول المالك ثانية بعد إنهاء الملاحظات (ص 305)
	
	H
	☐
	☐
	

	9
	بند 6: الفصل بين عيوب سوء الاستعمال والتشغيل Fair Wear and Tear التي لا يتحملها المقاول وعيوب سوء التنفيذ (ص 305)
	
	R
	☐
	☐
	

	10
	بند 9: عند تقصير المقاول في الإصلاحات بعد إنذاره كتابيا تخصم التكاليف من التأمين النهائي أو المستحقات مع مصاريف إدارية (ص 305)
	مهلة 15 يوما كحد أقصى ما لم تحدد المستندات أقل، مصاريف إدارية 10%، فقرة 10-2
	R
	☐
	☐
	

	11
	بند 10: اختبار الثقة للتكييف المركزي إن وجد بعد الاختبار والضبط والموازنة قبل الاستلام النهائي (ص 305)
	تشغيل دائم 30 يوما خلال عام الضمان
	H
	☐
	☐
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محضر رقم 258: عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	بعد التنفيذ

	1
	بند 1: هبوط في أرضيات الحجرات والساحات العامة (ص 306)
	لا يوجد عيب
	H
	☐
	☐
	

	2
	بند 2: رشح بأسقف دورات المياه والأسطح (هام) (ص 306)
	لا يوجد عيب
	H
	☐
	☐
	

	3
	بند 3: تكسير زوايا بلاط الأرضيات الناتج عن عدم ملء كامل مسطح البلاطة بالمونة (ص 306)
	لا يوجد عيب
	W
	☐
	☐
	

	4
	بند 4: تشققات مائلة أو أفقية بالجدران (ص 306)
	لا يوجد عيب
	H
	☐
	☐
	

	5
	بند 5: انتفاخات في خطوط التقاء السقف بالجدار (ص 306)
	لا يوجد عيب
	W
	☐
	☐
	

	6
	بند 6: تصدع الأسقف الداخلية والأسطح السفلية للبلاطات (ص 306)
	لا يوجد عيب
	H
	☐
	☐
	

	7
	بند 7: شروخ بالكمرات والأعمدة أو ظهور حديد التسليح في أي منطقة (ص 306)
	لا يوجد عيب
	H
	☐
	☐
	

	8
	بند 8: سوء حالة مرافق وتجهيزات المبنى (ص 306)
	لا يوجد عيب
	W
	☐
	☐
	

	9
	بند 9: تسريبات من وصلات الصرف والتغذية والأجهزة الصحية (ص 306)
	لا يوجد عيب
	H
	☐
	☐
	

	10
	بند 10: عيوب في اللياسة وتربيع المباني: تطبيل البياض وشروخ بين المباني والعناصر الإنشائية (ص 306)
	لا يوجد عيب
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 259: بنود استلام متفرقة: تسليم ابتدائي ونهائي
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	[محضر الاستلام النهائي] إثبات إصلاح المقاول للملاحظات التي ظهرت بالأعمال وتحديد تاريخ الاستلام النهائي وتوقيع ممثلي الأطراف الثلاثة (ص 307)
	3 أسماء لكل طرف
	R
	☐
	☐
	

	بعد التنفيذ

	2
	[الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي] بند 1: مطابقة أماكن وقدرة السماعات للمخططات (ص 302)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	[الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي] بند 2: فحص التوصيلات (ص 303)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	[الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي] بند 3: اختبار كفاءة النظام في التشغيل (ص 303)
	
	H
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 260: توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة
التخصص: تفاصيل قياسية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	القطاع متماثل حول المحور (ص 321)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	عدد أسياخ الصف الثاني لا يزيد عن الصف الأول (ص 321)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	كل سيخ في الصف الثاني فوق سيخ من الصف الأول رأسيا (ص 321)
	
	W
	☐
	☐
	

	4
	لا يقل عن سيخين في كل صف (ص 321)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	قفل الكانة في منطقة الضغط (ص 321)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	الأسياخ في الأركان أولا والتوزيع متماثل (ص 322)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 261: البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS
التخصص: تفاصيل قياسية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	وصلة حائط HC: لا شطف للألواح مع نيوبرين وارتكاز لا يقل عن 50 مم (ص 340)
	
	H
	☐
	☐
	

	2
	سلم سابق الصنع: تسوية ذاتية عند البسطات وأشاير في أنابيب حقن ورقائق تسوية وفاصل مشغول (ص 340)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	فحص طول ارتكاز ألواح HCS قبل الحقن (ص 339)
	≥ L/180 و≥ 50 مم
	H
	☐
	☐
	

	4
	سدادات Dam cores للفجوات عند صب خرسانة داخل تجاويف HCS على كمرة خرسانية (ص 341)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	ألواح لحام بالتبادل عند الأطراف للارتكاز على كمرة حديد أو بنتوءات (ص 341)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	تعليق الأحمال من HCS: Expansion bolt مع سمك سفلي كاف، Toggle bolt للرأسي فقط، Hanger thru bolt للثقيل، Light straps للأسقف ومجاري الهواء (ص 342)
	
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 262: السلالم الخرسانية
التخصص: تفاصيل قياسية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	أثناء التنفيذ

	1
	سلم بعمود أو حائط وسطي: الحديد الرئيسي للدرج كابولي من الحائط أو العمود (ص 343)
	
	W
	☐
	☐
	

	2
	سلم بكمرات: الحديد الرئيسي للبلاطة عرضيا بين الكمرات (ص 343)
	
	W
	☐
	☐
	

	3
	سلم بلاطي: عمل مقص وتقاطع للحديد عند تقاطع البلاطة المائلة مع البسطة بدل الثني الداخلي (ص 344)
	
	H
	☐
	☐
	

	4
	سلم كابولي: الحديد الرئيسي في البسطة الكابولية حسب اتجاه العزوم (ص 345)
	
	W
	☐
	☐
	

	5
	الركن الداخلي للسلم: فصل أسياخ الشد وعدم ثنيها حول الزاوية الداخلية (ص 345)
	
	H
	☐
	☐
	

	6
	السلم الحلزوني: الحديد الطولي مستمر من الركيزة للسقف بدون وصلات مع عمل وصلة شد (تثبيت) في الركيزة، والحديد الثانوي على هيئة كانة مقفولة (ص 346)
	
	H
	☐
	☐
	

	7
	سلم المدخل بكمرة وسطية DET. BEAM: الدرجات كابولي على جانبي الكمرة الوسطية ويوضع حديدها الرئيسي علويا مستمرا فوق الكمرة (ص 344)
	شكل أ-59
	W
	☐
	☐
	



نتيجة الاستلام:   ☐ مقبول     ☐ مقبول بملاحظات تستكمل قبل الصب / التغطية     ☐ مرفوض ويعاد تقديم الطلب
ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


محضر رقم 263: بنود استلام متفرقة: تفاصيل قياسية
التخصص: تفاصيل قياسية
	المشروع
	
	الشركة
	

	المقاول / مقاول الباطن
	
	رقم طلب الاستلام IR
	

	الموقع / المنسوب / المحور
	
	التاريخ والوقت
	

	المخططات المرجعية
	
	رقم اعتماد المواد
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	نقطة
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	مستندات

	1
	[فهرس الباب الثامن: التفاصيل القياسية] فصول التفاصيل النموذجية: العناصر الإنشائية، المعمارية، توصيلات الأجهزة الصحية، مكافحة الحريق، التهوية والتكييف، التمديدات الكهربائية (ملف P2_085)
	
	R
	☐
	☐
	

	2
	[البلاطات الهوردي Ribbed slabs] كتابة تسليح العصب على المخطط بعدد وقطر لكل عصب مثل 1Ø12/rib و1Ø10/rib مع كمرات مخفية (ص 331)
	
	R
	☐
	☐
	

	3
	[الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات] مراجعة المخططات المعمارية وShop drawings بحيث لا تقل مقاسات الفراغات والأثاث عن الحدود الدنيا (ص 369)
	الجداول (ب-1) إلى (ب-7)
	R
	☐
	☐
	

	أثناء التنفيذ

	4
	[تفريد تسليح الكمرات] تكثيف الكانات قرب الركائز حسب الجدول (ص 311)
	حسب جدول الكانات
	H
	☐
	☐
	

	5
	[الميدات الأرضية بدون حديد مكسح] تركيب كانات جانبية Lateral ties حسب الجدول (ص 312)
	
	W
	☐
	☐
	

	6
	[تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL] الحديد الجانبي للكمرات الساقطة Drop beam فقط وليس للكمرات المسطحة Flat beam (ص 314)
	
	W
	☐
	☐
	

	7
	[كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع] تكثيف الكانات على جانبي العمود المزروع في الكمرة (ص 317)
	إلزامي
	H
	☐
	☐
	

	8
	[توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing] فحص تباعد الكانات في منطقة الحصر 2h قبل الصب (ص 320)
	s ≤ min(d/4، 8db، 24db، 300 مم)
	H
	☐
	☐
	

	9
	[جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف] اعتماد موقع الجراب وحديده الإضافي قبل الصب (ص 320)
	≥ 0.25 البحر الصافي و≥ 2 × عمق الكمرة من وجه العمود، و≥ عمق الكمرة من الكمرة المحمولة
	H
	☐
	☐
	

	10
	[تقابل كمرة ثانوية مع رئيسية] حديد الثانوية العلوي والسفلي يمر فوق تسليح الكمرة الرئيسية الحاملة (ص 320)
	
	W
	☐
	☐
	

	11
	[فتحات أفقية في الكمرات] مراجعة موقع ومقاس وحديد الفتحات الأفقية في الكمرات قبل الصب (ص 323)
	≥ 600 مم و≥ D من وجه العمود
	H
	☐
	☐
	

	12
	[الكمرة المقلوبة مع بلاطة هوردي] قطع شبكة التسليح عند الكمرة مع حديد موجب للأعصاب وسالب مستمر (ص 324)
	
	W
	☐
	☐
	

	13
	[كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams] تراكب LAP للحديد المنحني عند تغير القطاع أو المنسوب وكانات إضافية على جانبي الدرجة (ص 325)
	
	W
	☐
	☐
	

	14
	[كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams] الحديد الطولي والكانات مستمرة في الاتجاهين عند تقاطع Panelled Beams (ص 325)
	
	W
	☐
	☐
	

	15
	[قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing] ترتيب الطبقات: الأولى أسياخ الأركان المستمرة وباقي المستمر أو الإضافي متماثل، والثانية باقي الإضافي متماثل (ص 326)
	
	W
	☐
	☐
	

	16
	[التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا] وصلة تراكب الشد Tension lap splice خارج منطقة العمود (ص 326)
	
	H
	☐
	☐
	

	17
	[توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318] عكس خطافات الكانات العرضية cross ties المتتالية 90° بالتبادل على الجوانب المتقابلة (ص 327)
	
	W
	☐
	☐
	

	18
	[توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318] يجوز استبدال نمط الكانات بآخر يحقق الاشتراطات والكانة الماسية single-piece مقبولة (ص 327)
	
	R
	☐
	☐
	

	19
	[توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318] في الأعمدة ذات الأسياخ المجمعة Bundles يراعى الغطاء الأدنى للحزمة وأقل مسافة صافية بين الحزم حسب جدول الشكل أ-34 مع سيخ وصلة عند الحاجة (ص 327)
	ACI 318
	W
	☐
	☐
	

	20
	[حوائط القص وفتحات حوائط المصعد] الأقطار Diagonals في أركان الحوائط اختيارية لاحتجاز السوائل أو القص ويحددها المهندس (ص 328)
	
	R
	☐
	☐
	

	21
	[ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION] عند زيادة حديد العمود السفلي عن العلوي تمد مساحة لا تقل عن مساحة العمود العلوي (ص 329)
	
	W
	☐
	☐
	

	22
	[ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION] تمييز الحديد المنتهي والجديد بالتبادل عند وصلات الأعمدة (ص 329)
	
	W
	☐
	☐
	

	23
	[الفتحات في البلاطات] أخذ أبعاد الفتحات وتفاصيل الغطاء من المخططات الميكانيكية (ص 336)
	
	R
	☐
	☐
	

	24
	[بلاطات وافل ولاكمرية] هبوط بلاطة الحمام في البلاطات المسطحة: تكسيح الحديد مع كانات في منطقة الهبوط وتراكب العلوي والسفلي (ص 349)
	
	W
	☐
	☐
	

	25
	[الحوائط الساندة] كلبسات بين شبكتي الحائط لحفظ السمك وكراسي لحفظ الحديد العلوي للقاعدة (ص 351)
	
	W
	☐
	☐
	

	26
	[جراب يخترق حائط خزان] شفة مانعة للتسرب Puddle flange ملحومة بالماسورة داخل سمك الحائط (جهة الوجه الداخلي في الشكل أ-74) (ص 352)
	
	H
	☐
	☐
	

	27
	[جراب يخترق حائط خزان] شريط عزل مائي وعزل ملفوف حول الماسورة من الخارج وماستيك من الداخل والخارج مع حماية خارجية (ص 352)
	
	W
	☐
	☐
	

	28
	[فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية] غشاء عزل ذاتي اللصق مع لوح حماية من جهة التربة (ص 353)
	
	H
	☐
	☐
	

	29
	[خزان أرضي وغرفة ترسيب] عزل خارجي للجوانب والقاع وطبقة حماية وشطفات داخلية في الأركان (ص 354)
	
	W
	☐
	☐
	

	30
	[خزان أرضي وغرفة ترسيب] الوجه الداخلي لخزان المياه يدهن بمادة غير منفذة للماء، والعزل الخارجي ملفوف على الجوانب والقاع مع طبقة حماية من الخارج (ص 354)
	شكل أ-77
	W
	☐
	☐
	

	31
	[تسليح الإطارات الخرسانية] حديد قطري في ركن الإطار عند العزم الفاتح للزاوية مع تكسيح (ص 355)
	
	H
	☐
	☐
	

	32
	[تسليح الإطارات الخرسانية] إطار بكابولي: العلوي مستمر فوق العمود إلى الكابولي (ص 356)
	
	W
	☐
	☐
	

	33
	[تسليح الإطارات الخرسانية] ركن إطار مع عنصر رابط: علوي الكمرة ينزل في العمود وحديد العمود الخارجي يلتف في الكمرة (ص 356)
	
	W
	☐
	☐
	

	34
	[بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح)] في البحر القصير المحصور بين بحرين أكبر يمد التسليح العلوي مستمرا بطول البحر القصير لاحتمال انعكاس العزم (ص 315)
	شكل أ-8
	H
	☐
	☐
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ملاحظات الاستشاري: ......................................................................................................................................................
	مهندس المقاول
	مهندس الإشراف (الاستشاري)
	مدير المشروع

	الاسم:
	الاسم:
	الاسم:

	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:

	التاريخ:
	التاريخ:
	التاريخ:


نماذج إضافية مبنية على حقول نماذج الكتاب
التقرير اليومي للمقاول
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 10)
	التاريخ
	

	الأعمال الجارية
	

	العمالة
	

	المعدات
	

	التشوينات
	

	الطقس
	

	الزيارات
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


جدول التوريدات Procurement Schedule
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 9)
	البند
	

	تاريخ تقديم العينة
	

	تاريخ الاعتماد
	

	تاريخ أمر التوريد
	

	تاريخ الوصول
	

	حالة التقديم submittal
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


جدول مقاولي الباطن والموردين
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 10)
	اسم مقاول الباطن أو المورد
	

	المنتج
	

	العلامة التجارية
	

	المصنع وعنوانه
	

	النظام المقترح
	

	البيانات والمواصفات
	

	حالة الاعتماد
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


محضر تنسيق أعمال Preparing Meeting
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 11)
	البند الجديد
	

	الاشتراطات
	

	المواصفات
	

	مراحل التسليم
	

	الحضور
	

	التاريخ
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


قائمة مراجعة واعتماد المخططات المعمارية
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 17)
	الأبعاد والمناسيب والشمال
	

	الموقع العام
	

	المساقط
	

	الواجهات
	

	القطاعات
	

	التفاصيل
	

	أنظمة البناء
	

	الفواصل الزلزالية والحرارية
	

	الإضاءة والتهوية
	

	أبعاد الفراغات
	

	السلالم والمصاعد
	

	متطلبات المعاقين
	

	متطلبات الحريق
	

	التنسيق مع الإنشائي والكهروميكانيكي
	

	إخراج اللوحات
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


سجل حالة التقديمات Submittal Log
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 33)
	رقم التقديم
	

	البند أو المخطط
	

	تاريخ التقديم
	

	الحالة (Approved
	

	Approved as Noted
	

	Amend and Resubmit
	

	Rejected and Resubmit)
	

	الملاحظات
	

	تاريخ الرد
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


قائمة مراجعة البرنامج الزمني
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 35)
	WBS
	

	Activity Codes
	

	الأنشطة والمدد والعلاقات
	

	نسبة الحرجة
	

	التقويم وتاريخي البداية والنهاية
	

	الموارد والتكاليف
	

	S-Curve
	

	الأوزان
	

	Cash Flow
	

	Milestones
	

	Total Float
	

	Negative Float
	

	Constraints
	

	Lags
	

	التحديث
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


تقرير حادث
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 38)
	التاريخ والوقت
	

	مكان الحادث
	

	المصابون
	

	وصف الحادث
	

	الإجراءات المتخذة
	

	أعضاء لجنة التحقيق
	

	النتائج
	

	تاريخ إعداد التقرير
	

	اسم المعد المؤهل
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


سجل تحليل المخاطر لكل مرحلة
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 37)
	المرحلة
	

	الخطر المحتمل
	

	تقدير الخطر
	

	وسائل الوقاية
	

	التوقيت
	

	المسؤول
	

	الطريقة الفنية المقترحة
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


إذن صب خرسانة
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 75)
	العنصر
	

	الموقع
	

	الكمية
	

	مطابقة الرسومات
	

	توقيع المهندس
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


محضر استلام تخصصات قبل الصب
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ص 101)
	التخصص (كهرباء، تأريض، صواعق، صحي، ميكانيكا)
	

	الجرابات
	

	التأسيس
	

	نتيجة الاختبار
	

	السدادات
	

	توقيع المختص
	

	التاريخ
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


محضر استلام ميداني (Field Surveillance Checklist)
التخصص: إجراءات عامة ومستندات. المرجع (ملف P1_055 إلى P1_108)
	رقم البند
	

	بند الفحص
	

	المرجع (الكود أو المواصفة)
	

	مطابق
	

	غير مطابق
	

	لا ينطبق
	

	ملاحظات
	

	توقيع المقاول
	

	توقيع المهندس المشرف
	

	التاريخ
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


سند استلام توريد الخرسانة الجاهزة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 16)
	اسم المصنع وعلامته التجارية
	

	الرقم المسلسل للسند
	

	التاريخ ورقم الشاحنة
	

	اسم المشتري والموقع
	

	صنف ونوع الخرسانة
	

	الحجم م3
	

	الهبوط slump
	

	النسب الوزنية أو الحجمية للمكونات
	

	نوع الأسمنت
	

	نوع وأقصى مقاس ركام
	

	الإضافات
	

	وقت الخلط وخروج الشاحنة
	

	وقت التحميل والوصول
	

	اسم السائق
	

	توقيع العميل والتاريخ والوقت
	

	الفترة المسموح بها بين الخلط والصب
	

	اسم المواصفة الفنية
	

	نتائج الاختبارات قبل الصب
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


قائمة اعتماد محطة الخرسانة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 15)
	المختبر والكوادر
	

	صوامع الأسمنت
	

	تخزين الركام
	

	ماء الخلط والتبريد
	

	الإضافات
	

	طريقة الخلط
	

	نظام التحكم والتسجيل
	

	دقة الموازين
	

	شاحنات الخلط
	

	شهادة المعايرة وتاريخها
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


قائمة اعتماد الخلطة التصميمية
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 42)
	رتبة الخرسانة
	

	المقاومة المميزة والمستهدفة
	

	نوع الأسمنت ومحتواه
	

	W/C
	

	مصدر ونوع وأقصى مقاس الركام
	

	الإضافات ونسبتها
	

	الهبوط
	

	محتوى الهواء
	

	الكثافة
	

	نتائج 7 و28 يوما للخلطات الثلاث
	

	تحليل المياه
	

	اختبارات الركام
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


تقرير اختبار ضغط مكعبات الخرسانة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 45)
	اسم المالك
	

	استشاري المشروع
	

	اسم العميل (المقاول)
	

	اسم المشروع كما بالعقد
	

	مصنع مورد الخرسانة
	

	الرقم الكودي للعينة
	

	عمر العينة
	

	تاريخ أخذ العينات
	

	تاريخ الاختبار
	

	مدة الاختبار (7 و28 يوما)
	

	مقاس العينات
	

	نوع العينات (مكعب، أسطوانة، منشور)
	

	المقاومة المطلوبة
	

	نوع ومكان العنصر
	

	اسم فني المختبر
	

	توقيع مدير المختبر والختم الحي
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


تقرير اختبار القلب الخرساني
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 47)
	حقول تقرير الضغط كاملة
	

	مكان العنصر المأخوذ منه العينة
	

	قطر وطول العينة
	

	L/D ومعامل التصحيح
	

	اتجاه الأخذ
	

	وجود حديد
	

	المقاومة المصححة والمكافئة للمكعب
	

	صورة العينة
	

	خطاب قبول أو رفض النتائج
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


إذن توريد الخرسانة الجاهزة (Delivery Ticket)
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 62)
	كمية الخرسانة
	

	زمن الخلط
	

	القوام
	

	الرتبة
	

	نسب المكونات
	

	نوع الأسمنت
	

	الإضافات
	

	رقم السيارة
	

	وقت المغادرة
	

	مكان التفريغ
	

	زمن الوصول
	

	زمن الصب
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


سجل عينات الخرسانة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 63 إلى 66)
	رقم الإذن
	

	مكان الصب
	

	الرقم التسلسلي للملصق
	

	الهبوط
	

	الحرارة
	

	تاريخ الصب
	

	عمر الكسر
	

	المقاومة
	

	توقيع الاستشاري
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


Buildings Cracks Checklist Vision Inspection
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 153)
	م
	

	البند (خارجي أو داخلي)
	

	الموقع
	

	الاتجاه
	

	الاتساع
	

	الاستمرارية والنفاذية
	

	الدلالة المحتملة
	

	صورة
	

	ملاحظات
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


Q.S for Concrete Items
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 154)
	البند
	

	الوحدة
	

	طريقة القياس
	

	يشمل
	

	لا يشمل
	

	الكمية
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


بطاقة معالجة الخرسانة (Curing Tag)
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ملحق مصور ص 20)
	تاريخ الصب
	

	مدة المعالجة
	

	تاريخ انتهاء المعالجة
	

	اليوم/التاريخ
	

	الوقت (مرات الرش)
	

	توقيع المقاول
	

	توقيع الاستشاري
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


بطاقة تعريف عينة الخرسانة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ملحق مصور ص 11 إلى 12)
	الرقم التسلسلي
	

	الكود
	

	العنصر
	

	تاريخ الصب
	

	توقيع الاستشاري
	

	توقيع المقاول
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


نموذج معاينة واعتماد محطة الخرسانة الجاهزة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ملحق مصور ص 9)
	نوع المحطة (Central mix)
	

	فصل الركام
	

	رشاشات التبريد
	

	التظليل
	

	أرضية التشوين
	

	جهاز سرعة الرياح
	

	المبرد (Chiller)
	

	خزانات المياه المعزولة
	

	شهادات المعايرة
	

	عينات المكونات
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


نموذج فحص صب الخرسانة
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ص 428 إلى 432)
	ارتفاع السقوط الحر
	

	اتجاه الصب على الميول
	

	Baffle
	

	سمك الطبقة
	

	الهزاز
	

	تدرج الهبوط
	

	نظافة الحديد والشدة
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


نموذج اختبار القلب الخرساني
التخصص: خرسانة ومواد واختبارات. المرجع (ملحق مصور ص 25)
	رقم العينة
	

	مكان العينة
	

	قطر وارتفاع العينة
	

	الحمل
	

	المقاومة
	

	نسبة المقاومة للمطلوبة
	

	المتوسط
	

	طريقة الإصلاح
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


محضر استلام دورات المياه (خلوص الأجهزة)
التخصص: صحي وتغذية وصرف. المرجع (ص 374)
	رقم الحمام
	

	نوع الجهاز
	

	المسافة من المحور للحائط الجانبي
	

	المسافة بين المحاور
	

	الخلوص الأمامي
	

	عمق الكابينة
	

	القيمة المطلوبة
	

	القيمة المقاسة
	

	مطابق/غير مطابق
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


محضر استلام الأجهزة الصحية
التخصص: صحي وتغذية وصرف. المرجع (ص 391)
	الموقع
	

	نوع الجهاز
	

	ارتفاع التغذية
	

	ارتفاع/بعد الصرف
	

	وجود vent
	

	ميل الصرف
	

	ارتفاع الملحقات
	

	اختبار التسريب
	

	access panel
	

	ملاحظات
	

	مطابق/غير مطابق
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


محضر استلام خط صرف بين مطبقين
التخصص: صحي وتغذية وصرف. المرجع (ص 401)
	من مطبق
	

	إلى مطبق
	

	القطر
	

	الطول
	

	منسوب القاع البداية
	

	منسوب القاع النهاية
	

	الميل
	

	سمك الفرشة
	

	رمل فوق الماسورة
	

	الغطاء الكلي
	

	نتيجة الاختبار المائي
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


لوحة إرشادية لدوائر لوحة التوزيع
التخصص: كهرباء. المرجع (ص 264)
	رقم القاطع
	

	مقنن القاطع
	

	اسم الدائرة
	

	الحمل وجزء المبنى المغذى
	

	اسم الحجرة
	

	القواطع الاحتياطية
	

	عدد الخطوط الاحتياطية
	

	مرجع SLD
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


محضر استلام محول كهربائي
التخصص: كهرباء. المرجع (ص 264)
	مكان المحول (إحداثيات ومنسوب)
	

	استلام الدمك من استشاري الطرق
	

	زوايا ومنسوب القاعدة من المساحة
	

	اتجاه القاعدة MV/LV
	

	بئر الأرضي
	

	علب نهاية MV
	

	تكويس LV
	

	EARTH FAULT INDICATOR إلى CT's
	

	EARTH BAR
	

	اختبار عزل الزيت
	

	اختبارات الموقع
	

	مقاومة الأرضي
	

	شهادات المصنع
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


قائمة فحص استلام مولد الطوارئ، ماكينة الديزل وغرفة المولد
التخصص: كهرباء. المرجع (ص 265)
	البند
	

	الملاحظات
	

	الرقم الكودي
	

	الرقم التسلسلي
	

	الشركة المصنعة وبلد الصنع
	

	المواصفات القياسية
	

	سنة الصنع
	

	الطراز
	

	القدرة
	

	القدرة المستمرة عند السرعة المقننة ومعامل قدرة 0.8 متأخر
	

	القدرة عند حرارة وارتفاع الموقع
	

	أبعاد الغرفة
	

	أبعاد الباب
	

	أبعاد فتحة التهوية
	

	نوع التهوية طبيعية أو جبرية
	

	سعة مروحة التبريد
	

	فتحة ماسورة العادم
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


قائمة فحص استلام مولد الطوارئ، المولد والعادم والماكينة
التخصص: كهرباء. المرجع (ص 265)
	المولد: الشركة وبلد المنشأ، المواصفات، القدرة، الجهد، التردد، عدد الأطوار
	

	العادم: طول الماسورة، عدد الانحناءات، القطر، العزل الحراري، مخفضات الصوت، حساب الضغط العكسي
	

	الماكينة: عدد وقطر الاسطوانات، المشوار، الإزاحة، نسبة الانضغاط، السرعة، القدرة الفرملية، استهلاك الوقود عند الحمل الكلي، هواء التبريد، زيت التزييت، غازات العادم وحرارتها
	

	طريقة البدء يدوي أو تلقائي بالبطارية أو الهواء أو ماكينة بنزين
	

	طريقة التبريد رادياتير مركب أو بعيد أو مبادلات أو أبراج أو تبريد هواء
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قائمة فحص استلام مولد الطوارئ، التحكم والمراقبة
التخصص: كهرباء. المرجع (ص 266)
	كابلات التغذية بين المولد والقلاب (المقطع، العزل)
	

	لوحة التحكم (قلاب يدوي أو ATS، مفتاح BY PASS، لمبات البيان)
	

	شاحن البطارية (التغذية، سعة وتيار الشحن، القدرة، فولتميتر ولمبات ومفتاح)
	

	موانع الاهتزاز بين الماكينة والشاسية وبين الشاسية والقاعدة
	

	شدة الضوضاء عند مسافة محددة
	

	أجهزة القياس (أميتر، فولتميتر، تردد، معامل قدرة، قدرة فعالة وغير فعالة، ضغط وحرارة الزيت، حرارة التبريد، السرعة، حرارة العادم)
	

	أجهزة الإنذار والفصل (حرارة مياه التبريد، حرارة الزيت، انخفاض ضغط الزيت، زيادة السرعة)
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محضر استلام خندق كابلات
التخصص: كهرباء. المرجع (ص 417)
	المسار
	

	نوع الجهد
	

	العمق
	

	فرشة الرمل
	

	رمل فوق الكابلات
	

	بلاط الحماية
	

	شريط التحذير
	

	عرض الخندق
	

	تباعد الكابلات
	

	مطابق/غير مطابق
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محضر استلام لوحة إنذار الحريق
التخصص: حريق وإنذار. المرجع (ص 270)
	توصيل اللوحة الرئيسية بدون قابس أو مفتاح
	

	تأريض اللوحة
	

	عنونة وترقيم مناطق الحريق
	

	رقم منطقة كل كاشف
	

	توصيلات الرئيسية مع الفرعية
	

	توصيل قواعد الكواشف
	

	وحدات نهاية الخطوط
	

	دوائر الأجراس
	

	اختبار الأداء بعد التشغيل
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Duct System Inspection Checklist
التخصص: تكييف وتهوية. المرجع (ص 282)
	ACCEPTABLE
	

	DEFICIENT
	

	REASON
	

	RIGID DUCTWORK: Pressure class، Duct Wall، Joints، Seams، Reinforcement، Tie Rods، Crossbreak/Bead، Sealing، Hanger/Support، Insert/Anchors، Duct Liner، Liner Adhesive، Liner Pins، Hangers، Elbows، Turning Vanes، Transitions، Trunk-Branch fitting، Branch Connection، Extractors
	

	Splitters، Volume dampers، Tap collars، Terminal connection، Equipment connection، Access doors، Fan inlet، Fan outlet، Belt guards، Vibration connection، Air intake، Louvers، Air exhaust، Curbs، Flashing، Casing، Plenum، In slab، Underground، Paint/coatings، Weather proofing
	

	MISCELLANEOUS: Grease Duct، Range hood، Breeching، Furnace vent، Chimney، Fume hood، Dishwasher exhaust duct، Air shaft، Through-penetration firestop، Insulation، Ceiling plenum content، Pressurized exit، PVC duct، FRP Duct، Maintenance access
	

	FIRE/SMOKE DAMPERS: Location، Sleeves، Connections، Retaining angles، Clearances، Control means، Access
	

	FLEXIBLE DUCT: Duct grade/class، Connector grade، UL/other label، Excess tension، Supports، Bend radius، Metal collar، Damage
	

	رموز العيوب: T Type، S Size، A Attachment، L Location، M Material، D Damage، I Incomplete، C Corrosion، SP Spacing، U Unclean، R Rating
	

	DEFECT LOCATION AND COMMENT
	

	JOB
	

	CONTRACTOR
	

	INSPECTOR
	

	FOR
	

	DATE
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Special Condition Review Checklist
التخصص: تكييف وتهوية. المرجع (ص 283)
	فئات ضغط المجاري لكل نظام
	

	كمية الإحكام أو معدل التسريب المسموح
	

	اختبارات موقعية إضافية
	

	شكل قطع المجاري ومصدره (مستند التصميم، Submittals، أدلة SMACNA)
	

	انحراف As-built عن التصميم وسببه
	

	عدم اختراق المجاري إلا بخدمات HVAC
	

	التثبيت الزلزالي
	

	عدم تحميل المجاري بعناصر أخرى
	

	ممرات الهواء في أسقف الراجع والمناور
	

	مساحة الكشف للصيانة
	

	وصول الصيانة داخل المجاري وشكله
	

	أجهزة المراقبة الآلية (Fire stats، Freeze stats، كواشف دخان، مفاتيح تدفق هواء Fail-safe، مؤشرات الدامبرات)
	

	ضبط الإشغال المبكر وفترة الضمان
	

	تعليمات التشغيل والصيانة للمالك
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نموذج (1) شهادة / محضر الاستلام الابتدائي لأعمال ... (الكود المصري لإدارة مشروعات التشييد 2009 ص 98)
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي. المرجع (ص 304)
	اسم المشروع
	

	رقم المحضر
	

	عنوان: شهادة / محضر الاستلام الابتدائي لأعمال ...
	

	مقاولة أعمال
	

	المالك
	

	المشرف على التنفيذ
	

	المقاول
	

	الحضور عن المشرف على التنفيذ (سطران)
	

	الحضور عن المقاول (سطران)
	

	يوم الاجتماع وتاريخه .../.../20..
	

	وصف الأعمال المعاينة
	

	إقرار تنفيذ الأعمال بشكل جوهري طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وأوامر التغيير إن وجدت
	

	استثناء الملاحظات الواردة بالبيان المرفق التي لا تمنع الاستلام الابتدائي والانتفاع
	

	تعليق وخصم القيمتين المذكورتين بالبيان لحين تلافي الملاحظات قبل الاستلام النهائي
	

	يوم وتاريخ الاستلام الابتدائي
	

	توقيعات ممثلي المقاول (3: الاسم والتوقيع)
	

	توقيعات ممثلي المشرف على التنفيذ (3: الاسم والتوقيع)
	

	توقيعات ممثلي المالك (3: الاسم والتوقيع)
	

	التوزيع: الأصل للمالك، صورة للمشرف على التنفيذ، صورة للمقاول
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	المالك

	الاسم والتوقيع:
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مرفق نموذج (1): بيان ملاحظات الاستلام الابتدائي
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي. المرجع (ص 304)
	رقم الملاحظة
	

	وصف الملاحظة
	

	القيمة المعلقة
	

	القيمة المخصومة
	


ملاحظة: هيكل البيان مستنتج من نص النموذج، الكتاب لا يورد جدول المرفق.
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نموذج (2) شهادة الأداء / محضر الاستلام النهائي لأعمال ... (كود إدارة التشييد 2009 ص 115)
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي. المرجع (ص 307)
	اسم المشروع
	

	رقم المحضر
	

	عنوان: شهادة الأداء / محضر الاستلام النهائي لأعمال ...
	

	مقاولة أعمال
	

	المالك
	

	المشرف على التنفيذ
	

	المقاول
	

	الحضور عن المشرف على التنفيذ
	

	الحضور عن المقاول
	

	تاريخ الاجتماع بالموقع
	

	إقرار تنفيذ الأعمال جوهريا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وأوامر التغيير
	

	إقرار إصلاح المقاول للملاحظات التي ظهرت بالأعمال
	

	استثناء ملاحظات بسيطة بالبيان المرفق لا تمنع الاستلام النهائي
	

	المبلغ المخصوم المحدد بالبيان
	

	تاريخ الاستلام النهائي
	

	توقيعات ممثلي المقاول (3 أسماء)
	

	توقيعات ممثلي المشرف (3 أسماء)
	

	توقيعات ممثلي المالك (3 أسماء)
	

	التوزيع: الأصل للمالك، صورة للمشرف، صورة للمقاول
	



	المقاول
	الاستشاري
	المالك

	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:
	الاسم والتوقيع:


مرفق نموذج (2): بيان الملاحظات البسيطة عند الاستلام النهائي
التخصص: تسليم ابتدائي ونهائي. المرجع (ص 307)
	رقم الملاحظة
	

	وصف الملاحظة البسيطة
	

	المبلغ المخصوم
	


ملاحظة: هيكل البيان مستنتج من نص النموذج، الكتاب لا يورد جدول المرفق.
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