| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تنفيذ عزل الأسطح بالنظام المعكوس: خرسانة الميول، العزل المائي بالشرائح البيتومينية، العزل الحراري فوق العزل المائي، طبقة الفصل، ثم طبقة الحماية والتشطيب. | Covers the inverted roof system: screed to falls, bituminous membrane waterproofing, thermal insulation above the membrane, separation layer, then protection and finish. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد | Project specifications and approved manufacturer instructions |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-009 ACE-QC-ARC-010 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | شرائح عزل بيتومينية معدلة ‏(APP أو SBS)‏ بالسماكة المحددة (4 مم غالبا). | Modified bituminous membrane (APP or SBS) of specified thickness (typically 4 mm). |
| 2 | دهان تحضيري بيتوميني ‏(Primer)‏. | Bituminous primer. |
| 3 | ألواح بوليسترين مبثوق ‏(XPS)‏ بالسماكة المحددة (5 سم غالبا). | Extruded polystyrene (XPS) boards of specified thickness (typically 5 cm). |
| 4 | طبقة فصل من الجيوتكستايل (120 جم/م² تقريبا). | Geotextile separation layer (about 120 g/m²). |
| 5 | خرسانة ميول خفيفة أو عادية ومونة حماية. | Lightweight or plain screed to falls and protection mortar. |
| 6 | صفايات أسطح بحلقة ربط للعزل. | Roof drains with membrane clamping ring. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | موقد غاز (شعلة) مع منظم ضغط وطفاية حريق. | Gas torch with regulator and fire extinguisher. |
| 2 | رولة ضغط ومشرط وأدوات قص. | Seam roller, knife and cutting tools. |
| 3 | ميزان ليزر لضبط الميول. | Laser level to set falls. |
| 4 | مضخة أو خرطوم لاختبار الغمر. | Pump or hose for the flood test. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | انتهاء جميع الاختراقات بالسطح (مواسير، قواعد معدات، صفايات) قبل العزل. | All roof penetrations (pipes, plinths, drains) completed before waterproofing. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تنظيف البلاطة وتنفيذ خرسانة الميول بميل لا يقل عن 1% نحو الصفايات، وتنعيم سطحها. | Clean the slab and lay screed to falls of at least 1% towards drains; trowel smooth. |
| 2 | عمل رقبة الزجاجة بالمونة عند التقاء السطح بالحوائط والقواعد. | Form mortar fillets at all wall and plinth junctions. |
| 3 | دهان الوجه التحضيري بانتظام على السطح والحوائط حتى ارتفاع العزل الرأسي وتركه حتى يجف. | Apply primer evenly on the deck and upstands to the turn-up height and allow to dry. |
| 4 | فرد الشرائح من المنسوب الأوطأ إلى الأعلى بركوب طولي وعرضي لا يقل عن 10 سم، ولحامها بالشعلة. | Lay membranes from the low point upwards with side and end laps of at least 10 cm, torch-welded. |
| 5 | في نظام الطبقتين تكون الطبقة الثانية متعامدة مع الأولى وتغطي لحاماتها. | In two-layer systems the second layer is perpendicular to the first and covers its laps. |
| 6 | رفع العزل على الحوائط 20 إلى 30 سم فوق منسوب التشطيب وتثبيت نهايته بشريحة معدنية ومادة مانعة للتسرب. | Turn up 20 to 30 cm above finished level and secure with a termination bar and sealant. |
| 7 | تثبيت العزل داخل حلقة الصفاية مع قطعة تقوية إضافية. | Clamp the membrane into the drain ring with an extra reinforcing piece. |
| 8 | اختبار الغمر بالمياه 48 ساعة بارتفاع 5 سم على الأقل وفحص الأسقف أسفلها. | Flood test for 48 hours with at least 5 cm water and inspect the soffit below. |
| 9 | فرد ألواح العزل الحراري متلاصقة ومتبادلة الفواصل فوق العزل المائي. | Lay thermal insulation boards butt-jointed with staggered joints over the membrane. |
| 10 | فرد طبقة الجيوتكستايل بركوب 10 سم. | Lay the geotextile with 10 cm laps. |
| 11 | تنفيذ طبقة الحماية ثم التشطيب النهائي (بلاط أو حصى) دون الإضرار بالطبقات. | Place the protection layer and final finish (tiles or gravel) without damaging the layers. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ميول خرسانة الميول وعدم تجمع المياه. | Screed falls with no ponding. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-009 |
| 2 | الركوب واللحامات ورفع العزل على الحوائط. | Laps, welds and upstands. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-009 |
| 3 | نتيجة اختبار الغمر 48 ساعة. | 48-hour flood test result. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-009 |
| 4 | سماكة ألواح العزل الحراري وتلاصقها. | Insulation board thickness and tight joints. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-010 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | الحريق من الشعلة | Fire from torch | تصريح أعمال ساخنة وطفاية بجوار العمل وإبعاد المواد القابلة للاشتعال. | Hot-work permit, extinguisher at hand, combustibles removed. |
| 3 | السقوط من حواف السطح | Fall from roof edges | حواجز مؤقتة على الحواف وأحزمة أمان عند الحاجة. | Temporary edge protection and harnesses where required. |
| 4 | رفع المواد للسطح | Lifting materials to roof | رافعة أو ونش مع منطقة محظورة أسفل الرفع. | Hoist with an exclusion zone below the lift. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |