| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تركيب القواطع من ألواح الجبس على هيكل معدني مع العزل الداخلي حسب متطلبات الصوت والحريق. | Covers installation of gypsum board partitions on a metal stud frame with infill insulation per acoustic and fire requirements. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏ | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-030 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | قنوات أرضية وعلوية وقوائم معدنية مجلفنة بالمقاس المحدد. | Galvanised floor and ceiling tracks and studs of specified size. |
| 2 | ألواح جبس بالنوع والعدد المحدد لكل وجه. | Gypsum boards of specified type and layers per face. |
| 3 | صوف صخري أو زجاجي بالكثافة والسماكة المحددة. | Rock or glass wool of specified density and thickness. |
| 4 | شريط عازل أسفل القنوات ومادة حريق للفواصل عند الحاجة. | Isolation tape under tracks and fire sealant where required. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ميزان ليزر وخيط. | Laser level and string line. |
| 2 | مسدس مسامير ومثقاب. | Fixing gun and drill. |
| 3 | مفك كهربائي ومقص معادن. | Screwdriver and tin snips. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | اعتماد مخطط القواطع وتصنيف الحريق والصوت لكل قاطع. | Partition layout and fire/acoustic rating of each type approved. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | توقيع مسار القاطع على الأرضية ونقله للسقف بالليزر. | Mark the partition line on the floor and transfer to the soffit by laser. |
| 2 | تثبيت القنوات الأرضية والعلوية فوق الشريط العازل كل 60 سم تقريبا. | Fix floor and ceiling tracks over isolation tape at about 60 cm centres. |
| 3 | تركيب القوائم كل 60 سم (أو 40 سم حسب التصميم) وتقويتها عند الفتحات. | Install studs at 60 cm (or 40 cm per design) and reinforce at openings. |
| 4 | تركيب دعامات (تقويات) لتعليق الأجهزة والأحواض والخزائن. | Install backing for fixtures, basins and cabinets. |
| 5 | تثبيت ألواح الوجه الأول رأسيا مع تبادل الفواصل. | Fix first-side boards vertically with staggered joints. |
| 6 | تمديد الخدمات داخل القاطع واستلامها. | Run services inside the partition and accept them. |
| 7 | تركيب العزل بملء كامل دون فراغات. | Install insulation to fill the cavity without gaps. |
| 8 | تثبيت ألواح الوجه الثاني مع تبادل الفواصل عن الوجه الأول. | Fix second-side boards with joints offset from the first side. |
| 9 | سد الفواصل المحيطية بمادة الصوت أو الحريق ومعالجة الفواصل والزوايا. | Seal perimeter with acoustic or fire sealant; finish joints and corners. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الهيكل المعدني ومسافات القوائم والدعامات (التقويات). | Metal frame, stud spacing and backing. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-030 |
| 2 | الخدمات والعزل قبل إغلاق الوجه الثاني. | Services and insulation before closing the second side. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-030 |
| 3 | عدد الطبقات ونوع الألواح حسب التصنيف. | Board layers and type per rating. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-030 |
| 4 | الرأسية والاستواء ومعالجة الفواصل. | Plumb, flatness and joint finishing. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-030 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | ألياف الصوف الصخري | Mineral wool fibres | كمامات وقفازات وملابس بأكمام طويلة. | Masks, gloves and long sleeves. |
| 3 | أدوات التثبيت بالبارود | Powder-actuated tools | مشغل مدرب ونظارات وسدادات أذن. | Trained operator, goggles and ear protection. |
| 4 | نقل الألواح | Handling boards | نقل الألواح بشخصين أو عربة. | Two-person carry or board trolley. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |