| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تنفيذ حوض النافورة والعزل وتمديدات المياه والكهرباء وتركيب المضخات والفوهات والإنارة الغاطسة والتشغيل. | Covers the fountain basin, waterproofing, water and power services, pumps, nozzles, underwater lighting and commissioning. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات مورد المعدات، اشتراطات البلدية والسلامة | Project specifications, equipment supplier instructions, municipality and safety requirements |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-008 ACE-QC-MEP-031 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | خرسانة مقاومة للماء وعزل معتمد. | Watertight concrete and approved waterproofing. |
| 2 | مضخات وفلاتر وفوهات حسب تصميم المورد. | Pumps, filters and nozzles per supplier design. |
| 3 | مواسير ضغط وقطع مناسبة. | Pressure pipes and fittings. |
| 4 | إنارة غاطسة بجهد منخفض آمن ومحولات معزولة. | Safe extra-low-voltage underwater lights and isolating transformers. |
| 5 | جلب مانعة للتسرب للاختراقات. | Puddle flanges for wall penetrations. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | أدوات تمديد المواسير واختبار الضغط. | Pipe tools and pressure test pump. |
| 2 | جهاز اختبار العزل الكهربائي. | Insulation resistance tester. |
| 3 | أدوات العزل والتبليط. | Waterproofing and tiling tools. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | اعتماد تصميم المورد الهيدروليكي والكهربائي وموقع غرفة المعدات. | Supplier hydraulic and electrical design and plant room location approved. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | صب الحوض مع تثبيت الجلب المانعة للتسرب في أماكن المواسير قبل الصب. | Cast the basin with puddle flanges set at pipe positions before pouring. |
| 2 | اختبار الامتلاء للحوض قبل العزل. | Fill-test the basin before waterproofing. |
| 3 | تنفيذ العزل والحماية ثم التشطيب. | Apply waterproofing, protection and finish. |
| 4 | تمديد مواسير السحب والدفع والتصريف والفائض واختبار ضغطها. | Install suction, delivery, drain and overflow pipes and pressure-test. |
| 5 | تركيب المضخات والفلاتر في غرفة المعدات مع محابس العزل. | Install pumps and filters in the plant room with isolation valves. |
| 6 | تمديد كابلات الإنارة في مواسير محكمة وتأريض جميع الأجزاء المعدنية تأريضا متساوي الجهد. | Run lighting cables in sealed conduits and bond all metal parts equipotentially. |
| 7 | تركيب الفوهات والإنارة الغاطسة وضبط الارتفاعات. | Install nozzles and underwater lights and set heights. |
| 8 | ملء الحوض والتشغيل التجريبي وضبط أشكال المياه وبرمجة التحكم. | Fill, test-run, tune water effects and programme controls. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اختبار الامتلاء قبل العزل. | Fill test before waterproofing. | توقف Hold | ACE-QC-MEP-031 |
| 2 | العزل وتفاصيل الاختراقات. | Waterproofing and penetration details. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-008 |
| 3 | اختبار ضغط المواسير. | Pipe pressure test. | شهود Witness | - |
| 4 | اختبار العزل الكهربائي والتأريض وقاطع التسرب. | Insulation, bonding and RCD tests. | توقف Hold | - |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | الصعق الكهربائي في المياه | Electric shock in water | جهد منخفض آمن ومحولات معزولة وقاطع تسرب 30 مللي أمبير. | Extra-low voltage, isolating transformers and 30 mA RCD. |
| 3 | الغرق للأطفال | Drowning of children | تحديد عمق آمن وحماية الحوض أثناء التنفيذ. | Safe water depth and basin guarding during works. |
| 4 | المواد الكيميائية للمعالجة | Water treatment chemicals | تخزين آمن ونشرات السلامة للمواد. | Safe storage and safety data sheets. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |