| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تركيب خزان أو غرفة أسطوانات الغاز المركزي والشبكة حتى نقاط الاستخدام، مع منظمات الضغط والمحابس وأنظمة الكشف والاختبار والتشغيل. | Covers the central gas tank or cylinder room and network to points of use, with regulators, valves, detection systems, testing and commissioning. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | NFPA 54 / 58، اشتراطات شركة الغاز الطبيعي، مواصفات المشروع | NFPA 54 / 58, natural gas company requirements, project specifications |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-MEP-029 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | خزان أو أسطوانات معتمدة مع ملحقاتها. | Approved tank or cylinders with accessories. |
| 2 | مواسير وقطع معتمدة للغاز (نحاس أو حديد أو متعددة الطبقات). | Gas-approved pipes and fittings (copper, steel or multilayer). |
| 3 | منظمات ضغط ومحابس قطع وصمام قطع آلي. | Pressure regulators, shut-off valves and automatic safety valve. |
| 4 | كواشف تسرب غاز ولوحة تحكم. | Gas leak detectors and control panel. |
| 5 | دهان أصفر وعلامات تمييز. | Yellow paint and identification labels. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | أدوات لحام النحاس أو قلاووظ الحديد. | Brazing or threading tools. |
| 2 | جهاز اختبار ضغط ومقياس معاير. | Pressure test rig and calibrated gauge. |
| 3 | جهاز كشف التسرب. | Leak detector. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | اعتماد التصميم من الجهة المختصة وفني تركيب مرخص. | Design approved by the authority; licensed installer. |
| 6 | تحديد موقع الخزان مع المسافات الآمنة من الفتحات ومصادر الاشتعال. | Tank location set with safe distances from openings and ignition sources. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تجهيز قاعدة الخزان أو غرفة الأسطوانات بالتهوية الطبيعية والأبواب المعدنية. | Prepare the tank base or cylinder room with natural ventilation and metal doors. |
| 2 | تمديد المسار مكشوفا أو في مجرى مهوى، مع جلب عند اختراق الحوائط، وعدم المرور في غرف النوم أو الأماكن المغلقة. | Route pipes exposed or in ventilated chases, sleeved through walls, never through bedrooms or enclosed voids. |
| 3 | تثبيت المواسير بحوامل على المسافات المحددة. | Support pipes at specified spacing. |
| 4 | تركيب منظم الضغط الأول عند الخزان ومنظم ثانٍ ومحبس قطع عند كل وحدة. | Install first-stage regulator at the tank, second-stage regulator and shut-off at each unit. |
| 5 | تركيب كواشف التسرب بالقرب من الأجهزة وربطها بصمام القطع الآلي. | Install leak detectors near appliances, interlocked with the automatic shut-off valve. |
| 6 | اختبار الضغط بالهواء أو النيتروجين بالضغط والمدة المحددين دون انخفاض. | Pressure test with air or nitrogen at specified pressure and duration with no drop. |
| 7 | دهان المواسير باللون الأصفر وتركيب اللوحات التحذيرية. | Paint pipes yellow and fix warning signs. |
| 8 | التشغيل والتطهير من الهواء بإشراف الجهة المختصة وفحص كل وصلة بمحلول أو جهاز كشف. | Purge and commission under authority supervision; check every joint by solution or detector. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المسار وطريقة التثبيت قبل الاختبار. | Route and supports before testing. | شهود Witness | ACE-QC-MEP-029 |
| 2 | اختبار الضغط. | Pressure test. | توقف Hold | ACE-QC-MEP-029 |
| 3 | تشغيل الكواشف وصمام القطع. | Detector and shut-off valve operation. | توقف Hold | ACE-QC-MEP-029 |
| 4 | اعتماد الجهة المختصة قبل التشغيل. | Authority approval before use. | توقف Hold | ACE-QC-MEP-029 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | تسرب الغاز والانفجار | Gas leak and explosion | منع مصادر الاشتعال وأدوات لا تولد شررا وكاشف غاز محمول. | No ignition sources, non-sparking tools and portable gas detector. |
| 3 | أعمال اللحام بجوار شبكة قائمة | Hot work near a live network | عزل الشبكة وتفريغها وتصريح أعمال ساخنة. | Isolate and purge the network; hot-work permit. |
| 4 | الضغط أثناء الاختبار | Pressure during testing | منطقة محظورة ومقياس معاير وصمام أمان. | Exclusion zone, calibrated gauge and relief valve. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |