| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تركيب سخانات المياه الشمسية (الألواح والخزان والحامل) وتوصيلها بشبكة التغذية والكهرباء مع حماية عزل السطح. | Covers installation of solar water heaters (collectors, tank and frame) and their connection to water and power, while protecting the roof waterproofing. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | الكود المصري للتركيبات الصحية، مواصفات المشروع | Egyptian code for plumbing installations, project specifications |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-MEP-030 ACE-QC-ARC-009 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ألواح تجميع وخزان معزول مطابق للاعتماد. | Collectors and insulated tank as approved. |
| 2 | حامل معدني مجلفن ومثبتات. | Galvanised frame and fixings. |
| 3 | مواسير مقاومة للحرارة وعزل حراري مقاوم للأشعة. | Heat-resistant pipes and UV-resistant insulation. |
| 4 | صمام أمان وصمام عدم رجوع ومحبس تصريف وسخان مساعد. | Safety valve, non-return valve, drain valve and backup heater. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ونش رفع. | Hoist. |
| 2 | أدوات سباكة ولحام. | Plumbing and jointing tools. |
| 3 | بوصلة ومنقلة لضبط الاتجاه والميل. | Compass and inclinometer. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | التأكد من قدرة السطح على تحمل وزن الخزان ممتلئا. | Roof capacity verified for the full tank load. |
| 6 | تحديد أماكن القواعد بحيث لا تخترق العزل، أو معالجة الاختراق بتفصيل معتمد. | Bases located to avoid puncturing waterproofing, or penetrations detailed and approved. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تنفيذ القواعد الخرسانية فوق طبقة الحماية أو بتفصيل عزل معتمد. | Cast plinths on the protection layer or with an approved waterproofing detail. |
| 2 | تركيب الحامل وتثبيته ضد الرياح. | Erect and anchor the frame against wind. |
| 3 | توجيه الألواح للجنوب (في نصف الكرة الشمالي) بزاوية ميل قريبة من خط عرض الموقع. | Orient collectors south (northern hemisphere) at a tilt close to site latitude. |
| 4 | تركيب الخزان والألواح وتوصيلها حسب مخطط المورد. | Install tank and collectors and connect per supplier diagram. |
| 5 | تركيب صمام الأمان وصمام عدم الرجوع ومحبس التصريف. | Install safety, non-return and drain valves. |
| 6 | عزل المواسير الساخنة المكشوفة وحمايتها من الشمس. | Insulate and UV-protect exposed hot pipes. |
| 7 | توصيل السخان المساعد بقاطع مستقل وتأريضه. | Connect the backup heater to a dedicated breaker and earth it. |
| 8 | ملء النظام واختبار التسرب وقياس درجة الحرارة بعد التشغيل. | Fill, leak-test and check outlet temperature after commissioning. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سلامة عزل السطح حول القواعد. | Roof waterproofing intact around plinths. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-009 |
| 2 | الاتجاه والميل والتثبيت. | Orientation, tilt and fixing. | شهود Witness | ACE-QC-MEP-030 |
| 3 | صمامات الأمان واختبار التسرب. | Safety valves and leak test. | توقف Hold | ACE-QC-MEP-030 |
| 4 | التأريض والتشغيل. | Earthing and operation. | شهود Witness | ACE-QC-MEP-030 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | السقوط من السطح | Fall from roof | حواجز حواف وأحزمة أمان. | Edge protection and harnesses. |
| 3 | رفع الخزان | Lifting the tank | رفع ميكانيكي ومنطقة محظورة. | Mechanical lifting and exclusion zone. |
| 4 | الحروق من المياه والأسطح الساخنة | Burns from hot water and surfaces | تغطية الألواح أثناء التركيب وقفازات. | Cover collectors during installation; gloves. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |