## Requirements
متطلبات اعتماد المواد Material Submittal Requirements
متطلبات تقديم واعتماد المواد وفحصها عند التوريد. قيم الفحص بمصدر (الكتاب) مأخوذة بصياغة ملخصة من كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني (م. يسري أحمد عبد الرحيم) برقم الصفحة، والباقي من المواصفات القياسية المذكورة. المرجع الملزم مواصفات العقد.
الكود | المجموعة | كود البند | المادة | البيانات الفنية Datasheet | الشهادات | تقارير الاختبار | العينات والنموذج Mockup | الضمان | المواصفات القياسية | الفحص عند الاستلام | معدل أخذ العينات | معيار القبول | مصدر قيم الفحص | اشتراطات التخزين | أسباب الرفض | صفحة الكتاب | حزمة المستندات المطلوبة (معادلة)
MAT-001 | خرسانة | CONC | أسمنت (Portland Cement) | نوع الأسمنت ورتبته (عادي، مقاوم للكبريتات SRC، منخفض الحرارة)؛ التركيب الكيميائي؛ النعومة؛ أزمنة الشك؛ مقاومة الضغط عند 2 و7 و28 يوما؛ اسم المصنع وبلد المنشأ | شهادة مطابقة من المصنع لكل رسالة (Mill Certificate) برقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج؛ شهادة مطابقة سابر SASO للسعودية أو علامة الجودة المصرية؛ شهادة منشأ | تقرير مختبر معتمد للأسمنت المقترح: زمن الشك، مكعبات المونة، النعومة، الثبات، الكبريتات، الفقد بالحرق، المتبقي غير الذائب، السيليكا | عبوة مختومة أو عينة معتمدة تحفظ بغرفة العينات بالموقع | لا يلزم | ASTM C150؛ BS EN 197-1؛ م.ق.م 4756-1؛ ECP 203 | زمن الشك بإبرة فيكات ASTM C191؛ مكعبات مونة ASTM C109؛ النعومة ASTM C204؛ الثبات ASTM C151؛ التحليل الكيميائي ASTM C114 | عند الاعتماد ودوريا؛ وإعادة الاختبار لكل أسمنت مخزن أكثر من شهر قبل استخدامه في الخرسانة المسلحة | حدود ASTM C150 أو BS EN 197-1 حسب النوع؛ عمر الأسمنت أقل من 6 شهور من التعبئة؛ أقصى محتوى أسمنت 450 كجم/م3 حسب الكود المصري | الكتاب | مخزن جاف مغطى على طبالي مرتفعة عن الأرض بعيدا عن الجدران؛ بطاقة بالتاريخ والكمية لكل توريد وسحب الأقدم أولا FIFO؛ صومعة مستقلة لكل نوع بالمحطة | تكتل أو تحجر؛ عبوات ممزقة أو مبللة؛ تجاوز 6 شهور من التعبئة؛ غياب شهادة المصنع؛ اختلاف النوع أو المصدر عن المعتمد | ص 10، ص 15، ص 43، ص 67، ص 75، ص 161، ص 163، ص 175 | 1. بيانات فنية: نوع الأسمنت ورتبته (عادي، مقاوم للكبريتات SRC، منخفض الحرارة)؛ التركيب الكيميائي؛ النعومة؛ أزمنة الشك؛ مقاومة الضغط عند 2 و7 و28 يوما؛ اسم المصنع وبلد المنشأ 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع لكل رسالة (Mill Certificate) برقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج؛ شهادة مطابقة سابر SASO للسعودية أو علامة الجودة المصرية؛ شهادة منشأ 3. تقارير اختبار: تقرير مختبر معتمد للأسمنت المقترح: زمن الشك، مكعبات المونة، النعومة، الثبات، الكبريتات، الفقد بالحرق، المتبقي غير الذائب، السيليكا 4. عينات: عبوة مختومة أو عينة معتمدة تحفظ بغرفة العينات بالموقع 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C150؛ BS EN 197-1؛ م.ق.م 4756-1؛ ECP 203
MAT-002 | خرسانة | CONC | ركام كبير (Coarse Aggregate) | مصدر المحجر ونوع الركام (زلط طبيعي أو كسر دولوميت أو جرانيت)؛ المقاس الاعتباري الأكبر؛ منحنى التدرج؛ الوزن النوعي والامتصاص | خطاب اعتماد المحجر (Approved Quarry)؛ شهادة مصدر للتوريدات | تقرير مختبر معتمد: تدرج، لوس أنجلوس، الامتصاص، الثبات بكبريتات الماغنسيوم، الكتل الطينية، الكلوريدات، الكبريتات، معامل التفلطح والاستطالة | عينة معتمدة في كيس شفاف مختوم من المختبر تحفظ بالموقع لمطابقة التوريدات | لا يلزم | ASTM C33؛ ASTM C131؛ ASTM C136؛ ASTM C88؛ ASTM C127؛ BS 812؛ ECP 203 | تحليل منخلي؛ لوس أنجلوس؛ امتصاص ووزن نوعي؛ ثبات بالكبريتات؛ كتل طينية؛ كلوريدات وكبريتات | عند اعتماد المصدر وعند تغيير المحجر؛ ودوريا حسب خطة الجودة | لوس أنجلوس ≤ 50% (ASTM C33) و≤ 28% لسابقة الصب؛ SO3 ≤ 0.4%؛ كلوريدات ≤ 0.05%؛ مواد طينية ≤ 2%؛ امتصاص ≤ 2.5% وثبات ≤ 18% حسب مواصفة المالك | الكتاب | أرضية مصبوبة أو مسفلتة؛ حوائط فاصلة بين الأنواع والمقاسات لمنع الخلط والانفصال الحبيبي؛ مظلات ورش ماء في الأجواء الحارة | وجود مواد عضوية أو حشائش أو كتل طفلية أو حبيبات مغلفة بالطفلة؛ اختلاف التدرج أو المصدر عن العينة المعتمدة | ص 15، ص 43، ص 44، ص 45، ص 67 | 1. بيانات فنية: مصدر المحجر ونوع الركام (زلط طبيعي أو كسر دولوميت أو جرانيت)؛ المقاس الاعتباري الأكبر؛ منحنى التدرج؛ الوزن النوعي والامتصاص 2. شهادات: خطاب اعتماد المحجر (Approved Quarry)؛ شهادة مصدر للتوريدات 3. تقارير اختبار: تقرير مختبر معتمد: تدرج، لوس أنجلوس، الامتصاص، الثبات بكبريتات الماغنسيوم، الكتل الطينية، الكلوريدات، الكبريتات، معامل التفلطح والاستطالة 4. عينات: عينة معتمدة في كيس شفاف مختوم من المختبر تحفظ بالموقع لمطابقة التوريدات 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C33؛ ASTM C131؛ ASTM C136؛ ASTM C88؛ ASTM C127؛ BS 812؛ ECP 203
MAT-003 | خرسانة | CONC | ركام صغير، رمل الخرسانة (Fine Aggregate) | مصدر الرمل ونوعه (طبيعي أو مكسر)؛ منحنى التدرج ومعامل النعومة؛ الوزن النوعي والامتصاص | خطاب اعتماد المصدر؛ شهادة مصدر للتوريدات | تقرير مختبر معتمد: تدرج، المار من منخل 200، الشوائب العضوية، الكتل الطينية، الكلوريدات، الكبريتات، الوزن النوعي | عينة معتمدة في كيس شفاف مختوم تحفظ بالموقع | لا يلزم | ASTM C33؛ ASTM C136؛ ASTM C117؛ ASTM C40؛ ASTM C128؛ BS 812؛ ECP 203 | تحليل منخلي ومعامل النعومة؛ المواد الأنعم من 75 ميكرون؛ الشوائب العضوية؛ الكلوريدات والكبريتات | عند اعتماد المصدر وعند تغييره؛ ودوريا حسب خطة الجودة | التدرج ومعامل النعومة حسب ASTM C33؛ SO3 ≤ 0.4%؛ كلوريدات ≤ 0.05%؛ مواد طينية وقابلة للتفتت ≤ 2% | الكتاب | تشوين منفصل عن الركام الكبير على أرضية نظيفة؛ تغطية لمنع التلوث بالأتربة | تلوث بالطين أو الأملاح أو المواد العضوية؛ تدرج مخالف للعينة المعتمدة | ص 15، ص 44، ص 67 | 1. بيانات فنية: مصدر الرمل ونوعه (طبيعي أو مكسر)؛ منحنى التدرج ومعامل النعومة؛ الوزن النوعي والامتصاص 2. شهادات: خطاب اعتماد المصدر؛ شهادة مصدر للتوريدات 3. تقارير اختبار: تقرير مختبر معتمد: تدرج، المار من منخل 200، الشوائب العضوية، الكتل الطينية، الكلوريدات، الكبريتات، الوزن النوعي 4. عينات: عينة معتمدة في كيس شفاف مختوم تحفظ بالموقع 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C33؛ ASTM C136؛ ASTM C117؛ ASTM C40؛ ASTM C128؛ BS 812؛ ECP 203
MAT-004 | خرسانة | CONC | مياه الخلط (Mixing Water) | مصدر المياه (شبكة عامة أو آبار أو صهاريج)؛ وسيلة التخزين والتبريد | شهادة صلاحية المصدر من الجهة المختصة عند استخدام مياه غير الشبكة العامة | تحليل كيميائي: pH، الكلوريدات، الكبريتات، الأملاح الذائبة الكلية؛ ومقارنة مقاومة وأزمنة شك مع ماء مقطر عند الشك | لا يلزم | لا يلزم | ASTM C1602؛ BS EN 1008؛ ECP 203 | تحليل كيميائي للمياه | عند اعتماد المحطة أو المصدر وعند تغيير المصدر | pH لا يقل عن 7؛ الكلوريدات والكبريتات والأملاح في حدود ASTM C1602؛ مقاومة 7 أيام لا تقل عن 90% من خلطة التحكم | الكتاب | خزانات نظيفة مغطاة تمنع التلوث؛ خزان مستقل معزول للماء البارد ومواسير معزولة أو مدفونة في الأجواء الحارة | مياه ملوثة أو مالحة أو ذات رائحة أو لون؛ نتائج تحليل خارج الحدود | ص 15، ص 44 | 1. بيانات فنية: مصدر المياه (شبكة عامة أو آبار أو صهاريج)؛ وسيلة التخزين والتبريد 2. شهادات: شهادة صلاحية المصدر من الجهة المختصة عند استخدام مياه غير الشبكة العامة 3. تقارير اختبار: تحليل كيميائي: pH، الكلوريدات، الكبريتات، الأملاح الذائبة الكلية؛ ومقارنة مقاومة وأزمنة شك مع ماء مقطر عند الشك 4. عينات: لا يلزم 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C1602؛ BS EN 1008؛ ECP 203
MAT-005 | خرسانة | CONC | إضافات الخرسانة (Concrete Admixtures) | النوع حسب ASTM C494 (A إلى G)؛ الجرعة الموصى بها؛ الكثافة؛ محتوى الكلوريدات؛ التوافق مع نوع الأسمنت؛ مدة الصلاحية وشروط التخزين | شهادة مطابقة من المصنع لكل تشغيلة؛ إقرار خلو من الكلوريدات؛ تسجيل SASO أو اعتماد جهة محلية حيث يلزم | تقارير الخلطات التجريبية بالإضافة وخلطة تحكم بدونها؛ محتوى الهواء والكثافة | عبوة أصلية مختومة من نفس التشغيلة | لا يلزم | ASTM C494؛ BS EN 934-2؛ ECP 203 | خلطات تأكيدية بالإضافة ومقارنتها بخلطة تحكم؛ محتوى الهواء | عند اعتماد الخلطة؛ ومحتوى الهواء شهريا وعند تغيير نوع الإضافة | الجرعة غالبا 1 إلى 1.5% من وزن الأسمنت؛ محتوى الهواء ≤ 3% مع الإضافات؛ تحقيق اشتراطات خلطة التحكم | الكتاب | العبوات الأصلية ببياناتها كاملة؛ حماية من التلوث والشمس وحرارة تتجاوز حد النشرة؛ استخدام الأقدم أولا؛ إضافة آلية بحساسات بالمحطة | انتهاء الصلاحية؛ عبوات مفتوحة أو بلا بيانات؛ ترسيب أو تجمد؛ إضافة يدوية عشوائية داخل سيارة الخلط | ص 15، ص 43، ص 44، ص 64، ص 67 | 1. بيانات فنية: النوع حسب ASTM C494 (A إلى G)؛ الجرعة الموصى بها؛ الكثافة؛ محتوى الكلوريدات؛ التوافق مع نوع الأسمنت؛ مدة الصلاحية وشروط التخزين 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع لكل تشغيلة؛ إقرار خلو من الكلوريدات؛ تسجيل SASO أو اعتماد جهة محلية حيث يلزم 3. تقارير اختبار: تقارير الخلطات التجريبية بالإضافة وخلطة تحكم بدونها؛ محتوى الهواء والكثافة 4. عينات: عبوة أصلية مختومة من نفس التشغيلة 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C494؛ BS EN 934-2؛ ECP 203
MAT-006 | خرسانة | CONC | خرسانة جاهزة (Ready Mix Concrete) | تصميم الخلطة لكل رتبة من مكتب مواد متخصص: نسب المكونات، نسبة الماء للأسمنت، الهبوط، نوع الإضافات، المقاومة المستهدفة | اعتماد المحطة بعد معاينتها؛ شهادات معايرة موازين الركام والأسمنت والماء والإضافات تجدد كل 6 أشهر؛ شهادة معايرة ماكينة الكسر | نتائج 3 خلطات تأكيدية لكل رتبة (مقاومة 28 يوما، هبوط، هواء، كثافة)؛ تقارير مواد الخلطة | خلطات تجريبية بحضور الاستشاري | لا يلزم | ASTM C94؛ م.ق.م 5130-1/2006؛ ECP 203؛ ACI 318؛ ACI 305 | الهبوط ASTM C143؛ الحرارة؛ مكعبات أو أسطوانات الضغط؛ الكثافة الطازجة؛ محتوى الهواء؛ مراجعة إذن التوريد | الهبوط مع كل أخذ عينات وكل 50 م3؛ 6 مكعبات لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3 ولكل رتبة وعنصر ويوم صب؛ الحرارة لكل سيارة | الهبوط ±20 مم (≤ 80) و±30 مم (> 80)، أقصى 200 مم و250 مع ملدنات؛ الحرارة ≤ 35 °م؛ 7 أيام 70 إلى 75% من 28 يوما | الكتاب | لا تخزين؛ برميل الشاحنة مطلي بلون فاتح ومغطى في الحر؛ أخذ العينة بين 10% و90% من الحمولة | هبوط أو حرارة خارج الحدود؛ إذن توريد ناقص أو رتبة مخالفة؛ إضافة ماء بالموقع؛ تجاوز زمن الخلط المسموح بالمواصفة | ص 15، ص 16، ص 42، ص 45، ص 62، ص 63، ص 64، ص 66 | 1. بيانات فنية: تصميم الخلطة لكل رتبة من مكتب مواد متخصص: نسب المكونات، نسبة الماء للأسمنت، الهبوط، نوع الإضافات، المقاومة المستهدفة 2. شهادات: اعتماد المحطة بعد معاينتها؛ شهادات معايرة موازين الركام والأسمنت والماء والإضافات تجدد كل 6 أشهر؛ شهادة معايرة ماكينة الكسر 3. تقارير اختبار: نتائج 3 خلطات تأكيدية لكل رتبة (مقاومة 28 يوما، هبوط، هواء، كثافة)؛ تقارير مواد الخلطة 4. عينات: خلطات تجريبية بحضور الاستشاري 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C94؛ م.ق.م 5130-1/2006؛ ECP 203؛ ACI 318؛ ACI 305
MAT-007 | حديد وشدات | REBAR | حديد التسليح (Reinforcing Steel Bars) | الرتبة (36/52 أو Grade 60 أو B500B)؛ الأقطار؛ جدول الأوزان الاسمية؛ شكل النتوءات وعلامات الدرفلة؛ قابلية اللحام | شهادة المصنع لكل صبة (Mill Certificate)؛ شهادة منشأ؛ شهادة مطابقة سابر SASO أو علامة الجودة المصرية | تقرير مختبر محايد معتمد: شد (خضوع، شد أقصى، استطالة)، ثني، وزن المتر الطولي، بختم حي وتوقيع مدير المختبر | عينة من كل قطر بطول مناسب للاعتماد | لا يلزم | ASTM A615؛ ASTM A370؛ BS 4449؛ م.ق.م 262؛ ECP 203 | اختبار الشد؛ اختبار الثني؛ وزن المتر الطولي؛ اختبار الوصلات الملحومة أو الميكانيكية عند استخدامها | عينتان لكل قطر لأقل من 50 طن و3 عينات لكل قطر وصبة للأكثر؛ وعينات عند غياب الشهادة أو تغيير المصنع | 36/52: خضوع 360 وشد 520 ن/مم2 واستطالة 12%؛ Grade 60: خضوع 420 وشد 620 ن/مم2؛ ثني بلا تشقق؛ الوصلات ≥ 125% fy | الكتاب | على عوارض خشبية أو كمرات خرسانية فوق الأرض؛ ميول لتصريف المياه؛ فصل كل قطر؛ غطاء منفذ للهواء | صدأ متقشر أو زيوت وشحوم؛ عدم مطابقة الرتبة أو بلد المنشأ؛ غياب الشهادة؛ لحام حديد معالج على البارد دون إقرار المصنع | ص 39، ص 40، ص 41، ص 82، ص 84، ص 107، ص 130، ملحق مصور ص 7 | 1. بيانات فنية: الرتبة (36/52 أو Grade 60 أو B500B)؛ الأقطار؛ جدول الأوزان الاسمية؛ شكل النتوءات وعلامات الدرفلة؛ قابلية اللحام 2. شهادات: شهادة المصنع لكل صبة (Mill Certificate)؛ شهادة منشأ؛ شهادة مطابقة سابر SASO أو علامة الجودة المصرية 3. تقارير اختبار: تقرير مختبر محايد معتمد: شد (خضوع، شد أقصى، استطالة)، ثني، وزن المتر الطولي، بختم حي وتوقيع مدير المختبر 4. عينات: عينة من كل قطر بطول مناسب للاعتماد 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM A615؛ ASTM A370؛ BS 4449؛ م.ق.م 262؛ ECP 203
MAT-008 | حديد وشدات | REBAR | شبك التسليح الملحوم (Welded Wire Mesh) | أبعاد الفتحات وأقطار الأسلاك؛ مقاس اللوح؛ رتبة السلك؛ نوع السطح (أملس أو بنتوءات) | شهادة المصنع لكل توريد؛ شهادة مطابقة سابر SASO أو علامة الجودة المصرية | تقرير مختبر: شد، ثني، القطر ومساحة المقطع، مقاومة قص اللحامات، المظهر | لوح عينة | لا يلزم | ASTM A1064 (بديل ASTM A185 وA82)؛ BS 4483؛ ECP 203 | شد؛ ثني؛ قص اللحامات؛ قياس القطر والأبعاد؛ فحص المظهر | عينة لكل 25 طن تحتوي لحاما واحدا على الأقل مع عينة ثانية خارج اللحامات؛ ولكل توريد للبلاطات الأرضية | خضوع أو ضمان 0.2% ≥ 450 ن/مم2، شد ≥ 520 ن/مم2، استطالة ≥ 8% (كود مصري)؛ قص اللحام حسب الكود؛ fy = 500 MPa للبلاطات الأرضية | الكتاب | على عوارض مرتفعة عن الأرض ومغطاة؛ رص الألواح أفقيا دون تشويه | لحامات مفكوكة؛ صدأ متقشر؛ اعوجاج الألواح؛ أبعاد مخالفة | ص 40، ص 41، ص 104 | 1. بيانات فنية: أبعاد الفتحات وأقطار الأسلاك؛ مقاس اللوح؛ رتبة السلك؛ نوع السطح (أملس أو بنتوءات) 2. شهادات: شهادة المصنع لكل توريد؛ شهادة مطابقة سابر SASO أو علامة الجودة المصرية 3. تقارير اختبار: تقرير مختبر: شد، ثني، القطر ومساحة المقطع، مقاومة قص اللحامات، المظهر 4. عينات: لوح عينة 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM A1064 (بديل ASTM A185 وA82)؛ BS 4483؛ ECP 203
MAT-009 | حديد وشدات | FORM | نظام الشدات (Formwork System) | كتالوج النظام (خشبي أو معدني أو ألواح)؛ جداول الأحمال المسموحة للقوائم والكمرات؛ نوع مادة فك القوالب؛ الإكسسوارات والشطف | تصميم إنشائي للشدة معتمد للمشاريع الكبرى والأسقف الثقيلة؛ شهادات اختبار حمل القوائم والسقالات من المورد | حسابات الشدة والمخطط التنفيذي لها | عينة لوح الشدة للأسطح الظاهرة (Fair Face) عند طلبها | لا يلزم | ACI 347؛ BS 5975؛ ECP 203 | فحص بصري للألواح والقوائم والإكسسوارات عند التوريد | لكل توريد وقبل كل استخدام | ألواح مستوية سليمة؛ عدم خلط مواد مختلفة أو جديد بقديم في قالب المساحة الواحدة؛ الفك عند 70% من مقاومة 28 يوما | مواصفة قياسية | تشوين مرتفع عن الأرض ومغطى؛ تنظيف الألواح بعد الفك؛ فصل التالف | ألواح مشوهة أو متآكلة الحواف؛ قوائم معوجة أو صدئة أو بلا مسامير قفل | ص 115، ص 118، ص 120، ملحق مصور ص 13، ملحق مصور ص 22 | 1. بيانات فنية: كتالوج النظام (خشبي أو معدني أو ألواح)؛ جداول الأحمال المسموحة للقوائم والكمرات؛ نوع مادة فك القوالب؛ الإكسسوارات والشطف 2. شهادات: تصميم إنشائي للشدة معتمد للمشاريع الكبرى والأسقف الثقيلة؛ شهادات اختبار حمل القوائم والسقالات من المورد 3. تقارير اختبار: حسابات الشدة والمخطط التنفيذي لها 4. عينات: عينة لوح الشدة للأسطح الظاهرة (Fair Face) عند طلبها 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ACI 347؛ BS 5975؛ ECP 203
MAT-010 | عزل | WP | موانع تسرب الفواصل (Waterstops) | النوع (PVC، مطاط، شريط منتفخ Hydrophilic)؛ العرض والسمك والشكل؛ مقاومة الضغط المائي؛ طريقة اللحام والتثبيت | شهادة مطابقة من المصنع لكل تشغيلة | تقارير الصانع للشد والاستطالة والصلادة، ونسبة الانتفاخ للنوع المنتفخ | قطعة من كل نوع ووصلة لحام نموذجية | حسب العقد | CRD-C 572 للنوع PVC؛ مواصفة المشروع وبيانات الصانع | فحص الأبعاد والمظهر ووصلات اللحام | لكل توريد | مطابقة الأبعاد وبيانات الصانع وCRD-C 572 | مواصفة قياسية | في عبوات الصانع بعيدا عن الشمس والحرارة؛ حماية النوع المنتفخ من الرطوبة قبل التركيب | تمزق أو ثقوب؛ وصلات لحام ضعيفة؛ انتفاخ مسبق للشريط المنتفخ |  | 1. بيانات فنية: النوع (PVC، مطاط، شريط منتفخ Hydrophilic)؛ العرض والسمك والشكل؛ مقاومة الضغط المائي؛ طريقة اللحام والتثبيت 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع لكل تشغيلة 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع للشد والاستطالة والصلادة، ونسبة الانتفاخ للنوع المنتفخ 4. عينات: قطعة من كل نوع ووصلة لحام نموذجية 5. ضمان: حسب العقد 6. المواصفات: CRD-C 572 للنوع PVC؛ مواصفة المشروع وبيانات الصانع
MAT-011 | عزل | WP | لفائف العزل البيتومينية (Bituminous Membranes) | نوع البيتومين المعدل (SBS أو APP)؛ السمك؛ نوع التسليح (بوليستر أو ألياف زجاجية)؛ مقاومة الحرارة والمرونة على البارد؛ البرايمر المصاحب | شهادة مطابقة من المصنع؛ خطاب خبرة لمقاول العزل لا تقل عن 3 سنوات | اختبارات البيتومين (نقطة الوميض، نقطة الليونة، الاختراق)؛ اختبارات اللفائف (التمزق، السمك، مقاومة الحرارة، التسليح، الشد والاستطالة) | قطعة لفافة وعينة تركيب | شهادة ضمان من شركة العزل غالبا 10 سنوات | ASTM D6164؛ ASTM D6222؛ ASTM D5147؛ ASTM D5؛ ASTM D36؛ ASTM D92؛ المواصفات المصرية لأعمال العزل | التمزق والشد والاستطالة في الاتجاهين؛ السمك؛ مقاومة الحرارة؛ اختبارات البيتومين | اختبارات البيتومين لكل توريد؛ اختبارات اللفائف لكل 10,000 م2 مورد | سمك اللفائف غالبا 4 مم؛ باقي القيم حسب المواصفات؛ ونجاح اختبار الغمر بعد التنفيذ | الكتاب | عبوات عليها اسم الصانع وتاريخ الإنتاج والانتهاء؛ لفائف قائمة في مكان مظلل بعيدا عن الشمس | انتهاء الصلاحية؛ لفائف مشققة أو ملتصقة؛ سمك أقل من المعتمد | ص 91، ص 177، ص 179، ص 294 | 1. بيانات فنية: نوع البيتومين المعدل (SBS أو APP)؛ السمك؛ نوع التسليح (بوليستر أو ألياف زجاجية)؛ مقاومة الحرارة والمرونة على البارد؛ البرايمر المصاحب 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع؛ خطاب خبرة لمقاول العزل لا تقل عن 3 سنوات 3. تقارير اختبار: اختبارات البيتومين (نقطة الوميض، نقطة الليونة، الاختراق)؛ اختبارات اللفائف (التمزق، السمك، مقاومة الحرارة، التسليح، الشد والاستطالة) 4. عينات: قطعة لفافة وعينة تركيب 5. ضمان: شهادة ضمان من شركة العزل غالبا 10 سنوات 6. المواصفات: ASTM D6164؛ ASTM D6222؛ ASTM D5147؛ ASTM D5؛ ASTM D36؛ ASTM D92؛ المواصفات المصرية لأعمال العزل
MAT-012 | عزل | WP | العزل السائل والأسمنتي (Liquid / Cementitious Waterproofing) | نوع المادة (بيتومين بارد، بولي يوريثان، أكريلك، أسمنتي مرن)؛ معدل الفرد؛ عدد الطبقات؛ السمك الجاف؛ زمن الجفاف | شهادة مطابقة من المصنع لكل تشغيلة؛ شهادة صلاحية لملامسة مياه الشرب عند استخدامها بالخزانات | تقارير الصانع للالتصاق والاستطالة وعدم النفاذية | عينة مطبقة على مساحة تجريبية | شهادة ضمان حسب العقد غالبا 10 سنوات | ASTM C836؛ BS EN 14891 | مراجعة معدل الاستهلاك والسمك أثناء التطبيق؛ اختبار الغمر بعد التنفيذ | لكل منطقة رطبة ولكل سطح بعد العزل | البرايمر 750 جم/م2 والبيتومين البارد 1 إلى 1.5 كجم/م2؛ غمر 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة دون رشح | الكتاب | عبوات أصلية مختومة في مكان جيد التهوية بعيدا عن الشمس | انتهاء الصلاحية؛ عبوات مفتوحة؛ ترسيب أو تكتل المادة | ص 91، ص 92، ص 178، ص 294، ملحق مصور ص 41 | 1. بيانات فنية: نوع المادة (بيتومين بارد، بولي يوريثان، أكريلك، أسمنتي مرن)؛ معدل الفرد؛ عدد الطبقات؛ السمك الجاف؛ زمن الجفاف 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع لكل تشغيلة؛ شهادة صلاحية لملامسة مياه الشرب عند استخدامها بالخزانات 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع للالتصاق والاستطالة وعدم النفاذية 4. عينات: عينة مطبقة على مساحة تجريبية 5. ضمان: شهادة ضمان حسب العقد غالبا 10 سنوات 6. المواصفات: ASTM C836؛ BS EN 14891
MAT-013 | عزل | WP | ألواح العزل الحراري (Thermal Insulation Boards) | نوع العازل (XPS أو EPS أو بولي يوريثان أو صوف صخري)؛ السمك والكثافة؛ معامل التوصيل الحراري؛ مقاومة الضغط؛ امتصاص الماء؛ تصنيف الحريق | شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة مطابقة سابر SASO حيث تنطبق؛ حسابات الالتزام بكود ترشيد الطاقة SBC 601 أو SBC 602 | تقارير الكثافة ومقاومة الضغط والتوصيل الحراري | لوح عينة | لا يلزم | ASTM C578؛ ASTM D1622؛ ASTM D1621؛ ASTM C518؛ SBC 601؛ SBC 602 | قياس السمك والكثافة؛ مراجعة بطاقة التوصيل الحراري | لكل توريد | XPS سمك 5 سم وكثافة 35 كجم/م3 للأسطح (الخليج)؛ 80 مم للسطح المقلوب ما لم يحدد خلافه | الكتاب | مكان مظلل جاف بعيدا عن الشمس ومصادر اللهب؛ حماية الحواف من الكسر | ألواح مكسورة أو منكمشة بالشمس؛ كثافة أو سمك أقل من المعتمد | ص 179، ص 180، ص 378 | 1. بيانات فنية: نوع العازل (XPS أو EPS أو بولي يوريثان أو صوف صخري)؛ السمك والكثافة؛ معامل التوصيل الحراري؛ مقاومة الضغط؛ امتصاص الماء؛ تصنيف الحريق 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة مطابقة سابر SASO حيث تنطبق؛ حسابات الالتزام بكود ترشيد الطاقة SBC 601 أو SBC 602 3. تقارير اختبار: تقارير الكثافة ومقاومة الضغط والتوصيل الحراري 4. عينات: لوح عينة 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C578؛ ASTM D1622؛ ASTM D1621؛ ASTM C518؛ SBC 601؛ SBC 602
MAT-014 | مباني ولياسة | MAS | البلوك الأسمنتي (Concrete Blocks) | النوع (مفرغ أو مصمت، حامل أو غير حامل، عازل)؛ المقاسات؛ نسبة الفجوات وسمك الجدران؛ الكثافة؛ مقاومة الحريق عند الحاجة | اعتماد المصنع بعد زيارته؛ شهادة مطابقة سابر SASO للسعودية | تقرير مختبر: ضغط، امتصاص، انكماش طولي، وزن، محتوى رطوبة | عينة بلوك من كل نوع | لا يلزم | ASTM C129؛ ASTM C90؛ ASTM C140؛ ECP 204 | ضغط؛ امتصاص؛ انكماش طولي؛ وزن | عينة 10 بلوكات لكل 10,000 وحدة (3 ضغط، 3 امتصاص، 3 انكماش، 1 وزن)؛ وعينات عشوائية دورية | مفرغ غير حامل ASTM C129: متوسط 3 وحدات 42.2 ومفردة 35.2 كجم/سم2؛ طوب أسمنتي: متوسط 2.5 ومفرد 2 ن/مم2؛ فجوات 25 إلى 50% | الكتاب | رص منتظم على أرضية مستوية بارتفاع محدود؛ تغطية من المطر | وحدات مكسورة أو مشروخة؛ أبعاد مخالفة؛ نتائج دون الحد | ص 51، ص 159، ص 160، ص 161، ص 163 | 1. بيانات فنية: النوع (مفرغ أو مصمت، حامل أو غير حامل، عازل)؛ المقاسات؛ نسبة الفجوات وسمك الجدران؛ الكثافة؛ مقاومة الحريق عند الحاجة 2. شهادات: اعتماد المصنع بعد زيارته؛ شهادة مطابقة سابر SASO للسعودية 3. تقارير اختبار: تقرير مختبر: ضغط، امتصاص، انكماش طولي، وزن، محتوى رطوبة 4. عينات: عينة بلوك من كل نوع 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C129؛ ASTM C90؛ ASTM C140؛ ECP 204
MAT-015 | مباني ولياسة | MAS | رمل المونة (Mortar Sand) | المصدر؛ منحنى التدرج؛ نسبة الطمي والمواد الناعمة | خطاب اعتماد المصدر | تقرير مختبر: تحليل منخلي رطب وجاف، غبار وطمي، كثافة نسبية، شوائب عضوية، كلوريدات، كبريتات | عينة معتمدة تحفظ بالموقع | لا يلزم | ASTM C144؛ ASTM C270 | تحليل منخلي؛ طمي؛ شوائب عضوية؛ كلوريدات وكبريتات؛ مكعبات مونة 50 مم | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو شهريا؛ مكعبات المونة 3 لكل 2000 وحدة بناء | تدرج ASTM C144 (المار من No. 200 طبيعي 0 إلى 5%)؛ المونة حسب ASTM C270 بأنواع M وS وN وO | الكتاب | تشوين على أرضية نظيفة بعيدا عن الأتربة | رمل متسخ أو به مواد عضوية؛ تدرج مخالف | ص 52، ص 160، ص 161 | 1. بيانات فنية: المصدر؛ منحنى التدرج؛ نسبة الطمي والمواد الناعمة 2. شهادات: خطاب اعتماد المصدر 3. تقارير اختبار: تقرير مختبر: تحليل منخلي رطب وجاف، غبار وطمي، كثافة نسبية، شوائب عضوية، كلوريدات، كبريتات 4. عينات: عينة معتمدة تحفظ بالموقع 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C144؛ ASTM C270
MAT-016 | مباني ولياسة | PLAS | رمل البياض (Plaster Sand) | المصدر؛ منحنى التدرج للطبقة التحتية وطبقة الختم | خطاب اعتماد المصدر | تقرير مختبر: تدرج بالغسيل، طين وطمي وتراب، كثافة نسبية، شوائب عضوية، كلوريدات وكبريتات | عينة معتمدة تحفظ بالموقع | لا يلزم | ASTM C897؛ الكود المصري للبياض 2006 | تدرج بالغسيل؛ محتوى الطين والطمي؛ شوائب عضوية؛ أملاح ذائبة؛ مكعبات المونة | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو شهريا؛ مكعبات دورية | طين وطمي ≤ 5% (≤ 10% لمسحوق الحصى)؛ تدرج جدول الكتاب؛ مكعبات الطرطشة ≥ 300 والبياض ≥ 250 كجم/سم2 عند 28 يوما | الكتاب | تشوين على أرضية نظيفة مغطى لمنع التلوث | رمل متسخ أو مالح؛ تدرج مخالف | ص 52، ص 169، ص 171، ص 174، ص 175 | 1. بيانات فنية: المصدر؛ منحنى التدرج للطبقة التحتية وطبقة الختم 2. شهادات: خطاب اعتماد المصدر 3. تقارير اختبار: تقرير مختبر: تدرج بالغسيل، طين وطمي وتراب، كثافة نسبية، شوائب عضوية، كلوريدات وكبريتات 4. عينات: عينة معتمدة تحفظ بالموقع 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C897؛ الكود المصري للبياض 2006
MAT-017 | تشطيبات | TILE | بلاط البورسلين والسيراميك (Porcelain / Ceramic Tiles) | الفئة ونسبة الامتصاص؛ المقاس والسمك؛ مقاومة الانزلاق والبري؛ اللون ورقم التشغيلة | شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة منشأ؛ شهادة مطابقة سابر SASO للسعودية | تقرير الامتصاص والكسر والأبعاد | عينات من كل نوع ولون مع مخطط شكل التركيب والإطار | لا يلزم | ISO 13006؛ ISO 10545؛ ANSI A137.1 | امتصاص الماء؛ قوة الكسر؛ استقامة الحواف؛ التربيع؛ طول الحواف والسمك بالورنية | الامتصاص 3 عينات؛ الكسر 5 قطع؛ الأبعاد عينة لكل رسالة | كسر ≥ 75 كجم/سم2 للمتوسط؛ استقامة ≤ ±0.3%؛ تربيع ≤ 0.5%؛ الحواف ±1.5 مم لكل 100 مم؛ سمك أرضيات ≥ 8 مم مانع للانزلاق | الكتاب | عبوات مغلفة باسم المصنع وبلد المنشأ؛ رص على طبالي في مكان مغطى | اختلاف التشغيلة أو اللون؛ كسر أو تشظي الحواف؛ أبعاد خارج السماح | ص 180، ص 181، ص 182، ص 183، ص 184 | 1. بيانات فنية: الفئة ونسبة الامتصاص؛ المقاس والسمك؛ مقاومة الانزلاق والبري؛ اللون ورقم التشغيلة 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة منشأ؛ شهادة مطابقة سابر SASO للسعودية 3. تقارير اختبار: تقرير الامتصاص والكسر والأبعاد 4. عينات: عينات من كل نوع ولون مع مخطط شكل التركيب والإطار 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ISO 13006؛ ISO 10545؛ ANSI A137.1
MAT-018 | تشطيبات | TILE | الرخام (Marble) | الاسم التجاري والمحجر؛ السمك والتشطيب؛ الامتصاص والكثافة ومقاومة الانحناء | شهادة المحجر والمورد الثابت؛ للتكسيات الميكانيكية: الحسابات الإنشائية للتثبيت وضمان صلاحيتها | تقرير الامتصاص والكثافة ومعامل الكسر | 3 عينات من كل نوع للتكسيات مع إكسسوارات التثبيت؛ مخطط تقسيم الفراغ | ضمان تصميم وسائل التثبيت للواجهات | ASTM C503؛ ASTM C97؛ ASTM C99؛ ASTM C880 | فحص السمك واللون والعروق؛ الامتصاص ومعامل الكسر | عند الاعتماد ولكل رسالة | سمك ≥ 2 سم خال من العروق المعدنية والتشققات؛ مطابقة العينة المعتمدة؛ باقي الخصائص حسب ASTM C503 | الكتاب | رص رأسي على حوامل خشبية مع فواصل لحماية الوجه | تشققات أو عروق معدنية؛ تباين اللون عن العينة؛ سمك ناقص | ص 183، ص 187، ص 188، ص 207 | 1. بيانات فنية: الاسم التجاري والمحجر؛ السمك والتشطيب؛ الامتصاص والكثافة ومقاومة الانحناء 2. شهادات: شهادة المحجر والمورد الثابت؛ للتكسيات الميكانيكية: الحسابات الإنشائية للتثبيت وضمان صلاحيتها 3. تقارير اختبار: تقرير الامتصاص والكثافة ومعامل الكسر 4. عينات: 3 عينات من كل نوع للتكسيات مع إكسسوارات التثبيت؛ مخطط تقسيم الفراغ 5. ضمان: ضمان تصميم وسائل التثبيت للواجهات 6. المواصفات: ASTM C503؛ ASTM C97؛ ASTM C99؛ ASTM C880
MAT-019 | تشطيبات | TILE | الجرانيت (Granite) | الاسم التجاري والمحجر؛ السمك والتشطيب؛ الامتصاص والكثافة ومقاومة الانحناء والضغط | شهادة المحجر والمورد الثابت؛ للواجهات: الحسابات الإنشائية ونوع المشابك stainless | تقرير الامتصاص والكثافة ومعامل الكسر والضغط | 3 عينات من كل نوع مع إكسسوارات التثبيت | ضمان تصميم وسائل التثبيت للواجهات | ASTM C615؛ ASTM C97؛ ASTM C99؛ ASTM C170 | فحص السمك واللون؛ الامتصاص ومعامل الكسر | عند الاعتماد ولكل رسالة | أرضيات 2 سم؛ نائمة الدرج 3 سم؛ القائمة والوزرة 2 سم؛ باقي الخصائص حسب ASTM C615 | الكتاب | رص رأسي على حوامل خشبية مع فواصل | شروخ أو تباين لون؛ سمك ناقص؛ حواف مكسورة | ص 187، ص 188، ص 207، ص 384 | 1. بيانات فنية: الاسم التجاري والمحجر؛ السمك والتشطيب؛ الامتصاص والكثافة ومقاومة الانحناء والضغط 2. شهادات: شهادة المحجر والمورد الثابت؛ للواجهات: الحسابات الإنشائية ونوع المشابك stainless 3. تقارير اختبار: تقرير الامتصاص والكثافة ومعامل الكسر والضغط 4. عينات: 3 عينات من كل نوع مع إكسسوارات التثبيت 5. ضمان: ضمان تصميم وسائل التثبيت للواجهات 6. المواصفات: ASTM C615؛ ASTM C97؛ ASTM C99؛ ASTM C170
MAT-020 | تشطيبات | TILE | لاصق البلاط والسقية (Tile Adhesives and Grout) | تصنيف اللاصق (C1 أو C2) والسقية (CG2 أو إيبوكسي)؛ زمن الفتح؛ مقاومة الالتصاق؛ الألوان | شهادة مطابقة من المصنع لكل تشغيلة | تقارير الصانع لمقاومة الشد بالالتصاق | عينة لون السقية مطبقة | لا يلزم | BS EN 12004؛ BS EN 13888؛ BS EN 1348؛ ANSI A118.4 | مراجعة التصنيف وتاريخ الصلاحية؛ فحص تغطية ظهر البلاطة بالموقع | لكل توريد | سمك اللاصق غالبا 2 مم؛ تغطية الظهر ≥ 80% و100% بالمناطق الرطبة؛ السقية بعد 24 ساعة على الأقل | الكتاب | مكان جاف مغطى على طبالي؛ مراعاة مدة الصلاحية | انتهاء الصلاحية؛ عبوات مبللة أو متحجرة | ص 183، ص 185، ص 186 | 1. بيانات فنية: تصنيف اللاصق (C1 أو C2) والسقية (CG2 أو إيبوكسي)؛ زمن الفتح؛ مقاومة الالتصاق؛ الألوان 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع لكل تشغيلة 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع لمقاومة الشد بالالتصاق 4. عينات: عينة لون السقية مطبقة 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: BS EN 12004؛ BS EN 13888؛ BS EN 1348؛ ANSI A118.4
MAT-021 | تشطيبات | CEIL | ألواح الجبس وشبكات الأسقف (Gypsum Boards and Ceiling Grid) | نوع اللوح (عادي، مقاوم للرطوبة، مقاوم للحريق) وسمكه؛ القطاعات المعدنية وسماكاتها وجلفنتها؛ المعلقات والمسامير؛ بلاطات الأسقف المعلقة | شهادة مطابقة من المصنع؛ تقرير مقاومة الحريق للألواح المقاومة | تقارير الصانع للخصائص الفيزيائية | عينات الألواح والقطاعات والمعلقات؛ عينة الكرانيش الجبس | لا يلزم | ASTM C1396؛ ASTM C635؛ ASTM C636؛ ASTM C645؛ BS EN 520 | قياس سمك الألواح والقطاعات ومطابقتها للعينات | لكل توريد | مطابقة العينات المعتمدة؛ runner 0.9 مم وfurring 0.6 مم في التفصيلة القياسية؛ الرطوبة النسبية ≤ 70% عند التركيب | الكتاب | رص أفقي على طبالي في مكان جاف مغلق | ألواح مبللة أو مكسورة الحواف؛ قطاعات صدئة أو أرق من المعتمد | ص 190، ص 191، ص 376 | 1. بيانات فنية: نوع اللوح (عادي، مقاوم للرطوبة، مقاوم للحريق) وسمكه؛ القطاعات المعدنية وسماكاتها وجلفنتها؛ المعلقات والمسامير؛ بلاطات الأسقف المعلقة 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع؛ تقرير مقاومة الحريق للألواح المقاومة 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع للخصائص الفيزيائية 4. عينات: عينات الألواح والقطاعات والمعلقات؛ عينة الكرانيش الجبس 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C1396؛ ASTM C635؛ ASTM C636؛ ASTM C645؛ BS EN 520
MAT-022 | تشطيبات | PAINT | الدهانات الداخلية البلاستيك (Emulsion Paints) | النوع والنظام (معجون، أساس، أوجه)؛ نسبة المواد الصلبة؛ معدل التغطية؛ زمن الجفاف؛ VOC؛ تعليمات التخفيف | شهادة مطابقة من المصنع | تقارير الصانع؛ ونماذج ألوان معتمدة | عينة ألوان مطبقة على مساحة بالموقع | لا يلزم | BS EN 13300؛ ASTM D4414 | قياس سمك الدهان الرطب والجاف لكل طبقة؛ رطوبة اللياسة قبل الدهان | لكل طبقة ولكل فراغ | رطوبة اللياسة ≤ 12%؛ الرطوبة النسبية ≤ 85%؛ 24 ساعة بين الطبقات؛ وجهان على الأقل | الكتاب | العبوات الأصلية بتاريخ الانتهاء واسم الصانع في مكان جيد التهوية بعيدا عن الشمس | انتهاء الصلاحية؛ ترسيب بالعبوة؛ تخفيف بالموقع بمواد غير موصى بها؛ أساس من صانع مختلف | ص 202، ص 204، ص 295، ملحق مصور ص 43 | 1. بيانات فنية: النوع والنظام (معجون، أساس، أوجه)؛ نسبة المواد الصلبة؛ معدل التغطية؛ زمن الجفاف؛ VOC؛ تعليمات التخفيف 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع؛ ونماذج ألوان معتمدة 4. عينات: عينة ألوان مطبقة على مساحة بالموقع 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: BS EN 13300؛ ASTM D4414
MAT-023 | تشطيبات | PAINT | الدهانات الخارجية (Exterior Paints) | النوع (أكريلك، سيليكون، تكستشر)؛ مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والقلويات؛ نفاذية بخار الماء؛ معدل التغطية؛ نظام الطبقات | شهادة مطابقة من المصنع | تقارير الصانع لمقاومة الطقس والالتصاق | مساحة تجريبية على الواجهة لاعتماد اللون والملمس | ضمان الصانع حسب العقد | BS EN 1062-1؛ ASTM D3359 | قياس السمك الرطب والجاف؛ اختبار الالتصاق عند الشك؛ رطوبة السطح | لكل طبقة ولكل واجهة | رطوبة السطح ≤ 12%؛ انتظار الخرسانة الناعمة أسبوعين صيفا و3 أسابيع شتاء؛ السمك حسب المواصفة | الكتاب | العبوات الأصلية في مكان جيد التهوية بعيدا عن الشمس | انتهاء الصلاحية؛ ترسيب؛ تخفيف بالموقع؛ اختلاف التشغيلة واللون | ص 202، ص 203، ص 204، ملحق مصور ص 43 | 1. بيانات فنية: النوع (أكريلك، سيليكون، تكستشر)؛ مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والقلويات؛ نفاذية بخار الماء؛ معدل التغطية؛ نظام الطبقات 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع لمقاومة الطقس والالتصاق 4. عينات: مساحة تجريبية على الواجهة لاعتماد اللون والملمس 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: BS EN 1062-1؛ ASTM D3359
MAT-024 | تشطيبات | PAINT | أرضيات الإيبوكسي (Epoxy Floor Coatings) | نظام الطبقات (برايمر، طبقة أساس، طبقة نهائية)؛ السمك؛ مقاومة البري والكيماويات؛ مقاومة الانزلاق؛ نسبة الخلط وزمن الصلاحية | شهادة مطابقة من المصنع | تقارير الصانع للبري والالتصاق | عينة لون ومساحة تجريبية | ضمان الصانع والمقاول حسب العقد | ASTM D4060؛ ASTM D7234؛ ASTM F2170 | قياس رطوبة الخرسانة؛ اختبار الالتصاق بالشد؛ قياس السمك | قبل البدء ولكل منطقة | عمر الخرسانة 28 يوما على الأقل وجافة تماما؛ خلط المصلب 8 دقائق؛ الالتصاق حسب بيانات الصانع | الكتاب | العبوات الأصلية في مكان بارد جيد التهوية | انتهاء الصلاحية؛ تبلور المادة؛ عبوات ناقصة المكونات | ملحق مصور ص 44، ملحق مصور ص 45 | 1. بيانات فنية: نظام الطبقات (برايمر، طبقة أساس، طبقة نهائية)؛ السمك؛ مقاومة البري والكيماويات؛ مقاومة الانزلاق؛ نسبة الخلط وزمن الصلاحية 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع للبري والالتصاق 4. عينات: عينة لون ومساحة تجريبية 5. ضمان: ضمان الصانع والمقاول حسب العقد 6. المواصفات: ASTM D4060؛ ASTM D7234؛ ASTM F2170
MAT-025 | نجارة وأبواب ومعادن | WOOD | الأخشاب والأبواب الخشبية (Timber and Wooden Doors) | نوع الخشب ودرجته؛ أبعاد الحلوق والضلف؛ طريقة التجميع والوصلات؛ نوع القشرة أو الحشو؛ نظام الدهان | شهادة منشأ الخشب؛ شهادة معالجة ضد الحشرات والفطريات | تقرير محتوى الرطوبة | باب عينة كامل بالحلق والخردوات | حسب العقد | المواصفات المصرية للنجارة المعمارية 2005؛ BS EN 942؛ ASTM D4442 | فحص عدد الحلقات والعقد والتشققات والتقوس؛ قياس الرطوبة | لكل رسالة؛ ومراجعات مفاجئة بالورشة | درجة أولى: ≥ 8 حلقات/2.5 سم، تشققات ≤ 1 مم؛ رطوبة ≤ 12% للمعرض للجو و≤ 18% لغيره | الكتاب | تشوين مرتفع 15 سم عن الأرض في مكان مغطى جيد التهوية؛ دهان وجه أساس قبل التوريد | تقوس أو التواء؛ عقد ميتة؛ فطريات؛ رطوبة زائدة | ص 193، ص 194، ص 195، ص 196 | 1. بيانات فنية: نوع الخشب ودرجته؛ أبعاد الحلوق والضلف؛ طريقة التجميع والوصلات؛ نوع القشرة أو الحشو؛ نظام الدهان 2. شهادات: شهادة منشأ الخشب؛ شهادة معالجة ضد الحشرات والفطريات 3. تقارير اختبار: تقرير محتوى الرطوبة 4. عينات: باب عينة كامل بالحلق والخردوات 5. ضمان: حسب العقد 6. المواصفات: المواصفات المصرية للنجارة المعمارية 2005؛ BS EN 942؛ ASTM D4442
MAT-026 | نجارة وأبواب ومعادن | METAL | الخردوات (Ironmongery) | جدول خردوات لكل باب (مفصلات، كوالين، أكر، مغلقات، مصدات)؛ المادة والتشطيب؛ درجة الأداء؛ نظام الماستر كي | شهادة منشأ؛ شهادات الاختبار للخردوات المستخدمة في أبواب الحريق | تقارير الصانع لعدد دورات التشغيل | لوحة خردوات معتمدة تحفظ لدى المهندس حتى نهاية المشروع | ضمان الصانع حسب العقد | BS EN 1935؛ BS EN 12209؛ BS EN 1154؛ BS EN 1125؛ ANSI/BHMA A156 | مطابقة التوريد للوحة المعتمدة وبلد المنشأ | لكل توريد | مطابقة اللوحة المعتمدة والمواصفة | مواصفة قياسية | في عبواتها الأصلية بمخزن مغلق حتى التركيب | اختلاف الصنف أو التشطيب أو المنشأ عن المعتمد؛ صدأ أو خدوش | ص 199، ص 210، ص 212، ص 216 | 1. بيانات فنية: جدول خردوات لكل باب (مفصلات، كوالين، أكر، مغلقات، مصدات)؛ المادة والتشطيب؛ درجة الأداء؛ نظام الماستر كي 2. شهادات: شهادة منشأ؛ شهادات الاختبار للخردوات المستخدمة في أبواب الحريق 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع لعدد دورات التشغيل 4. عينات: لوحة خردوات معتمدة تحفظ لدى المهندس حتى نهاية المشروع 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: BS EN 1935؛ BS EN 12209؛ BS EN 1154؛ BS EN 1125؛ ANSI/BHMA A156
MAT-027 | نجارة وأبواب ومعادن | METAL | شبابيك الألمنيوم والزجاج (Aluminium Windows and Glass) | القطاعات وسماكاتها؛ نوع المعالجة (أنودايز أو بودرة)؛ نوع الزجاج وسمكه؛ الخردوات وشرائط العزل؛ أداء الهواء والماء والرياح | شهادة منشأ للقطاعات والزجاج؛ شهادة الصانع لسمك الطلاء | تقارير أداء النظام للهواء والماء وضغط الرياح | قطاع ركني مجمع بالزجاج والخردوات قبل التعاقد؛ ورسومات تصنيع معتمدة | خطاب ضمان على المواد والمصنعية عامان من الاستلام الابتدائي أو حسب العقد | AAMA 2604؛ AAMA 2605؛ ASTM C1036؛ BS EN 12150؛ ASTM E283؛ ASTM E331 | سمك الأنودايز بمعمل متخصص؛ سمك الزجاج؛ اختبار الماء المضغوط عند الاستلام | عينة عشوائية من التوريد؛ والماء عند الاستلام خاصة مناطق التجميع | أنودايز 12 إلى 25 ميكرون حسب تلوث الجو؛ زجاج ≥ 4 مم حتى 0.50 م2 و6 مم حتى 3.30 م2 و≥ 8 مم للأكبر | الكتاب | القطاعات بشريط الحماية وبطاقة الصانع؛ تخزين في مكان مغطى بعيدا عن مواد البناء | خدوش أو تفاوت لون؛ سمك قطاع أو زجاج أقل من المعتمد؛ غياب شريط الحماية | ص 210، ص 211، ص 212، ص 213، ص 295 | 1. بيانات فنية: القطاعات وسماكاتها؛ نوع المعالجة (أنودايز أو بودرة)؛ نوع الزجاج وسمكه؛ الخردوات وشرائط العزل؛ أداء الهواء والماء والرياح 2. شهادات: شهادة منشأ للقطاعات والزجاج؛ شهادة الصانع لسمك الطلاء 3. تقارير اختبار: تقارير أداء النظام للهواء والماء وضغط الرياح 4. عينات: قطاع ركني مجمع بالزجاج والخردوات قبل التعاقد؛ ورسومات تصنيع معتمدة 5. ضمان: خطاب ضمان على المواد والمصنعية عامان من الاستلام الابتدائي أو حسب العقد 6. المواصفات: AAMA 2604؛ AAMA 2605؛ ASTM C1036؛ BS EN 12150؛ ASTM E283؛ ASTM E331
MAT-028 | نجارة وأبواب ومعادن | METAL | الأبواب المعدنية (Steel Doors) | سمك صاج الضلفة والحلق؛ الحشو؛ التقويات؛ اتجاه الفتح؛ أماكن المفصلات والكوالين؛ نظام الدهان | اعتماد المصنع المورد | تقارير الصانع | عينة قطاع في ركن الباب؛ باب عينة كامل؛ لوحة الخردوات | حسب العقد | ANSI/SDI A250.8؛ ASTM A653 | قياس سمك الصاج والأبعاد؛ فحص فتحات المسامير والكوالين | لكل توريد | تقويات كل 15 سم؛ فراغ أسفل الضلفة ≤ 19 مم والحمامات 30 مم؛ مطابقة رسومات التصنيع | الكتاب | رص رأسي في مكان مغطى مع حماية الدهان | صدأ أو انبعاج؛ صاج أرق من المعتمد؛ عدم مطابقة الرسومات | ص 199، ص 200 | 1. بيانات فنية: سمك صاج الضلفة والحلق؛ الحشو؛ التقويات؛ اتجاه الفتح؛ أماكن المفصلات والكوالين؛ نظام الدهان 2. شهادات: اعتماد المصنع المورد 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع 4. عينات: عينة قطاع في ركن الباب؛ باب عينة كامل؛ لوحة الخردوات 5. ضمان: حسب العقد 6. المواصفات: ANSI/SDI A250.8؛ ASTM A653
MAT-029 | نجارة وأبواب ومعادن | METAL | أبواب الحريق (Fire Rated Doors) | درجة مقاومة الحريق بالدقائق؛ مكونات الباب والحلق والزجاج والخردوات المختبرة معه؛ مانعات الدخان والمغلقات | شهادة اختبار الباب ضمن الحلق من جهة معتمدة؛ إدراج طرف ثالث UL أو Intertek؛ اعتماد الدفاع المدني | تقرير اختبار الحريق للتصميم المورد | باب عينة؛ ومخطط أماكن الأبواب ومدد مقاومتها | شهادة ضمان حسب العقد | NFPA 80؛ NFPA 252؛ UL 10C؛ BS EN 1634-1؛ SBC 801 | فحص لوحة البيانات (Label) لكل باب وحلق؛ مطابقة الخردوات للمدرج | كل باب | شهادة بالمدة المطلوبة المتناسبة مع مقاومة الجدار؛ اللوحة سليمة غير مدهونة حتى الاستلام الابتدائي | الكتاب | مكان مغطى جاف مع حماية اللوحات من الطلاء والإزالة | غياب اللوحة أو الشهادة؛ خردوات غير مدرجة؛ تعديل الباب بالموقع | ص 200، ص 201 | 1. بيانات فنية: درجة مقاومة الحريق بالدقائق؛ مكونات الباب والحلق والزجاج والخردوات المختبرة معه؛ مانعات الدخان والمغلقات 2. شهادات: شهادة اختبار الباب ضمن الحلق من جهة معتمدة؛ إدراج طرف ثالث UL أو Intertek؛ اعتماد الدفاع المدني 3. تقارير اختبار: تقرير اختبار الحريق للتصميم المورد 4. عينات: باب عينة؛ ومخطط أماكن الأبواب ومدد مقاومتها 5. ضمان: شهادة ضمان حسب العقد 6. المواصفات: NFPA 80؛ NFPA 252؛ UL 10C؛ BS EN 1634-1؛ SBC 801
MAT-030 | صحي | PLUMB | مواسير uPVC (uPVC Pipes) | الاستخدام (صرف أو تغذية)؛ القطر الخارجي والسمك والفئة؛ نوع الوصلات (لصق أو جوان)؛ الغراء والجوانات | شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة مطابقة سابر SASO أو علامة الجودة المصرية | تقارير الصانع للأبعاد والضغط ومقاومة الصدم | عينة ماسورة وقطع من كل قطر | حسب العقد | BS EN 1329؛ BS EN 1401؛ ASTM D2665؛ ASTM D1785؛ ISO 1452 | فحص الأبعاد والعلامات والمظهر؛ ثم اختبار الشبكة بعد التركيب | لكل توريد؛ وكل شبكة قبل التغطية | الأبعاد حسب المواصفة؛ صرف داخلي: عمود ماء 3 م دون تسريب أو هواء 250 مم عمود ماء | الكتاب | رص أفقي مدعوم بالكامل في مكان مظلل؛ حماية الأطراف | شروخ أو تشوه؛ علامات ناقصة؛ اختلاف الماركة أو القطر عن العينة | ص 223، ص 225، ص 234 | 1. بيانات فنية: الاستخدام (صرف أو تغذية)؛ القطر الخارجي والسمك والفئة؛ نوع الوصلات (لصق أو جوان)؛ الغراء والجوانات 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة مطابقة سابر SASO أو علامة الجودة المصرية 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع للأبعاد والضغط ومقاومة الصدم 4. عينات: عينة ماسورة وقطع من كل قطر 5. ضمان: حسب العقد 6. المواصفات: BS EN 1329؛ BS EN 1401؛ ASTM D2665؛ ASTM D1785؛ ISO 1452
MAT-031 | صحي | PLUMB | مواسير PPR (PPR Pipes) | الفئة PN وSDR؛ الأقطار؛ حدود الحرارة والضغط؛ وصلات اللحام الحراري | شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة صلاحية لمياه الشرب | تقارير الصانع للضغط الهيدروستاتيكي | عينة ماسورة وقطع | ضمان الصانع حسب العقد | DIN 8077؛ DIN 8078؛ ISO 15874 | فحص الأبعاد والعلامات؛ اختبار ضغط الشبكة بعد التركيب | لكل توريد؛ وكل شبكة قبل التغطية | ضغط اختبار 1.5 مرة ضغط التشغيل (المعتاد 8 بار) دون هبوط؛ عزل الساخن ≥ 20 مم | الكتاب | مكان مظلل بعيدا عن الأشعة فوق البنفسجية؛ رص أفقي | خدوش عميقة أو تشوه؛ فئة PN أقل من المعتمدة | ص 227، ص 229، ص 231 | 1. بيانات فنية: الفئة PN وSDR؛ الأقطار؛ حدود الحرارة والضغط؛ وصلات اللحام الحراري 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة صلاحية لمياه الشرب 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع للضغط الهيدروستاتيكي 4. عينات: عينة ماسورة وقطع 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: DIN 8077؛ DIN 8078؛ ISO 15874
MAT-032 | صحي | PLUMB | مواسير HDPE (HDPE Pipes) | الفئة PN وSDR؛ الأقطار؛ درجة الراتنج PE100؛ طريقة اللحام (تناكبي أو كهربائي) | شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة صلاحية لمياه الشرب؛ شهادات اللحامين | تقارير الصانع للضغط والأبعاد | عينة ماسورة | ضمان الصانع حسب العقد | ISO 4427؛ BS EN 12201 | فحص الأبعاد والعلامات؛ اختبار الضغط بعد التركيب؛ التعقيم | لكل توريد؛ لكل جزء من الخط بعد ردم جزئي | 0.5 ضغط التشغيل 24 ساعة ثم 1.5 ضغط التشغيل ثابت نصف ساعة؛ تعقيم بالكلور 24 ساعة | الكتاب | رص على أرضية مستوية خالية من الحصى؛ حماية الأطراف بأغطية | خدوش أعمق من الحد المسموح؛ تشوه دائري؛ علامات ناقصة | ص 240 | 1. بيانات فنية: الفئة PN وSDR؛ الأقطار؛ درجة الراتنج PE100؛ طريقة اللحام (تناكبي أو كهربائي) 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع؛ شهادة صلاحية لمياه الشرب؛ شهادات اللحامين 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع للضغط والأبعاد 4. عينات: عينة ماسورة 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: ISO 4427؛ BS EN 12201
MAT-033 | صحي | PLUMB | مواسير الحديد الأسود والمجلفن (Black / Galvanized Steel Pipes) | المواصفة والدرجة؛ السمك (Schedule 40)؛ ملحومة أو Seamless؛ الجلفنة؛ نوع الوصلات (قلاووظ، لحام، فلانشات، Grooved) | شهادة المصنع لكل تشغيلة (Mill Certificate)؛ إدراج UL أو FM لمواسير ووصلات الحريق عند الطلب | تقارير الاختبار الهيدروستاتيكي والأبعاد من المصنع | عينة ماسورة ووصلات | لا يلزم | ASTM A53؛ ASTM A106؛ BS EN 10255؛ NFPA 13 | قياس السمك والقطر؛ فحص الجلفنة؛ اختبار هيدروستاتيكي بعد التركيب | لكل توريد؛ والشبكة قبل التغطية | حريق: 13.8 بار لمدة ساعتين دون فقد؛ منع لحام المجلفن؛ السمك حسب المواصفة | الكتاب | على حوامل مرتفعة مغطاة؛ سد الأطراف | صدأ أو تآكل؛ سمك أقل؛ تلف الجلفنة أو القلاووظ | ص 274، ص 285، ص 286 | 1. بيانات فنية: المواصفة والدرجة؛ السمك (Schedule 40)؛ ملحومة أو Seamless؛ الجلفنة؛ نوع الوصلات (قلاووظ، لحام، فلانشات، Grooved) 2. شهادات: شهادة المصنع لكل تشغيلة (Mill Certificate)؛ إدراج UL أو FM لمواسير ووصلات الحريق عند الطلب 3. تقارير اختبار: تقارير الاختبار الهيدروستاتيكي والأبعاد من المصنع 4. عينات: عينة ماسورة ووصلات 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM A53؛ ASTM A106؛ BS EN 10255؛ NFPA 13
MAT-034 | صحي | PLUMB | المحابس (Valves) | النوع (بوابة، كروية، فراشة، عدم رجوع، تخفيض ضغط)؛ فئة الضغط PN؛ مادة الجسم والحشو؛ نوع التوصيل | شهادة اختبار المصنع؛ إدراج UL أو FM لمحابس الحريق | تقرير اختبار الضغط والإحكام من المصنع | محبس عينة من كل نوع | ضمان الصانع حسب العقد | API 598؛ BS EN 12266-1؛ NFPA 13 | فحص لوحة البيانات والفئة والمادة | لكل توريد | مطابقة الفئة والمادة؛ محبس تخفيض الضغط يضبط على 5.5 بار | مواصفة قياسية | عبوات أصلية مغلقة الفتحات في مخزن جاف | فئة ضغط أقل؛ تلف الجسم أو القلاووظ؛ غياب لوحة البيانات | ص 229 | 1. بيانات فنية: النوع (بوابة، كروية، فراشة، عدم رجوع، تخفيض ضغط)؛ فئة الضغط PN؛ مادة الجسم والحشو؛ نوع التوصيل 2. شهادات: شهادة اختبار المصنع؛ إدراج UL أو FM لمحابس الحريق 3. تقارير اختبار: تقرير اختبار الضغط والإحكام من المصنع 4. عينات: محبس عينة من كل نوع 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: API 598؛ BS EN 12266-1؛ NFPA 13
MAT-035 | صحي | PLUMB | المضخات (Pumps) | منحنى الأداء (التصرف، الرفع، الكفاءة، NPSH)؛ قدرة المحرك ودرجة الحماية؛ مواد الجسم والدفاعة؛ لوحة التحكم | شهادة اختبار الأداء بالمصنع؛ إدراج UL أو FM لمضخات الحريق؛ شهادة منشأ وبوليصة الشحن | تقرير اختبار الأداء بالمصنع | لا يلزم | شهادة ضمان الصانع مع قائمة قطع الغيار | ISO 9906؛ NFPA 20 | مطابقة لوحة البيانات للكتالوج؛ اختبار تشغيل بالموقع | كل مضخة | مضخات الحريق: ضغط 5.5 إلى 7 بار عبر خط الراجع وتشغيل آلي | الكتاب | في عبوات المصنع بمكان مغطى؛ سد الفتحات | اختلاف البيانات عن المعتمد؛ تلف أثناء النقل | ص 287، ص 294 | 1. بيانات فنية: منحنى الأداء (التصرف، الرفع، الكفاءة، NPSH)؛ قدرة المحرك ودرجة الحماية؛ مواد الجسم والدفاعة؛ لوحة التحكم 2. شهادات: شهادة اختبار الأداء بالمصنع؛ إدراج UL أو FM لمضخات الحريق؛ شهادة منشأ وبوليصة الشحن 3. تقارير اختبار: تقرير اختبار الأداء بالمصنع 4. عينات: لا يلزم 5. ضمان: شهادة ضمان الصانع مع قائمة قطع الغيار 6. المواصفات: ISO 9906؛ NFPA 20
MAT-036 | صحي | TANK | خزانات المياه GRP / PE (Water Tanks) | السعة والأبعاد؛ مادة الألواح أو الجسم؛ السمك؛ الوصلات والفتحات والسلالم؛ الدعامات | شهادة صلاحية المواد لمياه الشرب؛ شهادة مطابقة من المصنع | تقارير الصانع | لوح أو قطعة عينة | ضمان الصانع حسب العقد | BS EN 13280؛ NSF/ANSI 61 | اختبار امتلاء بعد التركيب؛ تعقيم الخزان | كل خزان قبل التشغيل | عدم التسرب؛ تعقيم بمحلول كلور 50 مجم/لتر لمدة 24 ساعة؛ فتحة دخول ≥ 60 سم | الكتاب | مكان مستو محمي من الصدم والشمس | شروخ أو تشوه الألواح؛ مواد غير صالحة لمياه الشرب | ص 146، ص 231، ص 232، ص 297 | 1. بيانات فنية: السعة والأبعاد؛ مادة الألواح أو الجسم؛ السمك؛ الوصلات والفتحات والسلالم؛ الدعامات 2. شهادات: شهادة صلاحية المواد لمياه الشرب؛ شهادة مطابقة من المصنع 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع 4. عينات: لوح أو قطعة عينة 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: BS EN 13280؛ NSF/ANSI 61
MAT-037 | صحي | PLUMB | الأجهزة الصحية (Sanitary Fixtures) | النوع والمقاسات؛ المادة (بورسلين، ستانلس)؛ معدلات التدفق والطرد؛ الخلاطات والملحقات | شهادة منشأ؛ شهادة مطابقة سابر SASO ومتطلبات ترشيد المياه | تقارير الصانع | عينة من كل جهاز وخلاط | ضمان الصانع حسب العقد | ASME A112.19.2؛ BS EN 997 | فحص المظهر؛ تجربة الخلاطات وصناديق الطرد بعد التركيب | كل جهاز | ضغط وسرعة تدفق مناسبان؛ لا تسرب ولا انسداد | الكتاب | العبوات الأصلية حتى التركيب | كسر أو شرخ أو اختلاف اللون عن العينة | ص 299 | 1. بيانات فنية: النوع والمقاسات؛ المادة (بورسلين، ستانلس)؛ معدلات التدفق والطرد؛ الخلاطات والملحقات 2. شهادات: شهادة منشأ؛ شهادة مطابقة سابر SASO ومتطلبات ترشيد المياه 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع 4. عينات: عينة من كل جهاز وخلاط 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: ASME A112.19.2؛ BS EN 997
MAT-038 | كهرباء | ELEC | كابلات الجهد المنخفض (LV Cables) | عدد القلوب والمقطع؛ مادة الموصل والعزل والغلاف (XLPE أو PVC، مسلح أو غير مسلح)؛ جهد التشغيل؛ مقاومة اللهب | شهادة الاختبارات الروتينية بالمصنع؛ شهادة مطابقة سابر SASO أو علامة الجودة المصرية؛ شهادة منشأ | تقارير الصانع للاختبارات الروتينية والنوعية | عينات من أنواع الكابلات والأسلاك مثبتة على لوح | لا يلزم | IEC 60502-1؛ IEC 60228؛ IEC 60227 | قياس الاستمرارية؛ مقاومة العزل (Megger) | عند التسليم وقبل التشغيل | أقل مقطع للإنارة 1.5 مم2 (SBC 401)؛ المقابس 3 مم2 (كود مصري)؛ العزل حسب المواصفات | الكتاب | بكرات قائمة على أرضية مستوية؛ سد الأطراف؛ حماية من الشمس | تلف الغلاف؛ أطراف مفتوحة؛ مقطع أو نوع مخالف للمعتمد | ص 251، ص 252، ص 257، ص 258، ص 259 | 1. بيانات فنية: عدد القلوب والمقطع؛ مادة الموصل والعزل والغلاف (XLPE أو PVC، مسلح أو غير مسلح)؛ جهد التشغيل؛ مقاومة اللهب 2. شهادات: شهادة الاختبارات الروتينية بالمصنع؛ شهادة مطابقة سابر SASO أو علامة الجودة المصرية؛ شهادة منشأ 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع للاختبارات الروتينية والنوعية 4. عينات: عينات من أنواع الكابلات والأسلاك مثبتة على لوح 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: IEC 60502-1؛ IEC 60228؛ IEC 60227
MAT-039 | كهرباء | ELEC | المواسير والمجاري وحوامل الكابلات (Conduits, Trunking and Cable Trays) | المادة (PVC أو صلب مجلفن)؛ الأقطار والسماكات؛ الملحقات والعلب؛ تصنيف الصدم والحريق | شهادة مطابقة من المصنع | تقارير الصانع | عينات كل مقاسات المواسير وملحقاتها؛ عينات الحوامل وقطع الوصل على لوحة | لا يلزم | BS EN 61386؛ BS EN 50085؛ IEC 61537 | فحص المقاسات والسماكة ومطابقة العينات | لكل توريد | حوامل الصلب المجلفن ≥ 1.5 مم؛ مجاري إنذار الحريق مقاومة ساعتين | الكتاب | تشوين المواسير 3 طبقات كحد أقصى بعيدا عن الشمس والحرارة | تشقق أو تشوه؛ تلف الجلفنة؛ اختلاف عن العينة | ص 244، ص 254، ص 255 | 1. بيانات فنية: المادة (PVC أو صلب مجلفن)؛ الأقطار والسماكات؛ الملحقات والعلب؛ تصنيف الصدم والحريق 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع 4. عينات: عينات كل مقاسات المواسير وملحقاتها؛ عينات الحوامل وقطع الوصل على لوحة 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: BS EN 61386؛ BS EN 50085؛ IEC 61537
MAT-040 | كهرباء | ELEC | لوحات التوزيع (Distribution Boards) | مخطط تصنيع بالمكونات؛ القواطع وسعاتها وقدرة القطع؛ البسبارات؛ درجة الحماية IP؛ المخطط الأحادي SLD | شهادات الاختبار النوعي للتجميعة؛ شهادة منشأ القواطع | تقرير الاختبار الروتيني بالمصنع | مطابقة اللوحة لعينة أو نموذج معتمد | ضمان الصانع حسب العقد | IEC 61439-1؛ IEC 61439-3 | اختبار العزل قبل التشغيل؛ فحص المكونات والبطاقة | كل لوحة | صاج ≥ 1.5 مم؛ مستوى عزل ≥ 660 فولت؛ IP40 داخل المبنى؛ بطاقة بالجهد والأطوار | الكتاب | مكان جاف مغلق في عبوات المصنع | مكونات مخالفة للمخطط المعتمد؛ صدأ أو انبعاج | ص 262، ص 263، ص 264 | 1. بيانات فنية: مخطط تصنيع بالمكونات؛ القواطع وسعاتها وقدرة القطع؛ البسبارات؛ درجة الحماية IP؛ المخطط الأحادي SLD 2. شهادات: شهادات الاختبار النوعي للتجميعة؛ شهادة منشأ القواطع 3. تقارير اختبار: تقرير الاختبار الروتيني بالمصنع 4. عينات: مطابقة اللوحة لعينة أو نموذج معتمد 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: IEC 61439-1؛ IEC 61439-3
MAT-041 | كهرباء | ELEC | وحدات الإضاءة (Light Fixtures) | النوع والقدرة؛ الفيض الضوئي والكفاءة؛ درجة حرارة اللون؛ درجة الحماية IP؛ المشغل؛ حسابات الإضاءة | شهادة مطابقة سابر SASO وبطاقة كفاءة الطاقة؛ شهادة منشأ | تقارير الصانع الضوئية (ملف IES) | وحدة عينة من كل نوع | ضمان الصانع حسب العقد | IEC 60598-1 | قياس شدة الاستضاءة بعد التشغيل | بعد التركيب لكل فراغ | IP55 للأماكن الرطبة والخارجية؛ IP68 للغاطسة؛ الاستضاءة حسب الاستخدام والتصميم | الكتاب | في عبوات المصنع بمكان جاف | كسر أو اختلاف عن العينة؛ درجة حماية أقل | ص 260، ص 299 | 1. بيانات فنية: النوع والقدرة؛ الفيض الضوئي والكفاءة؛ درجة حرارة اللون؛ درجة الحماية IP؛ المشغل؛ حسابات الإضاءة 2. شهادات: شهادة مطابقة سابر SASO وبطاقة كفاءة الطاقة؛ شهادة منشأ 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع الضوئية (ملف IES) 4. عينات: وحدة عينة من كل نوع 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: IEC 60598-1
MAT-042 | حريق | FIRE | أجهزة إنذار الحريق (Fire Alarm System Devices) | لوحة التحكم FACP؛ الكواشف (دخان، حرارة)؛ أزرار النداء؛ أجهزة التنبيه؛ حسابات البطاريات؛ مخططات التوزيع | إدراج UL أو اعتماد FM أو شهادة EN 54؛ اعتماد الدفاع المدني | تقارير الصانع | عينة من كل جهاز | ضمان الصانع حسب العقد | NFPA 72؛ BS EN 54؛ UL 268؛ UL 521؛ UL 864 | اختبار الكواشف (مجفف شعر وAerosol)؛ إشارة الخطأ؛ الأزرار؛ شدة الصوت | عينة من كل منطقة؛ 100% من الأزرار | إنذار على المنطقة الصحيحة؛ الصوت ≥ 15 ديسيبل فوق الضوضاء؛ إنذار تدفق الرشاشات خلال 90 ثانية | الكتاب | في عبوات المصنع بمكان جاف | أجهزة غير مدرجة أو مخالفة للعينة | ص 268، ص 270، ص 302 | 1. بيانات فنية: لوحة التحكم FACP؛ الكواشف (دخان، حرارة)؛ أزرار النداء؛ أجهزة التنبيه؛ حسابات البطاريات؛ مخططات التوزيع 2. شهادات: إدراج UL أو اعتماد FM أو شهادة EN 54؛ اعتماد الدفاع المدني 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع 4. عينات: عينة من كل جهاز 5. ضمان: ضمان الصانع حسب العقد 6. المواصفات: NFPA 72؛ BS EN 54؛ UL 268؛ UL 521؛ UL 864
MAT-043 | حريق | FIRE | الرشاشات ووصلات الحريق (Sprinklers and Fire Fighting Fittings) | نوع الرشاش ومعامل K ودرجة الحرارة وزمن الاستجابة؛ الوصلات والمحابس ومفاتيح التدفق؛ صناديق الحريق | إدراج UL أو اعتماد FM؛ اعتماد الدفاع المدني | تقارير الصانع | عينة من كل رشاش ووصلة | لا يلزم | NFPA 13؛ UL 199 | مطابقة بيانات الرشاش؛ اختبار هيدروستاتيكي للشبكة | لكل توريد؛ الشبكة قبل التغطية | 13.8 بار لمدة ساعتين دون فقد؛ قطع غيار الرشاشات حسب العدد | الكتاب | العبوات الأصلية بعيدا عن الحرارة | رشاش مطلي أو تالف؛ غير مدرج | ص 285، ص 298 | 1. بيانات فنية: نوع الرشاش ومعامل K ودرجة الحرارة وزمن الاستجابة؛ الوصلات والمحابس ومفاتيح التدفق؛ صناديق الحريق 2. شهادات: إدراج UL أو اعتماد FM؛ اعتماد الدفاع المدني 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع 4. عينات: عينة من كل رشاش ووصلة 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: NFPA 13؛ UL 199
MAT-044 | تكييف | HVAC | مجاري الهواء (HVAC Ducts) | نوع الصاج ودرجة الجلفنة؛ السمك لكل مقاس؛ فئة الضغط؛ الوصلات والتقويات والإحكام | شهادة المصنع للصاج؛ بيان شركة التصنيع | تقارير الصانع | عينات الصاج والعزل والغراء وإكسسوارات التعليق على لوح | لا يلزم | SMACNA HVAC Duct Construction Standards؛ ASTM A653 | قياس سمك الصاج؛ اختبار التسرب | لكل توريد؛ وبالموقع قبل العزل لأطوال ≤ 30 م رأسي و45 م أفقي | جلفنة G90؛ صاج 0.55 مم حتى 300 مم و0.7 مم حتى 750 مم و0.85 مم حتى 1050 مم | الكتاب | مكان مغطى؛ سد الفتحات لمنع الأتربة | صاج أرق؛ تلف الجلفنة؛ وصلات غير محكمة | ص 274، ص 276، ص 278 | 1. بيانات فنية: نوع الصاج ودرجة الجلفنة؛ السمك لكل مقاس؛ فئة الضغط؛ الوصلات والتقويات والإحكام 2. شهادات: شهادة المصنع للصاج؛ بيان شركة التصنيع 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع 4. عينات: عينات الصاج والعزل والغراء وإكسسوارات التعليق على لوح 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: SMACNA HVAC Duct Construction Standards؛ ASTM A653
MAT-045 | تكييف | HVAC | عزل مجاري الهواء (Duct Insulation) | نوع العازل (صوف زجاجي، مطاط)؛ السمك والكثافة؛ معامل التوصيل؛ حاجز البخار؛ تصنيف الحريق | شهادة مطابقة من المصنع؛ تقرير انتشار اللهب والدخان | تقارير الصانع | عينة مثبتة على لوح | لا يلزم | ASTM C553؛ ASTM C1071؛ ASTM E84 | قياس السمك والكثافة | لكل توريد | داخلي 1 بوصة بكثافة 24 كجم/م3؛ خارجي 2 بوصة بكثافة 48 كجم/م3؛ أحزمة كل 30 سم | الكتاب | مكان جاف مغطى | عزل مبلل أو ممزق؛ سمك أقل | ص 274، ص 278 | 1. بيانات فنية: نوع العازل (صوف زجاجي، مطاط)؛ السمك والكثافة؛ معامل التوصيل؛ حاجز البخار؛ تصنيف الحريق 2. شهادات: شهادة مطابقة من المصنع؛ تقرير انتشار اللهب والدخان 3. تقارير اختبار: تقارير الصانع 4. عينات: عينة مثبتة على لوح 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C553؛ ASTM C1071؛ ASTM E84
MAT-046 | تكييف | HVAC | المبردات ووحدات التكييف (Chillers and AC Units) | السعة وكفاءة الطاقة؛ نوع وسيط التبريد؛ مستوى الضوضاء؛ الاهتزاز؛ البيانات الكهربائية؛ موانع الاهتزاز | شهادة اختبار الأداء بالمصنع؛ بطاقة كفاءة الطاقة SASO؛ شهادة منشأ وبوليصة الشحن | تقرير اختبار الأداء AHRI | لا يلزم | شهادة ضمان الصانع؛ اختبار الثقة 30 يوما خلال عام الضمان | AHRI 550/590؛ AHRI 210/240؛ ASHRAE 15 | فحص المطابقة للكتالوجات المعتمدة وجداول الكميات؛ اختبار وضبط وموازنة TAB | كل وحدة؛ وقبل التسليم | مطابقة الكتالوج المعتمد؛ الحرارة والرطوبة والضوضاء حسب المواصفات | مواصفة قياسية | في عبوات المصنع بمكان محمي | اختلاف السعة أو البيانات عن المعتمد | ص 280، ص 281، ص 298 | 1. بيانات فنية: السعة وكفاءة الطاقة؛ نوع وسيط التبريد؛ مستوى الضوضاء؛ الاهتزاز؛ البيانات الكهربائية؛ موانع الاهتزاز 2. شهادات: شهادة اختبار الأداء بالمصنع؛ بطاقة كفاءة الطاقة SASO؛ شهادة منشأ وبوليصة الشحن 3. تقارير اختبار: تقرير اختبار الأداء AHRI 4. عينات: لا يلزم 5. ضمان: شهادة ضمان الصانع؛ اختبار الثقة 30 يوما خلال عام الضمان 6. المواصفات: AHRI 550/590؛ AHRI 210/240؛ ASHRAE 15
MAT-047 | مصاعد | LIFT | المصاعد (Elevators) | الحمولة والسرعة وعدد الوقفات؛ أبعاد البئر وعمق الحفرة (غالبا 100 إلى 170 سم) قبل صب أرضية البئر؛ نوع الماكينة؛ التشطيبات؛ أنظمة السلامة | شهادة منشأ موثقة من السفارة للمصعد المستورد؛ شهادة مطابقة الصانع | تقارير وشهادات اختبار المصاعد | عينات التشطيبات | ضمان غالبا 5 سنوات حسب العقد | BS EN 81-20؛ BS EN 81-50؛ ASME A17.1 | اختبار التشغيل والسلامة عند الاستلام | كل مصعد | حسب EN 81-20 وتقرير جهة الفحص | مواصفة قياسية | في صناديق المصنع بمكان آمن جاف | مكونات مخالفة؛ غياب شهادة المنشأ | ص 103، ص 288، ص 289، ص 297 | 1. بيانات فنية: الحمولة والسرعة وعدد الوقفات؛ أبعاد البئر وعمق الحفرة (غالبا 100 إلى 170 سم) قبل صب أرضية البئر؛ نوع الماكينة؛ التشطيبات؛ أنظمة السلامة 2. شهادات: شهادة منشأ موثقة من السفارة للمصعد المستورد؛ شهادة مطابقة الصانع 3. تقارير اختبار: تقارير وشهادات اختبار المصاعد 4. عينات: عينات التشطيبات 5. ضمان: ضمان غالبا 5 سنوات حسب العقد 6. المواصفات: BS EN 81-20؛ BS EN 81-50؛ ASME A17.1
MAT-048 | أعمال خارجية | ROAD | الخلطة الأسفلتية الساخنة (Hot Mix Asphalt) | تصميم الخلطة (Job Mix Formula) لطبقتي Base وWearing؛ نوع البيتومين؛ تدرج الركام | اعتماد الخلاطة؛ شهادة البيتومين | تقارير مارشال والاستخلاص | لا يلزم | لا يلزم | ASTM D6927؛ ASTM D2172؛ ASTM D946 | حرارة المخلوط؛ مارشال والوزن النوعي؛ الاستخلاص؛ قلب لقياس السمك والكثافة | مارشال يوميا وواحد لكل 1000 طن؛ استخلاص لكل مارشال؛ 3 قلوب كل 836 م2؛ الحرارة لكل سيارة | حرارة 120 إلى 160 °م؛ مطابقة الخلطة المعتمدة؛ تحقيق السمك | الكتاب | لا تخزين؛ سيارات مغطاة | حرارة خارج الحدود؛ سمك ناقص | ص 150، ص 151، ص 152، ملحق مصور ص 27 | 1. بيانات فنية: تصميم الخلطة (Job Mix Formula) لطبقتي Base وWearing؛ نوع البيتومين؛ تدرج الركام 2. شهادات: اعتماد الخلاطة؛ شهادة البيتومين 3. تقارير اختبار: تقارير مارشال والاستخلاص 4. عينات: لا يلزم 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM D6927؛ ASTM D2172؛ ASTM D946
MAT-049 | أعمال خارجية | ROAD | البردورات (Curbstones) | الأبعاد والشكل؛ المقاومة والامتصاص | اعتماد المصنع | تقارير الكسر والامتصاص والكبريتات والسيليكا | عينة بردورة | لا يلزم | BS EN 1340 | قوة الكسر؛ امتصاص الماء؛ نسبة الكبريتات والسيليكا | 8 عينات للاعتماد ثم 4 لكل 1000 م.ط | حسب المواصفات؛ خالية من الكسور والتعشيش | الكتاب | رص على طبالي | كسر أو تعشيش؛ مخالفة العينة | ص 152 | 1. بيانات فنية: الأبعاد والشكل؛ المقاومة والامتصاص 2. شهادات: اعتماد المصنع 3. تقارير اختبار: تقارير الكسر والامتصاص والكبريتات والسيليكا 4. عينات: عينة بردورة 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: BS EN 1340
MAT-050 | أعمال خارجية | ROAD | بلاط الإنترلوك (Interlock Pavers) | الأبعاد والسمك؛ اللون والشكل؛ المقاومة | اعتماد المصنع | تقارير التحمل والامتصاص والكلوريد والكبريتات | عينات ومخطط ألوان وتشكيلات | لا يلزم | ASTM C936؛ BS EN 1338 | قوة التحمل؛ امتصاص الماء؛ الكلوريد؛ الكبريتات | 15 وحدة لكل 1000 م2: 10 للتحمل و3 للامتصاص و1 للكلوريد و1 للكبريتات | حسب المواصفات | الكتاب | رص على طبالي | كسر أو تفاوت لون | ص 206 | 1. بيانات فنية: الأبعاد والسمك؛ اللون والشكل؛ المقاومة 2. شهادات: اعتماد المصنع 3. تقارير اختبار: تقارير التحمل والامتصاص والكلوريد والكبريتات 4. عينات: عينات ومخطط ألوان وتشكيلات 5. ضمان: لا يلزم 6. المواصفات: ASTM C936؛ BS EN 1338
MAT-051 | أعمال خارجية | SOIL | مبيدات النمل الأبيض (Termite Treatment Chemicals) | المادة الفعالة وتركيزها؛ معدل الرش؛ طريقة التطبيق | تسجيل المبيد لدى الجهة المختصة؛ اعتماد شركة متخصصة ذات خبرة | شهادة تحليل المادة من الصانع | لا يلزم | ضمان الشركة غالبا 5 إلى 10 سنوات | مواصفة المشروع وبيانات الصانع؛ AS 3660.1 كمرجع | مراجعة معدل الرش؛ التغطية والصب مباشرة | كل منطقة | 5 إلى 6 لتر/م2؛ التغطية والصب خلال 24 ساعة | الكتاب | مكان مغلق آمن | انتهاء الصلاحية؛ عبوات غير مسجلة | ص 102 | 1. بيانات فنية: المادة الفعالة وتركيزها؛ معدل الرش؛ طريقة التطبيق 2. شهادات: تسجيل المبيد لدى الجهة المختصة؛ اعتماد شركة متخصصة ذات خبرة 3. تقارير اختبار: شهادة تحليل المادة من الصانع 4. عينات: لا يلزم 5. ضمان: ضمان الشركة غالبا 5 إلى 10 سنوات 6. المواصفات: مواصفة المشروع وبيانات الصانع؛ AS 3660.1 كمرجع

## MIR_Log
سجل طلبات فحص المواد MIR Log
اختر المادة من القائمة فتظهر المستندات والفحوص المطلوبة تلقائيا من ورقة Requirements. الأعمدة الزرقاء مدخلات.
المشروع: |  | اسم المشروع |  |  | المقاول: | اسم المقاول |  |  |  | الإجمالي | 0 | A+B | 0 | C | 0 | D | 0 | متأخر | 0
رقم MIR | المراجعة | تاريخ الطلب | المادة | كود المادة | المستندات المطلوبة | الفحص عند الاستلام والمعدل | المورد / المصنع | الكمية | الوحدة | موقع الاستخدام | مرجع اعتماد العينة Submittal | المستندات مكتملة | تاريخ الفحص | تاريخ الرد | كود الاعتماد | معنى الكود | مدة الرد (أيام تقويمية) | مدة الرد (أيام عمل) | ضمن المدة | حالة المادة | ملاحظات الاستشاري | المفتش
Formulas:
مدة الرد (أيام عمل) = IF(OR([تاريخ الطلب]="",[تاريخ الرد]=""),"",NETWORKDAYS.INTL([تاريخ الطلب],[تاريخ الرد],Settings!$B7)-1)

## Settings
الإعدادات والقوائم
الخلايا الزرقاء على خلفية صفراء مدخلات. مدة الرد المستهدفة افتراضية (Estimate) تعدل حسب العقد.
المشروع | اسم المشروع
المقاول | اسم المقاول
مدة الرد المستهدفة (أيام عمل) | 2
عطلة نهاية الأسبوع (كود NETWORKDAYS.INTL) | 7 | 7 = الجمعة والسبت (السعودية ومصر)، 1 = السبت والأحد
إعداد | م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
كود الاعتماد | المعنى | الإجراء
A | معتمد | يسمح بالتوريد والاستخدام
B | معتمد مع ملاحظات | يسمح بالاستخدام مع تنفيذ الملاحظات دون إعادة تقديم
C | مرفوض، يعدل ويعاد التقديم | لا يستخدم حتى إعادة التقديم والاعتماد
D | مرفوض | يرفع من الموقع ويستبدل بمادة مطابقة
نعم / لا
نعم
لا