## Cover
مصفوفة خطة الفحص والاختبار ولوحة مؤشرات الجودة
ملحق خطة جودة المشروع ACE_PQP_Template_20261005_v2، المبدعون العرب للاستشارات الهندسية
المشروع | [اسم المشروع]
رمز المشروع | [PRJ]
المقاول | [اسم المقاول]
تاريخ البدء بالسجلات
الورقة | الاستخدام
KPIs | لوحة المؤشرات، تحسب آليا من السجلات. القيم المستهدفة في الخلايا الصفراء قابلة للتعديل.
ITP_Matrix | صف لكل موضوع فحص (391 موضوعا) مع عدد البنود ونقاط H وW وR ومراحل الفحص، محسوبة بـ COUNTIFS من ورقة Data.
IR_Log | سجل طلبات الفحص (300 صفا فارغا) بقوائم منسدلة للتخصص والإصدار والنتيجة.
NCR_Log | سجل تقارير عدم المطابقة، الحالة وزمن الإغلاق يحسبان آليا.
Submittal_Log | سجل التقديمات بأكواد الاعتماد A وB وC وD وزمن الدورة.
Test_Log | سجل الاختبارات ونتيجة ناجح أو فاشل لحساب نسبة الفشل.
Data | بنود الفحص (3839 بندا): التخصص، الموضوع، المرحلة، البند، معيار القبول، نوع النقطة، المرجع، وحالة التدقيق (البنود المعلمة يراجع تحتاج تأكيدا من مواصفات المشروع).
Lists | قوائم القيم المستخدمة في القوائم المنسدلة.
دليل الألوان
إدخال | خط أزرق على خلفية صفراء: بيانات يدخلها المستخدم
معادلة | خط أسود: معادلة داخل نفس الورقة
ربط | خط أخضر: معادلة تقرأ من ورقة أخرى
المرجع الفني لبنود الفحص: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018، صياغة ملخصة مع رقم الصفحة.
إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع

## KPIs
لوحة مؤشرات أداء الجودة
تحسب آليا من IR_Log وNCR_Log وSubmittal_Log وTest_Log. المستهدف والاتجاه خلايا إدخال.
م | المؤشر | القيمة | المستهدف | الاتجاه | الحالة | أساس الحساب (عدد) | طريقة الحساب
| الحد الأدنى لمهلة إخطار IR (ساعة) |  | 24 |  |  |  | قيمة إدخال تستخدم في عمود مهلة مستوفاة بسجل IR
1 | نسبة القبول من أول مرة IR |  | 90% | ≥ | لا توجد بيانات | 0 | IR بالإصدار R0 المقبولة أو المقبولة بملاحظات ÷ IR بالإصدار R0 التي لها نتيجة
2 | الالتزام بمهلة الإخطار |  | 95% | ≥ | لا توجد بيانات | 0 | IR بمهلة ≥ الحد الأدنى ÷ IR المسجل لها وقت تقديم ووقت فحص
3 | إجمالي IR المسجلة | 0 |  |  | للمتابعة |  | عدد أرقام IR في السجل
4 | متوسط زمن إغلاق NCR (يوم) |  | 14 | ≤ | لا توجد بيانات | 0 | متوسط (تاريخ الإغلاق الفعلي ناقص تاريخ الإصدار) للحالات المغلقة
5 | NCR مفتوحة | 0 |  |  | للمتابعة | 0 | مفتوح + متأخر، والأساس إجمالي NCR
6 | NCR متأخرة عن تاريخ الإغلاق المستهدف | 0 | 0 | ≤ | ضمن المستهدف | 0 | مفتوحة وتجاوز تاريخ اليوم تاريخ الإغلاق المستهدف
7 | متوسط زمن دورة التقديمات (يوم) |  | 14 | ≤ | لا توجد بيانات | 0 | متوسط (تاريخ الرد ناقص تاريخ التقديم) للتقديمات التي صدر لها رد
8 | اعتماد التقديمات من أول مرة |  | 80% | ≥ | لا توجد بيانات | 0 | تقديمات R0 بالكود A أو B ÷ تقديمات R0 التي لها كود
9 | نسبة فشل الاختبارات |  | 3% | ≤ | لا توجد بيانات | 0 | الاختبارات الفاشلة ÷ الاختبارات التي لها نتيجة
توزيع أكواد الاعتماد (كل الإصدارات)
| الكود | العدد | النسبة
| A | 0
| B | 0
| C | 0
| D | 0
المؤشرات حسب التخصص
رمز | التخصص | بنود ITP | نقاط H | IR | قبول أول مرة | NCR كلي | NCR مفتوحة | اختبارات | فشل الاختبارات
GEN | إجراءات عامة ومستندات | 162 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SITE | استلام الموقع والجسات | 89 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOIL | حفر وإحلال وردم | 147 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PILE | خوازيق | 76 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
CONC | خرسانة ومواد واختبارات | 299 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0
FORM | شدات ونجارة مسلحة | 271 | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0
REBAR | حديد تسليح | 333 | 241 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SLAB | أسقف خاصة | 136 | 76 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TANK | خزانات وبيارات | 59 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
STEEL | منشآت معدنية وأسوار | 35 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | 81 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
MAS | مباني بلوك وطوب | 178 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PLAS | لياسة وبياض | 134 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
WP | عزل مائي وحراري | 121 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TILE | بلاط ورخام وتكسيات | 236 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
CEIL | أسقف مستعارة | 53 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
WOOD | نجارة معمارية | 89 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | 119 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PAINT | دهانات وإيبوكسي | 88 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PLUMB | صحي وتغذية وصرف | 250 | 44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEC | كهرباء | 307 | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 0
FIRE | حريق وإنذار | 133 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
HVAC | تكييف وتهوية | 129 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIFT | مصاعد | 37 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | 224 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DET | تفاصيل قياسية | 53 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| الإجمالي | 3839 | 976 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| تحقق بنود ITP مع ITP_Matrix | مطابق

## ITP_Matrix
مصفوفة خطة الفحص والاختبار ITP حسب الموضوع
H نقطة توقف، W نقطة شهود، R مراجعة سجلات. الأعداد معادلات COUNTIFS حية على ورقة Data.
م | TopicID | رمز التخصص | التخصص | موضوع الفحص | عدد البنود | H | W | R | مستندات | قبل التنفيذ | أثناء التنفيذ | بعد التنفيذ | تحقق | المرجع
1 | T001 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | 39 | 11 | 6 | 22 | 10 | 28 | 1 | 0 | OK | ص 8 وغيرها
2 | T002 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 17 وغيرها
3 | T003 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات المباني التعليمية | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 20
4 | T004 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 23 وغيرها
5 | T005 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 32 إلى ص 33
6 | T006 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 34 وغيرها
7 | T007 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | 19 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | OK | ص 37 إلى ص 38
8 | T008 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 119
9 | T009 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 142
10 | T010 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام المنشآت المعدنية | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | ص 148
11 | T011 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 19
12 | T012 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | OK | ص 7 إلى ص 11
13 | T013 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | OK | ص 7
14 | T014 | SITE | استلام الموقع والجسات | تجهيز الموقع Mobilization | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 8
15 | T015 | SITE | استلام الموقع والجسات | مناسيب الموقع العام | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | OK | ص 10 إلى ص 9
16 | T016 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | OK | ص 11 إلى ص 12
17 | T017 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 12 إلى ص 14
18 | T018 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | OK | ص 61 إلى 62 إلى ص 61
19 | T019 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 | 6 | 2 | OK | ص 147 إلى ص 148
20 | T020 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانتفاخية Expansive Soils | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | OK | ص 14
21 | T021 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانهيارية Collapsing Soils | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | OK | ص 14
22 | T022 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة السبخة Sabkha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | OK | ص 14
23 | T023 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | OK | ص 49 إلى ص 50
24 | T024 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | OK | ص 55
25 | T025 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | 33 | 14 | 15 | 4 | 0 | 7 | 11 | 15 | OK | ص 56 وغيرها
26 | T026 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | OK | ص 59 إلى ص 61
27 | T027 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | 34 | 15 | 12 | 7 | 1 | 19 | 14 | 0 | OK | ص 93 وغيرها
28 | T028 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | 15 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | OK | ص 102 إلى ص 103
29 | T029 | SOIL | حفر وإحلال وردم | عزل واختبار الخزان الأرضي | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OK | ص 146
30 | T030 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | OK | ص 362
31 | T031 | SOIL | حفر وإحلال وردم | وصلات الصب في القواعد والميدات | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 364
32 | T032 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ردم مواسير الصرف | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 401
33 | T033 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الصرف الخارجي والمطابق | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | OK | ص 401
34 | T034 | SOIL | حفر وإحلال وردم | نزح المياه وسند الحفر | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | OK | ملحق مصور ص 6
35 | T035 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | OK | ملحق مصور ص 14
36 | T036 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تقرير التربة | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | ص 8
37 | T037 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | 56 | 24 | 18 | 14 | 1 | 15 | 26 | 14 | OK | ص 68 وغيرها
38 | T038 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | OK | ملحق مصور ص 1 إلى 3
39 | T039 | PILE | خوازيق | تنفيذ خوازيق CFA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | OK | ملحق مصور ص 4
40 | T040 | PILE | خوازيق | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | OK | ملحق مصور ص 5 إلى 6
41 | T041 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | 17 | 2 | 10 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | OK | ص 15 إلى ص 16
42 | T042 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | 23 | 3 | 3 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | OK | ص 41 وغيرها
43 | T043 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | OK | ص 45 إلى ص 46
44 | T044 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | OK | ص 47 إلى ص 49
45 | T045 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | 39 | 7 | 22 | 10 | 1 | 9 | 20 | 9 | OK | ص 62 وغيرها
46 | T046 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | OK | ص 67 إلى 68 إلى ص 68
47 | T047 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | 24 | 6 | 14 | 4 | 0 | 8 | 9 | 7 | OK | ص 84 وغيرها
48 | T048 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | 25 | 14 | 8 | 3 | 1 | 17 | 3 | 4 | OK | ص 103 وغيرها
49 | T049 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | OK | ص 110 إلى ص 111
50 | T050 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | OK | ص 111
51 | T051 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام حدادة السلالم الخرسانية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 115
52 | T052 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 118
53 | T053 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | 36 | 13 | 22 | 1 | 0 | 4 | 25 | 7 | OK | ص 132 وغيرها
54 | T054 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 137
55 | T055 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 144
56 | T056 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | OK | ص 153
57 | T057 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | OK | ص 154
58 | T058 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طبقات أعمال الأساسات | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 362
59 | T059 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | وصلات الصب في القواعد والميدات | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | OK | ص 364
60 | T060 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 366
61 | T061 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | OK | ص 365 إلى ص 366
62 | T062 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | OK | ص 367
63 | T063 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | OK | ص 428 إلى 432
64 | T064 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | OK | ملحق مصور ص 9
65 | T065 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | OK | ملحق مصور ص 10 إلى 12
66 | T066 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفواصل ومانع التسرب | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | OK | ملحق مصور ص 15
67 | T067 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب ومعالجة الأعمدة | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | OK | ملحق مصور ص 16
68 | T068 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ما بعد فك السقف | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | ملحق مصور ص 22
69 | T069 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | OK | ملحق مصور ص 25
70 | T070 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الهز والمعالجة | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | OK | ملحق مصور ص 26
71 | T071 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | بطاقة معالجة الخرسانة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | ملحق مصور ص 20
72 | T072 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تسليح القاعدة المنفصلة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 361
73 | T073 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ملحق مصور ص 24
74 | T074 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | 30 | 6 | 16 | 8 | 0 | 17 | 8 | 5 | OK | ص 74 وغيرها
75 | T075 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | 31 | 11 | 16 | 4 | 0 | 27 | 3 | 1 | OK | ص 76 إلى ص 78
76 | T076 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | 24 | 9 | 11 | 4 | 0 | 15 | 6 | 3 | OK | ص 88 وغيرها
77 | T077 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | 39 | 19 | 12 | 8 | 0 | 37 | 0 | 2 | OK | ص 96 وغيرها
78 | T078 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | OK | ص 105 إلى ص 106
79 | T079 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | ص 110
80 | T080 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | OK | ص 111 إلى ص 112
81 | T081 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | OK | ص 113
82 | T082 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | OK | ص 114
83 | T083 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام حدادة السلالم الخرسانية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 115
84 | T084 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | OK | ص 115 إلى ص 116
85 | T085 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | OK | ص 116 إلى ص 117
86 | T086 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 33 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | OK | ص 117 إلى ص 119
87 | T087 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | OK | ص 120
88 | T088 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | OK | ملحق مصور ص 13
89 | T089 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | OK | ملحق مصور ص 17
90 | T090 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | OK | ملحق مصور ص 18 إلى 20
91 | T091 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | OK | ص 39
92 | T092 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | 58 | 45 | 8 | 5 | 2 | 56 | 0 | 0 | OK | ص 79 وغيرها
93 | T093 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | OK | ص 86 وغيرها
94 | T094 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | 36 | 24 | 3 | 9 | 8 | 26 | 2 | 0 | OK | ص 99 وغيرها
95 | T095 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | 35 | 26 | 6 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | OK | ص 107 إلى ص 109
96 | T096 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | OK | ص 110
97 | T097 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | OK | ص 114 إلى ص 115
98 | T098 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | OK | ص 120 إلى ص 121
99 | T099 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | 40 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | OK | ص 121 وغيرها
100 | T100 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | 23 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | OK | ص 125 إلى ص 127
101 | T101 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | OK | ص 129 إلى ص 130
102 | T102 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | OK | ص 130 إلى ص 131
103 | T103 | REBAR | حديد تسليح | تسليح أركان الإطارات | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | OK | ص 357
104 | T104 | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار مع كابولي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 358
105 | T105 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الإطار الجملوني | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 359
106 | T106 | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار بقمة مقعرة | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 359
107 | T107 | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار بسقف متدرج | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 360
108 | T108 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المشتركة | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 361
109 | T109 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المنفصلة | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | OK | ص 361
110 | T110 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المستطيلة | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 362
111 | T111 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | OK | ص 363
112 | T112 | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | OK | ص 364
113 | T113 | REBAR | حديد تسليح | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 365
114 | T114 | REBAR | حديد تسليح | فاصل التمدد بالسطح | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 389
115 | T115 | REBAR | حديد تسليح | تخزين حديد التسليح | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | OK | ملحق مصور ص 7
116 | T116 | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | OK | ملحق مصور ص 7 إلى 8 إلى ملحق مصور ص 8
117 | T117 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | OK | ملحق مصور ص 18 إلى 23
118 | T118 | REBAR | حديد تسليح | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | OK | ملحق مصور ص 24
119 | T119 | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 358
120 | T120 | SLAB | أسقف خاصة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 119
121 | T121 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | 24 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 | 21 | 0 | OK | ص 127 إلى ص 128
122 | T122 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | OK | ص 128 إلى ص 129
123 | T123 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | 31 | 18 | 9 | 4 | 4 | 2 | 24 | 1 | OK | ص 135 إلى ص 137
124 | T124 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | OK | ص 137 إلى ص 138
125 | T125 | SLAB | أسقف خاصة | قبول نتائج شد كابلات PT | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | OK | ص 138 إلى ص 139
126 | T126 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | OK | ص 139
127 | T127 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | 40 | 18 | 16 | 6 | 2 | 5 | 27 | 6 | OK | ص 140 وغيرها
128 | T128 | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | OK | ص 143 إلى ص 144
129 | T129 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | OK | ص 144 إلى ص 145
130 | T130 | TANK | خزانات وبيارات | عزل واختبار الخزان الأرضي | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | OK | ص 145 إلى ص 146
131 | T131 | TANK | خزانات وبيارات | استلام بيارات الصرف الأرضية | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | OK | ص 146
132 | T132 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | 17 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | OK | ص 232 إلى ص 233
133 | T133 | TANK | خزانات وبيارات | الخزان العلوي ومحابسه | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 398
134 | T134 | TANK | خزانات وبيارات | تغذية الخزان الأرضي | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 400
135 | T135 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | OK | ملحق مصور ص 15
136 | T136 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 27
137 | T137 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | 29 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 2 | OK | ص 148 وغيرها
138 | T138 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | 17 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 0 | OK | ص 150 إلى ص 151
139 | T139 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رش طبقة التشريب Prime Coat | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ص 151
140 | T140 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | OK | ص 151 إلى ص 152
141 | T141 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | OK | ص 152 إلى ص 153
142 | T142 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | OK | ص 206
143 | T143 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | OK | ص 207
144 | T144 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | OK | ملحق مصور ص 27
145 | T145 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | OK | ص 51
146 | T146 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول رمل المباني | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | OK | ص 52
147 | T147 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | OK | ص 90 إلى ص 91
148 | T148 | MAS | مباني بلوك وطوب | صب الأسقف الخرسانية | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 134
149 | T149 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | OK | ص 159
150 | T150 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | OK | ص 159 إلى ص 161
151 | T151 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | 42 | 6 | 34 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1 | OK | ص 162 إلى ص 164
152 | T152 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | OK | ص 165 إلى ص 167
153 | T153 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعتاب المباني | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ص 166
154 | T154 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | OK | ص 167 إلى ص 168
155 | T155 | MAS | مباني بلوك وطوب | دروة السطح Parapet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 378
156 | T156 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | OK | ص 379 إلى ص 380
157 | T157 | MAS | مباني بلوك وطوب | تثبيت جدران المباني غير الحاملة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 379
158 | T158 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ملحق مصور ص 28
159 | T159 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | OK | ملحق مصور ص 29 إلى 31 إلى ملحق مصور ص 29
160 | T160 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | OK | ص 166 إلى ص 167
161 | T161 | MAS | مباني بلوك وطوب | دراوي الأسطح | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | OK | ص 168
162 | T162 | MAS | مباني بلوك وطوب | تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 379
163 | T163 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | 40 | 2 | 35 | 3 | 0 | 30 | 10 | 0 | OK | ص 168 وغيرها
164 | T164 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | OK | ص 171 إلى ص 172
165 | T165 | PLAS | لياسة وبياض | بياض الواجهات الخارجية | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ص 172 إلى ص 173
166 | T166 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | 28 | 1 | 25 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 | OK | ص 174 إلى ص 176
167 | T167 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | OK | ص 176
168 | T168 | PLAS | لياسة وبياض | استلام كورنيشة السقف | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | OK | ص 190
169 | T169 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | OK | ص 205 إلى ص 206
170 | T170 | PLAS | لياسة وبياض | Foundation weep screed للبياض | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 382
171 | T171 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | OK | ملحق مصور ص 29 إلى 33
172 | T172 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | OK | ص 389 إلى ص 388
173 | T173 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | 25 | 9 | 13 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | OK | ص 91 إلى ص 92
174 | T174 | WP | عزل مائي وحراري | عزل واختبار الخزان الأرضي | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | OK | ص 145 إلى ص 146
175 | T175 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال الأسوار | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 147
176 | T176 | WP | عزل مائي وحراري | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 163 إلى ص 164
177 | T177 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | OK | ص 177 إلى ص 178
178 | T178 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الحمامات | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | OK | ص 178
179 | T179 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | 25 | 1 | 23 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | OK | ص 178 إلى ص 180
180 | T180 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الأسطح | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OK | ص 179
181 | T181 | WP | عزل مائي وحراري | تسليح القاعدة المشتركة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 361
182 | T182 | WP | عزل مائي وحراري | طبقات أعمال الأساسات | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 362
183 | T183 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 366
184 | T184 | WP | عزل مائي وحراري | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | ص 365
185 | T185 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | OK | ص 378
186 | T186 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 382
187 | T187 | WP | عزل مائي وحراري | عزل المواسير المخترقة لبلاطة السطح | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 389
188 | T188 | WP | عزل مائي وحراري | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 390
189 | T189 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأساسات | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | OK | ملحق مصور ص 14
190 | T190 | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول للأسطح | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | OK | ملحق مصور ص 39
191 | T191 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | OK | ملحق مصور ص 40 إلى 41 إلى ملحق مصور ص 40
192 | T192 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام البردورات | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 153
193 | T193 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | 37 | 3 | 30 | 4 | 0 | 10 | 20 | 7 | OK | ص 180 وغيرها
194 | T194 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | OK | ص 181 إلى ص 183
195 | T195 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | 30 | 3 | 25 | 2 | 0 | 7 | 11 | 12 | OK | ص 184 إلى ص 186
196 | T196 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | OK | ص 184
197 | T197 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ص 185
198 | T198 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | OK | ص 186 إلى ص 187
199 | T199 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | 19 | 0 | 17 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | OK | ص 187 إلى ص 188
200 | T200 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | OK | ص 188 إلى ص 189
201 | T201 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | OK | ص 189
202 | T202 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | 27 | 2 | 20 | 5 | 4 | 7 | 15 | 1 | OK | ص 207 وغيرها
203 | T203 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | OK | ص 209 إلى ص 210
204 | T204 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | OK | ص 215
205 | T205 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حلوق الأبواب والعتبات | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 381
206 | T206 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | OK | ص 383
207 | T207 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | OK | ص 384
208 | T208 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | OK | ص 385
209 | T209 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 390
210 | T210 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | OK | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 إلى ملحق مصور ص 36
211 | T211 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | OK | ملحق مصور ص 38
212 | T212 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تكسيات الجرانيت للواجهات | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ملحق مصور ص 46
213 | T213 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | 25 | 6 | 17 | 2 | 0 | 10 | 13 | 2 | OK | ص 190 وغيرها
214 | T214 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | OK | ص 192 إلى ص 193
215 | T215 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 375
216 | T216 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 376
217 | T217 | CEIL | أسقف مستعارة | باب كشف سقف الجبس | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 377
218 | T218 | CEIL | أسقف مستعارة | اتصال السقف المستعار بالحائط | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 377
219 | T219 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | OK | ملحق مصور ص 47
220 | T220 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 376
221 | T221 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | OK | ص 173 إلى ص 174
222 | T222 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | OK | ص 193 إلى ص 194
223 | T223 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | OK | ص 194
224 | T224 | WOOD | نجارة معمارية | مسؤوليات استلام الخشب | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 195
225 | T225 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | OK | ص 195 إلى ص 196
226 | T226 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | OK | ص 197 إلى ص 198
227 | T227 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ص 199
228 | T228 | WOOD | نجارة معمارية | وصلات النجارة للأبواب الخشبية | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 386 إلى ص 387
229 | T229 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | OK | ملحق مصور ص 34 إلى 35
230 | T230 | WOOD | نجارة معمارية | أرضيات الباركيه المسمار | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | OK | ملحق مصور ص 48
231 | T231 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | OK | ص 215 إلى ص 216
232 | T232 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام بوابات الأسوار | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | OK | ص 216
233 | T233 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | OK | ص 216 إلى ص 217
234 | T234 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | 36 | 4 | 28 | 4 | 5 | 4 | 27 | 0 | OK | ص 199 وغيرها
235 | T235 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | 42 | 1 | 36 | 5 | 3 | 11 | 22 | 6 | OK | ص 210 وغيرها
236 | T236 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | 15 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | OK | ص 213 إلى ص 214
237 | T237 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | حلوق الأبواب والعتبات | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 381
238 | T238 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام المنشآت المعدنية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 149
239 | T239 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | OK | ص 196
240 | T240 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ص 197
241 | T241 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ص 197
242 | T242 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | 18 | 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | OK | ص 202 إلى ص 203
243 | T243 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | OK | ص 203
244 | T244 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | 21 | 4 | 15 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1 | OK | ص 203 وغيرها
245 | T245 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات الحديد | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | OK | ص 205
246 | T246 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مراحل الدهانات | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | OK | ملحق مصور ص 43
247 | T247 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | OK | ملحق مصور ص 44 إلى 46
248 | T248 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تخطيط شبكة الصرف بالموقع | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | ص 10
249 | T249 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 28 إلى ص 29
250 | T250 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 119
251 | T251 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 131 إلى ص 132
252 | T252 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 145
253 | T253 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | عزل واختبار الخزان الأرضي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | ص 146
254 | T254 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | OK | ص 221 إلى ص 222
255 | T255 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | OK | ص 222
256 | T256 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | 25 | 2 | 20 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0 | OK | ص 223 إلى ص 224
257 | T257 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الداخلي | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | OK | ص 225
258 | T258 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | OK | ص 225 إلى ص 226
259 | T259 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | OK | ص 226
260 | T260 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | 25 | 1 | 21 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 | OK | ص 227 وغيرها
261 | T261 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | OK | ص 229
262 | T262 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | OK | ص 230 إلى ص 231
263 | T263 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | OK | ص 231 إلى ص 232
264 | T264 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | 14 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | OK | ص 233 إلى ص 234
265 | T265 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | 21 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | OK | ص 234 إلى ص 234 إلى 235
266 | T266 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | OK | ص 236
267 | T267 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | OK | ص 237
268 | T268 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | OK | ص 237 إلى ص 238
269 | T269 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام أغطية غرف التفتيش | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | OK | ص 238
270 | T270 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | 22 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1 | OK | ص 238 وغيرها
271 | T271 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OK | ص 374
272 | T272 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الجداري | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 393
273 | T273 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | طبة تسليك أعلى السقف المستعار | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 395
274 | T274 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | طبات التسليك الأرضية والجدارية | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 396 إلى ص 397
275 | T275 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | ماسورة تهوية مخترقة للسطح | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 397
276 | T276 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | OK | ص 391 وغيرها
277 | T277 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | نظام صرف الخفيف والثقيل | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 398 إلى ص 399
278 | T278 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | وصلة المياه من الشبكة العمومية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 399
279 | T279 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق بسقوط | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 402
280 | T280 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | جرجوري صرف المطر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 402
281 | T281 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الصرف الخارجي والمطابق | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | OK | ص 401 إلى ص 400
282 | T282 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الدش والبانيو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 394
283 | T283 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 29 وغيرها
284 | T284 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | OK | ص 131
285 | T285 | ELEC | كهرباء | استلام أعمال الأسوار | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | ص 148
286 | T286 | ELEC | كهرباء | استلام المنشآت المعدنية | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 149 إلى ص 150
287 | T287 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | OK | ص 243
288 | T288 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | 32 | 5 | 20 | 7 | 0 | 5 | 26 | 1 | OK | ص 244 وغيرها
289 | T289 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 246 إلى 247
290 | T290 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | 40 | 4 | 33 | 3 | 0 | 4 | 34 | 2 | OK | ص 247 وغيرها
291 | T291 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | 26 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 | OK | ص 250 إلى ص 252
292 | T292 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 251
293 | T293 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | 23 | 2 | 11 | 10 | 0 | 10 | 11 | 2 | OK | ص 252 إلى ص 254
294 | T294 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | 26 | 3 | 18 | 5 | 0 | 5 | 19 | 2 | OK | ص 254 إلى ص 256
295 | T295 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | OK | ص 256
296 | T296 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | 33 | 6 | 21 | 6 | 1 | 7 | 24 | 1 | OK | ص 257 وغيرها
297 | T297 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | OK | ص 259 إلى ص 260
298 | T298 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | OK | ص 260
299 | T299 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | OK | ص 261
300 | T300 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | 30 | 3 | 18 | 9 | 3 | 8 | 11 | 8 | OK | ص 262 وغيرها
301 | T301 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | OK | ص 264
302 | T302 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | OK | ص 265 إلى ص 266
303 | T303 | ELEC | كهرباء | لوحة التوزيع | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 415
304 | T304 | ELEC | كهرباء | حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 415
305 | T305 | ELEC | كهرباء | التأريض | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 419
306 | T306 | ELEC | كهرباء | تغذية المعدات على السطح | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 420
307 | T307 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | OK | ص 415 وغيرها
308 | T308 | ELEC | كهرباء | تثبيت البرايز | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 415
309 | T309 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 21
310 | T310 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الكهربائية | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 29 إلى ص 31
311 | T311 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الميكانيكية | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 32
312 | T312 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | OK | ص 267
313 | T313 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | OK | ص 267 إلى ص 268
314 | T314 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | OK | ص 268 إلى ص 270
315 | T315 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | 22 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | OK | ص 269 إلى ص 270
316 | T316 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | 26 | 2 | 15 | 9 | 1 | 7 | 18 | 0 | OK | ص 284 وغيرها
317 | T317 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | OK | ص 287
318 | T318 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | OK | ص 287 إلى ص 288
319 | T319 | FIRE | حريق وإنذار | إطفاء بغاز CO2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | OK | ص 288
320 | T320 | FIRE | حريق وإنذار | فاصل التمدد بالسطح | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 389 إلى ص 388
321 | T321 | FIRE | حريق وإنذار | رشاشات الحريق | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 403
322 | T322 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 404
323 | T323 | FIRE | حريق وإنذار | محبس الإنذار الرئيسي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 405
324 | T324 | FIRE | حريق وإنذار | محبس التحكم بالدور | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 405
325 | T325 | FIRE | حريق وإنذار | تعليق ومرور المواسير | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | OK | ص 406
326 | T326 | FIRE | حريق وإنذار | وصلة الدفاع المدني FDC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 407
327 | T327 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال الحريق | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | OK | ص 403 وغيرها
328 | T328 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 31 إلى ص 32
329 | T329 | HVAC | تكييف وتهوية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | ص 273
330 | T330 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | 28 | 2 | 6 | 20 | 3 | 17 | 8 | 0 | OK | ص 274 وغيرها
331 | T331 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | 24 | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | OK | ص 276 وغيرها
332 | T332 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبار مجاري التكييف | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 278
333 | T333 | HVAC | تكييف وتهوية | العزل الحراري لمجاري التكييف | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | OK | ص 278
334 | T334 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | OK | ص 279
335 | T335 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | OK | ص 279 إلى ص 280
336 | T336 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | OK | ص 280 إلى ص 281
337 | T337 | HVAC | تكييف وتهوية | تكييف الشباك والمنفصل | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | OK | ص 281
338 | T338 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | OK | ص 283
339 | T339 | HVAC | تكييف وتهوية | ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 407
340 | T340 | HVAC | تكييف وتهوية | شفاط المطبخ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 408
341 | T341 | HVAC | تكييف وتهوية | الوصلات العرضية لمجاري الهواء | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 410
342 | T342 | HVAC | تكييف وتهوية | مخمد الحريق | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 411
343 | T343 | HVAC | تكييف وتهوية | توصيل مبرد المياه | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 414
344 | T344 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | OK | ص 410 إلى ص 408
345 | T345 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: تثبيت المصعد | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | OK | ص 288
346 | T346 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | OK | ص 288
347 | T347 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | 19 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | OK | ص 288 إلى ص 289
348 | T348 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 288 إلى ص 289
349 | T349 | LIFT | مصاعد | الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 374
350 | T350 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | 27 | 5 | 3 | 19 | 18 | 0 | 0 | 9 | OK | ص 293 إلى ص 294
351 | T351 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | 35 | 4 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | OK | ص 294 إلى ص 296
352 | T352 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | 23 | 3 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 17 | OK | ص 296 إلى ص 298
353 | T353 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | OK | ص 298
354 | T354 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | 18 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | OK | ص 298 إلى ص 299
355 | T355 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | 46 | 12 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | OK | ص 299 وغيرها
356 | T356 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | OK | ص 302
357 | T357 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | OK | ص 302 إلى ص 303
358 | T358 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | OK | ص 303
359 | T359 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام الابتدائي | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 304
360 | T360 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام النهائي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 307
361 | T361 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | OK | ص 305
362 | T362 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | OK | ص 306
363 | T363 | DET | تفاصيل قياسية | فهرس الباب الثامن: التفاصيل القياسية | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | ملف P2_085
364 | T364 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد تسليح الكمرات | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 311
365 | T365 | DET | تفاصيل قياسية | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 312
366 | T366 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 314
367 | T367 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 317
368 | T368 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 320
369 | T369 | DET | تفاصيل قياسية | جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 320
370 | T370 | DET | تفاصيل قياسية | تقابل كمرة ثانوية مع رئيسية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 320
371 | T371 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ص 321 إلى ص 322
372 | T372 | DET | تفاصيل قياسية | فتحات أفقية في الكمرات | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 323
373 | T373 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرة المقلوبة مع بلاطة هوردي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 324
374 | T374 | DET | تفاصيل قياسية | كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 325
375 | T375 | DET | تفاصيل قياسية | قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 326
376 | T376 | DET | تفاصيل قياسية | التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 326
377 | T377 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 327
378 | T378 | DET | تفاصيل قياسية | حوائط القص وفتحات حوائط المصعد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 328
379 | T379 | DET | تفاصيل قياسية | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 329
380 | T380 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 331
381 | T381 | DET | تفاصيل قياسية | الفتحات في البلاطات | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 336
382 | T382 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK | ص 340 وغيرها
383 | T383 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | OK | ص 343 وغيرها
384 | T384 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 349
385 | T385 | DET | تفاصيل قياسية | الحوائط الساندة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 351
386 | T386 | DET | تفاصيل قياسية | جراب يخترق حائط خزان | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 352
387 | T387 | DET | تفاصيل قياسية | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 353
388 | T388 | DET | تفاصيل قياسية | خزان أرضي وغرفة ترسيب | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | OK | ص 354
389 | T389 | DET | تفاصيل قياسية | تسليح الإطارات الخرسانية | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | OK | ص 355 إلى ص 356
390 | T390 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | ص 369
391 | T391 | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | ص 315
|  |  |  | الإجمالي | 3839 | 976 | 2050 | 813 | 347 | 1090 | 1792 | 610
|  |  |  | تحقق: إجمالي البنود مقابل صفوف Data | مطابق
|  |  |  | عدد المواضيع غير المتطابقة داخليا | 0

## IR_Log
سجل طلبات الفحص IR Log
يحتسب القبول من أول مرة على IR بالإصدار R0 فقط. مهلة الإخطار المستهدفة في ورقة KPIs.
رقم IR | الإصدار | رمز التخصص | التخصص | TopicID / موضوع الفحص | الموقع (مبنى، دور، محور) | نوع النقطة | وقت التقديم | وقت الفحص | مهلة الإخطار (ساعة) | مهلة مستوفاة | النتيجة | قبول أول مرة (1/0) | مهندس الإشراف | رقم NCR المرتبط | ملاحظات

## NCR_Log
سجل تقارير عدم المطابقة NCR Log
الحالة: مفتوح، متأخر (تجاوز التاريخ المستهدف)، مغلق. زمن الإغلاق بالأيام التقويمية.
رقم NCR | تاريخ الإصدار | رمز التخصص | التخصص | الموقع | التصنيف | المصدر | وصف عدم المطابقة | فئة السبب الجذري | الإجراء التصحيحي | الإجراء الوقائي | المسؤول | تاريخ الإغلاق المستهدف | تاريخ الإغلاق الفعلي | الحالة | زمن الإغلاق (يوم) | عمر المفتوح (يوم)
Formulas:
الحالة = IF([رقم NCR]="","",IF([تاريخ الإغلاق الفعلي]<>"","مغلق",IF(AND([تاريخ الإغلاق المستهدف]<>"",TODAY()>[تاريخ الإغلاق المستهدف]),"متأخر","مفتوح")))
عمر المفتوح (يوم) = IF(OR([رقم NCR]="",[تاريخ الإصدار]="",[تاريخ الإغلاق الفعلي]<>""),"",TODAY()-[تاريخ الإصدار])

## Submittal_Log
سجل التقديمات Submittal Log
A معتمد، B معتمد بملاحظات، C يعدل ويعاد تقديمه، D مرفوض. زمن الدورة بالأيام التقويمية.
رقم التقديم | الإصدار | نوع التقديم | رمز التخصص | التخصص | العنوان | تاريخ التقديم | تاريخ الحاجة | تاريخ الرد | كود الاعتماد | زمن الدورة (يوم) | الحالة | اعتماد أول مرة (1/0) | ملاحظات

## Test_Log
سجل الاختبارات Test Log
ترصد كل نتيجة اختبار معملي أو موقعي. النتيجة الفاشلة تستوجب NCR.
رقم الاختبار | التاريخ | رمز التخصص | التخصص | نوع الاختبار | العنصر / الموقع | المواصفة | القيمة المطلوبة | القيمة الفعلية | النتيجة | رقم تقرير المختبر | رقم NCR

## Data
بيانات بنود الفحص (Checklist Rows)
مصدر COUNTIFS لورقة ITP_Matrix. لا تغير رمز الموضوع TopicID دون تعديله في ITP_Matrix.
TopicID | التخصص | الموضوع | المرحلة | بند الفحص | معيار القبول | نوع النقطة | المرجع | حالة التدقيق
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | مراجعة جهد التربة بتقرير المقاول مع تقرير المالك السابق، وعند الاختلاف يعاد تصميم الأساسات ويعتمد من المالك |  | H | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | التأكد من تقديم خطاب الضمان الابتدائي (Bid Bond) للمشروع |  | R | ص 8 | مصحح بعد التدقيق
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | التأكد من وثائق التأمين ضد جميع أخطار المقاولات حتى الاستلام الابتدائي |  | R | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | عمل ميزانية شبكية للموقع واعتمادها من المهندس المشرف |  | H | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تحديد منسوب قاع الحفر من أوطى نقطة أو المتوسط حسب تقرير التربة واعتماده |  | H | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | اعتماد كروكي موقع عام يحدد أماكن تشوين الحديد والأسمنت وخزانات مياه التشغيل ومكاتب المهندسين ومسارات المناورة |  | R | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تنفيذ سور مؤقت Temporary Fencing حول حدود الملكية ورفرفة كافية بعد الحفر واحتياطات الأمن والسلامة |  | W | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تركيب لوحة تعريفية للمشروع حسب متطلبات المالك في مكان مضاء ظاهر |  | W | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توفير مواقف سيارات ومكاتب مهندسين وفنيين وورش صيانة وتصنيع حديد ومخازن مواد وتمهيد الطرق الداخلية |  | W | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تجهيز غرفة عينات بالموقع لحفظ العينات المعتمدة في أكياس شفافة مغلفة حتى الاستلام الابتدائي |  | W | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تحديد أماكن المعدات الأساسية Tower Cranes لتغطية أغلب المنشآت دون تعارض مع المجاورين |  | R | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توفير مكان لطعام العمالة بمياه شرب ومناضد ومقاعد وأكياس نفايات وحاوية معدنية |  | W | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توصيل خدمات الموقع (مياه وكهرباء) على حساب المقاول ما لم ينص العقد على خلاف ذلك |  | R | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تنظيم حركة المعدات باتجاه واحد One Way Traffic ومدخل ومخرج منفصلين |  | R | ص 8
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | عقد اجتماع أمن وسلامة في البداية واستلام خطة السلامة Safety Plan من المقاول |  | H | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | وضع نظام ثابت لضبط المستندات وتبادلها يوميا وتوفير الأجهزة (فاكس، كمبيوتر، إنترنت) |  | R | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تحديد قنوات الاتصال بين المستويات والاتفاق على طريقة إصدار المراسلات وتوزيعها |  | R | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توفير اللوحات الإرشادية Temporary Signboard ونظام التخلص من المخلفات وفق الاشتراطات البيئية |  | W | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | وضع نظام ثابت لتصاريح دخول وخروج المعدات والمواد |  | R | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توفير هواتف وعناوين الشرطة والمستشفيات والإسعاف والإطفاء القريبة |  | R | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم برنامج زمني ومالي بطريقة CPM محمل بالتكاليف للمشاريع الهامة أو Bar Chart للمشاريع البسيطة |  | R | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم جدول توريدات Procurement Schedule يشمل تقديم واعتماد العينات وأوامر التوريد والوصول وجدول التقديمات |  | R | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | استكشاف مسارات كابلات الكهرباء والاتصالات المحتملة في نطاق الحفر |  | H | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | اعتماد العينات والمواد والموردين والمصانع قبل تنفيذ البنود بمدة كافية |  | H | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | اعتماد مخطط الموقع العام (أماكن المباني، خزانات المياه، بيارات الصرف، المناسيب والصفر المعماري) |  | H | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | ضبط مناسيب الموقع العام أعلى من الأسفلت الخارجي حسب التنظيم ورفع مناسيب مطابق الصرف وأماكن الخدمات وتقديم المخطط للاعتماد |  | R | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | مراجعة كراسة الشروط العامة والخاصة وجدول الكميات |  | R | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | مراجعة مديرية الكهرباء وتحديد غرفة الكهرباء والمحولات بأقرب مكان لمصدر التيار قبل اعتماد مخطط الموقع |  | R | ص 9
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | مراجعة مصلحة المياه والصرف لتحديد مخرج الصرف والمطبق المستقبل ومصدر التغذية |  | R | ص 10
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | معايرة جميع الأجهزة المساحية خاصة ميزان القائمة قبل البدء وإحضار شهادة مطابقة أو توريد أجهزة حديثة معايرة | شهادة معايرة حديثة | R | ص 10 | مصحح بعد التدقيق
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم جدول مقاولي الباطن والموردين والمنتجات والعلامات التجارية والمصانع والأنظمة المقترحة للاعتماد قبل أي تعاقد |  | H | ص 10
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تقديم واعتماد الأسمنت وحديد التسليح (النوع، المصدر، شهادة معتمدة) مع الاختبارات اللازمة |  | H | ص 10
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | دراسة المخططات بكل التخصصات ومطابقتها ومعرفة الكود المستخدم في التصميم (ACI، BS، المصري) وتفاصيل الوصلات طبقه |  | R | ص 10
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | حصر جميع الأعمال ومطابقتها مع الجداول وإعداد جداول زيادات ووفورات حسب المخططات التنفيذية واعتمادها من المالك |  | R | ص 10
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تصميم خلطات جميع أنواع الخرسانة من مكتب مواد متخصص مع الاختبارات، والخلط بالأوزان | 3 خلطات تصميمية لكل رتبة | H | ص 10
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم تقارير يومية تشمل التاريخ والأعمال الجارية والعمالة والمعدات والتشوينات والطقس والزيارات |  | R | ص 10
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | أثناء التنفيذ | عقد اجتماعات أسبوعية في يوم ثابت بين الاستشاري والمقاول | أسبوعيا | R | ص 11
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | عقد محضر تنسيق Preparing Meeting قبل أي بند جديد للاشتراطات والمواصفات ومراحل التسليم |  | H | ص 11
T001 | GEN | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | دراسة المخاطر المحتملة والطرق الفنية المقترحة لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع في اجتماع الأمن والسلامة الافتتاحي |  | R | ص 9 | مضاف بعد التدقيق
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | وجود كل الأبعاد والمناسيب واتجاه الشمال على كل المخططات |  | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | الموقع العام يبين حدود الأرض وموقع البناء ونسبته والمجاورين والمواقف والمداخل وعروض الشوارع والارتدادات ومناسيب الأرضيات والتشطيب واتجاهات صرف الأمطار |  | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | المساقط الأفقية بالأبعاد والمناسيب ومقياس الرسم وجداول التشطيبات ونماذج الأبواب والشبابيك |  | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | الواجهات كاملة بالارتفاعات ونوع النهو |  | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | القطاعات (أحدها مار بالدرج) توضح مواد التشطيب والأبعاد والمناسيب |  | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | التفاصيل المعمارية ومتطلبات المباني الخاصة (مناظير ومجسمات) |  | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مطابقة التصميم لأنظمة البناء (الارتفاعات، الاستخدام، الارتدادات، نسبة البناء، المواقف، خط التنظيم) |  | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مراجعة الفواصل الزلزالية مع الإنشائي عند عدم انتظام المسقط شكلا أو تحميلا أو اختلاف الارتفاعات أو تباين طبقة التأسيس أو اختلاف الجساءة أو زيادة الطول | فرق ارتفاع أكثر من 6 م أو طول أكثر من 50 م | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | تنفيذ الفاصل الزلزالي بحائطين متجاورين وتقسيم الأشكال غير المنتظمة (T, L, U, H) لكتل منتظمة |  | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | فواصل حرارية عند تعدي الأبعاد المذكورة في الكود |  | R | ص 17
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | دراسة اتجاه الشمس ووضع المباني والإضاءة الطبيعية والصناعية والتهوية |  | R | ص 18
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | تدقيق مساحات وعروض الفراغات والممرات والسلالم والأبواب والنوافذ |  | R | ص 18
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | ملاءمة المداخل والمخارج لحركة السير |  | R | ص 18
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | ترك مسافة فاصلة بين الباب وبداية السلم | 90 سم على الأقل | R | ص 18
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | إخراج المخططات: القطاعات وسماكات الخطوط والملاحظات وترقيم اللوحات وكروكي الموقع والشمال والعناوين والإملاء وخط موحد وعنوان اللوحة واسم المشروع ورقمها |  | R | ص 18
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مطابقة المعماري مع الإنشائي في المحاور والأبعاد ومواقع واتجاهات الأعمدة وتوفير الخصوصية للمجاورين |  | R | ص 20
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مراجعة الواجهات (الإسقاط، المواد، الألوان) بما يلائم الطابع المعماري للمنطقة |  | R | ص 21
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | أحد القطاعات يمر بالسلم مع عدد وقياس الدرجات وبئر المصعد |  | R | ص 22
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | المشاريع المهمة (مستشفيات، فنادق، قصور، معامل): تدقيق المخططات مع مخطط فرش الأثاث والمعدات |  | R | ص 22
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | تدقيق المعماري مع الكهروميكانيكي: المناور shafts وارتفاع الأسقف المستعارة |  | R | ص 22
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | تدقيق المساقط مع القطاعات والتفاصيل وجداول الكميات BOQ وشروط العطاء |  | R | ص 22
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مطابقة أبعاد الفراغات للحدود الدنيا في اللوائح واشتراطات الجهات الخاصة (سجون، مستشفيات، مدارس) |  | R | ص 22
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مخطط الموقع العام مساحيا: إحداثيات الزوايا منسوبة لنقاط B.M ونقاط التثليث مربوطة بنقاط مرجع واتجاه الشمال |  | R | ص 22
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مخطط الموقع العام: كنتور وأبعاد القطعة وأقطارها وزواياها وحدود الشوارع وعروضها وحالتها وخطوط الخدمات | فترة الكنتور 1.0 م أو أقل | R | ص 22
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مخطط الموقع العام معماريا: الحدود والأرصفة والشوارع ومناسيبها والمداخل والارتدادات وشكل البناء ومناسيبه مربوطة بمنسوب الشارع ومسافات التوقيع |  | R | ص 23
T002 | GEN | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مخطط المواقف: الممرات والأبعاد والعدد والترقيم |  | R | ص 23
T003 | GEN | اشتراطات المباني التعليمية | مستندات | الإضاءة من يسار الطلاب وتوجيه الفصول شمالا أو غربا ولا نوافذ في مؤخرة الفصل |  | R | ص 20
T003 | GEN | اشتراطات المباني التعليمية | مستندات | باب الفصل من الأمام بجوار المدرس والمراحيض والمباول في الاتجاه الشرقي أو الجنوبي لتجنب الروائح |  | R | ص 20
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | وجود مخططات الأساسات والميد والجدران الاستنادية والأعمدة بالمحاور والأبعاد |  | R | ص 23
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | تسليح الأسقف والسلالم مع جداول التسليح وتفاصيل القطاعات |  | R | ص 23
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الخزان الأرضي وخزانات التجميع والعلوية بالتسليح وطبقات العزل الداخلية والخارجية، والبيارة بالتسليح والعزل، والأسوار بالتسليح |  | R | ص 23
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | التفاصيل العامة والخاصة وتقرير التربة والمذكرة الحسابية |  | R | ص 23
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخطط ملاحظات إنشائية: إجهاد الخرسانة ونوع الحديد والأحمال الحية والميتة وعدد الأدوار والاستعمالات وأوزان القواطع |  | R | ص 23
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | رسومات الأساسات تبين منسوب التأسيس والإجهاد المسموح للتربة ونوع وسمك الإحلال ونوع الخوازيق وحملها وأماكن ومواصفات العزل وعدد الأدوار (كود مصري 2007 فقرة 7-2-2-3) |  | R | ص 23
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | بيان موقع المشروع على الخريطة الزلزالية والخصائص الزلزالية للتربة ومعامل أهمية المنشأ |  | R | ص 23
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الأحمال الحية والميتة حسب نوع المبنى وأحمال الرياح والزلازل |  | R | ص 24
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | تدقيق الإنشائي مع الكهروميكانيكي: تقاطع الدكت مع Drop Beams وفتحات البلاطات ومسارات Cable Tray وخطوط مياه الحريق |  | R | ص 24
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة أبعاد القطاعات في الجداول مقابل المسقط (قواعد، أعمدة، ميدات، كمرات، بلاطات) |  | R | ص 24
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة تصميم الأساسات حسب الجسات التأكيدية (الإجهاد الفعلي، نوع وعمق التأسيس، العزل عند ارتفاع المياه الجوفية) |  | R | ص 24
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مطابقة الإنشائي مع المعماري (المحاور، المناسيب، الواجهات، التهبيط) |  | R | ص 24
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الملاحظات الإنشائية: إجهاد التربة وخضوع الحديد وطريقة عزل القواعد والغطاء والمسافات بين القضبان وتقسيط الكانات |  | R | ص 24
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة النوتة التصميمية: الاتزان تحت الأحمال الرأسية والجانبية وكفاية القطاعات وحالات التشغيل (شروخ، انحناءات، اهتزاز) |  | R | ص 24
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة اختيار الخرسانة (كثيفة، غطاء كاف للصدأ والعزل والحريق) وعزل الرطوبة |  | R | ص 24
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة البلاطات والأعصاب والسلالم والقشريات والكمرات والميدات العميقة والشدادات والأعمدة وجدران القص وجدران الأدراج والمصاعد |  | R | ص 24
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة القواعد المنفصلة والمستمرة واللبشة والجدران الاستنادية والخوازيق وهاماتها والخزانات والبيارة، وأن القيم المحسوبة مدونة بدقة |  | R | ص 25
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخطط المحاور والأعمدة: مقياس الرسم والأبعاد ومطابقتها للمعماري وأبعاد الأعمدة من المحاور ومواقع الجدران الخرسانية والتسميات وفواصل التمدد وجداول الأعمدة | 1:100 على الأقل، تفاصيل الأعمدة 1:10 | R | ص 25
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخططات الأساسات: أبعاد القواعد من المحاور في اتجاهين وتسمياتها وجدول التسليح (عادية ومسلحة، طولي وعرضي، صندوقي) والتفاصيل بمسقط وقطاعين |  | R | ص 25
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخططات الأساسات: القواعد المشتركة والمستمرة وتفريد الحديد والشدادات والميدات عند أخذ الزلازل وجدول الميدات العميقة |  | R | ص 25
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | التأكد من بادئ السلم ومراجعته مع المعماري في اتجاه الصعود |  | R | ص 25
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | ملاحظات الأساسات: إجهاد الخرسانة العادية والمسلحة وخضوع الحديد وإجهاد التربة ومنسوب التأسيس وعدد الأدوار |  | R | ص 25
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | سمك القاعدة المسلحة المنفصلة أو المتصلة (كود مصري 2007) | 30 سم على الأقل ولا يقل عن البعد الأصغر للعمود | R | ص 25
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | سمك هامات الخوازيق | 40 سم على الأقل | R | ص 25
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | المخططات التنفيذية للخوازيق: النوع والقطر والطول وحمولة التشغيل الآمنة والتسليح والكانات والمقاومة المميزة والغطاء ورتبة الحديد ونوع وكمية الأسمنت |  | R | ص 25
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخطط توزيع الخوازيق والمسافات بين المحاور مع ترقيم الخوازيق |  | R | ص 26
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | البلاطات المصمتة: السمك واختلاف المناسيب والامتداد واتجاه وقيمة التسليح الرئيسي والثانوي والسفلي والعلوي |  | R | ص 26
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | في حالة كمرة تحمل أخرى ترسم الحاملة كاملة والمحمولة تقف على وجهها |  | R | ص 26
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | تخفيض منسوب بلاطات الحمامات والمطابخ | 15 سم على الأقل أو حسب الحاجة | R | ص 26
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | قطاعات للبلاطات الخاصة (الكابولية) |  | R | ص 26
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الأعصاب الهوردي: التسمية والقطاعات والتسليح ونوع وأوزان البلوك والعدد والسمك والمستمرة وعرض المصمت واتجاه الأعصاب وجدول التسليح والتفاصيل |  | R | ص 26
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الكمرات: التسمية (الساقطة تختلف عن المدفونة) وجدول التسليح وتفريد الحديد والغطاء وأماكن التكسيح والركوب وأقطار الثني وتغير مسافات الكانات وتفاصيل الكمرات الخاصة |  | R | ص 26
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الفتحات في البلاطات: المكان والشكل والأبعاد وكفايتها للخدمات وتسليح محيطها |  | R | ص 26
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | السلالم: الموقع بين المحاور واتجاه الصعود طبقا للمعماري (يفضل عكس عقارب الساعة) والسماكة والتسليح والقطاعات ومناسيب البسطة |  | R | ص 26
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | القشريات وجدران القص والكمرات العميقة: السماكة والأبعاد والتسليح والتفاصيل والشناكل والغطاء وملاحظات التنفيذ |  | R | ص 27
T004 | GEN | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | القطاعات التفصيلية لاستكمال وصف السقف والمناسيب (السقف، بسطات السلالم، الخزانات، الدروة، أشكال الواجهات) |  | R | ص 27
T005 | GEN | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | مطابقة التخصصات في لوحة واحدة بمقياس مكبر وخطوط ملونة وBlocks لكل خدمة لرصد التعارض |  | R | ص 32
T005 | GEN | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | الإنشائي مع الكهروميكانيكي: الدكت مقابل Drop Beams والفتحات وCable Tray وخطوط مياه الحريق |  | R | ص 33
T005 | GEN | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | المعماري مع الكهروميكانيكي: المناور وارتفاع الأسقف المستعارة |  | R | ص 33
T005 | GEN | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | الإنشائي (أبعاد الأعمدة والأساسات، الكمرات الساقطة، سماكة البلاطة والميدة الأرضية) مع جدول التسليح والمقاطع المعمارية |  | R | ص 33
T005 | GEN | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | البحث عن أي تعارض Clash (عمود مع فتحة شباك، كمرة تمنع مرور الأشخاص، مواسير أرضية بلا ميل) |  | R | ص 33
T005 | GEN | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | مطابقة أماكن وأبعاد الفتحات والمناور بالأدوار المتكررة بين المعماري والإنشائي |  | R | ص 33
T005 | GEN | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | مطابقة المساقط مع القطاعات والتفاصيل وBOQ وشروط العطاء |  | R | ص 33
T005 | GEN | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | المواقع الكبيرة: دمج مناسيب الأرض الطبيعية مع مخطط تشطيب الموقع لدراسة الحفر والردم وتصريف الأمطار |  | R | ص 33
T005 | GEN | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | العمل في الموقع على النسخ المطبوعة المعتمدة وقراءة الملاحظات وتنفيذها وتحديث المخططات طبقا لها |  | R | ص 33
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | البرنامج يحقق أهداف المالك المرحلية وسهولة المتابعة ومطابقة التسلسل لأسلوب التنفيذ ورصد المعوقات ودرجة تفصيل مناسبة |  | R | ص 34
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | بيان المعوقات المطلوب من المهندس أو المالك حلها والمعلومات المطلوبة |  | R | ص 34
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | بيان المهام الهامة: تجهيز الموقع، اعتماد وتوريد وفحص المواد، المخططات التنفيذية والعينات، التداخلات، الاختبارات، التشغيل التجريبي، التسليم الابتدائي، النظافة والإخلاء |  | R | ص 34
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | برنامج زمني ومالي بطريقة CPM محمل بالتكاليف والموارد للمشاريع الهامة |  | R | ص 34
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | تحميل كل نشاط بموارده (ساعات العمالة والإشراف والمعدات الرئيسية والمواد) |  | R | ص 34
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | ربط مواعيد توريد المواد بالبرنامج خاصة لبنود المسار الحرج |  | R | ص 34
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | ورقة Method Statement لكل بند تحدد المعدات وأسلوب التنفيذ وأنواع وأعداد أطقم العمل |  | R | ص 34
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | WBS تشمل Preliminaries وMaterial Submittal وShop Drawings وSubcontractors Approval وكل نطاق العمل، ويفضل موافقتها لتقسيمات BOQ |  | R | ص 35
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | وجود Activity Codes حتى مع WBS تفصيلية للفلاتر والتقارير |  | R | ص 35
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | النشاط لا يضم أعمالا غير مترابطة (مثل الحفر مع الخرسانة العادية) والمدد متوافقة مع الموارد |  | R | ص 35
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | مدة أي نشاط | أسبوعان أو أقل عموما | R | ص 35
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | مراجعة العلاقات ومنطق المسار الحرج ونسبة الأنشطة الحرجة | 60% أو أقل يفضل | R | ص 35
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | التحقق من الوصف المعتمد ونوع النشاط Task Dependent عدا Milestone وLevel of Effort |  | R | ص 35
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | التقويم: الإجازات الأسبوعية والسنوية والمناسبات والتقويم الافتراضي صحيح |  | R | ص 35
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | تاريخ البداية حسب محضر تسليم الموقع وتاريخ النهاية يستوفي المدة التعاقدية |  | R | ص 35
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | إسناد الموارد (Manpower, Machines, Materials) ومراجعة Resource Loading وHistograms وAllocation وLeveling |  | R | ص 35 إلى 36 | مصحح بعد التدقيق
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | منحنى S-Curve للتقدم الافتراضي وأوزان الأنشطة Weighting لمراقبة التقدم |  | R | ص 36 | مصحح بعد التدقيق
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | التدفق النقدي Cash Flow مطابق لقدرة المالك التمويلية خاصة في مشاريع Lump Sum |  | R | ص 36 | مصحح بعد التدقيق
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | Milestones مطابقة للعقد |  | R | ص 36 | مصحح بعد التدقيق
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | طباعة عمود Total Float وربط الأنشطة ذات الفلوت العالي جدا بلاحق أو Constraint | لا أنشطة بدون لاحقة | R | ص 36 | مصحح بعد التدقيق
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | فحص Negative Total Float كمؤشر لقيود غير صحيحة |  | R | ص 36 | مصحح بعد التدقيق
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | تقليل Constraints لتجنب مشاكل التحديث والعوم السالب |  | R | ص 36 | مصحح بعد التدقيق
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | Lags لها معنى تنفيذي (مثل انتظار المعالجة بعد الصب) ولا يسمح بها بلا سبب |  | R | ص 36 | مصحح بعد التدقيق
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | تحديث دوري ببيانات فعلية من مصادر موثوقة يشمل الموارد والتكلفة | أسبوعيا مثلا | R | ص 36
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | سرد المخاطر الرئيسية المحتملة لكل مرحلة ووسائل الوقاية وأوقاتها والمسؤول عنها |  | R | ص 36
T006 | GEN | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | برامج تفصيلية مستخرجة من العام لمقاولي الباطن (Bar Chart مبسط) ولأقسام المشتريات والتعاقدات |  | R | ص 37
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | برنامج سلامة يشمل كل الخطوات والاحتياطات مع مرونة للطوارئ ونسخة للمهندس المشرف |  | R | ص 37
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | قبل التنفيذ | سور مؤقت يحمي العاملين والمارة والطرق والسيارات والجيران وتأمين طرق الوصول |  | R | ص 37
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | توفير أجهزة الحماية الشخصية حسب الأخطار: خوذ، أحذية، نظارات، قفازات، أقنعة، كمامات، حماية السمع، الوقاية من الغاز |  | W | ص 37
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | قبل التنفيذ | عيادة أو صندوق إسعافات أولية وطريقة نقل المصابين |  | R | ص 37
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | تفويض مهندس أو مشرف سلامة من مدير المشروع حسب حجم المشروع |  | R | ص 37
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | نسخة دائمة من برنامج السلامة بالموقع وأدوات تمكن المفتشين الرسميين من الكشف |  | R | ص 37
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | بيئة العمل: المرافق الصحية وتخزين المواد والوقاية من الحرائق وأماكن الطعام |  | W | ص 37
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | قبل التنفيذ | اجتماع عند البدء وبداية كل مرحلة لتحليل المخاطر واستلام تحليل كامل للمخاطر قبل أي مرحلة |  | R | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | تقرير فوري للجهات الرسمية عند أي حادث وفاة وتحقيق بلجنة تضم المقاول ومنع العبث بمسرح الحادث |  | R | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | تنبيه وتدريب العمال على المخاطر في الأماكن المحصورة واستخدام الأقنعة وأجهزة التنفس |  | W | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | عدم تشغيل المعدات الثقيلة إلا بعامل مؤهل أو تحت إشراف شخص مؤهل |  | W | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | سجلات تقارير وإشعارات إصابات العمل والأمراض المهنية حسب النماذج الرسمية |  | R | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | التأكد من وثائق التأمين ضد جميع أخطار المقاولات طبقا للعقد |  | R | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | السقالات على أرضية صلبة مستوية وألواح خالية من المعوقات وفحص يومي | معدنية إذا زاد المبنى عن دورين | W | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | حظر استخدام أقفاص الآلات والمعدات لرفع الأشخاص |  | W | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | تخزين السوائل سريعة الاشتعال بعيدا عن العمالة ومصادر الحريق في مخازن بلافتات تحذيرية |  | W | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | واقيات على آلات القطع والدوارة (منشار، صاروخ) |  | W | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | تشغيل الروافع بمحترفين بشهادة مهنية وفي حدود حمولتها التصميمية |  | W | ص 38
T007 | GEN | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | الكابلات الكهربائية المؤقتة مدفونة ومعزولة وبمقطع كاف للأحمال |  | W | ص 38
T008 | GEN | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | حواجز حماية على أطراف السقوف وحول المناور والفتحات وتقفيل فراغات المناور وبئر المصاعد | ارتفاع الحاجز 0.85 م على الأقل | H | ص 119
T008 | GEN | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أحزمة أمان للعاملين على السقف مربوطة بأجزاء ثابتة |  | W | ص 119
T009 | GEN | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | السلامة أثناء التركيب: منع الحركة أسفل المنطقة، درابزين، أحزمة، حمولة الرافعة وأسلاكها، Trailasafe، Air Mat، Hole Covers |  | H | ص 142
T010 | GEN | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | قدرة الأوناش ومناسبتها لأوزان العناصر |  | H | ص 148
T011 | GEN | اشتراطات بلدية دبي | مستندات | عمل الارتدادات حسب الجهات المنظمة |  | R | ص 19 | مضاف بعد التدقيق
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | معاينة مشتركة للموقع بين المقاول ومهندس المالك والتأكد من خلوه من العوائق التي تمنع البدء |  | H | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | تحديد موقع كل منشأ على رسم الموقع العام بأبعاده ومحاوره وعلاقته بالمنشآت الأخرى |  | R | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | إظهار العوائق والمخلفات (مبان، أشجار، أساسات قديمة) وحصر كمياتها ونوعها تمهيدا لإزالتها |  | R | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | تحديد ومعاينة النقاط المساحية الأساسية Benchmarks و Control Points |  | W | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التحقق من اتجاه الشمال واتجاه القبلة |  | W | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | دراسة احتمال السيول الدائمة أو الموسمية ووجود أودية طبيعية أو صناعية لصرفها ومراجعة معالجتها في التصميم |  | R | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | تثبيت منسوب الصفر المعماري (روبير Bench Mark) في مكان ثابت آمن بالاتفاق مع مهندس المالك ونقله لأماكن متفرقة ظاهرة |  | H | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التأكد من وجود كافة التراخيص والموافقات قبل البدء ومن صلاحية الموقع جيولوجيا |  | H | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | مراجعة أبعاد الموقع مع صك الملكية وتحديد الأركان وتوقيع نقاط وحدود المباني |  | H | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | ربط المشروع بمناسيب الشوارع المحيطة وبالمرافق العامة (مياه، صرف، كهرباء، غاز) |  | R | ص 7
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التأكد من استكمال جميع المتطلبات القانونية والموافقات الحكومية لبدء المشروع |  | R | ص 8 | مصحح بعد التدقيق
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | دراسة موقع المشروع على الخريطة الزلزالية واتخاذ احتياطات المناطق الزلزالية |  | R | ص 8
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التعرف على الظروف المناخية (اتجاه الشمس، الأمطار، الرياح) |  | R | ص 8
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | الاستفادة من تجارب المنشآت المجاورة للتنبؤ بالمشاكل ومناسيب المياه الجوفية |  | R | ص 8
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | دراسة علاقة المنشأ الجديد بالمباني المجاورة وطريقة حمايتها من تأثير الحفر |  | R | ص 11
T012 | SITE | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التأكد أن الخدمات أو التوصيلات الإجبارية المارة بأرض المشروع تمر فوق منسوب الأساسات وفي خنادق لسهولة الصيانة |  | R | ص 11
T013 | SITE | محضر تسليم الموقع | مستندات | تحرير محضر تسليم الموقع مرفقا به صك الملكية ورخصة البناء وما يجب الحفاظ عليه وتسليمه في نهاية المشروع وتاريخ التسليم | 3 نسخ | R | ص 7
T013 | SITE | محضر تسليم الموقع | مستندات | عند وجود عوائق تمنع التسليم يحرر محضر بالعوائق ويحدد موعد آخر للتسليم |  | R | ص 7
T013 | SITE | محضر تسليم الموقع | قبل التنفيذ | عدم تغيير أو نقل نقاط التحكم Benchmarks إلا بموافقة كتابية مسبقة من المالك أو من ينوب عنه |  | H | ص 7
T014 | SITE | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم تقرير تربة من مكتب متخصص بواسطة المقاول يحدد جهد التربة وعمق الحفر وصلاحية ناتج الحفر للردم ومنسوب المياه الجوفية وطريقة النزح والشدادات والإحلال والغطاء الخرساني ونوع الأسمنت |  | R | ص 8
T015 | SITE | مناسيب الموقع العام | قبل التنفيذ | توحيد مناسيب المباني وتبليطات الموقع لأقل حفر وردم والاستغناء عن الحوائط الساندة ما أمكن |  | R | ص 10
T015 | SITE | مناسيب الموقع العام | قبل التنفيذ | دراسة المقاول للمناسيب ومواقع الخدمات التي سيربط بها المشروع وتقديم اقتراحاته للاستشاري |  | R | ص 9
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | التواجد والإشراف المباشر أثناء عمل الجسات |  | W | ص 11
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | تحديد الصفر المعماري ونسب أعماق الجسات إليه |  | W | ص 11
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | تحديد أماكن وعدد الجسات على كروكي الموقع أو المخطط العام داخل حدود المباني وتوقيعها بالإحداثيات بجهاز Total Station | داخل حدود المباني | H | ص 11
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | عمل الجسات داخل مسطحات المباني وليس بالموقع العام |  | H | ص 12
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | رصد أي تكهفات Caves خاصة في المشاريع الكبيرة |  | W | ص 12
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | ذكر النطاق الزلزالي وتصنيف التربة زلزاليا |  | R | ص 12
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | معاينة الموقع وملاحظة المباني القائمة أو الردميات والإلمام بتاريخ استعمالات الموقع |  | R | ص 12
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | تصوير المعدات والعمالة أثناء الجسات وربط الصور بمعالم محددة بالموقع |  | R | ص 12
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | معاينة العينات المستخرجة بالكور |  | W | ص 12
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | معاينة واستلام عدد وأماكن الجسات ومطابقتها للمخطط |  | H | ص 12
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | استلام عمق الجسات بعد المواسير وأطوالها داخل الجسة | حسب الأعماق المطلوبة | H | ص 12
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | عمل اختبار الاختراق القياسي SPT |  | W | ص 12
T016 | SITE | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | عند وجود مياه جوفية تغطي منسوب الأساسات يتضمن التقرير توصيات النزح أثناء الحفر وطريقة العزل |  | R | ص 12
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الإداري: تعريف الجهة الطالبة والمالكة وخطاب التكليف أو بيانات العقد والاستشاري العام والمقاول |  | R | ص 12
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم التمهيدي: الغرض والمجال وحدود الصلاحية ونوع الاستكشاف (أولي أو تفصيلي) |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم التمهيدي: وصف المنشآت على مخطط موقع بمساحة كل منشأ وعدد طوابقه واستخدامه والتوصية بنوع الأساسات لكل وحدة |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الفني العام: جغرافية الموقع والمنشآت المجاورة والهيدرولوجيا والجيولوجيا |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الفني العام: الحالة الديناميكية (نشاط زلزالي، حركة نقل ثقيلة) ومناطق عدم الاتزان وخبرات المشاريع السابقة والمعلومات المساحية |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الجيوتقني: أسلوب التنفيذ ونوع الجسات ومواصفات الماكينات وطريقة الحفر وأخذ العينات |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الجيوتقني: التحليل الكيميائي للمياه الجوفية والتربة |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الجيوتقني: أسلوب سند جوانب الحفر وخفض المياه ومنسوب المياه الجوفية ومعدل تغيره الزمني |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الجيوتقني: وصف وتتابع الطبقات ونتائج SPT أو الضغط المحوري لكل طبقة ومعامل RQD عند وجود صخر وقطاع طولي للجسات |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الاستشاري: توصيات نوع الأساسات وإجراءات التنفيذ وخفض المياه وتحسين التربة وتربة الإحلال وسلامة المنشآت المجاورة |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | اشتراطات عامة: اسم معد التقرير والمنشأة والمشاركين والتاريخ وقطاعات الجسات ولغة سليمة بمصطلحات الكود |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: قطاعات التربة للجسات بسماكات الطبقات |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: منسوب المياه الجوفية وأثره على تصميم وتنفيذ الأساسات |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: نوع التأسيس الاقتصادي المناسب والأعماق الصالحة للتأسيس |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: جهد التربة الآمن المسموح عند كل منسوب تأسيس مقترح |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: الهبوط الكلي والهبوط المتفاوت المسموح |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: توصيات حماية خرسانة الأساسات والعناصر تحت الأرض من الأملاح والكبريتات |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: توصيات الحفر والردم والمواد المستخدمة ومصادرها وطرق نزح المياه ومعالجة مشاكل التربة |  | R | ص 13
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | الملاحق: سجلات الجسات boring logs ونتائج الاختبارات الحقلية والمعملية والمذكرات الحسابية والخرائط والصور |  | R | ص 14
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | الملاحق: مخطط موقع عام عليه الجسات بالإحداثيات داخل حدود المباني ومخطط حدود الملكية والمباني المجاورة |  | R | ص 14
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | إضافة مسارات قنوات التصريف المفتوحة التي قد تتأثر بأعمال الموقع (كود سعودي 300 فقرة 3-2/2/4) |  | R | ص 14
T017 | SITE | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | مراجعة عمق التأسيس بالتقرير ليكون تحت الأرض الطبيعية بقدر كاف للاستقرار وفق الحدود الدنيا بالكود |  | R | ص 14
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | أبعاد الخنزيرة أكبر من الحفر بمسافة تمنع تأثرها، تقاس بشريط صلب | رفرفة ≥ 2 م من كل جانب | W | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | شد خيط على الأضلاع للتأكد من استقامتها |  | W | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | تقوية الأضلاع بالخوابير أو الشكالات عند ارتفاعها والتثبيت خلف خلاف | التثبيت خلف خلاف على مسافة 50 سم تقريبا | W | ص 61 | صحيح
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | مراجعة أفقية كل ضلع بميزان القامة وأفقية الأضلاع عند أماكن الالتقاء |  | W | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | ضبط الزوايا القائمة بنظرية فيثاغورث | مثلث 3-4-5 | H | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | عدم وجود حركة في زوايا الالتقاء |  | W | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | عمل لوحة استلام على الأوتوكاد بكل الأبعاد بمقاسات محاور تراكمية أفقيا ورأسيا قبل الاستلام |  | R | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | قياس المسافات بين المحاور تراكميا بشريط صلب، وترقيم المحاور وتثبيت 3 مسامير الأوسط هو المحور مع رمزه |  | H | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | مراجعة حدود المبنى مع صك الملكية والموقع العام ووجود مسافة لقواعد الأسوار |  | H | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | التأكد من تطابق مركز العمود والقاعدة (C.G) |  | H | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | أثناء التنفيذ | عدم فك الخنزيرة إلا بعد صب أعمدة الدور الأرضي |  | W | ص 61 إلى 62
T018 | SITE | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان القواعد بـ Total Station مباشرة، ثم رفع الأركان بعد التنفيذ وإسقاطها على مخطط الإحداثيات للتأكد من عدم الزحزحة أو الدوران |  | H | ص 61 إلى 62
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | السور على حدود الملكية بمراجعة صك الملكية ورخصة البناء |  | R | ص 147
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | الارتدادات حسب خط التنظيم واعتماد الجهة المختصة |  | R | ص 147
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | تحديد أركان السور بمحطة الرصد بالإحداثيات أو التحشية في المشاريع الصغيرة |  | H | ص 147
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | ميزانية شبكية على محور السور لمناسيب الأرض الطبيعية |  | W | ص 147
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | تقسيط الباكيات بالتساوي ورسومات تفصيلية للمناسيب والقطاعات عند عدم توفر مخططات الواجهات |  | R | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | دراسة فروق المناسيب الداخلية والخارجية والحاجة لجدار ساند |  | R | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | فواصل رأسية بالسور | كل 12 م بحد أقصى للطوب الطفلي و9 م للأسمنتي أو الجيري | H | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | أعمدة وطبان خرسانة مسلحة للأسوار المستمرة أو العالية | كل 4 م أو حسب المخططات | H | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | طبان علوي مائل للخارج مع Drip Mould | بروز 5 سم | W | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | المناسيب المعتمدة نهائية للتشطيب الداخلي وأسفلت الطرق |  | R | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | الجار المباشر: قواعد جار لا تتعدى على ملكية الغير |  | R | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | الحائط الساند للجار بلا ردم من جهة الجار مع افتراض تشطيب الجار عند عادية القاعدة |  | R | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | واجهات السور تتشكل مع المناسيب ولا تقل في أوطى نقطة عن الارتفاع التصميمي |  | W | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | الطريق المستقبلي: خط وهمي لتشطيب الطريق المقترح حتى لا يردم السور |  | R | ص 147 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | فتحات وأماكن البوابات ونوعها (مشاة وسيارات) |  | R | ص 148 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | عمود زاوية (أوتوليفون) عند تقابل الأضلاع |  | W | ص 148 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | التداخل في الأساسات الشريطية المتدرجة | ضعف سمك القاعدة أو 30 سم أيهما أكبر | H | ص 148 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | بعد التنفيذ | فواصل السور: تنظيف وملء بقضيب Back Rod وSealant وتغطية بشرائح ألومنيوم |  | W | ص 148 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | بعد التنفيذ | شعار المالك على المشغولات الحديدية أو اللياسة إن طلب |  | W | ص 148 | مصحح بعد التدقيق
T019 | SITE | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | ارتفاع السور السكني حسب لائحة بلدية دبي | 10 أقدام بحد أقصى | R | ص 148 | مصحح بعد التدقيق
T020 | SOIL | التربة الانتفاخية Expansive Soils | قبل التنفيذ | إحلال التربة الانتفاخية حسب درجة الانتفاش | 50 إلى 200 سم | H | ص 14
T020 | SOIL | التربة الانتفاخية Expansive Soils | قبل التنفيذ | منع وصول المياه السطحية وتسرب مياه المرافق لقاع الحفر |  | H | ص 14
T020 | SOIL | التربة الانتفاخية Expansive Soils | قبل التنفيذ | إبعاد الزراعة عن المبنى | 3 م على الأقل | H | ص 14
T020 | SOIL | التربة الانتفاخية Expansive Soils | قبل التنفيذ | بديل: أساسات تسمح بتمدد التربة Waffle Slab أو ما يوصي به التقرير |  | H | ص 14
T021 | SOIL | التربة الانهيارية Collapsing Soils | قبل التنفيذ | إزالة الطبقة الانهيارية أو الوصول لطبقات غير انهيارية بالخوازيق |  | H | ص 14
T021 | SOIL | التربة الانهيارية Collapsing Soils | قبل التنفيذ | تقليل وصول الماء بشبكة تصريف جيدة وطرق ري حديثة |  | H | ص 14
T021 | SOIL | التربة الانهيارية Collapsing Soils | قبل التنفيذ | تحسين كيميائي أو غمر التربة بالماء قبل البناء أو الدمك لزيادة الكثافة |  | H | ص 14
T022 | SOIL | التربة السبخة Sabkha | قبل التنفيذ | تحميل مسبق بأحمال مساوية أو أكبر من الأحمال المفترضة حتى أعلى هبوط ثم إزالتها ودمك التربة، أو تحسين كيميائي |  | H | ص 14
T022 | SOIL | التربة السبخة Sabkha | قبل التنفيذ | مراعاة مقاومة الزلازل في المناطق النشطة |  | R | ص 14
T023 | SOIL | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | مستندات | مراجعة حقول تقرير تصنيف التربة ومصدر العينة ورقم الطبقة |  | R | ص 49
T023 | SOIL | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | قبل التنفيذ | مراجعة التحليل المنخلي وتصنيف التربة حسب ASTM D3282 (AASHTO) |  | R | ص 50
T023 | SOIL | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | قبل التنفيذ | اعتماد مادة الردم من المواد الملائمة ورفض غير الملائمة | GW, GP, GM, SM, SW, SP أو A-1, A-2, A-3 | H | ص 50
T023 | SOIL | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | قبل التنفيذ | عمل Standard وModified Proctor لعينة من تربة الموقع وتحديد γd max و OMC |  | W | ص 50
T023 | SOIL | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | أثناء التنفيذ | إدخال نتائج بروكتور المعملية لنفس العينة في جهاز الكثافة النووي أو اختبار Sand Cone |  | W | ص 50
T023 | SOIL | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | أثناء التنفيذ | اختبار دمك كل طبقة بالعدد المطلوب | 3 عينات لمبنى أقل من 300 م2، وعينة لكل 100 م2 للأكبر | H | ص 50
T023 | SOIL | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | مستندات | مراجعة بيانات التقرير مع رقم الطبقة ومكان أخذ العينات |  | R | ص 50
T023 | SOIL | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | أثناء التنفيذ | التحقق من نسبة الدمك المحققة | 95% إلى 100% | H | ص 50
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | التأكد من خلو مكان الحفر من كابلات الكهرباء والتليفونات والصرف وخطوط الغاز واستخراج إفادة الجهات المختصة |  | H | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | اعتماد أسلوب سند جوانب الحفر بعد تقديم المقاول تصميماته للاستشاري بالرجوع لتقرير التربة |  | H | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | قراءة تقرير التربة كاملا وتطبيق توصياته (عمق الحفر، سند الجوانب، نزح المياه، سمك ونوع الإحلال، الشدادات) |  | R | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | إعداد قطاع رأسي بالمناسيب (قاع الحفر، سطح الإحلال، أكبر قاعدة مع الميدة، الميدات، الدور الأرضي) وتحديد أطوال الأشاير والوصلات |  | R | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | التأكد أن المسافة بين قاع الحفر وتشطيب الدور الأرضي كافية لقطاعات الأساسات والميدات |  | H | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | مراجعة إحداثيات أركان الحفر بإحداثيات النقاط الثابتة (الروبيرات) |  | H | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | عمل رفرفة أفقية في الحفر عند وجود طبقة إحلال (كود مصري تربة 1997 فقرة 5-2-2-4-2-ج) | لا تقل عن سمك طبقة الإحلال | H | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | تخطيط المبنى بدقة بمعرفة مهندس المقاول واعتماده من المهندس المباشر قبل البدء |  | H | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان الحفر بإحداثيات من مخطط الأساسات والمحاور بجهاز Total Station |  | W | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | المساجد: تحديد القبلة قبل الحفر بالاشتراك مع مندوب وزارة الأوقاف إن لم تراع في التصميم |  | H | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | أثناء التنفيذ | حواجز وأسيجة وإشارات تحذيرية وفوانيس مضاءة من الغروب للشروق عند الحفريات المجاورة للممرات والشوارع |  | W | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | أثناء التنفيذ | تغطية أو تسييج كل الآبار وحفر الاستكشاف وردمها فور انتهاء الغرض منها |  | W | ص 55
T024 | SOIL | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | عدم الحفر تحت منسوب قواعد وأساسات المباني المجاورة إلا بعد التدعيم |  | H | ص 55
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | حصر أساسات المباني المجاورة واتخاذ احتياطات تثبيتها قبل الحفر |  | R | ص 56
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | مراجعة منسوب التأسيس مقابل اللوحات وأقرب روبير (Bench Mark) |  | W | ص 56
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | عند ظهور صخر أو طبقة شديدة التماسك يُخطر المهندس المشرف لتحديد حجمها |  | H | ص 56
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | الصخر المحتاج لتفجير: استخراج تراخيص الجهات الحكومية والتنفيذ بمقاول متخصص | حظر المتفجرات في نطاق 20 م من أي منشأ أو خط مياه أو كابل كهرباء | H | ص 56
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | عدم وضع نواتج الحفر على مسافة أقل من عمق الحفر من حافته، ونقل التربة غير الصالحة للمقالب العمومية | مسافة التشوين ≥ عمق الحفر | W | ص 56
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | دعم جوانب الحفر الخطرة أو عمل ميول حسب زاوية الاستقرار (Angle of Repose) | حسب جدول الميول الاسترشادية | W | ص 56
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | تطهير قاع وجوانب الحفر ومراجعة الميول واستلام منسوب القاع أفقيا تماما |  | H | ص 56
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | في المشاريع الكبيرة: إعادة توقيع إحداثيات محيط القواعد عند منسوب القاع والتأكد من الرفرفة الكافية، أو رفع نقاط محيط الحفر وإسقاطها على مخطط إحداثيات القواعد |  | H | ص 56
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | مطابقة نوع التربة وتسلسل الطبقات مع تقرير التربة، ومخاطبة معد التقرير عند الاختلاف |  | H | ص 56
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | ترك 15 سم فوق منسوب التأسيس تُحفر قبل صب القواعد بـ 24 ساعة، وإلا تُحفر 15 سم إضافية وتعوض بخرسانة عادية | 15 سم / 24 ساعة | H | ص 56 إلى 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | غمر القاع الرملي الجاف بالماء 24 ساعة ما لم يذكر تقرير التربة خلاف ذلك | 24 ساعة | W | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | التربة الانهيارية (Collapsing Soils): غمر بالماء قبل البناء مع الدمك لتقليل الهبوط |  | W | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | في البدروم والحوائط الاستنادية على المحيط: إضافة سمك البلوك ولفائف العزل الخارجي ومسافة عمل كافية خلف الحائط لأبعاد الحفر |  | R | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | عند انخفاض كثافة التربة الطبيعية: حرث السطح وتفتيته ورشه بالماء حتى المحتوى الأمثل ثم الدمك |  | W | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | القاع المختلط (جزء ردم وجزء طبيعي): كشط 300 مم وإعادة دمكه كأعمال الردم المجاورة | 300 مم | W | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | ظهور طبقة صخرية: كشف بالتخريم على كامل مسطح المبنى، وإزالتها كليا إن قل سمكها عن 40 سم حسب استشاري التربة | سمك < 40 سم يزال | H | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | اختبار بروكتر لتربة القاع ثم اختبار الدمك | ≥ 95%، عينة لكل 100 م2 | H | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | الدمك بهراسات هزازة طوليا وعرضيا حتى اختفاء أثر العجلات | 8-10 طن أدنى، المعتاد 25 طن | W | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | اختبار تحميل لوح (Plate Loading Test) في المنشآت الهامة عند طلبه |  | W | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | التأكد من أفقية القاع بميزان القامة وتجانس تربة التأسيس |  | W | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | الحفر الزائد أكثر من 30 سم يُردم بتربة إنشائية مصنفة مع الاختبارات أو بخرسانة عادية على حساب المقاول | > 30 سم | H | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | مبنى مجاور مؤسس على إحلال: عمل قصة مباني بكامل ارتفاع الإحلال لتجنب هروب إحلال الجار |  | W | ص 57
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | غرفة المصعد: التحقق من العمق الصافي من ظهر القاعدة حتى تشطيب الأرضي حسب المصنع، وتهبيط القاع عند عدم الكفاية | غالبا 1.2-1.7 م | R | ص 57 إلى 58
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | عند عدم وجود إحلال: دمك الأرض المتماسكة | 95% لسمك 30 سم على الأقل، 90% للطبقات السفلية | H | ص 58
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | لا يبدأ تنفيذ الأساسات إلا بعد نجاح الدمك، ويعاد الاختبار عند التأخير |  | H | ص 58
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | الحوائط الساندة: الحفر حتى الراسم العلوي لظفر الحائط فقط وعدم حفر التربة المجاورة لظفر القاعدة |  | W | ص 58
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | حماية الحفر من الأمطار والسيول وطفح الصرف بساتر ترابي على كامل المحيط |  | W | ص 58
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية: well points ومضخات وأحواض تجميع، نزح 24 ساعة يوميا أثناء الحفر والردم مع مولدات احتياطية | 24 ساعة يوميا | W | ص 58
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية المرتفعة: استمرار الخفض حتى تتغلب أوزان الأعمال المنفذة على الدفع العلوي | 1.5 × الدفع، أو وزن المنشأ يزيد 20% عن الدفع | H | ص 58
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | استخراج تصاريح صرف المياه الجوفية على شبكة الصرف العمومية |  | R | ص 58
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | التربة الانتفاشية: منع وصول المياه السطحية وتسريب المواسير، عزل أفقي ورأسي أو خندق زلط على المحيط، وإبعاد الزراعة والصرف والمياه عن المبنى مع عزلها واختبار الشبكات | ≥ 3 م | W | ص 58 | مصحح بعد التدقيق
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | ميل أسفل القواعد في الأراضي الصخرية، وإلا تنفذ أساسات متدرجة | ≤ 10% | H | ص 58
T025 | SOIL | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | التأسيس على صخر بمناسيب مختلفة: فرق المنسوب بين قاعدتين متجاورتين | ≤ نصف المسافة الأفقية بينهما | H | ص 56
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | تنفيذ كامل ارتفاع طبقة الإحلال كما في تقرير التربة والمخططات |  | R | ص 59
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | عدم توريد مواد الردم قبل موافقة كتابية من المهندس على المصدر والاختبارات |  | H | ص 59
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | الردم من محجر معتمد أو كسارات مرخصة أو محجر يفتحه المقاول |  | R | ص 60
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | اختبار العينات بمختبر معتمد وحفظ العينة المعتمدة بالموقع في كيس شفاف مختوم من المختبر لمطابقة التوريدات |  | R | ص 60
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | تشوين الردم خارج منطقة الإحلال وغمره بالماء حتى O.M.C أو أعلى قليلا تحسبا للبخر |  | W | ص 60
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | عدم بدء الفرد قبل وصول الرطوبة المناسبة واعتمادها من المهندس |  | H | ص 60
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | إضافة الماء بكميات قليلة بعد الفرد لمنع نزف الماء على السطح |  | W | ص 60
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | وضع علامات بأسياخ حديد على جوانب الحفر بمنسوب كل طبقة ورقمها، واستلام كل طبقة وسمكها ومنسوبها وتسجيله | سمك الطبقة 20-25 سم | H | ص 60
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | الدمك بهراسات هزازة مع تشغيل الهزاز | ≥ 8-10 طن، المعتاد 25 طن | W | ص 60
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | بعد التنفيذ | رفرفة الإحلال أفقيا خارج القاعدة | ≥ سمك طبقة الإحلال | H | ص 61
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | تركيب Geogrid بين طبقات الإحلال عند نص المواصفات عليه | ركوب 50 سم | W | ص 61
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | بعد التنفيذ | Plate Loading Test بعد الانتهاء لحساب الهبوط وقدرة التحمل، وعند عدم تحقق الإجهاد يرجع للاستشاري أو يعاد التصميم على الإجهاد الفعلي |  | H | ص 61
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | عند تعطل العمل: إعادة اختبار آخر طبقة ورشها ودمكها إن لزم |  | H | ص 61
T026 | SOIL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | بعد التنفيذ | التحكم في الرطوبة حول المبنى بالحواجز والصرف في التربة الانتفاشية |  | R | ص 61
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | اعتماد تربة الردم وفق تقرير التربة، وإلا توريد تربة نظيفة بعد اعتمادها من مكتب تربة متخصص بتحليل منخلي وكيميائي |  | H | ص 93
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | موافقة كتابية من الاستشاري قبل البدء |  | H | ص 93
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تنظيف قاع الردم من الكتل الخرسانية وبقايا الأخشاب |  | W | ص 93
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | مستندات | تقرير تربة الردم: النوع والتصنيف والصلاحية والكثافة القصوى والمحتوى الأمثل ومنحنى الرطوبة والكثافة وتقارير Field density |  | R | ص 93
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | المواد المقبولة: ASTM D2487 (GW, GP, GM, SM, SW, SP) أو AASHTO M145 (A-1, A-2, A-3)، والجير والرماد المتطاير كمواد تثبيت |  | R | ص 93
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | المواد غير المقبولة: CH, CL, MH, PT, OH, OL وأي مادة غير معرفة كمقبولة |  | R | ص 93
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تشوين الردم خارج المنطقة وغمره بالماء حتى O.M.C أو أعلى قليلا |  | W | ص 93
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | استبعاد التربة ذات حد سيولة أو مجال لدونة مرتفع | LL ≤ 40%، PI ≤ 10% | H | ص 94
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | عدم البدء قبل الرطوبة المناسبة واعتماد المهندس |  | H | ص 94
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | استبعاد المواد الناعمة جدا وذات الاحتواء المائي المفرط أو قابلية الانتفاخ | المار من منخل 200 > 50% غير صالح | H | ص 94
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | بعض المواصفات تقصر الردم على A-1-a و A-1-b، وغالبا رمل نظيف متدرج |  | R | ص 94
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | خلو الردم من الصخور والحصى الكبير والمخلفات والمواد العضوية، ونسبة الناعم محدودة | حصى ≤ 80 مم، المار من منخل 200 (75 ميكرون) أقل من 15% بالوزن | H | ص 94
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تحديد سمك الطبقات وعددها ومنسوبها بعلامات على رقاب الأعمدة وترقيمها |  | H | ص 94
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | عينة مطابقة من التربة الموردة للعينة المعتمدة، والعدد والأماكن يحددها المهندس | كل 500 م3 على الأقل | R | ص 94
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | السلامة: معدات الردم ذات الإطارات بضوءين أمامي وخلفي وضوء للرجوع وصفارة تحذير تلقائية |  | W | ص 94
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | منشآت بردم في الاتجاهين: الردم بارتفاعات متساوية دون أن يسبق اتجاه الآخر |  | W | ص 95 | مصحح بعد التدقيق
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | البدء من الأماكن الأعمق حتى يتوازى مع منسوب الطبقة المجاورة |  | W | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | استلام كل طبقة على حدة مع اختبار الدمك وتسجيل منسوبها ودليل على جانب الحفر | طبقات 25 سم، دمك ≥ 95% | H | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | سمك الطبقة حسب معدات الدمك | ≤ 250 مم معدات ثقيلة، ≤ 100 مم دكاكات يدوية | W | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | عدم الردم حول الحائط الاستنادي للبدروم قبل صب سقف البدروم |  | H | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | الحوائط الساندة: عدم الردم قبل بلوغ الخرسانة الجهد التصميمي |  | H | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | الحوائط الساندة: منع المعدات الثقيلة على مسافة أقل من ارتفاع الردم فوق الأساس، والدمك بدكاكة يدوية بمحرك | طبقات ≤ 150 مم | W | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | التربة الانتفاشية مع إحلال وبدروم: الردم حول حوائط البدروم بتربة غير منتفخة كالمستخدمة بالإحلال |  | H | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة رقاب الأعمدة والقواعد لاحتمال كسر الزوايا وترميم الحواف المكسورة وعزلها |  | W | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | الحوائط الساندة: استخدام معدات دمك يدوية |  | W | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | خلو الردم من كسر الخرسانة والبلوك والمخلفات العضوية والنباتية |  | W | ص 95
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | رفض الأتربة الغريبة والأحجار الكبيرة | أحجار > 15 سم مرفوضة | W | ص 95 إلى 96 | مصحح بعد التدقيق
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | منع إغراق طبقات الردم بالماء، وعند حدوثه يصرف المقاول الماء، ولا رص إلا بعد تأكد المهندس من بلوغ المحتوى المائي المحدد معمليا (Modified Proctor) |  | H | ص 96
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة مخططات الكهرباء والصرف: غرف ومواسير داخل الردم أسفل الميدات العلوية |  | R | ص 96
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | الردم حول الميدات: وجود طبقة ردم نظيفة (بلوكاج) بالزلط والحصى قبل منسوب بلاطة الأرضيات (SOG) |  | W | ص 96
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تنفيذ كل المسارات والمواسير أسفل أرضية المبنى (كابلات، صرف صحي، أمطار، تكييف) قبل الردم |  | H | ص 96
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | الردم حول الميدات العلوية: مراعاة سمك دكة العادية وتسليحها ومحتوى الأسمنت ومشمع بولي إيثيلين تحتها |  | R | ص 96
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | عدم ردم الطبقة الثانية إلا بعد نجاح نتائج الأولى |  | H | ص 96
T027 | SOIL | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | المواد غير الصالحة للردم: CL، OL، CH، OH والمواد الناعمة جدا | المار من منخل 200 أكبر من 50% غير صالح | H | ص 94 | مضاف بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | قبل التنفيذ | اعتماد شركة متخصصة ذات خبرة في مكافحة النمل الأبيض تقدم ضمانا واعتماد المواد الكيميائية | ضمان غالبا 5-10 سنوات | R | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | الرش أسفل خرسانة الأرضيات (Slab-on-Grade) والميدات العلوية وحول المبنى |  | W | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | قبل التنفيذ | المادة الفعالة غالبا البرميثرين أو الكلوربيريفوس أو ما يقابلهما |  | R | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | نسبة تخفيف المادة المركزة بالماء حسب توصيات الصانع |  | W | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | قبل التنفيذ | التربة غير مبللة ونظيفة من الأخشاب والورق وأي مواد سيليلوزية |  | W | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | الرش بالدفع برشاش يعمل بالضغط |  | W | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | معدل الرش حسب الصانع | غالبا 5-6 لتر محلول/م2 | W | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | بعد التنفيذ | التغطية والصب مباشرة بعد الرش لعدم تطاير المواد | خلال 24 ساعة | H | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | تجنب الرش في الطقس الحار وأثناء الرياح أو توقع الأمطار |  | W | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | الرش عند فواصل التمدد والتحكم وحول مواسير الصحي والكهرباء المخترقة للأرضيات |  | W | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | ترانش على محيط المبنى يردم بتربة معالجة | 20 سم عرض × 30 سم عمق | W | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | بعد التنفيذ | منع حفر أو تقليب التربة المعالجة بعد الرش |  | W | ص 102 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | بعد التنفيذ | تغطية المناطق المرشوشة بمشمع بولي إيثيلين مباشرة ويفضل صب الأرضيات مباشرة |  | W | ص 103 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | منع اقتراب العمالة من المناطق المعالجة واستخدام معدات السلامة (كمامات) |  | W | ص 103 | مصحح بعد التدقيق
T028 | SOIL | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | بعد التنفيذ | المناطق المصابة: معالجة الأخشاب المستخدمة في الأثاث والأبواب والشبابيك |  | R | ص 103 | مصحح بعد التدقيق
T029 | SOIL | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | عدم الردم حول الخزان قبل مرور المدة من صب آخر جزء | 28 يوما | H | ص 146
T029 | SOIL | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | الردم على طبقات مع الدك بالرمال النظيفة | 25 سم بحد أقصى | W | ص 146
T030 | SOIL | طبقات أعمال الأساسات | قبل التنفيذ | دمك الـ Subbase تحت بلاطة الأرضي | 95% Proctor | H | ص 362
T030 | SOIL | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | فرد طبقة Hardcore بسمك 150 مم كحاجز للخاصية الشعرية | 150 مم | W | ص 362
T030 | SOIL | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | رش مضاد النمل الأبيض قبل صب البلاطة الأرضية |  | W | ص 362
T030 | SOIL | طبقات أعمال الأساسات | قبل التنفيذ | ترتيب الطبقات أسفل القاعدة من أسفل: تربة مدموكة ثم تربة إحلال ثم خرسانة نظافة 100 مم ثم القاعدة المسلحة | حسب شكل أ-92 | H | ص 362 | مضاف بعد التدقيق
T031 | SOIL | وصلات الصب في القواعد والميدات | أثناء التنفيذ | القواعد المتدرجة: مراجعة ميل الانتقال وعدم تجاوز الزاوية المعتمدة | حوالي 60° | W | ص 364
T032 | SOIL | ردم مواسير الصرف | أثناء التنفيذ | نظام سند جانبي للخندق عند الحاجة ثم الردم |  | W | ص 401
T033 | SOIL | الصرف الخارجي والمطابق | قبل التنفيذ | فرشة رمل مدموكة أسفل الماسورة | 200 مم | W | ص 401
T033 | SOIL | الصرف الخارجي والمطابق | أثناء التنفيذ | ردم رمل فوق الماسورة قبل الردم العادي مع مراعاة الغطاء الكلي | 300 مم / ≥ 900 مم | H | ص 401
T034 | SOIL | نزح المياه وسند الحفر | أثناء التنفيذ | نزح المياه الجوفية بنظام نقاط الآبار (Well Points) |  | W | ملحق مصور ص 6
T034 | SOIL | نزح المياه وسند الحفر | قبل التنفيذ | تخطيط الخوازيق الساندة لجانب الحفر قبل التنفيذ |  | R | ملحق مصور ص 6
T034 | SOIL | نزح المياه وسند الحفر | أثناء التنفيذ | في قواعد الكباري بمجرى مائي غرز ألواح Sheet pile محكمة وتفريغ المياه من داخلها |  | W | ملحق مصور ص 6
T034 | SOIL | نزح المياه وسند الحفر | قبل التنفيذ | اختبار لوح التحميل عند منسوب التأسيس خاصة مع الإحلال مع توفير معدة ثقيلة كثقل رد فعل |  | H | ملحق مصور ص 6
T035 | SOIL | الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | فرد الردم على طبقات | 20 إلى 25 سم | W | ملحق مصور ص 14
T035 | SOIL | الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | تحقيق الرطوبة المثلى بغمر الردم في أكوام حسب اختبار العينة | O.M.C | W | ملحق مصور ص 14
T035 | SOIL | الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تعليم أرقام الطبقات على رقاب الأعمدة لمراقبة السمك والعدد |  | W | ملحق مصور ص 14
T035 | SOIL | الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | توزيع منتظم للمياه على كامل سمك الطبقة |  | W | ملحق مصور ص 14
T035 | SOIL | الردم حول الأساسات | بعد التنفيذ | معاينة سطح الطبقة وعدم وجود آثار سير المعدة |  | W | ملحق مصور ص 14
T035 | SOIL | الردم حول الأساسات | بعد التنفيذ | اختبار دمك لكل طبقة وعدم فرد التالية قبل ظهور النتيجة |  | H | ملحق مصور ص 14
T036 | SOIL | تقرير التربة | قبل التنفيذ | تقرير التربة يحدد مدى الحاجة لشدادات وسند جوانب الحفر مع منسوب القواعد أو وجود إحلال وسمك الغطاء الخرساني للأجزاء الملاصقة للتربة ونوع الأسمنت | اعتماد التقرير من المهندس المشرف | H | ص 8 | مضاف بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | مراجعة تقرير التربة وتوصيات الخوازيق (القطر والطول)، وعمق الطبقة الصلبة للخوازيق الارتكازية، ونوع حديد التسليح (إيبوكسي أو عادي) |  | R | ص 68
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | اختبار قدرة تحمل الطبقة السطحية لحركة المعدات وتدعيمها أو استبدالها (مثل الدقشوم) لمنع ميلان الماكينات |  | W | ص 68
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | طلب إعادة التصميم والمخطط التنفيذي من مقاول الخوازيق ومراجعة نص التعاقد بذلك |  | R | ص 69 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | مستندات | مراجعة بيانات المخطط التنفيذي: النوع والقطر والطول، حمولة التشغيل الآمنة، قطاع الحديد الرأسي والكانات، المقاومة المميزة، الغطاء ورتبة الحديد، نوع وكمية الأسمنت، مخطط التوزيع والمسافات والترقيم |  | R | ص 69 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | اعتماد الخلطة التصميمية (Trial Mix) للخوازيق مع إمكانية مؤخرات الشك | هبوط 150-200 مم، SRC، مقاومة 28 يوما +25%، أسمنت ≥ 350 كجم/م3 (غالبا ≥ 400) | H | ص 69
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | ترقيم الخوازيق في اتجاه واحد لكامل المبنى على Pile Layout |  | R | ص 69
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | مراجعة المسافة بين مراكز الخوازيق | ≥ 3D احتكاك، ≥ 2.5D ارتكاز، 2D في حالات خاصة مع دقة التنفيذ | R | ص 69
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | اختراق الخازوق للهامة | ≥ 7.5 سم | R | ص 69
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | وصلة الحديد بين الخازوق والهامة وصلة شد من سطح الاتصال | غالبا ≥ 65Ø أو 1 م، أو Class B splice (ACI) | R | ص 69
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تحديد الطول الفعال من تقرير التربة، والطول الكلي = الفعال + مسافة الرباط مع الهامة |  | R | ص 70 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تحديد مناسيب: حفر المرحلة الأولى = سطح الطول الكلي، التكسير (Cut-off) = أسفل مسافة الرباط، حفر المرحلة الثانية = أسفل فرشة النظافة تحت الهامات |  | R | ص 70 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تحديد الخوازيق ذات المناسيب المختلفة (غالبا أسفل المصاعد) وتلوين الأقطار المختلفة |  | R | ص 70 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تكعيب خرسانة كل خازوق وتسجيله بجواره | الكمية الفعلية أكبر من النظرية بنحو 10 إلى 15% | R | ص 70 | صحيح
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تلافي العيوب: فراغات تمتلئ بالتربة، اختناق المقطع (Necking)، الانفصال الكامل، الميل أو الترحيل |  | W | ص 70
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | استلام منسوب قاع المرحلة الأولى |  | H | ص 70
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | خازوق تجريبي (Preliminary Pile) لكل قطر يحمل حتى الانهيار لتحديد معامل الأمان والهبوط، وأكثر من تجربة عند عدم الدقة، ولا ينفذ مكان خازوق أساسي |  | H | ص 70
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | الخوازيق الارتكازية: معاينة تربة القاع ومطابقتها للتقرير والتغلغل في الطبقة الصلبة | ≥ 4D | H | ص 70
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | التوقيع بـ Total Station ودق أسياخ عند المراكز وترقيمها مع شرائط تحذيرية حولها |  | W | ص 70
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تصريح البدء بعد تسامت محور البريمة مع سيخ مركز الخازوق ومراجعة رأسية عمود البريمة بعد التسامت من جميع الاتجاهات |  | H | ص 70 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | التربة غير المتماسكة أو الرملية مع مياه جوفية وفشل البنتونيت: Temporary Casing أو CFA |  | W | ص 71 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | استلام العمق بالكاليبر أو بقياس أجزاء الماكينة المغمورة أو بالشاشة الإلكترونية مع طباعة النتائج |  | H | ص 71 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | Steel Casing: مراجعة رأسية الماسورة مرتين على الأقل، وإلا إعادة تصميم الهامات والشدادات | ميل ≤ 1.5:100، إزاحة الكعب عن الرأس ≤ D/2 | H | ص 71
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | الترحيل عن المكان التصميمي، وإلا إعادة التصميم | ≤ 5 سم أو D/10 | H | ص 71
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تثبيت ماسورة الغلاف بلحامها بكمرة حديدية أطول من القطر لمنع سقوطها |  | W | ص 71
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | استلام التسليح: عدد وقطر الرأسي، قطر وشكل ومسافات الكانات، الغطاء، اللحام، البسكوت |  | H | ص 71
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | الكانات الحلزونية ملحومة بالرأسي | خطوة Pitch لا تقل عن 15 سم حسب المرجع، وقطر 8 إلى 10 مم، وتراجع الخطوة مع الكود المعتمد للمشروع [يراجع] | H | ص 71 | يراجع
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات أسفل الهامة وفي مناطق ضعف التربة | 5D وبحد أدنى 2 م | H | ص 71
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تقوية القفص بأطواق ملحومة | Ø16 كل 1-1.5 م | W | ص 71
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تسليح الجزء العلوي من الخازوق | ≥ 6 م أو 3D أيهما أكبر، ونسبة ≥ 0.6% | H | ص 71
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | خوازيق أطول من 12 م: وصل الحديد الرأسي باللحام مع اختبار شد لسيخين ملحومين | لحام مستمر 20 سم، أو وصلة 20Ø بلحام 10 سم لكل 20 سم وإجمالي ≥ 20 سم | H | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | خلو فراغ الخازوق من المواد الغريبة قبل الصب |  | H | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | Bored Piles مع مياه جوفية مرتفعة: صب الخرسانة أولا ثم إنزال القفص فورا بالهزاز |  | W | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | الصب بـ Tremie Pipe منتهية بقمع وقاعها مغمور في الخرسانة | 2 م | W | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | CFA: عدم إخراج محور البريمة إلا بعد انتهاء الصب، رفعها 20-30 سم لطرد السدادة، غمر الراسم السفلي ≥ 2 م، ومنع إسقاط الخرسانة من ارتفاع | Slump 175 ±25 مم | W | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | عند توقف الصب يثبت عمود الماكينة مكانه حتى الانتهاء |  | W | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | مقارنة الخرسانة المستهلكة بالنظرية، وعند فرق كبير تزال الخرسانة ويعاد الحفر للتحقق من القطر والعمق (تكهف) | المستهلكة أكبر بـ 10-15% | H | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | قياس الخرسانة المضخوخة بأجهزة إلكترونية أعلى البريمة أو بمعايرة الماكينة (م3/ضخة) |  | R | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | منع صب خوازيق متجاورة بالتتابع قبل تصلب السابق | المسافة < 5D | H | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | إنزال القفص رأسيا دون طعن الجوانب بالهزاز المركب على الماكينة لا بالعمالة |  | W | ص 72
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | أخذ العينات من المضخة مع تسجيل رقم الخازوق | 6 لكل 100 م3 أو 6 لكل 15 خازوق أو 6 لكل يوم أيهم أكثر | W | ص 73
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | رفع Casing سند الجوانب قبل شك الخرسانة |  | W | ص 73
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | عدم إجراء أي اختبار تحميل (ولا التجريبي) قبل بلوغ مقاومة 28 يوما |  | H | ص 73
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | استلام قاع المرحلة الثانية (أسفل العادية للهامات) ومنسوب التكسير بعلامة مميزة قبل التكسير |  | H | ص 73
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | متابعة نتائج عينات خرسانة الخوازيق |  | R | ص 73
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | اختبارات الخوازيق العاملة (Contract Piles Test) | حمل أعلى من التصميمي بـ 50-100% | H | ص 73
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | المشاريع العملاقة: اختبار O-Cell (Osterberg) |  | W | ص 73
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | اختبار Ultrasonic للاستمرارية وعدم وجود تربة | 25% من الخوازيق | W | ص 73
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | المشاريع الكبرى: Integrity Test (Sonic أو Coring) |  | W | ص 73
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | هامة على خازوق واحد: ميدات في اتجاهين على الأقل، وعلى خازوقين أو أكثر على خط: ميدات عمودية أو مائلة على الخط |  | H | ص 73 إلى 74 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | ارتكاز الحديد السفلي للهامة مباشرة على السطح العلوي للخازوق |  | H | ص 74 | مصحح بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | أشاير الأعمدة بالهامة برجل بزاوية قائمة | ≥ 45 سم | H | ص 74
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | الحديد الإيبوكسي: طلاء الأطراف المقطوعة بمادة الترقيع، كراسي وسلك مدهون إيبوكسي، معدات ثني مبطنة بلباد أو نايلون أو مطاط، وأعمدة بلاستيكية |  | W | ص 74
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | شبكة تسليح علوية للهامات (شد الزلازل) |  | H | ص 74
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | حديد جانبي على محيط الهامة | ≥ Ø12 كل 25 سم | H | ص 74
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تحديد الأقطار المختلفة للخوازيق على المخططات بالألوان، وتحديد الخوازيق مختلفة المنسوب (غالبا أسفل قاعدة المصاعد) |  | R | ص 70 | مضاف بعد التدقيق
T037 | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | عدم استخدام أي قطعة حديد غير مطلية مع الحديد الإيبوكسي، وكراسي التثبيت وسلك الرباط مدهونة إيبوكسي |  | W | ص 74 | مضاف بعد التدقيق
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | توقيع مراكز الخوازيق بجهاز Total Station ودق أسياخ وترقيمها طبقا لمخطط الترقيم |  | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | تعليم دائرة بقطر الخازوق بالدهان ووضع مرجعين على بعد معلوم من المركز |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | ضبط رأسية عمود الماكينة على العلامة |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | تنزيل الماسورة المؤقتة بدليل لوح مفرغ بقطر الخازوق (طبلية) |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | فحص رأسية الماسورة المؤقتة في اتجاهين بميزان أثناء التنزيل |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | ضخ معلق البنتونيت باستمرار لسند جوانب الحفر عند الحاجة |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | اختبار لزوجة البنتونيت بقمع مارش قبل الصب | 32 إلى 35 ثانية/لتر | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | قياس كثافة معلق البنتونيت قبل الصب | 1.02 إلى 1.06 طن/م3 | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | مراجعة مركز الخازوق بعد تنزيل المواسير وانتهاء الحفر |  | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | قياس عمق الخازوق بحبل معقود كل 1 م أو بعقدة عند العمق المطلوب | العمق التصميمي | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | الصب بماسورة Tremie بقمع مع بقاء الفوهة مغمورة في الخرسانة | 2 م باستمرار | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | فك وصلات مواسير التريمي تدريجيا مع ارتفاع منسوب الخرسانة | مع الحفاظ على الغمر 2 م | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T038 | PILE | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | تنزيل قفص الحديد حسب النظام وسحب الماسورة المؤقتة مباشرة بعد الصب |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3
T039 | PILE | تنفيذ خوازيق CFA | قبل التنفيذ | تنزيل محور الخازوق بجهاز Total Station وضبط التسامت بتوجيه سائق البريمة |  | W | ملحق مصور ص 4
T039 | PILE | تنفيذ خوازيق CFA | أثناء التنفيذ | إزالة ناتج الحفر حول البريمة وضخ الخرسانة عبر ماسورة قلب البريمة بعد الوصول للمنسوب |  | W | ملحق مصور ص 4
T039 | PILE | تنفيذ خوازيق CFA | أثناء التنفيذ | تنزيل التسليح بعد الصب بهزاز معلق بالماكينة |  | W | ملحق مصور ص 4
T039 | PILE | تنفيذ خوازيق CFA | بعد التنفيذ | الحفر حول الخوازيق بعد تصلب الخرسانة |  | R | ملحق مصور ص 4
T040 | PILE | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات | بعد التنفيذ | تكسير رؤوس الخوازيق وإظهار أشاير الحديد لربطها مع الهامات |  | W | ملحق مصور ص 5 إلى 6
T040 | PILE | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات | قبل التنفيذ | التحقق من دخول الخازوق في الهامة | لا يقل عن 7.5 سم | H | ملحق مصور ص 5 إلى 6
T040 | PILE | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات | قبل التنفيذ | استلام تسليح هامة الخوازيق | حسب المخططات | H | ملحق مصور ص 5 إلى 6
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | وجود مختبر ضبط جودة بالمصنع ومهندسين وفنيين |  | W | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | صومعة أسمنت مستقلة لكل نوع مع بيانات وعلامات توضح النوع |  | W | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | إحكام غلق الصوامع مع سهولة فتح التفريغ وطلاؤها بالأبيض أو الفاتح في الأجواء الحارة |  | W | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تخزين الركام بما يمنع الانفصال الحبيبي والتكسير مع حوائط فاصلة بين الأنواع والمقاسات |  | W | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | أرضيات تخزين الركام مصبوبة أو مسفلتة ومظلات ضد المطر والشمس ورشاشات ماء في المناطق الحارة |  | W | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | الركام من محاجر معتمدة Approved Quarry |  | R | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تحليل مياه الخلط وتوفير مبردات في الأجواء الحارة وخزانات تمنع التلوث |  | R | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | خزان مستقل معزول للماء البارد وأنابيب الماء المبرد معزولة أو مدفونة وأداة قياس دقيقة لكمية الماء |  | W | ص 15 | مصحح بعد التدقيق
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | إضافة الإضافات أوتوماتيكيا بحساسات وعدم السماح بالإضافة العشوائية داخل سيارة الخلط |  | H | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تخزين الإضافات ضد التلوث والشمس ومراقبة الصلاحية بأسبقية الأقدم |  | W | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تحديد طريقة الخلط: بالخلاطة في المحطة أو في الشاحنة |  | R | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | نظام تحكم آلي للأوزان أو الحجوم وأجهزة تسجيل تحفظ سجلا دائما لكميات المواد لكل دفعة |  | R | ص 15
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | دقة الموازين وتوفر أوزان معيارية للفحص وعدادات واضحة كبيرة محمية من الغبار | ±0.2% من سعة الميزان | H | ص 16
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | شاحنات الخلط: رقم تسلسلي واسم وشعار المصنع وعداد دوران البرميل وعداد مياه بحالة سليمة |  | W | ص 16 | مصحح بعد التدقيق
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | طلاء حلة الشاحنة بالأبيض أو الفاتح وتغطيتها بالخيش في الأماكن الحارة |  | W | ص 16
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تقديم شهادة معايرة Calibration Report من مكتب متخصص لموازين الركام والأسمنت والماء والكيماويات | تجدد كل 6 أشهر | R | ص 16 | مصحح بعد التدقيق
T041 | CONC | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | عدادات ومؤشرات الأجهزة واضحة يقرؤها مشغل الخلاطة بسهولة من موقعه المعتاد |  | W | ص 16 | مضاف بعد التدقيق
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | مراجعة الخلطة التصميمية المعملية والمقاومة المستهدفة ومكونات الخلطة ونسبها | fm أكبر من المميزة بهامش 12 أو 13 ن/مم2 | R | ص 41
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | عمل ثلاث خلطات تجريبية تأكيدية لكل رتبة في المصنع أو الموقع بالمواد المزمع استخدامها | 3 خلطات لكل رتبة | H | ص 42
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | الالتزام بنوعية المواد المعتمدة في الخلطة طوال المشروع |  | R | ص 42
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | رفض الأسمنت البورتلاندي الحجري CEM II 32.5N واستخدام CEM I أو المقاوم للكبريتات CEM I 42.5N |  | H | ص 42
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من هبوط الخرسانة المضخوخة وتحقيقه بالإضافات الكيميائية | 125 إلى 200 مم | W | ص 42
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | تحديد نسبة W/C حسب تركيز الكبريتات SO3 في التربة والمياه الجوفية | 0.40 إلى 0.52 حسب التركيز | R | ص 42 إلى 43 | مصحح بعد التدقيق
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | استخدام ملدنات ASTM C494 Type G في الأجواء الحارة وطول مدة الصب |  | R | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | استخدام كسر حجر قوي (دولوميت أو جرانيت) للمقاومات العالية | الزلط مقبول حتى 750 إلى 800 كجم/سم2 | R | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التعبير عن مكونات الخلطة بالأوزان (كجم) وليس بالحجوم |  | R | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من أقصى مقاس اعتباري للركام | 1/5 أصغر بعد للمقطع، 3/4 المسافة بين الأسياخ، 1/3 سمك البلاطة | R | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من نسبة الإضافات من وزن الأسمنت | 1 إلى 1.5% للمقاومات 400 إلى 500 كجم/سم2 | R | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من أقصى محتوى أسمنت | 450 كجم/م3 (مصري)، 550 كجم/م3 (بريطاني) | R | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | اختبار الهواء المحبوس والكثافة عند اختبار الخلطات التأكيدية | هواء 2% بدون إضافات، 3% مع الإضافات | W | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | خلطة الخوازيق: زيادة المقاومة ومحتوى الأسمنت | مقاومة أكبر بـ 25% على الأقل، أسمنت 350 كجم/م3 على الأقل (غالبا 400) | R | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | طبقة Screed قليلة الانكماش بإضافات خاصة Topping Screed لبلاطات الهولوكور | أكبر مقاس ركام 10 مم | R | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | رفض ركام بنسبة تآكل عالية لخرسانة سابقة الصب (الكود الأردني) | 28% أو أقل (ASTM C131) | R | ص 43
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | رفض الإضافات المحتوية على كلوريد الكالسيوم أو أيونات ضارة للخرسانة المسلحة، وبعض المواصفات ترفض معجلات الشك Type C و E |  | H | ص 44
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | المنشآت المائية والخرسانة تحت الأرض: إضافات تقليل النفاذية، والصب في المياه الجوفية: Antiwashout Admixtures |  | R | ص 44
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | نسبة W/C للخرسانة المعرضة لظروف ضارة | 0.40 للمعرضة لماء البحر ودورات البلل والجفاف، 0.45 للمغمورة باستمرار | R | ص 44
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | عمل خلطة تحكم بدون إضافات للمقارنة مع الخلطة بالإضافات (جدول 2-3 كود مصري 2007) |  | W | ص 44
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | تحليل كيميائي لمياه الخلط | pH لا يقل عن 7 | R | ص 44
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | أقصى مقاس اعتباري للركام حسب نوع الخرسانة | 40 مم للمسلحة، 25 مم لسابقة الإجهاد | R | ص 44
T042 | CONC | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | قبول الركام حسب جدول 2-1 بالكود المصري 2007 واختباراته |  | R | ص 44
T043 | CONC | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | مستندات | مراجعة حقول تقرير اختبار الضغط ومطابقة المقاومة المطلوبة ونوع العينة للمخططات والمواصفات وBOQ |  | R | ص 45
T043 | CONC | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | بعد التنفيذ | مراجعة نتائج 7 أيام، وعند عدم تحقيقها انتظار نتيجة 28 يوما وإخطار المقاول بعدم الصب على العنصر | 70% إلى 75% من مقاومة 28 يوما | H | ص 45
T043 | CONC | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | بعد التنفيذ | تقييم نتائج 28 يوما حسب الكود المعتمد في التصميم (مصري أو ACI أو BS) |  | R | ص 46
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | عمل القلوب عند عدم وفاء نتائج المكعبات أو الشك في مقاومة عنصر بدون نتائج (كود مصري 2007 فقرة 8-9-5) |  | H | ص 47
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | أخذ عدد كاف من القلوب للخرسانة المختبرة | 3 قلوب على الأقل | W | ص 47
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | تحديد مواقع الحديد بجهاز Cover-Meter وتجنب الحديد داخل العينة، وإلا تصحح القراءة بمعامل |  | W | ص 48
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | قطر العينة بالنسبة لأكبر مقاس ركام | 3 أمثال أكبر مقاس، ولا يقل عن 100 مم | W | ص 48
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | بطاقة أو علامة لكل قلب على سطح العنصر مع كروكي وتصوير العينة فور استخراجها |  | R | ص 48
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | أخذ القلوب من مناطق الدمك الضعيف أو التنفيذ السيئ المؤثرة على الأمان |  | W | ص 48
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | مواقع القلوب في منتصف الكمرات والأعمدة والحوائط ورأسيا في البلاطات مع إزالة القشرة السطحية | إزالة 50 مم | W | ص 49
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | التحقق من معايرة ماكينة الاختبار | كل 12 إلى 18 شهرا | R | ص 48
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | التحقق من معدل التحميل أثناء الاختبار | 0.15 إلى 0.35 MPa/ثانية (ASTM C39: 0.25±0.05)، أي نحو 1.5 إلى 3.5 كجم/سم2/ثانية | W | ص 48 | مصحح بعد التدقيق
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | اعتبار الاختبار مشكوكا فيه عند انفصال كاب العينة |  | W | ص 48
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | تطبيق تصحيحات L/D واتجاه الأخذ والتحويل لمكعب |  | R | ص 48
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | معالجة أماكن القلوب بخرسانة قليلة الانكماش أو أسطوانات أصغر قليلا مع حشو الخلوص بالإيبوكسي |  | W | ص 49
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | عند فشل القلوب: اختبار تحميل للبلاطات والأسقف بعد مرور المدة المحددة من الصب (كود مصري 8-9-6) | 6 أسابيع على الأقل | H | ص 49
T044 | CONC | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | عدم الاعتماد على مطرقة شميدت أو الموجات فوق الصوتية كبديل عن القلب |  | R | ص 49
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | حساب المسافة بين محطة الخلط والموقع وعدد سيارات النقل وطول ذراع المضخة لمنع التوقف أثناء الصب |  | R | ص 62
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | تسجيل وقت وصول كل Truck Mixer ومقارنته بالزمن المتوقع من مغادرة المحطة، والتأخر غير الطبيعي يشير لعطل أو قدومها من موقع آخر |  | W | ص 62
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | مراجعة إذن التوريد (Delivery Ticket): الكمية، زمن الخلط، القوام، الرتبة، نسب المكونات، رقم السيارة، وقت المغادرة، مكان التفريغ، وتسجيل زمن الوصول والصب |  | R | ص 62
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | التأكد من نوع الإضافات المسجلة بالوصل ونوع الأسمنت (OPC أو SRC أو مضاف إليه سيليكا) |  | R | ص 63 | مصحح بعد التدقيق
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | تسجيل رقم إذن التسليم لكل رسالة تمثلها عينة الضغط وتحديد مكان صبها |  | R | ص 63
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | عدم الصب مع رياح محملة بالرمال أو تقلبات حرارة شديدة أو أثناء الأمطار أو البرد القارس دون احتياطات |  | H | ص 63
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | تفريغ الخرسانة اللينة الأولى من المضخة خارج العنصر لتسليك الخط |  | W | ص 63
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | حضور الاستشاري عند أخذ العينات ووضع ملصق موقع برقم تسلسلي على سطح العينة لمنع التلاعب |  | W | ص 63
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | أخذ العينات بعد تفريغ 10% من الحمولة وقبل تفريغ 90% (م.ق.م 5130-1/2006) | بين 10% و90% من الحمولة | W | ص 63
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | أخذ العينات بعد إضافة كامل ماء الخلط والإضافات |  | W | ص 63
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | اختبار الهبوط عند كل أخذ عينات ومطابقته للخلطة التصميمية | ±20 مم للهبوط ≤ 80 مم، ±30 مم للهبوط > 80 مم | W | ص 63
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | أخذ العينات بعد إضافة الثلج، مع حساب الثلج ضمن المحتوى المائي بالوزن |  | W | ص 63
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | وضع العينات على قاعدة مستوية أفقية بعيدة عن الاهتزاز |  | W | ص 64
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | صب العينة في القوالب خلال زمن محدد من أخذها | ≤ 15 دقيقة | W | ص 64
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | قياس حرارة الخرسانة بترمومتر معاير قبل الصب مباشرة | ≤ 35 °م ما لم تنص المواصفات خلافه | H | ص 64
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | اتخاذ احتياطات الطقس الحار عند تجاوز حرارة الجو 36 °م في الظل |  | W | ص 64
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تبريد الشدة وأسياخ التسليح بالماء قبل الصب مباشرة |  | W | ص 64
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | يُنصح بعدم الصب إذا تجاوزت حرارة الجو المحيط 38 °م، وأفضل النتائج بين 24 و38 °م (ACI 305R) |  | W | ص 64 | مصحح بعد التدقيق
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | ACI 305: معدل بخر أكبر من 0.2 lb/ft2/h يعد طقسا حارا، والاحتياطات: الصب ليلا، تبريد الخرسانة، Fog Spray، مواد تقليل البخر، تبريد الحديد والشدة |  | W | ص 64
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | الطقس البارد: التحقق من أقل حرارة للخرسانة حسب مقاس القطاع | حسب جدول م.ق.م 5130-1 و ACI 306 | H | ص 65
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | الشتاء: حرارة الخرسانة قبل السماح بالصب | > 10 °م | H | ص 65
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | منع الخلط والصب عند انخفاض حرارة الجو | < 4 °م ممنوع | H | ص 65
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | مراقبة السائقين وطاقم المضخة لمنع إضافة الماء |  | W | ص 65
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | منع انتظار السيارات وتجاوز الوقت المحدد لشك الخرسانة |  | W | ص 65
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | تتابع التوريد لمنع الفاصل البارد (Cold Joint) |  | W | ص 65
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | فحص زمن الشك الابتدائي في الصبات الكبيرة وإضافة مؤخرات شك (Retarder) لمنع Cold Joint بين الطبقات |  | W | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | ملاحظة عدم انفصال المونة عن الركام أو وجود خرسانة متكتلة غير متجانسة (من خرسانة متصلبة بزعانف الخلط أو عدم تقليب الحلة) |  | W | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | متابعة عينات الضغط والهبوط كل 50 م3 |  | W | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | التحقق من الحرارة المشترطة عند الوصول إن وجدت |  | W | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | حفظ العينات أول 24 ساعة في حجرة معالجة رطبة أو تحت حصيرة مبللة |  | W | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | فك العينات من القوالب بعد 24 ساعة من الصب دون تأخير | 24 ساعة | W | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | ترقيم العينات بقلم لا يزول بالماء أو بلاصقات وتوقيع استشاري المشروع عليها |  | R | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | حفظ العينات في حوض ماء | 25 ±2 °م (المواصفات العامة لتنفيذ المباني السعودية) | R | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | كسر المكعبات على عمر 7 و28 يوما للخرسانة التقليدية، و3 أيام لخرسانة Post-Tension |  | H | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | اختبار العينة مباشرة بعد إخراجها من الحوض مع حفظها رطبة (ASTM C39) | سماحية عمر الكسر حسب ASTM C39: ±6 ساعات لعينات 7 أيام و±20 ساعة لعينات 28 يوما | R | ص 66 | مصحح بعد التدقيق
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | أسطح العينة أفقية تماما ومتعامدة مع محورها |  | R | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | معدل التحميل بالماكينة الهيدروليكية ثابت بدون صدم | 0.15-0.35 ميجاباسكال/ثانية | R | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | مستندات | شهادة معايرة ماكينة الكسر | خلال أقل من 18 شهرا، ويفضل سنويا | R | ص 66
T045 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | عند الشك في المعالجة: عينات حقلية بجوار العنصر تعالج بنفس طريقته (ACI 311M) | ≥ 85% من المعالجة معمليا، وإلا تحسين المعالجة فورا | H | ص 66
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | التحقق من كفاية كميات الركام والأسمنت والماء والإضافات للصبة قبل البدء |  | R | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | كشف بصري على التشوينات واستبعاد غير المطابق |  | W | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | منع الأسمنت المتحجر أو الذي مضى على تشوينه شهر في الخرسانة المسلحة إلا بعد اختبارات الصلاحية | شهر | H | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | استخدام أسمنت SRC لكل العناصر تحت الأرض و OPC فوق الأرض |  | R | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | بطاقات تاريخ وكمية لكل توريد أسمنت لسحب القديم أولا (FIFO) |  | R | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | خلو الركام من المواد العضوية والحشائش والكتل الطفلية وعدم تغليف حبيباته بالطفلة |  | W | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | تشوين الركام الكبير والصغير كل على حدة على أرضية صلبة جيدة الصرف |  | W | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | الإضافات في عبواتها الأصلية بكامل بياناتها وحسب شروط التخزين والحرارة القصوى بنشرة المنتج |  | R | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | ماء الخلط صالح للشرب | pH لا يقل عن 7 (ECP 203) | R | ص 68 | خطأ بالكتاب
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | الالتزام بنسب الخلطة التصميمية المعدة للمشروع |  | W | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | استخدام صندوق كيل (Gauge Box) لمكونات المتر المكعب موزعا حسب حجم الخلاطة |  | W | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | مقاس الخلطة يتناسب مع معيار شكارة الأسمنت: الخمس للخرسانة العادية والسبع للمسلحة |  | W | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | عربات يدوية بحجم ثابت أو بصندوق ثابت وعدم الاعتماد على الغلقان |  | W | ص 67 إلى 68
T046 | CONC | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | ترتيب التعبئة: الرمل ثم الزلط ثم الأسمنت، تقليب جاف دقيقتين، ثم الماء والإضافات وتقليب دقيقة ونصف |  | W | ص 67 إلى 68
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | الرجوع لقوائم استلام الخرسانة الجاهزة أو المخلوطة |  | R | ص 84
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | الصب أسفل المياه الجوفية: نزح قبل الصب أو خلطة غنية بالأسمنت بقادوس صب تحت الماء، والماسورة غاطسة في الخرسانة ولا ترفع بمعدل يخرجها من الخلطة | ماسورة Ø20 سم | W | ص 84
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | تغطية أشاير الأعمدة أثناء الصب ببولي إيثيلين أو مواسير بلاستيك أكبر قطرا |  | W | ص 84
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | احتياطات منع انهيار التربة داخل القواعد أثناء الصب |  | W | ص 84
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | إصدار أمر الصب عند مطابقة الأعمال للرسومات والمواصفات |  | H | ص 84
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | الهزاز الميكانيكي: التحقق من قوته وصلاحيته ووقوده، وهزاز احتياطي لكل 3 هزازات | حد أدنى 2 هزاز بالموقع | W | ص 84
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | أسمنت مقاوم للكبريتات Type V (SRC) |  | R | ص 84
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | نسبة الماء للأسمنت للأساسات المعرضة للأملاح حسب الخلطة التصميمية وتقرير التربة | w/c ≤ 0.45 | R | ص 84 إلى 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | رش خشب القواعد بالماء وخلو الفرم من بقايا الأخشاب والأتربة |  | W | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة اعتماد تصميم الخلطة والالتزام بالنسب |  | R | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية: استخدام Antiwashout Admixtures |  | W | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | غمس رأس الهزاز عموديا واختراق الطبقة السفلية لدمج الطبقتين، ومنع إمالته أو سحب الخرسانة به، ويحظر الاختراق إن شكت السفلية |  | W | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | تغطية القواعد المصبوبة حديثا بمشمع بلاستيك عند الأمطار |  | W | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | الصب على طبقات مع الهزاز | 30-50 سم، فاصل ≤ 20 دقيقة حار و30 دقيقة بارد | W | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | اللبشة: صب متواصل بكامل السمك لتجنب Cold Joint |  | H | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | الإسقاط الرأسي الأقصى للخرسانة | ≤ 1.5 م | W | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | تنظيف الأشاير من الخرسانة المتناثرة بإسفنجة مبلولة أو فرشة سلك قبل تماسكها |  | W | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | اللبشة السميكة (Mass Concrete): أسمنت منخفض الحرارة، استبدال جزء من الأسمنت بمواد كالسيليكا بتصميم معملي، Pre-cooling بالثلج المجروش، Post-cooling بمواسير ماء بارد، طبقات ≤ 1 م، وعزل سطحي بالبوليستيرين أو البوليوريثان لتنظيم هبوط الحرارة | استبدال 10-20%، طبقات ≤ 1 م | H | ص 85
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | منع تشققات الانكماش اللدن (Plastic Shrinkage Cracking) بخيش مبلل أو رذاذ أو Liquid Curing Compound |  | W | ص 85 | مصحح بعد التدقيق
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | فك الشدات بعد الأزمنة المحددة | ≥ 24 ساعة صيفا، 48 ساعة شتاء | W | ص 86
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | فحص بصري بعد الفك: تعشيش، هبوط أو تكريش، اختلاف لون، تذهير |  | H | ص 86
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | معالجة التعشيش: تكسير الهش وتوسيع الشرخ وطرطشة بمواد إيبوكسية ثم ملء بالجراوت لا المونة العادية، والتعشيش الكبير الخطر بشركة ترميم متخصصة مع تقرير وضمان |  | H | ص 86
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | المعالجة بالماء صباحا ومساء لكل عناصر الخرسانة | 7 أيام | W | ص 86
T047 | CONC | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | تقصير المقاول في المعالجة: عينات Field Specimen بجوار العنصر | ≥ 85% من التصميمية عند 28 يوما ما لم تحدد المواصفات خلافه | H | ص 86
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | مراجعة القطاع المعماري وجداول الكميات لطبقات أسفل الدكة: بلوكاج، Capillary Water Barrier، رش مبيدات، Vapor Barrier بولي إيثيلين، دكة مسلحة، تشطيب |  | R | ص 103
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | الردم حتى أسفل طبقة البحص مع مراعاة سمك الدكة من ظهر الميدات | غالبا 25-30 سم | H | ص 103
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | طبقة العزل إن وجدت (Screed ثم لفائف ثم البلاطة ببعض المشاريع) |  | W | ص 103
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | القواطيع المحملة على الدكة: عمل سقوط (Wall Footing on Slab) | خاصة للمباني ≥ 20 سم، شكل أ-97، أ-98 | H | ص 103
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | عدم صب أرضية بئر المصعد إلا بعد اعتماد كتالوج المصاعد | عمق البئر غالبا 100-170 سم | H | ص 103
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | التنسيق مع كل التخصصات وتنفيذ كل المسارات تحت الأرضية |  | H | ص 103
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | اختبار التمديدات المدفونة وتركيب السدادات قبل الصب والردم |  | H | ص 103
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | الفصل بين البلاطات والميد بألواح فواصل (Filler Board) | شكل أ-99 | W | ص 103
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | شبك حديد ملحوم (Wire Mesh) بتراكب بين الشبكتين وسيخ بادي على محيط الباكية | تراكب ≥ 30 سم | H | ص 103 إلى 104
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | مستندات | الشبك الملحوم مطابق ASTM A185 أو BS 4483 ما لم تنص المواصفات | fy = 500 MPa | R | ص 104
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | موضع التسليح في منتصف الرقة أو D/2 + 2.5 سم لطبقة واحدة |  | H | ص 104
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | منسوب الميدات أسفل تشطيب الأرضي بـ 10 سم: منع تحميل البلاطة على الميدات وبناء مدماك طوب أسمنتي بسمك العادية مع فواصل رأسية |  | H | ص 104
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | المسطحات الكبيرة: شرائح طولية والصب شطرنج بفاصل أسبوع مع أسياخ داخل مواسير بين الشرائح مملوءة بمادة بيتومينية قابلة للانضغاط | طول ≤ 25 م، عرض ≤ 30 مرة السمك (≤ 5 م)، شكل أ-96 | H | ص 104
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | فاصل كامل عند التقاء الأرضيات بالحوائط أو الأعمدة أو القواعد إذا كان سطحها بمنسوب البلاطة |  | H | ص 104
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | بعد التنفيذ | فواصل انكماش ثانوية بالقطع بالمنشار بعد الشك وملؤها بمواد بيتومينية | تباعد ≤ 1.25 × العرض (37t)، خلال ≤ 3 أيام، عرض 5-6 مم، عمق ربع السمك | W | ص 104
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | أثناء التنفيذ | إمكانية صب الأرضيات الكبيرة مرة واحدة مع فواصل مرنة بالقطع بعد الشك | 5-6 مم، ربع السمك | W | ص 104
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | التسليح حسب المخططات | حد أدنى 5 أسياخ في المتر | H | ص 104
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | خفض منسوب صب الحمامات لتأسيس الصحي أو حسب المخططات | غالبا 15 سم | H | ص 104 إلى 105 | مصحح بعد التدقيق
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | مراجعة الخلطة الخرسانية لدكة الأرضيات حسب المخططات والمواصفات |  | R | ص 105 | مصحح بعد التدقيق
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | أثناء التنفيذ | عدم دخول خرسانة الأرضيات أو مشمع البولي إيثيلين داخل قطاع الأعمدة |  | H | ص 105 | مصحح بعد التدقيق
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | أثناء التنفيذ | التسوية والتنعيم الجيد ومنع صب الخرسانة أكواما ثم تسويتها |  | W | ص 105 | مصحح بعد التدقيق
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | فواصل الصب والتمدد والتحكم ما لم تحدد المخططات | تمدد كل 4.8 م داخلي و3.6 م للموقع العام، شكل أ-96، أ-100 | H | ص 105
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | بعد التنفيذ | فواصل التحكم بالمنشار (Saw-cut) وتحديد المسار بـ Check Line | بعد 18 ساعة من الصب | W | ص 105
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | بعد التنفيذ | ملء الفواصل بـ Mastic Sealant أو أسفلتويد حسب الموصف |  | W | ص 105
T048 | CONC | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | بعد التنفيذ | المعالجة صباحا ومساء ومتابعة نتائج عينات الضغط 28 يوما | 7 أيام | W | ص 105
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | العمود الأعلى من 3 م يصب على مرحلتين عبر فتحة في الشدة تقفل بعد صب الجزء الأول | باب على ارتفاع 2.5 م | H | ص 110 | مصحح بعد التدقيق
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | بديل الفتحة: خرطوم Drop hose موصل بالمضخة لتجنب الانفصال الحبيبي |  | W | ص 110
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | قبل التنفيذ | توفر هزاز ميكانيكي وهزاز احتياطي قبل الصب |  | W | ص 110
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | قبل التنفيذ | رش خشب الأعمدة بالماء من الداخل قبل الصب |  | W | ص 110
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | مراجعة رأسية العمود (Plumb) أولا بأول أثناء الصب |  | W | ص 110
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | عدم فك أي تقويات (قمط) أثناء الصب أو بعده مباشرة |  | W | ص 110
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | مدة الهز في النقطة الواحدة ثم نقل الهزاز، ومنع ملامسة الهزاز لحديد التسليح | لا تزيد عن 30 ثانية | W | ص 110
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | نوع الأسمنت المستخدم للأعمدة | بورتلاندي عادي Type I | R | ص 110
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | تغطية الأشاير بمادة مانعة للصدأ عند الطقس السيء أو الرطوبة العالية أو التوقف الطويل |  | W | ص 110
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | صب Drop panels وHaunches وCapitals مع السقف في نفس اليوم وليس مع الأعمدة | SBC 304 فقرة 6.4.6 | H | ص 110 إلى 111 | مصحح بعد التدقيق
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | منع هز أسياخ الحديد أثناء الصب |  | W | ص 111 | مصحح بعد التدقيق
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | صب الأعمدة بشكل متصل حتى منسوب أعمق كمرة محملة عليها دون فواصل صب باردة ودون تحميل شدات الأعمدة | Cold joints غير مقبولة | H | ص 111 | مصحح بعد التدقيق
T049 | CONC | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | إزالة ساقط الخرسانة من الأرضيات والأسقف قبل تصلده |  | W | ص 111 | مصحح بعد التدقيق
T050 | CONC | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | فك جوانب شدة الأعمدة | بعد 24 إلى 48 ساعة من الصب ولا يفك قبل ذلك | H | ص 111
T050 | CONC | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | معاينة بصرية لكل الأعمدة بعد الفك للميلان والانبعاج (التكريش) |  | W | ص 111
T050 | CONC | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | قياس ميل العمود وإعادة حساب المقاومة للعزوم الإضافية عند التجاوز | 5 مم لكل 6 م ارتفاع | H | ص 111
T050 | CONC | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | معالجة التعشيش بتنظيف الخرسانة الهشة والملء بمركبات ترميم أو جراوت وليس مونة أسمنتية عادية مع متابعة خطوة بخطوة |  | H | ص 111
T050 | CONC | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | التعشيش الخطر على السلامة: استدعاء شركة ترميم متخصصة مع تقرير بطريقة المعالجة وضمان |  | H | ص 111
T050 | CONC | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | معالجة الأعمدة بلف الخيش وتغطيته بمشمع بولي إيثيلين مثبت بأحزمة مع ترك أعلى العمود لإضافة الماء | كثافة الخيش غالبا 290 جم/م2 | W | ص 111
T051 | CONC | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | صب السلالم من أسفل لأعلى بخرسانة ذات هبوط قليل |  | W | ص 115 | مصحح بعد التدقيق
T052 | CONC | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | صب Drop panels وHaunches وCapitals مع السقف في نفس اليوم | SBC 304 فقرة 6.4.6 | H | ص 118
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | قبل التنفيذ | استلام الأعمال الكهربائية والميكانيكية من المختصين قبل إذن الصب |  | H | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | قبل التنفيذ | نظافة الفرم ورشها بالماء دون مياه فائضة |  | W | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | قبل التنفيذ | مسافة الغطاء بين جوانب الكمرات وداير البلاطات الخارجية |  | W | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الهزاز يغمس عموديا دون إمالة ويخترق الطبقة السفلية ما لم تكن قد شكت |  | W | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | صب البلاطة النحيفة مرة واحدة لتجانسها |  | W | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | تتابع الصب وإنهاء الجزء المصبوب أولا بأول |  | W | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | فاصل الصب عند التوقف في الثلث الأوسط للبلاطات والكمرات بعد وصلة الحديد العلوي | ACI 318-08 بند 6.4.4 | H | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | فواصل الصب حسب الكود المصري عند نقاط انقلاب العزوم أو مواقع القص الدنيا |  | H | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | فواصل الصب في منتصف البحور إلا الكمرات الرئيسية الحاملة لثانوية بالمنتصف فينقل الفاصل | ضعف عرض الكمرة الثانوية | H | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | قبل التنفيذ | تحديد فواصل الصب مسبقا وعلى الرسومات |  | R | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الطقس الحار ACI 305: حساب معدل التبخر واتخاذ الإجراءات: صب ليلي، تبريد الخرسانة والحديد والشدة، Fog Spray، مواد تقليل التبخر | إذا تجاوز 0.2 رطل/قدم2/ساعة | H | ص 132
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | ممرات خشبية للعربات اليدوية مع الحفاظ على أماكن الحديد |  | W | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الصب اليدوي من أبعد نقطة في الاتجاه المقابل للرافعة حتى أسفلها |  | W | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الكمرة المقلوبة: يصب أسفلها منخفضا عن البلاطات ويترك خشنا مبحصا | 5 سم | W | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الكمرات المحيطة تصب على طبقات وتدمك ثم البلاطة بكامل سمكها مرة واحدة دون فاصل أفقي | طبقات 30 سم بحد أقصى | H | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | صب الأسقف مع الأعمدة والجدران: الانتظار حتى تصلد الخرسانة السابقة | ساعتان على الأقل | H | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | عدد كافٍ من النجارين أثناء الصب لمعالجة أي فتح في الشدة |  | W | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع الصب أثناء الأمطار الغزيرة وتغطية الخرسانة بعد الصب بمشمع |  | W | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع وضع الخرسانة أكواما ثم تسويتها أو تحريكها أفقيا |  | W | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | تسوية السطح ودمكه بالهزاز |  | W | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع إضافة الماء للخرسانة الجاهزة واستخدام ملدنات Super Plasticizer حسب الصانع |  | H | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | صب منطقة تلاقي الأعمدة مع الكمرات أولا بخرسانة الأعمدة الأعلى مقاومة | لمسافة 60 سم من أوجه الأعمدة (الكود المصري 2007 ص 6-63، ويتفق مع ACI 318 بند 10.12 عند زيادة مقاومة العمود عن 1.4 مرة مقاومة البلاطة) | H | ص 133 | مصحح بعد التدقيق
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | معالجة سطح الأسقف بالغمر بحواجز رمال أو بالخيش المندى الخالي من المواد الغروية | ماء بعمق 3 سم على الأقل | W | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | ترميم تعشيش الكمرات والأعمدة بعد الفك بمونة جراوت لا المونة العادية، والخطر منه بشركة متخصصة بتقرير وضمان |  | H | ص 133
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | أخذ عينات الخرسانة الطازجة والمكعبات من سيارة الخرسانة | بعد ضخ 10% وقبل نفاذ 90% | W | ص 134
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع استخدام الهزاز لنقل الخرسانة المتكومة |  | W | ص 134
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الكمرات الساقطة العميقة: الصب على طبقات تدمك واستكمال الطبقة التالية قبل زمن الشك | 30 إلى 50 سم، قبل 40 دقيقة | H | ص 134
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك البلاطة أثناء الصب بميزان القامة أو سيخ معلم |  | W | ص 134
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الهز الجيد عند التقاء الكمرات بالأعمدة |  | W | ص 134
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | تشققات جفاف ماء الخلطة بعد يومين: عمل لباني أسمنت وسقية للتنميلات لحماية الحديد، والوقاية بفرش مشمع بولي إيثيلين بعد الصب مباشرة أو رش إضافات كيماوية |  | W | ص 134 | مصحح بعد التدقيق
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | معالجة الخرسانة بالرش صباحا ومساء | 7 أيام للعادي و3 أيام لسريع الشك، أو حتى 70% من fc لعينات بجوار المنشأ | H | ص 134
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | الوقاية من التنميلات (Plastic Shrinkage Cracking) الناتجة عن التبخر السريع ونحافة البلاطة بالخيش المبلل أو رذاذ ماء بمجرد جفاف الماء الحر أو مواد كيميائية تمنع التبخر |  | W | ص 134 | مصحح بعد التدقيق
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | مراجعة مدة فك الفرم والشدات |  | H | ص 134
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | الفحص البصري بعد الفك: التعشيش خاصة عند اتصال الأعمدة بالكمرات، المعالجة، الهبوط، التكريش، اختلاف اللون، التذهير |  | W | ص 135
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | لون الخرسانة بعد الفك متماثل، والبقع الباهتة قد تدل على محتوى أسمنت أقل |  | W | ص 135
T053 | CONC | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | التأكد من نفاذ الخرسانة إلى داخل العمود عند التقاء الكمرات بالأعمدة أثناء الهز |  | W | ص 134 | مضاف بعد التدقيق
T054 | CONC | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | صب السقف وأخذ عينات ضغط معالجة بجوار العنصر |  | W | ص 137
T055 | CONC | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | خلطة الخزان مقاومة للكبريتات مع إضافات لعدم النفاذية | محتوى أسمنت 400 كجم/م3 | R | ص 144
T056 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | ميول المنشأ الرأسية والأفقية وتقدير قيمتها واتجاهها |  | R | ص 153
T056 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | ترخيم البلاطات الكابولية |  | R | ص 153
T056 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | تسرب مياه التغذية والصرف في الأدوار |  | R | ص 153
T056 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | نشع المياه الأرضية أسفل الحوائط الخارجية |  | R | ص 153
T056 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | حالة شبكة المجاري المحيطة |  | R | ص 153
T056 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | شروخ الحوائط الخارجية وأماكنها واتجاهها واتساعها خاصة عند أركان الفتحات والأعتاب |  | R | ص 153
T056 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | شروخ وتنميلات الأعمدة والكمرات الخارجية |  | R | ص 153
T056 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | مستندات | تصوير المنظر العام وصور قريبة للأجزاء المعيبة |  | R | ص 153
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | شروخ الحوائط والأسقف والكمرات مع الاتساع والاستمرارية والنفاذية |  | R | ص 154
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | سهولة فتح الأبواب والشبابيك، والحشرجة تدل على هبوط أو ترخيم |  | R | ص 154
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | نشع المياه في دورات المياه بالأدوار |  | R | ص 154
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | تطبيل البلاطات والأعمدة والكمرات دليل سقوط الغطاء وصدأ التسليح |  | R | ص 154
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | صدأ الحديد ومقدار تآكله وامتداده |  | R | ص 154
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | هبوط أرضيات الأرضي والبدروم ومقداره |  | R | ص 154
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | فحص شامل لدورات المياه والتركيبات والأسقف والكمرات بها |  | R | ص 154
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | إزالة البياض للتأكد أن الشرخ في العنصر الخرساني لا في اللياسة |  | H | ص 154
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | تفسير شروخ الأعمدة: رأسية موازية للتسليح صدأ، انبعاج عدم كفاية للأحمال الرأسية، كسر أفقي عند الكمرات عدم كفاية للأحمال الأفقية والكانات |  | R | ص 154
T057 | CONC | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | تفسير شروخ الكمرات: أفقية بالبطنية صدأ، مائلة قرب الركائز قص، رأسية بالمنتصف انحناء |  | R | ص 154
T058 | CONC | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | خرسانة نظافة 100 مم ببروز 0.10 م من كل جانب للقاعدة | 100 مم / 0.10 م | W | ص 362
T058 | CONC | طبقات أعمال الأساسات | مستندات | أبعاد وتسليح القاعدة من جدول القواعد، ومنسوب الأرض الخارجية من مخطط تسوية الموقع |  | R | ص 362 | مضاف بعد التدقيق
T058 | CONC | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | طرف البلاطة الأرضية يرتكز على الميدة بتخانة (نزلة) مع 3Ø10 إضافية حسب الرسم |  | H | ص 362 | مضاف بعد التدقيق
T059 | CONC | وصلات الصب في القواعد والميدات | قبل التنفيذ | فصل العمودين المتجاورين عند فاصل التمدد بلوح بوليسترين وسيط |  | W | ص 364
T059 | CONC | وصلات الصب في القواعد والميدات | قبل التنفيذ | نظافة خرسانة النظافة (Mud slab) قبل تركيب الحديد والصب |  | W | ص 364
T059 | CONC | وصلات الصب في القواعد والميدات | أثناء التنفيذ | وصلة الصب عند ظهر القاعدة: تخشين السطح وتنظيفه وترطيبه قبل الصب الجديد |  | H | ص 364
T060 | CONC | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | أثناء التنفيذ | تركيب Premolded insert وsealant بعمق لا يزيد عن T/3 مع شبك WWF بالبلاطة | ≤ T/3 | W | ص 366
T061 | CONC | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | قبل التنفيذ | اعتماد خطة الفواصل وترتيب صب الألواح (نظام شطرنج) | تمدد كل ≤ 40 م، لوح ≤ 25×25 م، تحكم وصب كل ≤ 4 م | R | ص 365 | مصحح بعد التدقيق
T061 | CONC | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | أثناء التنفيذ | الـ dowels أفقية وعمودية على الفاصل والنصف المشحم في جهة واحدة |  | H | ص 366
T061 | CONC | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | أثناء التنفيذ | الـ joint filler بكامل عمق الفاصل | 25 مم | W | ص 366
T061 | CONC | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | بعد التنفيذ | مرور 7 أيام على الأقل قبل صب الألواح المجاورة | ≥ 7 أيام | H | ص 365
T061 | CONC | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | أثناء التنفيذ | ترك تسليح إضافي حول كل عمود داخلي وطرفي وركني بالبلاطة الأرضية مع عزل العمود عن البلاطة بفاصل | 2×2T16 علوي وسفلي بطول 600 مم | H | ص 365 | مضاف بعد التدقيق
T062 | CONC | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | أثناء التنفيذ | قطع فواصل التحكم في التوقيت المناسب قبل التشرخ العشوائي بعرض 6 مم وعمق T/4 | 6 مم، T/4 | W | ص 367
T062 | CONC | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | أثناء التنفيذ | استقامة dowels فاصل التمدد وتشحيم نصفها داخل PVC مع cap يسمح بالحركة | Ø20 @ 150 | H | ص 367
T062 | CONC | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | قبل التنفيذ | استبدال الـ dowels بقطعة جاهزة مجلفنة مسموح فقط في البلاطات الداخلية، والجراجات المغطاة ومناطق القيادة لا تعتبر داخلية |  | R | ص 367
T062 | CONC | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد يملأ بلوح filler سمك 10 مم مع mastic sealant والـ dowels Ø20 كل 150 مم بطول 300 مم كل جانب |  | H | ص 367 | مضاف بعد التدقيق
T063 | CONC | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | تحديد ارتفاع السقوط الحر واستخدام خرطوم أو مزراب إسقاط داخل الفرم العميقة | سقوط حر قليل | W | ص 428 إلى 432
T063 | CONC | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | بدء الصب على الميول من أسفل مع وجود Baffle عند نهاية المزراب |  | W | ص 428 إلى 432
T063 | CONC | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | التفريغ في وجه الخرسانة السابقة وعدم التفريغ على جوانب القادوس |  | W | ص 428 إلى 432
T063 | CONC | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | سمك الطبقة نحو 30 سم والهزاز رأسي ويخترق الطبقة السابقة على مسافات منتظمة | اختراق الطبقة السابقة غير المتصلبة بضع بوصات (ACI 309R نحو 150 مم) | W | ص 428 إلى 432 | مصحح بعد التدقيق
T063 | CONC | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | تقليل الهبوط تدريجيا مع الارتفاع في الحوائط والأعمدة العميقة |  | W | ص 428 إلى 432
T063 | CONC | فحص صب الخرسانة | قبل التنفيذ | نظافة الحديد والشدة قبل وصول الخرسانة إليها |  | H | ص 428 إلى 432
T063 | CONC | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | في الحوائط العميقة أو المنحنية إسقاط الخرسانة رأسيا في جيب خارجي تحت فتحات الشدة |  | W | ص 428 إلى 432
T063 | CONC | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | تفريغ الخرسانة رأسيا داخل الفرم دون ارتطام بجانب الشدة أو الحديد |  | W | ص 428 إلى 432
T063 | CONC | فحص صب الخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من كانات مقفلة ذات رجل متداخلة وأسياخ أركان في الكمرات المعرضة لعزم التواء |  | H | ص 428 إلى 432
T064 | CONC | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | مستندات | معاينة محطة خلط مركزي (Central mix) قبل التعاقد |  | R | ملحق مصور ص 9
T064 | CONC | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | فصل أنواع الركام بحواجز خرسانية ورشاشات تبريد وتظليل وأرضية تشوين مصبوبة |  | R | ملحق مصور ص 9
T064 | CONC | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | وجود جهاز قياس سرعة الرياح أثناء الصب |  | R | ملحق مصور ص 9
T064 | CONC | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | وجود مبرد (Chiller) لمياه الخلط وخزانات مياه معزولة |  | R | ملحق مصور ص 9
T064 | CONC | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | مستندات | شهادات معايرة سارية لموازين الركام والأسمنت والماء والإضافات | سارية | R | ملحق مصور ص 9
T064 | CONC | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | أخذ عينات من مكونات الخلطة من المصنع لتصميم الخلطة بنفس المواد |  | W | ملحق مصور ص 9
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | أخذ العينة بعد تفريغ 10% وقبل 90% من حمولة الشاحنة |  | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | في المشاريع عالية الجودة أخذ العينة عند نقطة الصب أمام فوهة المضخة |  | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | اختبار الهبوط مع كل أخذ عينات مقاومة ومطابقته للخلطة التصميمية | +/- 30 مم أو +/- 20 مم | H | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | اختبار كثافة الخرسانة الطازجة للتحقق من الكميات الموردة | مطابقة كثافة الخلطة | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | قياس حرارة الخرسانة بترمومتر معاير مغطى بخرسانة 75 مم | لا تزيد عن 32 م | H | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | أخذ مكعبات الضغط حسب الحجم والرتبة والعنصر ويوم الصب | 6 لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3 | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | مستندات | بطاقة تعريف لكل عينة برقم تسلسلي وكود |  | R | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | بعد التنفيذ | متابعة حرارة حوض المعالجة يوميا بترمومتر طافي وترمومتر للغرفة | 23 +/- 2 م | R | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | مستندات | التحقق من شهادة معايرة ماكينة الضغط | كل 12 إلى 18 شهرا | R | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | تغطية العينات بأكياس بلاستيك أول 24 ساعة وفكها بعد 24 ساعة |  | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | بعد التنفيذ | توقيع الاستشاري والمقاول على العينات بعد الفك والتحقق من التوقيع عند الاختبار |  | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T065 | CONC | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | استغلال هالك العينات لعمل بسكوت خرساني بنفس مقاومة العنصر |  | R | ملحق مصور ص 10 إلى 12
T066 | CONC | الفواصل ومانع التسرب | قبل التنفيذ | تثبيت ألواح Filler Board بين بلاطات الأرضيات والميدات وقصة الردم |  | W | ملحق مصور ص 15
T066 | CONC | الفواصل ومانع التسرب | بعد التنفيذ | فتح فواصل حركة (Control joints) في خرسانة الأرضيات |  | W | ملحق مصور ص 15
T067 | CONC | صب ومعالجة الأعمدة | أثناء التنفيذ | صب الأعمدة الطويلة بوصلة مرنة في ليندة المضخة |  | W | ملحق مصور ص 16
T067 | CONC | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | معالجة الأعمدة بلفها بالخيش وتغطيته بمشمع أبيض مثبت بأحزمة |  | W | ملحق مصور ص 16
T067 | CONC | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | وضع عينات حقل بجوار العنصر ومعالجتها بنفس ظروفه | لا تقل عن 85% من عينات المعمل | R | ملحق مصور ص 16
T067 | CONC | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | تغطية الخرسانة بمشمع فور الصب في الرياح الشديدة والبرد القارس |  | W | ملحق مصور ص 16
T067 | CONC | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | مراجعة رأسية الأعمدة بعد الفك ووزن أي عمود مشكوك فيه | 5 مم لكل 6 م | H | ملحق مصور ص 16
T067 | CONC | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | فحص الأعمدة ومعالجة التعشيشات |  | W | ملحق مصور ص 16
T068 | CONC | ما بعد فك السقف | بعد التنفيذ | ملاحظة أي تعشيشات بعد فك السقف ومعالجتها فورا |  | W | ملحق مصور ص 22
T069 | CONC | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه | قبل التنفيذ | تحديد مواضع الحديد بجهاز Cover-Meter قبل أخذ القلب |  | W | ملحق مصور ص 25
T069 | CONC | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه | أثناء التنفيذ | تسجيل مكان كل عينة بقلم لا يزول وترقيمها والتوقيع عليها |  | W | ملحق مصور ص 25
T069 | CONC | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه | أثناء التنفيذ | مراجعة بيانات الماكينة وإدخال قطر وارتفاع العينة والتحقق من معايرتها | كل 12 إلى 18 شهرا | W | ملحق مصور ص 25
T069 | CONC | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه | بعد التنفيذ | معالجة الفتحة بالهواء المضغوط ومادة رابطة وجراوت قليل الانكماش بالحقن بمكبس |  | W | ملحق مصور ص 25
T070 | CONC | الهز والمعالجة | أثناء التنفيذ | استخدام الهزاز المناسب: Poker، هزاز شدة للحوائط، أو هزاز سطحي للبلاطات الأقل من 15 سم |  | W | ملحق مصور ص 26
T070 | CONC | الهز والمعالجة | بعد التنفيذ | معالجة البلاطات بالغمر بحواجز رمل ومربعات مملوءة بالماء | 7 أيام على الأقل | W | ملحق مصور ص 26
T070 | CONC | الهز والمعالجة | بعد التنفيذ | أو المعالجة بالخيش الرطب باستمرار أو Liquid Curing Compound |  | W | ملحق مصور ص 26
T071 | CONC | بطاقة معالجة الخرسانة | مستندات | وضع بطاقة Curing Tag بجوار العنصر وتوقيع المقاول والاستشاري يوميا |  | R | ملحق مصور ص 20
T072 | CONC | تسليح القاعدة المنفصلة | مستندات | ذكر منسوب التأسيس ومنسوب ظهر القاعدة المسلحة على القطاع ومراجعتهما بالموقع |  | R | ص 361 | مصحح بعد التدقيق
T073 | CONC | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | أثناء التنفيذ | معالجة فروق المناسيب بميول وتشكيل مجرى للأمطار |  | W | ملحق مصور ص 24 | مصحح بعد التدقيق
T073 | CONC | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | أثناء التنفيذ | الصب في شرائح متبادلة مع أشاير ثابتة من جهة وداخل ماسورة من الأخرى (Dowels with sleeve) |  | W | ملحق مصور ص 24 | مصحح بعد التدقيق
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | مطابقة توجيه المبنى واتجاه المداخل الرئيسية مع الموقع العام المعتمد |  | H | ص 74
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | نظرة عامة على عدد القواعد واتجاهاتها وسمكها |  | W | ص 74
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | مطابقة أبعاد القطاعات بالجداول مع المسقط الأفقي |  | R | ص 74
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | لوحة استلام على الأوتوكاد بالأبعاد التراكمية لكل محور ومسافة الربط من المحاور |  | R | ص 74
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: إسقاط مخططات الأساسات والمحاور والأعمدة والميد والأسقف والمعماري كطبقات واستخراج إحداثيات أركان القواعد ورقاب الأعمدة لكل مرحلة |  | R | ص 74 إلى 75 | مصحح بعد التدقيق
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | رفع إحداثيات الأركان (نقطتين على قطر القاعدة على الأقل) ومقارنتها بالمخطط للتأكد من عدم الزحزحة أو الدوران |  | H | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | رفرفة كافية بين العادية وجوانب الحفر لتقوية المسلحة والعزل وانتقال الحمل | زاوية 1:2 | W | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | مطابقة المحاور الإنشائية والمعمارية والمساحية وصحة الزوايا |  | H | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | أبعاد وارتفاعات القواعد والتقفيل الجيد وتسديد الفتحات بين الألواح |  | W | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | رفرفة العادية عن المسلحة | = سمك القاعدة العادية | H | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | متانة التقويات والمسافات البينية وأفقية منسوب الصب بميزان القامة |  | W | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | معالجة فروق المناسيب بين التشطيب الداخلي والخارجي (جدار ساند أو قصة مباني أو زيادة ارتفاع الميدة العلوية) |  | R | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | رش التربة بالماء قبل الصب مباشرة أو فرش بولي إيثيلين إن نص عليه |  | W | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات Type V (SRC) |  | R | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | عدم الصب بدون إذن خطي معتمد وموقع من المهندس |  | H | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | الصب أسفل المياه الجوفية: نزح أو قادوس صب تحت الماء مع إضافات Antiwashout |  | W | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | ضبط الجودة بالرجوع لقوائم الخرسانة الجاهزة أو المخلوطة |  | R | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | ميل المزالق (Chutes) | بين 1 رأسي:2 أفقي و1 رأسي:3 أفقي (ACI 304R) | W | ص 75 | صحيح
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | عدم استخدام أسمنت مشون 30 يوما في المسلحة بدون اختبارات أو عند ظهور كتل متحجرة | 30 يوما | H | ص 75
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | الصب على طبقات مع الهزاز الميكانيكي | طبقات 30 سم، فاصل ≤ 20 دقيقة (حار)، ≤ 30 دقيقة (بارد) | W | ص 76
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | عدم السماح بتدفق الخرسانة جانبيا من نقطة الصب | ≤ 1.5 م | W | ص 76
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | منع اختلاط التربة بالخرسانة العادية أثناء الصب |  | W | ص 76
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | صب خرسانة عادية أسفل الميدات الواقعة بين القواعد بنفس منسوب المسلحة |  | W | ص 76
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | مراجعة كمية الخرسانة المطلوبة قبل الصب لمنع التوقف والشك الابتدائي |  | R | ص 76
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | ملء القوالب تماما حسب منسوب الصب وتسوية السطح |  | W | ص 76
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | عزل أفقي (لفائف أو بيتومين) فوق العادية قبل المسلحة إن نصت المواصفات |  | W | ص 76
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | منع تشققات الانكماش اللدن (Plastic Shrinkage Cracking) بالخيش المبلل أو رش الرذاذ بمجرد جفاف الماء الحر أو Liquid Curing Compound |  | W | ص 76 | مصحح بعد التدقيق
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | معالجة التسويس والتنميلات بسطح الخرسانة |  | W | ص 76
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | المعالجة صباحا ومساء | ≥ 7 أيام | W | ص 76
T074 | FORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | متابعة مواعيد ونتائج تكسير العينات |  | R | ص 76
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | اسكتش قطاع رأسي بالمناسيب (قاع الحفر، سطح الإحلال، سمك أكبر قاعدة مع الميدة، منسوب الأرضي، ارتفاع الميدات، طول الأشاير والوصلات) للتأكد من كفاية المسافة حتى تشطيب الأرضي | شكل أ-92 | R | ص 76
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | المشاريع الكبيرة: توقيع أركان القواعد والأعمدة بـ Total Station وتحديدها بـ Check Line على ظهر العادية |  | H | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | بعد التنفيذ | بعد الصب: رفع أركان القواعد ورقاب الأعمدة مساحيا ومقارنتها بالإحداثيات (لا ترحيل أو اختلاف ضرب أو أبعاد) قبل المرحلة التالية |  | H | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | بدون Total Station: استخدام الخنزيرة والتوشيح على ظهر العادية |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | اللبشة والقواعد المشتركة الكبيرة: أوتار خرسانية عمودية على حديد الفرش لرفعه، ويمنع استخدام أوتار من حديد التسليح أو الطوب الفخاري |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة توصية تقرير التربة بشأن الشدادات ومنسوبها |  | R | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | استخدام Plywood أملس لسطح Fair Face يسهل العزل بالبيتومين |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | دهان القوالب بزيت شدات أو زيت بذرة الكتان مخفف بالكيروسين ومنع زيوت المحركات |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | بعد الشد: مطابقة التوشيح واستقامة الاتجاهات |  | H | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | بدون فرشة عادية أسفل السملات: توفير غطاء مناسب تحتها عند الردم بين القواعد |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | إسقاط المحاور بمسامير على ظهر القواعد المسلحة بميزان البلبل |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | اتجاه الأعمدة واتجاه القاعدة: البعد الكبير للقاعدة مع البعد الكبير للعمود في القواعد المستطيلة |  | H | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | تقوية الجوانب بنهايز مثبتة بأثقال أو أوتاد ولوح لتزانة لجمع الجوانب |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | عدم وجود فراغات بين ألواح التجليد لمنع تسرب اللباني خاصة مع الأسياخ العرضية |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | حبس جانب القاعدة من أسفل بلوح رتزانة مثبت بالعادية بمسامير صلب مع عرقين من كل جانب مشدودين بأسياخ (زراجين) |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | تقوية الأركان حتى لا تتفتح الزاوية |  | W | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | رأسية جوانب الشدة بميزان الألومنيوم ومطابقة نماذج القواعد وسمكها وأبعادها |  | H | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | غطاء خرساني بين الحديد والتجليد بالبسكوت (Spacers) |  | H | ص 77
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | أماكن الجوايط والبالتات والسليفات لمواسير الكهرباء والصرف في اللبشة |  | W | ص 78 | مصحح بعد التدقيق
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | تساوي قطري القاعدة |  | H | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | الحبس بمدادات من أسفل على كامل المحيط وآخر عند نهاية الجانب مقواة بشكالات مثبتة بمداد أفقي محبوس بخوابير |  | W | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | زراجين وعصافير لتقوية القواعد من أسفل | أسياخ Ø8 أو Ø10 | W | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | نهايز مائلة مثبتة جيدا بالأرض بأوتاد لا أثقال |  | W | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | مبنى مجاور قائم: مراجعة رأسية (وزن) عمود الجار من أعلى لمعرفة ميله، وزيادة عرض أعمدة الجار بمقدار الميل داخل المبنى الجديد |  | H | ص 78 | مصحح بعد التدقيق
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | تطابق الفرم مع الأبعاد والأشكال والمناسيب وعدم تسرب المونة |  | H | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | شدادات فوق سطح القواعد مباشرة: ربطها بالقاعدة بكانة توضع قبل الصب |  | H | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | أسمنت مقاوم للكبريتات SRC Type V |  | R | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | أثناء التنفيذ | عينات الخرسانة الطازجة بعد ضخ 10% وقبل 90% من الحمولة |  | W | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | أثناء التنفيذ | عينات حقلية بجوار العنصر عند الشك بطلب المهندس (ACI 318-5.6.4.4) | ≥ 85% من المعالجة معمليا | W | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية المرتفعة: خفض مستمر حتى يزيد وزن الأعمال عن الدفع العلوي ما لم تذكر المخططات خلافه | 1.5 مرة | H | ص 78
T075 | FORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | مواقف البدروم: ميل المنحدرات والارتفاع الصافي | ميل ≤ 1:10 ويمكن 1:8، ارتفاع صافي ≥ 8 أقدام عموديا على المنحدر | R | ص 78
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | اتجاهات الأعمدة ولمحها على نفس المحور بشد خيط على كل محور |  | H | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية والمسافات البينية بين الرقاب |  | R | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | الوزنات الرأسية وزوايا العمود بزاوية قائمة معدنية |  | H | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | زراجين ونهايز رأسية للعمود | ضلع > 50 سم | W | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | التقفيل الجيد وتسديد الفتحات والتقويات والتخشيب |  | W | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | منسوب نهاية الصب وارتفاع باب العمود |  | W | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | Core المصعد مغلق حتى منسوب الميدات العلوية بدون فتحة الباب عند عدم وجود بدروم |  | H | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | زيادة ارتفاع الرقاب عن التصميم: مراجعة الانبعاج (Buckling) مع المصمم | خاصة > 3 م | H | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | مراجعة سمك الميدات وأخذ فرق السمك من ارتفاع الرقبة ليكون ظهر الميدات على منسوب واحد |  | R | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | أسطح الرقاب ملساء (Fair Face) لقبول البيتومين |  | W | ص 88
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | الغطاء الخرساني مثل غطاء القواعد | ≥ أكبر قطر، ≥ 5 سم للأجزاء المدفونة | H | ص 88، 89 | مصحح بعد التدقيق
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد: صب رقاب أعمدة الفاصل على مرحلتين كل جهة على حدة |  | H | ص 88 | مصحح بعد التدقيق
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | البدروم والحوائط الاستنادية: Water Stop رأسي عند فواصل الحركة نصفه في كل جدار مع مانع خلفي من جهة الردم (Wide Water Stop with Bulb) | شكل أ-75 | H | ص 88 إلى 89 | مصحح بعد التدقيق
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | تربيط كل تقاطعات الحديد بسلك الرباط بالاتجاهين |  | W | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | بسكوت عند نهاية منسوب الصب قبل الهزاز وتحديد منسوب الصب واستلامه قبل البدء |  | W | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | إزالة الخرسانة الساقطة على ظهر القواعد قبل الشك لسهولة العزل |  | W | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | بدروم الجراج: علامات Car Stopper وزوايا مرنة لحماية الأعمدة في التشطيبات |  | R | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | أسمنت مقاوم للكبريتات Type V |  | R | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | رش الفرم الخشبية قبل الصب |  | W | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | منع هز أسياخ الحديد أثناء الصب |  | W | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | مراجعة رأسية الرقاب أثناء الصب باستمرار وبعد كل عمود |  | W | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | بعد التنفيذ | معاينة بعد الفك ومعالجة التعشيش بمواد معتمدة |  | H | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | بعد التنفيذ | مراجعة رأسية الرقاب وحوائط القص بعد الصب لاحتمال تحرك الشدة |  | H | ص 89
T076 | FORM | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | بعد التنفيذ | المعالجة بلفائف الخيش من الجوت أو الكناف أو مواد معالجة كيميائية معتمدة | كثافة غالبا 290 جم/م2 | W | ص 89
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مخطط ملون يميز نماذج الميدات المسلحة مع كتابة النماذج ومناسيب ظهرها |  | R | ص 96
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة أماكن الميدات مع الحوائط بحيث تكون الميدة أسفل الحائط بنفس السمك أو أكثر |  | H | ص 96
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | ربط الأعمدة في اتجاهين على الأقل بميدات ويفضل بمركز العمود |  | H | ص 96
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مسقط أفقي للميدات العادية بعرضها ومسافة ربطها من المحاور وأوجه الأعمدة، كل منسوب بلون |  | R | ص 96
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | رفرفة العادية على جانبي الميدة المسلحة | ≥ سمك العادية | W | ص 96
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة مسافة ربط الميدات من أوجه ومحاور الأعمدة |  | H | ص 96
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | استلام ظهر العادية أفقيا بميزان القامة ويحقق ارتفاع المسلحة المطلوب |  | H | ص 96
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مشمع بولي إيثيلين أسفل فرشة النظافة ببعض المشاريع |  | W | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | منع استبدال فرشة النظافة ببلوك أسمنتي أسفل الميدات |  | H | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان الميدات بمحطة الرصد على فرشة النظافة |  | H | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | دقة مسافة ربط الميدات بالمحاور المعمارية لتجنب ترحيل المباني |  | H | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مطابقة نماذج الميدات على الطبيعة (ارتفاع وعرض) والتقفيل وتسديد الفتحات |  | H | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مطابقة أبعاد الجداول مع المسقط الأفقي |  | R | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مناسيب ميدات المداخل والطرقات والسلم والحمامات لاحتمال اختلافها |  | R | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | ظهر الميدات بميزان القامة على منسوب واحد أفقي أو حسب المعماري | أقل من تشطيب الأرضي بـ 10 سم | H | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | التفرقة بين T.O.G.S و FGL في مناسيب الميدة |  | R | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | التقويات والتخشيب والوزنات الرأسية للجوانب |  | W | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | قطع ألواح خشبية من أعلى الميدة لحفظ العرض أثناء الصب |  | W | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | فواصل التمدد: وضع فاصل على طول الفاصل بعد عزل الجانب المصبوب، وصب الجانب الحالي ثم المجاور |  | H | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | تقوية الميدة من أسفل بزرجينة بلدي أو بشمبر بعدد وسمك كاف أو قمط جيد |  | W | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية والمسافات البينية بين الميدات واستلامها على الطبيعة |  | R | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | تثبيت التقويات بشكالات جانبية وأوتاد (خابور) |  | W | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | أماكن صرف حمامات الأرضي وسليفات الميدة وسليفات أعمدة صرف المطر |  | H | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | التأسيس داخل الميدات للأعمال الصحية والكهربائية |  | H | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | جراب الصرف داخل الميدات: فرق بين قاع ماسورة الصرف الخفيف وقاع غرفة التفتيش الخارجية لتركيب الجاليتراب | ≥ 25 سم | H | ص 97
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | خفض منسوب ميدات الحمامات المجمعة لتمرير المواسير بدون تكسير ما لم يذكر خلافه | 15-20 سم | H | ص 97 إلى 98 | مصحح بعد التدقيق
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | رش الفرم بالماء قبل الصب وخلوها من بقايا الخشب والأتربة |  | W | ص 98 | مصحح بعد التدقيق
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | شد خيطان على جوانب الميدات للتأكد من الاستقامة |  | W | ص 98 | مصحح بعد التدقيق
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | استلام تربيع الباكيات بين الميدات لسهولة تربيع المباني |  | H | ص 98 | مصحح بعد التدقيق
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | رأسية جوانب الكمرات بالشاغول |  | W | ص 98 | مصحح بعد التدقيق
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | حبس الجوانب بعوارض أفقية مزدوجة (Double Wales) |  | W | ص 98 | مصحح بعد التدقيق
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | تجميع الجانبين بعوارض علوية (قبقاب) وقمط مع دكم بعرض الميدة لثبات العرض الداخلي |  | W | ص 98 | مصحح بعد التدقيق
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة أعمال التأريض الكهربائي للمبنى |  | H | ص 98
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | الميدة الظاهر جزء منها فوق التشطيب: لا يعزل الجزء الظاهر، وتقليل الغطاء إذا كانت أعرض من الحائط |  | R | ص 98
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | وجود أشاير بادئ السلم وبادئ سلالم المداخل الرئيسية حسب المعماري |  | H | ص 98
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | بعد التنفيذ | منع تفريغ الردم من أسفل الميدات وبلاطة الأرضيات بعد صبها عند حفر مجاور |  | H | ص 98
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | جراب رأسية بالكمرات للتمديدات: القطر ≤ 1/3 عرض الكمرة، خارج مناطق القص (بعد L/4 من وجه العمود أو 2d) وبعيدة عن الكمرة الثانوية بعمق الكمرة، مع تكثيف كانات وبرندات حولها | تباعد الجرابات ≥ 3 أضعاف القطر، أكمام حديد مجلفن (جدول 40) | H | ص 98
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | تصريف أمطار المناطق المنخفضة المكشوفة بالأرضي لخارج المبنى ومنسوب الماسورة أعلى من الرصيف الخارجي |  | R | ص 98
T077 | FORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | بعد التنفيذ | فك جوانب شدة الميدات بعد نهاية الصب | ≥ 24 ساعة، 48 ساعة بالجو البارد | W | ص 98
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | نظرة شاملة على الأعمدة على محور واحد للتأكد من عدم تغير الاتجاه (ضرب العمود) أو الزحزحة |  | W | ص 105
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية والمسافات البينية بين الأعمدة |  | R | ص 105
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع الأعمدة بالإحداثيات بمحطة الرصد وتعليمها بقلم حبر على البلاطة قبل الحدادة |  | H | ص 105
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | الاستلام بنقاط على مسافة ثابتة من كل محور وشد خيط بالاتجاهين لاستلام الحطط مع تربيع الخيطان وتعامدها |  | H | ص 105
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | شد خيط على حطط أعمدة الواجهة والأعمدة المشتركة في محور واحد واعتبارها الحطط الرئيسية |  | H | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | الزوايا القائمة بين المحاور بمثلث | 3 م-4 م-5 م | H | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | قياس حطط الأعمدة الداخلية من أقرب حطة رئيسية أو مراجعة |  | H | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | مراجعة مقاسات الحطط بين الأعمدة بالاستعانة بخيطان أعمدة النواصي |  | H | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | مراعاة مقدار واتجاه قص الأعمدة عند مراجعة المقاسات |  | R | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | رأسية الأعمدة بميزان الخيط حتى 2.5 م وما زاد بالشواغيل |  | H | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | أعمدة ضلعها أكبر من 50 سم: تقوية في المنتصف بزراجين مع 2 عرق رأسي |  | W | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | زوايا العمود بزاوية قائمة معدنية |  | W | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | مثلثات خشبية (Chamfer) في زوايا الأعمدة والكمرات إن نصت المواصفات | 2.5 × 2.5 سم | W | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد: صب أعمدة كل جهة على حدة |  | H | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | القص في قطاعات الأعمدة من جانب واحد ومن الجهة المقابلة لتحميل الكمرات |  | R | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | نظافة أسفل العمود ورش الفرم بالماء قبل الصب |  | W | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | التقفيل الجيد وتسديد الفتحات |  | W | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | أثناء التنفيذ | الأعمدة الأعلى من 3 م: الصب على مرحلتين بباب على ارتفاع 2.5 م يقفل بعد صب الجزء الأول، ومنع الصب بكامل الارتفاع مرة واحدة |  | H | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | تحديد منسوب صب كل عمود بناء على أوطى كمرة محملة عليه مع مخطط ملون لكل منسوب |  | R | ص 106
T078 | FORM | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | مراجعة تثبيت التقويات (الأحزمة) وعددها | ≥ 3 أحزمة في المتر | W | ص 106 | مضاف بعد التدقيق
T079 | FORM | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | نظافة قاع العمود قبل تقفيل النجارة وإزالة أي ساقط خرسانة أو خرسانة هشة من القاع |  | H | ص 110
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | مخطط أفقي تنفيذي للمحاور والأعمدة والقطاعات المتغيرة بكل دور به قص للأعمدة، واتجاه القص عكس اتجاه تحميل الكمرات |  | R | ص 111
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | لوحة استلام أوتوكاد بالقياسات التراكمية للمحاور وصافي بحور الأعمدة ونماذج وقطاعات الأعمدة لكل المحاور والاتجاهات |  | R | ص 111
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان الأعمدة بمحطة الرصد Total Station في كل دور قبل التنفيذ |  | H | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | صب كعب للعمود (Kicker) لتثبيت الشدات عليه عند اشتراطه | ارتفاع 75 مم | W | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | اسكتش أوتوكاد للمسافات البينية بين الأعمدة شاملا سمك التجليد ومطابقتها على الطبيعة بالمحاور |  | W | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | معاينة عامة للأعمدة واتجاهاتها ومحاورها مقارنة باللوحة قبل القياسات |  | W | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | إنزال ميزان من حطة كعوب أعمدة النواصي على كعب أعمدة الدور السابق للتأكد من الوزنات والاستقامة مع مراعاة فرق سمك التجليد |  | H | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | شد خيط على حطط أعمدة الواجهة أو الأعمدة المشتركة في محور كخطوط رئيسية |  | W | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | أخذ مقاسات الأعمدة الداخلية من أقرب خط رئيسي والباقي من أقرب حطة تمت مراجعتها |  | W | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مراجعة مقاسات الحطط بين الأعمدة بالخيطان وضمان استقامة أعمدة الواجهة بمقاس واحد من الخيط |  | W | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مراعاة اتجاه قص الأعمدة عند مراجعة المقاسات بين الحطط |  | W | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مراجعة وزنات الأعمدة رأسيا | ميزان الخيط حتى 2.5 م وما زاد بالشواغيل | H | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مراجعة منسوب الصب من منسوب معلوم أو بميزان القامة |  | W | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | التقويات كما في أعمدة الدور الأرضي |  | W | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مطابقة قطاعات الأعمدة وتسليحها بالمخططات المعتمدة لكل دور والتحقق من تغير القطاع |  | H | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | حوائط المصعد: وزن رأسي من الداخل بحطة تراكمية واحدة من حفرة المصعد حتى السطح والتحقق من الأبعاد الداخلية وفتحة الباب بكل دور |  | H | ص 112
T080 | FORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | تطبيق نفس بنود استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي على الأدوار المتكررة بالإضافة للبنود الخاصة بالقص |  | H | ص 111 | مضاف بعد التدقيق
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | عرض السلم | 110 سم على الأقل إذا الوحدات 4 أو أقل، و130 سم إذا زادت | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | عرض النائمة وارتفاع القائمة وعدد الدرجات بالقلبة | النائمة 27 سم على الأقل، القائمة 17 سم بحد أقصى، 14 درجة بحد أقصى (لائحة 119/2008 مادة 96) | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | مراجعة مناسيب الصدفات وترقيم الدرجات واتجاه الصعود |  | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | الارتفاع الصافي الرأسي بين أنف الدرجة أو البسطة وأي سقف أو كمرة فوقها | 2 م على الأقل | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | سلالم الهروب: المسافة بين الكمرة الساقطة ومنسوب التشطيب | 2.05 م على الأقل (كود الحماية من الحريق المصري) | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | اتجاه الصعود يفضل عكس عقارب الساعة |  | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | عمل درج سابق ولاحق في القلبتين لتحقيق سمك البلاطة وترابيع الرخام للبسطات |  | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | السلم بعد باب مباشرة: مسافة فاصلة | 90 سم على الأقل | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | باب أسفل صدفة السلم: التحقق من كفاية الارتفاع الصافي بعد التشطيب لتركيب الباب، والحل كمرة نصف دور مقلوبة |  | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | قطاع رأسي أوتوكاد يبين عرض نجارة البسطة والبادي وسمك البلاطة والقائمة والنائمة وعدد الدرجات والمناسيب |  | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | دراسة النظام الإنشائي للسلم (Statical System) قبل التنفيذ والاستلام |  | R | ص 113
T081 | FORM | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | منحدرات المعاقين عند المداخل | ميل 1:12 بحد أقصى لمسافة أفقية 9 م، أو 1:20 لمسافة 15 م، وبسطة لكل فرق أكبر من 75 سم | R | ص 113
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | المكان الصحيح لبادي السلم وارتفاع أول درجة | ارتفاع الدرجة ناقص 5 سم زائد 10 سم تشطيب (غالبا 20 سم من ظهر الميدة لدرجة 15 سم) | H | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | اتجاه الصعود طبقا للمعماري المعتمد |  | W | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | استلام منسوب الصدفات وبادي السلم بميزان القامة |  | H | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | قياس سمك بلاطة السلم عموديا على الشريحة وليس رأسيا |  | H | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | عرض النائمة وارتفاع القائمة وعرض السلم من المعماري مضافا إليه سمك الدرابزين |  | W | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | شد خيط على أنوف الدرجات للتأكد أنها على خط واحد |  | W | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | قياس بعد أول درجة في كل قلبة وتحقيق عرض البسطة |  | W | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | تثبيت ألواح تزانة على أنوف الدرجات لتقويتها | لوحان على الأقل في ثلثي عرض القلبة | W | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | المسافة بين الطوارح الحاملة لبلاطة السلم | 60 سم بحد أقصى | H | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | التأكد من العدد الكلي للدرجات بكل قلبة وبالسلم |  | W | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | تساوي عرض القلبة من أسفل ومن أعلى |  | W | ص 114
T082 | FORM | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | وزن خشب الدرجات أفقيا بميزان المياه |  | W | ص 114
T083 | FORM | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | ترك فتحة تنظيف أسفل الدرج لبقايا الأسلاك والنشارة وغلقها قبل الصب |  | W | ص 115 | مصحح بعد التدقيق
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى والأسقف الثقيلة: تقديم تصميم إنشائي للشدة الخشبية أو المعدنية واعتماده قبل البدء | مسؤولية المقاول واعتماد الاستشاري | H | ص 115
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراعاة الفرق بين منسوب ظهر الخرسانة T.O.S.S ومنسوب تشطيب الدور FFL في حساب ارتفاع الشدة |  | R | ص 115
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | دراسة السقف ومطابقة الإنشائي مع المعماري: البروزات، كمرة أو فاتورة أسفل كل جدار، سقوط الكمرات مع الشبابيك والأبواب، فتحات المناور مع الكهروميكانيك |  | R | ص 115 | مصحح بعد التدقيق
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | قطاعات طولية وعرضية لتسليح البلاطات بكل الباكيات وكروكي العزوم واسكتشات تفريد الحديد لأماكن الوصلات وأبعادها من الركائز |  | R | ص 115 | مصحح بعد التدقيق
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | دراسة سمك البلاطات والكمرات ومقاومتها للترخيم (Deflection) |  | R | ص 115 | مصحح بعد التدقيق
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | إسقاط Polyline لمحيط المسقط المعماري للدور الأعلى على السقف الإنشائي للتحقق من التطابق التام |  | R | ص 115 | مصحح بعد التدقيق
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مطابقة الفرم الخشبية للأبعاد والأشكال والمناسيب وعدم تسرب المونة |  | W | ص 115 | مصحح بعد التدقيق
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | التنسيق بين التخصصات للفتحات والجلب (Sleeves) وسقوط الكمرات المتعارض مع مجاري التكييف |  | R | ص 116
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | حالة الأخشاب: مستقيمة دون التواء أو ترخيم ومتلاصقة لا تسرب لباني الخرسانة |  | W | ص 116
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراجعة أبعاد القطاعات بجداول نماذج الكمرات والبلاطات مع المسقط الأفقي لاكتشاف التضارب |  | R | ص 116
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | إعداد مخطط ملون لسمكات البلاطات وارتفاعات الكمرات قبل الخروج للاستلام |  | R | ص 116
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية بين الكمرات أفقيا ورأسيا والمسافات البينية |  | R | ص 116
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | البروزات المستمرة على كامل ارتفاع الواجهة: يفضل عمل بروز في سقف الخرسانة لحملها |  | R | ص 116
T084 | FORM | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | شدة الدور الأرضي ترتكز بعد صب خرسانة الأرضيات، وعند الصعوبة دمك التربة واستعمال نعلات Mudsill خشبية |  | H | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | المسافة بين القوائم (العروق Shore) حسب التصميم | غالبا 70 إلى 80 سم | H | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | منع استخدام البلوك المفرغ أسفل الشدات |  | H | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | تقوية وصلات الأعمدة أسفل البلاطة وسلامة التسديد ومنع التسديد بشكائر الأسمنت أو الأبلاكاش |  | W | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | أماكن وصل العروق في الارتفاعات العالية ومتانة التقوية عند الوصلات |  | W | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | تقوية قاع الكمرات بعروق حبس بالقمط (Kicker) وفي منتصف الارتفاع (Ledger) |  | W | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | قوائم ذات مرافيع (Jacks) في الأماكن المحتمل هبوطها لإصلاح الهبوط أثناء الصب | خاصة البحور الأكبر من 6 م | W | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | جودة تثبيت عرقات الكمرات وبلاطة السقف |  | W | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | تقويات بعروق مائلة (نهايز) في الاتجاهين مثبتة بالقمط مع العروق والأعمدة أو الحوائط المصبوبة |  | W | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | التحقق من ارتفاع الشدة من متوسط قراءات الدور ومنسوب التشطيب للدور الأسفل وشيرب على 1 م ثم صافي ارتفاع السقف خاصة الدور الأخير |  | H | ص 116
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | الأسقف المرتفعة: العروق المتتالية قورة فوق قورة وربطها بمربوع وقمط مع لوح حبس (ضفدعة) عند الوصل المتجاور | مربوع 1 م على الأقل من الجانبين و3 قمطات على الأقل | H | ص 117
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | برندات أفقية لربط الشدة ونهايز لتثبيتها | على ارتفاع 1.8 م | W | ص 117
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | برندات مائلة (Bracing) لربط القوائم وتحمل الأحمال الجانبية |  | W | ص 117
T085 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | قوائم مباشرة أسفل الكمرات أسفل العراقات وتكثيفها في الكمرات الكبيرة |  | W | ص 117
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تسليم السقف كشدة خشبية قبل وضع حديد التسليح للتأكد من الأبعاد والمناسيب | المواصفات المصرية 3/1/3 | H | ص 117
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | التقفيل الجيد بين ألواح التطبيق أفقيا ورأسيا لمنع تسرب روبة الأسمنت |  | W | ص 117
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | خشب البليود: شريط لاصق Masking tape بين فواصل الألواح |  | W | ص 117
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | سقوط بلاطات دورات المياه حسب المخططات يقاس من السطح العلوي | غالبا 10 إلى 20 سم | W | ص 117
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أفقية التطبيق بميزان القامة من شيرب الأعمدة الخارجية مع مخطط مناسيب قيعان الكمرات والبلاطات | التفاوت 6 مم لكل 3 م | H | ص 117
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | التحدب (Camber) للكمرات والبلاطات الطويلة، أعلى نقطة بالمنتصف أو بالطرف الحر للكابولي | للكمرات والبلاطات بطول 8 م أو أكثر: 1/300 إلى 1/500 من الطول و1/150 للكابولي، أو 1.5 و2 و5 مم/م.ط للمستمرة والبسيطة والكابولي (الكود المصري 2001 فقرة 9-4-1-7) | H | ص 117 | مصحح بعد التدقيق
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | سمك البلاطة من الجوانب (الداير) وكراسي حديد أو لقطات بالمنتصف، ويفضل الصب بوجود ميزان قامة |  | W | ص 117 | مصحح بعد التدقيق
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أماكن الكمرات وعلاقتها بالمحاور ووجود كمرة أو فاتورة أسفل كل جدار |  | H | ص 117 | مصحح بعد التدقيق
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | عمق وعرض جميع نماذج الكمرات |  | H | ص 117 | مصحح بعد التدقيق
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | رأسية جوانب الكمرات الساقطة بميزان الألومنيوم أو الشاقول |  | W | ص 117 | مصحح بعد التدقيق
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | شد خيط على استقامة جوانب الكمرات |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | مثاليث خشبية Chamfer في زوايا الكمرات عند اشتراطها | 2.5 × 2.5 سم | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | رأسية محيط الدور مع محيط الدور السابق أو الميدات |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تشكيلات الواجهات مطابقة للمخططات وموزونة رأسيا من السقف السابق |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أماكن ومقاسات الفتحات والمناور |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الحوائط الستائرية Curtain Wall: تجويف للداخل في الكمرات والبلاطات الخارجية |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | منع تصنيع قوالب المساحة الواحدة من مواد متنوعة أو خلط جديد بقديم إلا من نفس النوع والعمر |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تنظيف التطبيق بكمبروسر هواء والمغناطيس لبقايا السلك ثم الغسيل خاصة وصلة العمود بالكمرة مع تصريف الماء من منافذ مخصصة |  | H | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | منع طلاء الشدات بزيت المحركات المستعمل واستخدام زيوت خشبية أو زيت بذرة الكتان المخفف بالكيروسين |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | طلاء القوالب قبل تركيب التسليح بفترة تسمح بالجفاف وعدم تلوث القضبان |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | مراجعة مناسيب كمرات السلالم (غالبا بمنسوب الصدفة لا الدور) |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الفجوة الرأسية بين قاع كمرات السقف وأعتاب الأبواب والشبابيك: يفضل تسقيط الكمرة لمستوى العتب | إذا كانت أقل من 20 سم | R | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | عدم تشوين الحديد بشكل مركز على الشدة |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | وزن جوانب الكمرات مع الدور السابق ورأسيتها بعد التقوية وقبل الصب وشد خيطان على محيط المبنى |  | H | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تقوية الجانب الخارجي لكمرات الداير بعروق مائلة للخارج (إسكندراني) مربوطة بشدة السقف |  | W | ص 118
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أماكن وأبعاد فتحات الكهرباء والصحي والتكييف |  | W | ص 119 | مصحح بعد التدقيق
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أماكن تثبيت الجوايط أو البالتات |  | W | ص 119 | مصحح بعد التدقيق
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الشدة المعرضة للشمس طويلا قبل الصب: التأكد من عدم الالتواء أو تغير الأبعاد |  | W | ص 119
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الشدات المعدنية الخاصة تنفذ حسب رسوماتها ويفتشها المهندس قبل رص الحديد |  | H | ص 119
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تقوية الداير بشمبر من الداخل ونهايز من الخارج بقوائم إسكندراني |  | W | ص 119
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | عدم التكسير في الخرسانة بعد الصب لعمل فجوات أو فتحات |  | H | ص 119
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | سقف البدروم مع مواقف: الارتفاع الصافي بين أرضية المنحدر وكمرات السقف | 2.45 م على الأقل عموديا على المنحدر وبعرض 3 م | R | ص 119
T086 | FORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الأسطح المائلة بزاوية أكبر من 35 درجة: شدات وفرم علوية | المواصفات المصرية 3/1/4/2 | W | ص 119
T087 | FORM | فك الشدات | بعد التنفيذ | فك جوانب الكمرات والأعمدة بأسمنت بورتلاندي عادي | بعد 24 إلى 72 ساعة | H | ص 120
T087 | FORM | فك الشدات | بعد التنفيذ | فك بطنيات الأسقف والكمرات | ضعف البحر الصغير بالأمتار أياما زائد يومين، والكابولي أربعة أضعاف طوله زائد يومين، ولا يقل عن أسبوع | H | ص 120
T087 | FORM | فك الشدات | بعد التنفيذ | لا يفك السقف إذا صب الدور التالي عليه | بعد 28 يوما | H | ص 120
T087 | FORM | فك الشدات | بعد التنفيذ | الأسمنت سريع الشك: نصف المدد مع تحقق تحمل الخرسانة ويفضل اختبار ضغط قبل الفك | 3 أيام على الأقل | H | ص 120
T087 | FORM | فك الشدات | بعد التنفيذ | الفك المبكر بنتائج عينات معالجة بجوار العنصر | 75% من الرتبة بشرط نسبة المقاومة الفعلية للتصميمية لا تقل عن نسبة الحمل الميت وأحمال الإنشاء للحمل التصميمي | H | ص 120
T087 | FORM | فك الشدات | بعد التنفيذ | أدنى عمر للفك بمقاومة الكسر وعدد عينات الفحص | 70% من مقاومة 28 يوم، 3 عينات على الأقل لكل 100 م3 أو أقل يوميا | H | ص 120
T087 | FORM | فك الشدات | مستندات | تقديم طلب لاستشاري المشروع لفك الشدات وأخذ الموافقة قبل الفك |  | H | ص 120
T087 | FORM | فك الشدات | بعد التنفيذ | الأسقف المحملة بشدة السقف المتكرر: لا يفك السقف السفلي مع الاسترشاد بكسر عينات 7 أيام | قبل 28 يوما | H | ص 120
T087 | FORM | فك الشدات | بعد التنفيذ | الكمرات المقلوبة أو الأسقف المعلقة: تحسب مدة الفك من تاريخ صب الكمرات المقلوبة |  | H | ص 120
T087 | FORM | فك الشدات | بعد التنفيذ | فحص العناصر المصبوبة بعد الفك وترميم التعشيش إن وجد |  | W | ص 120
T088 | FORM | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | قبل التنفيذ | استخدام Wheel spacers للتسليح الرأسي وClip/Chair spacers للأفقي بالمقاس المطلوب | حسب الغطاء | H | ملحق مصور ص 13
T088 | FORM | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | قبل التنفيذ | تركيب PVC Cone/Plug لنهايات الأسياخ الأفقية بجوار الجانب |  | W | ملحق مصور ص 13
T088 | FORM | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | قبل التنفيذ | تركيب شطف (Chamfer) للزوايا الظاهرة للأعمدة والكمرات | 20x20 أو 25x25 مم | W | ملحق مصور ص 13
T088 | FORM | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | قبل التنفيذ | تركيب مواسير PVC (سليف) للزراجين |  | W | ملحق مصور ص 13
T089 | FORM | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة | أثناء التنفيذ | تركيب حواجز مانعة للسقوط حول الأعمدة ومحيط الشدة والمناور والسلالم وآبار المصاعد وبعد الفك |  | H | ملحق مصور ص 17
T089 | FORM | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة | قبل التنفيذ | استلام الأعمدة الخارجية بوزن أول وآخر عمود وشد خيط والقياس منه |  | H | ملحق مصور ص 17
T089 | FORM | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة | بعد التنفيذ | قياس انحراف الأعمدة عن المحاور | 5 مم لكل باكية أو 6 م و 25 مم للمبنى | H | ملحق مصور ص 17
T090 | FORM | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | تطبيق السقف بالبليود الأملس بحالة جيدة |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 20
T090 | FORM | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | تنظيف الشدة بالهواء المضغوط ودهانها بزيوت الشدات قبل التسليح بفترة تسمح بالجفاف |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 20
T090 | FORM | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | قياس أماكن الكمرات وعرض السقف تراكميا من نقطتين معلومتين | +/- 5 مم لكل باكية و +/- 25 مم كلي | H | ملحق مصور ص 18 إلى 20
T090 | FORM | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | التأكد من ارتفاع وعرض الكمرات قبل التسليح | ارتفاع +15/-10 مم، عرض +10/-5 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 20
T090 | FORM | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | استلام أفقية الشدة بالميزان قبل التسليح | بلاطات +/- 5 مم/3 م، كمرات +/- 10 مم/6 م، المبنى +/- 20 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 20
T090 | FORM | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | عمل صناديق للفتحات والمناور وتقفيل فتحات التطبيق |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 20
T090 | FORM | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | غسيل الشدات الخشبية | قبل الصب بـ 24 ساعة | W | ملحق مصور ص 18 إلى 20
T091 | REBAR | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | مستندات | تعيين مكتب اختبارات محايد معتمد لاختبارات المواد ودمك التربة ويفضل مقيما بالموقع في المشاريع الكبرى |  | R | ص 39
T091 | REBAR | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | مستندات | تقديم أوراق المكتب وسابقة الخبرة واعتماده من صاحب الصلاحية |  | R | ص 39
T091 | REBAR | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | قبل التنفيذ | أخذ عدد العينات لكل قطر حسب الكمية الموردة | عينتان إذا أقل من 50 طن، 3 عينات من نفس الصبة إذا أكثر | W | ص 39
T091 | REBAR | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | قبل التنفيذ | طول العينة كاف للقياس ولتحديد وزن المتر الطولي | 5 أو 10 أضعاف القطر، وأكثر من نصف متر للوزن | W | ص 39
T091 | REBAR | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | قبل التنفيذ | الحضور الشخصي أثناء اختبار الشد والتأكد من معايرة الماكينة والتحميل بمعدل ثابت بدون صدم |  | W | ص 39
T091 | REBAR | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | مستندات | مراجعة حقول تقرير الاختبار والختم الحي وتوقيع مدير المكتب |  | R | ص 39
T091 | REBAR | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | قبل التنفيذ | تحديد إجهاد الخضوع بملاحظة تذبذب مؤشر الماكينة وتسجيل الحمل المناظر أو من منحنى الحمل والاستطالة عند 0.2% (مصري) أو 0.5% من طول القياس (ASTM A615M) |  | W | ص 39 | مضاف بعد التدقيق
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | القواعد المشتركة: الرقة السفلية فرش في الاتجاه الطويل وغطاء في القصير والعكس في العلوية (ساندويتش) | شكل أ-89 | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تراكب زاوية الرقة العلوية مع السفلية بكامل سمك القاعدة ما لم يحدد خلافه | كامل الارتفاع ≥ 30 سم | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تكثيف الحديد السفلي القصير أسفل الأعمدة في شريحة تركيز حسب جداول التسليح | عرض الشريحة = بعد العمود في الاتجاه الطويل + ضعف سمك القاعدة | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | استمرار الكانات الخارجية للعمود داخل القاعدة | ≥ 3 كانات | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | كراسي (Chairs) لتثبيت الحديد العلوي | غالبا Ø16 لكل 1 م2 | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | قياس السمك بعد الرقتين والارتفاع الكلي |  | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | مطابقة اتجاه وأبعاد وتسليح الأعمدة مع مخطط رقاب الأعمدة |  | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أشاير الأعمدة داخل القاعدة: وصلة شد من السطح العلوي + زاوية | غالبا زاوية 30 سم، وصلة ≥ 1 م أو 65Ø أو dp 50 (ACI) | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | ارتفاع الأشاير (Starter Bars) فوق ظهر القاعدة | ≥ الوصلة المطلوبة (غالبا وصلة شد) | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الأساسات الشريطية: الحديد القصير فرش (شكل U أو كانة مغلقة) والطويل غطاء من رقتين |  | H | ص 79
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | القواعد المنفصلة المستطيلة: الطويل فرش منتظم والقصير غطاء يركز داخل عرض القاعدة | شكل أ-90 | H | ص 79 إلى 80 | مصحح بعد التدقيق
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تركيز الحديد القصير (الكود المصري): Asm/As = 2B'/(A+B') في مسافة = البعد القصير، أو طول العمود في اتجاه A + سمك القاعدة أيهما أكبر | شكل أ-91 | H | ص 80
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تركيز الحديد القصير (ACI): Ys = 2/(B+1) حيث B = الطول/العرض، والباقي (1-Ys)×As يوزع على الطرفين |  | H | ص 80
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تحزيم القاعدة بسيخ على كامل المحيط من أعلى | Ø12 يتكرر كل 25 سم ارتفاعا | H | ص 80
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | القواعد المربعة: توزيع منتظم بالاتجاهين ويفضل الفرش عموديا على البعد الأكبر للعمود |  | W | ص 80
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | بعض المشاريع: أسياخ علوية بالاتجاهين لتثبيت أشاير الأعمدة | 3Ø14، نصف عدد التسليح تحت العمود بحيث ≥ سيخين | W | ص 80
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | السملات الرابطة لمقاومة الهبوط المتفاوت: الوصل في منتصف المسافة بالتبادل وامتداد طول الرباط بعد محور القاعدة |  | H | ص 80
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | قواعد الجار والكمرة الرابطة (Strap Beam): العلوي هو الرئيسي بكامل الطول وبعد محور العمود بـ 60Ø، زاوية تحقق وصلة شد من وجه العمود الداخلي، ونهاية بزاوية L | شكل أ-93، 60Ø | H | ص 80
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | كانات الكمرة الرابطة تكثف في مناطق القص وتستمر داخل القاعدة | ≥ Ø10، 4 فروع إذا العرض > 40 سم، برندات كل 30 سم ارتفاع | H | ص 80 إلى 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الحديد المكسح بالكمرة الرابطة مماس لمنحنى العزم (عكس كمرات السقف) |  | H | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | فرش حديد قاعدة الجار والقاعدة الداخلية المرتبطة عموديا على محور الشداد والغطاء باتجاهه |  | H | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | اللبشة: وصل السفلي في شريحة الوسط والعلوي عند شريحة العمود بالتبادل، والإضافي السفلي أسفل الأعمدة والعلوي في المنتصف (بلاطة مقلوبة) |  | H | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أماكن وعدد وطول الحديد الإضافي باللبشة حسب المخطط وتراكب زوايا الرقتين بكامل السمك |  | H | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الوصلات بعيدا عن مناطق الإجهاد القصوى وبالتبادل | مساحة الموصول ≤ 25% في المقطع، تباعد المحاور ≥ 1.3Ld وإلا زيادة طول التماسك | H | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الوصلات الميكانيكية أو الملحومة للأقطار ≥ 28 تختبر شد أو ضغط | 125% من إجهاد الخضوع | H | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | وصلات الشد Class B (ACI) عند وصل كامل الحديد ولوصلة الأشاير مع القواعد |  | H | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الأقطار المختلفة: الوصلة على أساس القطر الأكبر |  | H | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | حديد إيبوكسي: زيادة طول الوصلة بمعامل التكبير حسب الكود إن لم تذكر المخططات |  | R | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | Ribbed Raft يعامل كسقف Solid Slab مقلوب |  | R | ص 81
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | سلامة الحديد بصريا من الزيوت والشحوم والمواد العضوية والصدأ |  | W | ص 82
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | مطابقة نوع وأقطار وعدد وأطوال وتشكيل الحديد للرسومات |  | H | ص 82
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | مستندات | ظهور نتائج اختبار الحديد المستخدم وتحقيقها المطلوب |  | R | ص 82
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أماكن وعدد أشاير الأعمدة وربطها بكانات |  | H | ص 82
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الوصلة بين القاعدة والعمود (Fixed): وصلة شد داخل القاعدة من سطحها ووصلة شد في الأشاير خارجها |  | H | ص 82
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | ارتفاع الأشاير بعد صب القاعدة، وإن امتدت حتى أعلى الميدات تحسب من ظهر الميدات + وصلة شد | ≥ 65Ø (≥ 1 م ببعض المشاريع)، ACI Class B = 1.3Ld | H | ص 82
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | التربيط بسلك رباط (Annealed Wire) دون ظهور أطرافه على سطح الخرسانة |  | W | ص 82
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الحديد الإيبوكسي: طلاء جميع الأطراف المقطوعة بنفس مادة الترقيع، كراسي وسلك رباط مدهونة إيبوكسي ومنع أي حديد غير مطلي، ومعدات ثني مبطنة |  | W | ص 82 | مصحح بعد التدقيق
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | منع لحام الحديد المعالج على البارد إلا لحديد قابل للحام أو بحساب نقص المقاومة، مع استقامة المحاور وأخذ عينات من الموصول | عدد الملحوم ≤ نصف أسياخ المقطع | H | ص 82
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | طول زاوية الحديد الرئيسي للقواعد المنفصلة مع تحقيق وصلة الشد داخل القاعدة | ≥ 30 سم أو نصف ارتفاع القاعدة أو عرض العمود (الأكبر) | H | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تربيط كل تقاطعات الحديد بالاتجاهين (سد) |  | W | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | رباط حديد الأعمدة داخل القواعد: وصلة شد من السطح العلوي + رجل بزاوية قائمة | رجل ≥ 45 سم (BS)، كانات ≥ 3 | H | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أشاير الأعمدة الدائرية وسيخ في كل زاوية لباقي الأعمدة | ≥ 6 أسياخ للدائرية | H | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | كانة بعيون لحفظ مسافات الأشاير وإسنادها بشدة خشبية عند امتدادها لظهر الميدة العلوية |  | W | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | اللبشة: أوتار خرسانية عمودية على الفرش لرفع الرقة السفلية وكراسي حديد للعلوية | أوتار كل 2 م، كراسي Ø16 لكل 1 م2 | H | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | بسكوت وتخانات أسفل الحديد بقيمة الغطاء في تقرير التربة، ويمنع فضل الحديد | ≥ 5 سم | H | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | القواعد الشريطية للحوائط والأسوار متدرجة المناسيب: تراكب بين المنسوبين | ≥ 1 م أو ضعف فرق المنسوب | H | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | SBC: عدم عمل حزم (Bundles) بالكمرات للأسياخ الأكبر من 32 مم |  | H | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | غطاء الحزم عدا الأساسات | ≥ القطر المكافئ للحزمة ولا يلزم أن يتجاوز 50 مم (ACI/SBC) | H | ص 83 | مصحح بعد التدقيق
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | طول وصلة الحزم = امتداد السيخ المفرد × معامل (شد وضغط) | 1.2 لحزمة 3 أسياخ، 1.33 لحزمة 4 أسياخ | H | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | منع ثني الحديد ثم إعادة عدله |  | H | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | كانات شتش للسملات أو التربيط الجيد للسفلي | ≥ 2 بالسمل | W | ص 83
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | المسافات بين أسياخ أشاير الأعمدة | ضلع ≤ 30 سم يكفي الأركان، وإلا ≤ 25 سم، وربط بكانة إذا > 15 سم | H | ص 83 إلى 84
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | يفضل عدم استخدام أكثر من نوع حديد داخل العنصر الواحد |  | R | ص 84
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | مستندات | عينات عشوائية من كل طلبية واختبار الشد عند غياب شهادة المطابقة أو التوريد من مصنع آخر |  | R | ص 84
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | Core المصعد في المباني بدون بدروم (خاصة مع المياه الجوفية): صب مغلق حتى منسوب الميدات العلوية بدون فتحة الباب، وعزله باللفائف وحماية العزل بالطوب الأسمنتي |  | H | ص 84 | مصحح بعد التدقيق
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | Water Stop بكل الجدران الخرسانية أسفل الأرض (خزانات، بدرومات) خاصة مع مياه جوفية عالية |  | H | ص 84
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | البدروم والحوائط الاستنادية: Water Stop بين القاعدة والجدار مع Kicker، نصفه في الكيكر ونصفه خارجه، ولحام الطرفين بالمكوى الحراري أو لاصق مخصص |  | H | ص 84
T092 | REBAR | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أشاير الحوائط الخرسانية بالقاعدة متماثلة مع التسليح الرأسي للحائط بنفس الأقطار والرتبة |  | H | ص 84
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | مطابقة أبعاد قطاعات الأعمدة بالجداول مع المسقط الأفقي |  | R | ص 86
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | قطاع رأسي حتى منسوب الميدات العلوية أو تشطيب الأرضي بمناسيب التأسيس وسمك العادية والمسلحة وارتفاع الرقبة |  | R | ص 86
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان الرقاب بمحطة الرصد على ظهر القواعد قبل الحدادة |  | H | ص 86
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | قطاع العمود وأبعاده واتجاهه |  | H | ص 86
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | نظافة الأشاير من الخرسانة الملتصقة وقاع العمود من ساقط الخرسانة والسلك |  | W | ص 86
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | طول الوصلة بين أشاير القاعدة والرقبة | غالبا 65Ø ولا تقل عن 1 م، أو Class B (ACI)، dP 50 | H | ص 86
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | حديد الوصلات متلاصق (القديم من الداخل والجديد من الخارج) دون مسافات بينية |  | H | ص 86 إلى 87 | مصحح بعد التدقيق
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | تكثيف الكانات من ظهر القاعدة | ≥ الأكبر من (Hn/6، البعد الأكبر للعمود، 50 سم)، غالبا 1 م | H | ص 87
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | تقسيط الكانات في منتصف الرقبة | ≤ الأصغر من (15 × أصغر قطر طولي، الضلع الأصغر، 20 سم) | H | ص 87
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | وجود كانات حتى منسوب الصب أو أعلى، وتحديد منسوب الصب على الأشاير، وكانة على نهاية الأشاير لحفظ التقسيط |  | W | ص 87
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | أقل قطر لكانات الأعمدة (ACI) | 10 مم | H | ص 87
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | المسافات بين أسياخ الأعمدة | ضلع ≤ 30 سم يكفي الأركان، وإلا كل ≤ 25 سم، وكانة إذا المسافة > 15 سم | H | ص 87
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | حوائط القص: كليبسات لربط شبكتي التسليح ما لم تذكر المخططات أكثر | ≥ 4 كليبسات Ø6 لكل م2 | H | ص 87
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | حوائط القص: البرندات الأفقية من الخارج تحتوي الحديد الرأسي |  | H | ص 87
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | الحوائط ذات التركيز عند الأركان والأطراف: ربط الرأسي بكانة مغلقة |  | H | ص 87
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | فتحة باب Core المصعد: حديد مشاطيف بزاوية 45 عند الأركان | عادة 2Ø16 | H | ص 87
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | اتصال البرندات عند أركان الـ Core متصل ويحقق طول التماسك بالاتجاهين | شكل أ-35 | H | ص 87 | مصحح بعد التدقيق
T093 | REBAR | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | عتب باب المصعد عند نسبة البحر الخالص للارتفاع ≤ 2: مجموعتان متقاطعتان من التسليح القطري مربوطة بكانات وممتدة بطول وصلة شد | ≥ 4 أسياخ لكل مجموعة | H | ص 87 إلى 88 | مصحح بعد التدقيق
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | معاملة الميدات العلوية ككمرات السقف تسليحا وعزوما وتحديد الرئيسية والفرعية (Statical System) |  | R | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | مخططات تفريد حديد الميدات (Shop Drawings) مطابقة للتفصيلة النموذجية: تفصيلة لكل ميدة على محور بالمحاور الرأسية والنماذج في كل بحر |  | R | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: أماكن تكثيف الكانات وطولها وعدد الكانات والقطر وعدد الأفرع |  | R | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: أماكن الوصلات وطولها ومسافة ربط العلوي الإضافي |  | R | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: طول وعدد وقطر السيخ وتنسيبه للركائز |  | R | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: طول وعدد العلوي الإضافي ومسافة ربطه مع الأعمدة، وطول وعدد السفلي الإضافي ومسافة تنسيبه |  | R | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: بداية ونهاية التكسيح إن وجد |  | R | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: قطاعات عرضية لتوزيع الحديد والعرض والعمق وعدد فروع الكانات |  | R | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: قطاعات طولية وعرضية لتسليح البلاطات بكل الباكيات وكروكي العزوم لمراجعة أماكن الوصلات |  | R | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | اعتماد التفاصيل من المهندس المشرف قبل التصنيع والاستلام على أساسها | شكل أ-1 إلى أ-32 | H | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | الحديد المكسح: التكسيح في الطرفية على 1/7 البحر الصافي والداخلية على 1/5، مع امتداد لربع البحر المجاور أو نفسه أيهما أكبر | شكل أ-1 | H | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | بدون تكسيح: العلوي الإضافي لمسافة ثلث البحر الأكبر مع حديد البادي بزاوية للطرفية |  | H | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | أشاير الأعمدة تستوفي مسافة الرباط المطلوبة فوق ظهر الميدات |  | H | ص 99
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | تكثيف الكانات (كود مصري): منطقة ≥ ضعف عمق الكمرة من وجه العمود، أول كانة على 5 سم أو نصف المسافة | التباعد ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 20 سم)، المنتصف ≤ min(d/2، 20 سم) زلزاليا | H | ص 100
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | ACI: تركيز الكانات لمسافة 2d من وجه العمود، أول كانة 5 سم أو نصف المسافة (الأقل) | التباعد ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 30 سم)، المنتصف ≤ d/2 | H | ص 100
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | التسليح الكثيف: طبقات بمسافة بينية بقطع Ø25 كل 1 م، الأكبر قطرا بالطبقة الأولى، توزيع متماثل والأسياخ على خط واحد بين الطبقات | ≥ مقاس الركام الأكبر، غالبا 2.5 سم، ≥ سيخين بالطبقة | H | ص 100
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | ميدات عرضها > 40 سم: كانة 4 فروع على الأقل | تباعد الفروع ≤ 250 مم | H | ص 100
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | سيخ طولي سفلي وعلوي في كل زاوية (زنون) للكانة متعددة الفروع |  | H | ص 100
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | تكثيف كانات الكمرة الرئيسية عند التقاء ثانوية | شكل أ-21 | H | ص 100
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | الكانات رأسية غير مائلة ومربوطة من أسفل وأعلى |  | W | ص 100
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | امتداد السفلي للوجه المقابل للركيزة ما لم تذكر المخططات خلافه | ≥ 15 سم بعد محور العمود من الجهة المقابلة | H | ص 100
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | نموذجان مختلفان لميدتين متجاورتين: يستمر العلوي للكمرة الأكبر تسليحا في بحر الأقل |  | H | ص 101 | مصحح بعد التدقيق
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | كمرة قصيرة (< ثلث أطول البحرين) بين كبيرتين: يمتد العلوي الأكبر داخل القصير بدون وصلات وينتهي عند ثلث المجاورتين | شكل أ-8، أ-14 | H | ص 101 | مصحح بعد التدقيق
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | كمرة كبيرة بين قصيرتين (< ثلث الكبيرة): يمتد علوي الكبيرة لما بعد القصيرتين | شكل أ-9، أ-15 | H | ص 101 | مصحح بعد التدقيق
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | كمرة قصيرة بعد كابولي: يمتد حديد الكابولي لما بعد الكمرة المجاورة حتى ثلث البحر الثالث | شكل أ-10 | H | ص 101 | مصحح بعد التدقيق
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | مراجعة عدد الأسياخ والوصلات وطول الرباط وتربيط السفلي وكانات الشتش وتكثيف الكانات قبل وبعد الأعمدة واستمرار كانات الأعمدة داخل الميدات |  | H | ص 101
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | أشاير بادئ السلم: القطر والعدد والطول والأماكن، وغالبا يكون اتجاه الصعود حول الجانب اليسار للصاعد في سلالم الخدمة، ومطابقة البادي لأول درجة بالمعماري |  | H | ص 101 | مصحح بعد التدقيق
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | البسكوت الجانبي على كل جانب أسفل وأعلى الميدة وأسفل الحديد السفلي | ≥ 2 بسكوتة لكل جانب، غطاء غالبا ≥ 4 سم | H | ص 101
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | أثناء التنفيذ | الميدات العالية: الصب بطبقات ودمك ثم صب التالية قبل انتهاء زمن الشك | 30-50 سم، قبل 40 دقيقة | W | ص 101
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | أشاير السلالم والمنحدرات والبلاطات المتصلة بالميدات |  | H | ص 101
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | جرابات مواسير الصرف أكبر من الأصلية وبعيدة عن مناطق القص القصوى | أكبر بـ 13 مم على الأقل، شكل أ-20 | H | ص 101
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | اختبار كل التمديدات الأرضية المدفونة أسفل الميدات (صرف، تغذية، حريق) |  | H | ص 101
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | تركيب سدادات (Plugs) لكل المواسير بعد اختبارها قبل الصب والردم |  | W | ص 101
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | التنسيق مع التخصصات (كهرباء، تأريض، جرابات صواعق، صحي، ميكانيكا) واستلام كل تخصص قبل الصب |  | H | ص 101
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | أثناء التنفيذ | عدم صب الأعضاء الحاملة قبل تصلد خرسانة الأعمدة والجدران المصبوبة سابقا | ≥ ساعتين | H | ص 102
T094 | REBAR | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | المناطق الزلزالية المصرية (الدرجات 3 إلى 5ب): أشاير للحوائط المستخدمة كستائر خارجية بسيخ رأسي في الميدات والكمرات | Ø12 كل 1 م، يبدأ على 40 سم من طرفي الحائط | H | ص 102
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | مستندات | قطاعات رأسية لنماذج الأعمدة بكل الأدوار: تغير القطاع، الوصلات، طول الرباط، تركيز الكانات |  | R | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | مراجعة تفاصيل التسليح بالمخططات التنفيذية (الرباط، تركيز الكانات، الغطاء) |  | R | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | تكثيف الكانات أسفل وأعلى العمود بالمناطق الزلزالية | ≥ max(Hn/6، البعد الأكبر، 50 سم)، غالبا 1 م | H | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | أول كانة على So/2 | غالبا 5 سم | H | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | تباعد So بالمنطقة الحرجة (مصري) | ≤ min(8Ø طولي، 24Ø كانة، نصف أصغر بعد، 15 سم) | H | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | تباعد So عند النهايتين (ACI) | ≤ min(8Ø طولي، 24Ø كانة، نصف أصغر بعد، 30 سم) | H | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | تقسيط الكانات بمنتصف الارتفاع | ≤ min(15Ø طولي، الضلع الأصغر، 20 سم) | H | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | نظافة الحديد من الصدأ ومطابقة النوع والأقطار والعدد |  | H | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | ارتفاع أسياخ العمود يحقق الوصلة فوق منسوب سقف الدور | غالبا 1 م أو 65Ø | H | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | مستندات | استلام نوع الحديد وبلد المنشأ |  | R | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | المباني الصناعية بأوناش على كابولي قصير من العمود: تنفيذ الكابولي مع مرحلة الأعمدة |  | H | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | عدد الكانات وتقسيطها وتربيطها بالأسياخ تربيط سد بالكلابة |  | H | ص 107
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | أقفال الكانات بالتبادل على جانبي العمود |  | W | ص 108 | مصحح بعد التدقيق
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | الكانات مستمرة أعلى منسوب الصب |  | W | ص 108 | مصحح بعد التدقيق
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | إشارة العمود وصلة شد Class B (ACI)، وطولها يختلف بإجهاد الخرسانة والحديد | المعتاد 50 dp، وبمصر 65Ø ≥ 1 م | H | ص 108 | مصحح بعد التدقيق
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | المسافات بين الأسياخ | ضلع ≤ 30 سم يكفي الأركان، وإلا ≤ 25 سم، وربط بكانة إذا > 15 سم (شكل أ-34) | H | ص 108
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | قياس أبعاد الكانة لتحقيق الغطاء حسب درجة مقاومة الحريق | ACI 40 مم، مصر ≥ 2.5 سم والمعتاد 3 سم | H | ص 108
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | اختلاف الأقطار بين الأدوار: مسافة الرباط على القطر الأكبر |  | H | ص 108
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | عمود دائري يتحول لمستطيل: المستطيل داخل قطر الدائري ومطابقة C.G وأشاير منفصلة (Separate Dowels) تحقق وصلة شد |  | H | ص 108
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | الأعمدة الدائرية: طوق داخلي لحفظ القطر وتثبيت الرأسي | كل 1-1.5 م | W | ص 108
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | نوع الكانات الدائرية (حلزونية أو منفصلة) حسب المخططات وامتداد القفل داخل القطاع | ≥ 7-10 مرات قطر الكانة | H | ص 108
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | وصل حزم الأعمدة = امتداد السيخ المفرد × معامل، ومنع الوصل بين الحزم بأكملها (SBC) | 1.2 لـ 3 أسياخ، 1.33 لـ 4 أسياخ | H | ص 108
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | المسافة الأفقية بين الرأسي أكبر من 15 سم: ربط كل الأسياخ بالكانات، وأقل من 15 سم يمكن الاستغناء عن ربط الوسطي |  | H | ص 108
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | كانة بعيون للأعمدة خاصة مع كانات ملساء، ويمكن الاستغناء عنها مع التربيط الجيد | ≥ 4 كانات | W | ص 108
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | رأسية الحديد وعدم التواء الرأسي وأفقية الكانات |  | W | ص 109 | مصحح بعد التدقيق
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | بسكوت كاف بين الشدة والحديد مثبت في الكانة لا في الرأسي |  | H | ص 109 | مصحح بعد التدقيق
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | أماكن ومناسيب أشاير الأعتاب التي لا توجد لها محكيات في المباني |  | W | ص 109 | مصحح بعد التدقيق
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | حوائط القص: كليبسات تربط الرأسي بالأفقي مخترقة السمك ما لم تذكر المخططات أكثر | ≥ Ø8 أو 0.25 قطر الرأسي، ≥ 4 نقاط/م2 | H | ص 109
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | الحوائط ذات التركيز عند الأركان والأطراف: كانة مغلقة |  | H | ص 109
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | Core المصعد: مشاطيف حول فتحات الأبواب بزاوية 45 عند الأركان | عادة 2Ø16 | H | ص 109
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | اتصال البرندات عند أركان الـ Core بطول التماسك بالاتجاهين | شكل أ-35 | H | ص 109
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | عتب أبواب المصعد عند Ln/h ≤ 2: مجموعتان متقاطعتان من التسليح القطري بكانات وممتدة بوصلة شد | ≥ 4 أسياخ لكل مجموعة | H | ص 109
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | غطاء خارج الكانات أكبر من 40 مم: احتياطات ضد الانفصال (بياض مع تقليل الغطاء أو شبكة إضافية) | شبكة على بعد 20 مم من الوجه | H | ص 109
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | البرندات تحتوي الرأسي من الخارج |  | H | ص 109
T095 | REBAR | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | فتحة بحائط القص: تكثيف الرأسي والأفقي على جوانبها بنصف مساحة الحديد المقطوع + مشاطيف على الأركان | 2Ø12، شكل أ-36 | H | ص 109
T096 | REBAR | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | عدد الأسياخ الطولية للعمود | الدائري 6 أسياخ على الأقل، المضلع سيخ في كل زاوية على الأقل | H | ص 110
T096 | REBAR | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | تمييل الأسياخ الرأسية عند تقليل أبعاد العمود في الأدوار المتكررة داخل قطاع الكمرة أو البلاطة | الميل لا يزيد عن 1 أفقي إلى 6 رأسي | H | ص 110
T096 | REBAR | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | عند عدم كفاية العمق لتحقيق الميل تثنى الأسياخ 90 درجة مع أشاير جديدة منفصلة بالعمود السفلي بطول وصلة شد من ظهر البلاطة أو الكمرة | طول وصلة شد، شكل أ-37 | H | ص 110
T096 | REBAR | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | تربيط حديد العمود بسلك رباط عند جميع التقاطعات في الاتجاهين (صليبة) |  | W | ص 110
T096 | REBAR | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | الكوابيل القصيرة المتصلة بالأعمدة: استمرار كانات العمود داخل الكابولي بكانات أفقية مقفلة إضافة لكانات رأسية بالكابولي |  | H | ص 110
T096 | REBAR | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | قطر كانات الأعمدة | لا يقل عن 10 مم (ACI 318-08 بند 7.10.5) | H | ص 110
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | الحديد الرئيسي عمودي على الكمرات الحاملة طبقا للنظام الإنشائي |  | H | ص 114
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | عدد وأقطار الحديد الرئيسي والثانوي |  | H | ص 114
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سيخ في أنف كل درجة وحديد الدرجة (مثاليث) مثبت جيدا بأنف الدرجة بسلك رباط |  | W | ص 114
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | عمل مقصات حيث محصلة الشد للخارج من بلاطة السلم، غالبا عند الصدفة للقلبة الأولى ومنسوب الدور للثانية | شكل أ-61، أ-62 | H | ص 114
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | تنفيذ السلم حتى منسوب الصدفة مع صب الأعمدة مع أشاير بوصلة شد، ويفضل أشاير بطول القلبة | 1.3 Ld | H | ص 114
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | مراجعة تسليح الكمرات الحاملة للسلم وطريقة حمله |  | H | ص 114
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | الحديد السفلي لبلاطة السلم أعلى التسليح السفلي لكمرة نصف الدور أو البلاطة الحاملة |  | H | ص 114
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | المسافة بين رقتي تسليح بلاطة السلم تحقق سمك البلاطة ناقص الغطاء |  | W | ص 114
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | الكمرة المكسرة مع السلم: مقصات في التسليح عند تداخل العزوم |  | H | ص 115 | مصحح بعد التدقيق
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات عند زاوية انحراف السلم الرأسية والكانات عمودية على محور الكمرة في الجزء المائل |  | H | ص 115 | مصحح بعد التدقيق
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | الكمرات الحاملة لبلاطة السلم غالبا هي العمودية على شريحة البلاطة؛ يراجع ذلك مع النظام الإنشائي |  | R | ص 115 | مضاف بعد التدقيق
T097 | REBAR | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | أشاير السلم عند صدفة صب الأعمدة يفضل أن تكون بطول القلبة كاملا حتى منسوب البلاطة مع طول التثبيت في السقف | وصلة شد 1.3 Ld على الأقل | H | ص 114 | مضاف بعد التدقيق
T098 | REBAR | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراجعة النظام الإنشائي للسقف وانتقال الأحمال حتى الركائز |  | R | ص 120
T098 | REBAR | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | إسقاط المعماري على الإنشائي للتأكد من وجود كمرة أو فاتورة أسفل كل جدار ومراجعة البروزات والحدود الخارجية |  | R | ص 120
T098 | REBAR | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مطابقة الإنشائي مع مخططات التكييف المركزي من حيث قطاع المجاري والارتفاع الصافي والفتحات |  | R | ص 121 | مصحح بعد التدقيق
T098 | REBAR | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مخططات تفريد حديد الكمرات والبلاطات: المحاور واسم النموذج، تكثيف الكانات وعددها وقطرها، الوصلات وطولها، الأسياخ الإضافية وتنسيبها، بداية ونهاية التكسيح، القطاعات العرضية وفروع الكانات، كروكي العزوم |  | R | ص 121
T098 | REBAR | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراجعة سمك البلاطات والكمرات وملاءمتها للترخيم |  | R | ص 121
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد على طبقات: المسافة بين الطبقتين باستخدام قطع قضبان فاصلة | لا تقل عن المقاس الاعتباري الأكبر للركام وغالبا 2.5 سم، قطع T25 كل 1 م | H | ص 121
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | عند قطرين مختلفين توضع الأسياخ الأكبر في الطبقة الأولى من القاع ومن أعلى |  | W | ص 121
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | عدد الأسياخ في كل طبقة | سيخان على الأقل | H | ص 121
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | توزيع التسليح متماثل حول محور القطاع |  | W | ص 121
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الأسياخ في الطبقات على رأسية واحدة لمرور الخرسانة |  | W | ص 121
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | كانات شنش للحفاظ على المسافات بين الأسياخ السفلية أو تربيط الحديد السفلي بالكامل | كانتان على الأقل لكل كمرة | W | ص 121
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد الجانبي للكمرات العميقة | للكمرات بعمق أكبر من 60 سم بخلاف سمك البلاطة: أسياخ انكماش جانبية لا تقل مساحتها عن 8% من حديد الشد والتباعد الرأسي 30 سم بحد أقصى (الكود المصري 2007) | H | ص 122 | مصحح بعد التدقيق
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | نقطة تكسيح الحديد المكسح وامتداد الحديد العلوي | الطرفية سبع البحر الصافي، الداخلية خمس البحر الصافي، العلوي يمتد ربع البحر المجاور أو نفسه أيهما أكبر | H | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد المكسح في الكمرات الطرفية: المسافة بين بداية الجزء المائل ووجه العمود | 30 سم على الأقل أو نصف عمق الكمرة | H | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بدون حديد مكسح: امتداد الحديد العلوي | بعد ثلث البحر نفسه أو المجاور أيهما أكبر | H | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد السفلي يمتد للوجه المقابل للركيزة | المسافة بين نهاية السيخ ومحور العمود 15 سم على الأقل من الجهة المقابلة | H | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد الإضافي السفلي B bar: بعده عن الركيزة | لا يزيد عن 1/10 البحر الصافي من الطرفية و1/8 في البحور الوسطى | H | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | نموذجان مختلفان متجاوران: يستمر الحديد العلوي للكمرة الأكبر تسليحا في بحر الكمرة الأقل |  | H | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات الثانوية محملة على الرئيسية، والأطول والأقل جساءة محملة على الأقصر والأكثر جساءة |  | R | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي للكابولي يمتد من الوجه المقابل للعمود ويثنى عند الطرف بطول التماسك | 1.5 مرة الطول الصافي للكابولي أو ثلث البحر المجاور أيهما أكبر | H | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات المكسرة في المسقط: تكثيف الكانات على جانبي الانحناء والحديد الطويل قطعة واحدة كمقصات مع تراكب | وصلة شد 1.3 طول الرباط | H | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بحر قصير بين بحرين كبيرين: الحديد العلوي الأكبر يمتد في البحور الثلاثة دون وصلات وينتهي عند ثلث المجاورتين | البحر القصير أقل من ثلث المجاورين | H | ص 122
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بحر كبير بين بحرين صغيرين: الحديد العلوي للكبيرة يمتد لما بعد القصيرتين | القصيرة أقل من ثلث الكبيرة | H | ص 123 | مصحح بعد التدقيق
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بحر قصير بعد كابولي: حديد الكابولي يمتد لما بعد الكمرة المجاورة حتى ثلث البحر الثالث |  | H | ص 123 | مصحح بعد التدقيق
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تلاقي كمرتين كابولي: يحمل الكابولي الطويل على القصير والأقل جساءة على الأكثر جساءة |  | R | ص 123
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | حديد الكمرات الثانوية أعلى حديد الكمرات الرئيسية |  | H | ص 123
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات الرابطة بين حوائط القص: مجموعتان من التسليح القطري المتماثل | إذا نسبة البحر الصافي إلى العمق 2 أو أقل | H | ص 123
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | مراجعة مسافة تركيز الكانات وعددها وأبعادها وعدد فروعها وتقسيطها |  | H | ص 123
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات للأحمال الزلزالية حسب الكود المصري | تركيز على مسافة ضعف عمق الكمرة من وجه العمود (غالبا ربع البحر الصافي)، أول كانة على 5 سم، التباعد لا يزيد عن أقل من d/4 و24 قطر كانة و8 أمثال أصغر قطر طولي و20 سم، وفي المنتصف أقل من d/2 و20 سم | H | ص 123 | مصحح بعد التدقيق
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات حسب الكود الأمريكي | 2d من وجه العمود، أول كانة 5 سم، التباعد أقل من d/4 و24 قطر كانة و8 أقطار طولي و30 سم، المنتصف d/2 (ACI 318M-11)؛ الإصدارات الأحدث 6 أقطار طولي و150 مم | H | ص 123 | مصحح بعد التدقيق
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات بالكمرات الرئيسية عند التقائها بالفرعية | شكل أ-21 | H | ص 123
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات العريضة: كانة بأربعة فروع | للعرض أكبر من 40 سم، والمسافة بين الفروع 250 مم بحد أقصى | H | ص 123
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | استمرار كانات الأعمدة داخل منطقة اتصال الأعمدة بالكمرات |  | H | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكانة بأربعة أفرع: الحديد السفلي والعلوي 4 أسياخ على الأقل مع سيخ في كل زاوية |  | H | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | قفل الكانة في منطقة الضغط: من أسفل على جانبي الركائز ومن أعلى في منتصف البحر وبالتبادل بين الجهتين |  | W | ص 124 | مصحح بعد التدقيق
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكانات أسفل السطح العلوي للبلاطة بمقدار الغطاء وغير ساقطة على خشب القاع مع بسكوت بقاع الكمرة | غطاء 2.5 سم | W | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات عند تغير أو انحراف محور الكمرة أفقيا أو رأسيا |  | H | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكانات على شكل U (كليبسات): ربط العلوي بالسفلي بطول تراكب | 30 سم على الأقل (Class B splice) | H | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بسكوت جانبي Spacers لتحقيق رأسية الحديد والغطاء الجانبي وكذلك من أسفل | بسكوتتان على الأقل لكل جانب | W | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الغطاء الخرساني للكمرات | 4 سم حسب ACI 318M-11 بند 7.7.1، والمعتاد في مصر 2.5 سم على الأقل ويؤخذ 3 سم | H | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | التسليح الرئيسي على طبقتين: الرقتان فوق بعض مباشرة ومتماثلتان حول محور الكمرة وكل طبقة سيخان على الأقل | المسافة الصافية بين الطبقتين لا تقل عن 25 مم (ACI 318 بند 7.6.2) | H | ص 124 | خطأ بالكتاب
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | أماكن وعدد أشاير الأعمدة المزروعة واحتياطاتها من تكثيف كانات |  | H | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تقاطع كمرة ساقطة مع مدفونة: تنفذ الساقطة أولا وتستمر كاناتها داخل المدفونة، وأول كانة 5 سم من وجه العمود |  | H | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات المقلوبة: تسليح البلاطات أعلى تسليحها السفلي والكانات بطول رباط داخل البلاطة، مع حديد X إضافي اختياري | شكل أ-27 | H | ص 124
T099 | REBAR | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | اختلاف مناسيب ظهر أو قاع الكمرات: ربط التسليح في مناطق التغيير لتحقيق استمرارية العزوم | شكل أ-30 | H | ص 125 | مصحح بعد التدقيق
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | تكريب البلاطات المستمرة المتقاربة البحور: تكسيح نصف الحديد الرئيسي | فارق البحور 20% أو أقل، التكسيح عند خمس البحر والامتداد ربع أكبر البحرين | H | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | حديد الاتجاه القصير أسفل حديد الاتجاه الطويل في البلاطة المحمولة على 4 كمرات |  | H | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الانتهاء من التكسيح والتكريب قبل الصب ومنعه أثناء الصب |  | H | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | بسكوت البلاطة وتحقيق الغطاء المطلوب |  | W | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الحديد مستقيم دون تقوس أو تعرجات |  | W | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الشبكة العلوية للبلاطات الطرفية Disc. Edge Top Bars | 0.15 البحر أو 45 قطر، وغالبا ربع البحر في التنفيذ | H | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي للبلاطة أعلى الحديد العلوي للكمرات وبعده عن سطح البلاطة | 2.5 سم بحد أقصى | H | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | قطر تسليح البلاطة المصمتة | يفضل ألا يزيد عن 1/10 سمك البلاطة | R | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | كراسي الحديد العلوي بعرض يحمل سيخين متجاورين | قطر 10 مم على الأقل، تباعد 1 م بحد أقصى | W | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | حديد الأركان للبلاطات ذات الاتجاهين الكبيرة علوي وسفلي | 3/4 حديد الاتجاه القصير في مربع ضلعه 0.15 البحر الأكبر للركن الطرفي، و3/8 للأركان الداخلية الأكبر من 5 م | H | ص 125
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | أحجبة الأركان Corner Reinforcement حسب ACI: العلوي بقطر البلاطة والسفلي عمودي عليه | شبكة مربعة بطول خمس البحر الكبير عند الأركان (ACI 318 R13.3.6) | H | ص 126 | مصحح بعد التدقيق
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | رقة علوية للانكماش في البلاطات السميكة | سمك أكبر من 16 سم: 5 أسياخ قطر 6 مم/م على الأقل في الصلب عالي المقاومة بحيث لا تقل عن 20% من الرئيسي (الكود المصري 2007) | H | ص 126 | مصحح بعد التدقيق
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | ترفيع الرقة العلوية على كراسي، ويفضل كمرة مدفونة بكانة مغلقة للبلاطات الكابولية | كراسي قطر 10 مم على الأقل كل 1 م | W | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الكرسي بين الرقتين يرتكز على الرقة السفلية لا على الشدة |  | W | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الحديد الرئيسي (الشوك) للكابولي ممتد ومثبت بالكراسي لعدم الحركة | 1.5 مرة طول الكابولي | H | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | البلاطة الكابولية الزاوية: الشوك في الاتجاه القصير أو على هيئة مروحة |  | H | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | البلاطة الكابولية: سند التسليح العلوي على عصب مخفي | 4 أسياخ قطر 10 مم وكانات قطر 8 مم | W | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الكابولي: الشوك من أعلى ومن أسفل والثانوي من داخل الشوكة |  | H | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | تربيط التسليح بسلك رباط عند جميع التقاطعات في الاتجاهين |  | W | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | فتحات الأسقف: فواتير على الجانبين وحديد مائل 45 درجة بالأركان | الفواتير بمساحة المقطوع، المائل 10% من مجموع المقطوع ويمتد 45 قطر بعد الزاوية | H | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | احتساب السيخ الإضافي (البادي) عند عد الأسياخ في المتر |  | W | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | تربيط الحديد العلوي وعمل ممرات خشبية للصب اليدوي |  | W | ص 126
T100 | REBAR | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | بلاطات الحمامات والمطابخ المخفضة: حديد علوي على الأطراف | شكل أ-48 | H | ص 127 | مصحح بعد التدقيق
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | عدم الوصل في مناطق الإجهادات القصوى |  | H | ص 129
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | الوصل بالتبادل ونسبة الحديد الموصول بالمقطع والمسافة بين الوصلات | 25% بحد أقصى، والمسافة 1.3 طول التماسك على الأقل | H | ص 129
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | طول الوصلة إذا مساحة الأسياخ أقل من ضعف المطلوبة | 1.3 × 60 قطر للشد و1.3 × 40 قطر للضغط | H | ص 129
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | وصلة منتصف الكمرات أو البلاطات المسطحة | وصلة ضغط 40 قطر (مصري)، أو 0.071 fy·db تعادل تقريبا 30 قطر (ACI) | H | ص 129 | صحيح
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | مناطق الشد: تحديد فئة وصلات التراكب Class A أو Class B حسب ACI 318 | Class A عند تحقق شرطين معا: المساحة الموجودة ضعف المطلوبة على الأقل والموصول نصف المساحة أو أقل، وإلا Class B (ACI 318 بند 12.15.2) | H | ص 129-130 | مصحح بعد التدقيق
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | وصلة الشد بعيدة عن مناطق الشد القصوى |  | H | ص 130 | مصحح بعد التدقيق
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | التسليح السالب يستمر داخل الركيزة الطرفية طول التماسك Ld | من وجه الركيزة الداخلية | H | ص 130 | مصحح بعد التدقيق
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | وصل العلوي بمنتصف البحر والسفلي قرب العمود بوصلة Class B أو ميكانيكية أو لحام |  | H | ص 130
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | الوصلات الميكانيكية أو الملحومة واختبارها | للأقطار 28 مم فأكثر، اختبار 125% من إجهاد الخضوع | H | ص 130
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | الحديد المدهون إيبوكسي: زيادة طول الوصلة بمعامل حسب ACI |  | R | ص 130
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | الحزم Bundles: طول الوصلة ومنع وصل الحزمة كاملة | طول الامتداد للسيخ المفرد × 1.2 لحزمة 3 أسياخ و× 1.33 لحزمة 4 أسياخ، شد وضغط، ولا وصلات بين الحزم كاملة (SBC 300 و ACI 318 بند 12.4.1) | H | ص 130 | مصحح بعد التدقيق
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | منع وصلات التراكب حسب الكود المصري | للأقطار أكبر من 28 مم | H | ص 130
T101 | REBAR | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | لحام الحديد: منع لحام Grade 60 المعالج على البارد إلا بإقرار المصنع، وعينة ملحومة واختبار شد قبل التنفيذ |  | H | ص 130
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | السطح النهائي غير القابل للتعلية: ثني أشاير الأعمدة داخل الكمرات بوصلة شد | 60 قطر Class B | H | ص 130
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | منع الحزم في الكمرات للأقطار الكبيرة | أكبر من 32 مم (SBC 304 فقرة 7.6.6.3) | H | ص 130
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | غطاء الحزم | قطر الحزمة المكافئ بحد أقصى 50 مم عدا الأساسات | H | ص 130
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | حديد بادي علوي للكمرات الطرفية | إذا جنب العمود 40 سم أو أكثر | W | ص 131 | مصحح بعد التدقيق
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | ربط حديد الكمرات العلوي والسفلي مع الكانات بسلك رباط |  | W | ص 131 | مصحح بعد التدقيق
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | مراجعة تكسيح حديد الكمرات في أماكنه |  | H | ص 131 | مصحح بعد التدقيق
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | حديد السلالم والدرج والأشاير للأدوار المتكررة |  | H | ص 131 | مصحح بعد التدقيق
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | نوعية الحديد وصدأه ونظافته من الأتربة والشحوم |  | W | ص 131 | مصحح بعد التدقيق
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | كانة بعيون لأشاير الأعمدة في نهايتها على السقف قبل الصب |  | W | ص 131 | مصحح بعد التدقيق
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | عدم وصل الحديد السفلي للكمرات بمنتصف البحر ووصله عند الركيزة |  | H | ص 131
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | وصل الحديد العلوي للكمرات بمنتصف البحر أو بعد ربعه | 40 قطر على الأقل | H | ص 131
T102 | REBAR | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | كمرة رئيسية أقل عمقا من الثانوية: استمرار كانات الأكبر داخل الصغيرة مع حديد U وتعليق الثانوية | كانات قطر 10 مم كل 10 سم | H | ص 131
T103 | REBAR | تسليح أركان الإطارات | مستندات | مطابقة تفريد حديد أركان الإطارات لرسومات الورشة المعتمدة |  | R | ص 357
T103 | REBAR | تسليح أركان الإطارات | قبل التنفيذ | تحديد وجه الشد من منحنى العزوم قبل اعتماد تفريد الحديد بالـ Shop drawing |  | R | ص 357
T103 | REBAR | تسليح أركان الإطارات | أثناء التنفيذ | استمرار الحديد الخارجي للعمود حول الركن المحدب ليكمل في الوجه العلوي للكمرة بطول التماسك الكامل | طول التماسك الكامل | H | ص 357
T103 | REBAR | تسليح أركان الإطارات | أثناء التنفيذ | حديد الوجه الداخلي للركن يرسى مستقيما متقاطعا مع وجود أسياخ مكسحة قرب الركن |  | H | ص 357
T104 | REBAR | تسليح إطار مع كابولي | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي مستمر من الكابولي فوق العمود إلى البحر مع أسياخ مكسحة عند الوجه |  | H | ص 358
T105 | REBAR | تسليح الإطار الجملوني | أثناء التنفيذ | عدم وجود أسياخ مستمرة حول ركن مقعر، والأسياخ الداخلية مقطوعة ومتقاطعة ومرساة في الخرسانة المضغوطة |  | H | ص 359
T105 | REBAR | تسليح الإطار الجملوني | أثناء التنفيذ | وجود كانات تربيط عند قمة الإطار وعند العقدة لاحتواء القوة الشعاعية |  | H | ص 359
T106 | REBAR | تسليح إطار بقمة مقعرة | أثناء التنفيذ | حديد الوجه المقعر لإطار القمة المقعرة (V) يفصل ويرسى متقاطعا |  | H | ص 359
T107 | REBAR | تسليح إطار بسقف متدرج | أثناء التنفيذ | تفريد الأسياخ في الركنين الداخلي والخارجي لمنطقة الدرج حسب منحنى العزوم مع تكثيف الكانات عند العقد |  | H | ص 360
T108 | REBAR | تسليح القاعدة المشتركة | أثناء التنفيذ | وجود حديد سفلي في الاتجاهين وحديد علوي وأشاير (Dowels) مطابقة لحديد الأعمدة الرأسي | حسب التصميم | H | ص 361
T108 | REBAR | تسليح القاعدة المشتركة | أثناء التنفيذ | تركيب كراسي حمل الحديد العلوي بمعدل 1 Ø16 لكل م2 | 1 Ø16 / م2 | H | ص 361
T108 | REBAR | تسليح القاعدة المشتركة | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي للقاعدة المشتركة (Upper steel) مستمر بطولها مع ثنيات طرفية والحديد السفلي في الاتجاهين |  | H | ص 361 | مضاف بعد التدقيق
T109 | REBAR | تسليح القاعدة المنفصلة | أثناء التنفيذ | أشاير العمود ترتكز على شبكة القاعدة بثنية أفقية وطول الوصلة فوق القاعدة |  | H | ص 361
T109 | REBAR | تسليح القاعدة المنفصلة | أثناء التنفيذ | وجود كانات العمود داخل القاعدة لتثبيت الأشاير |  | H | ص 361
T109 | REBAR | تسليح القاعدة المنفصلة | أثناء التنفيذ | تركيب حديد محيطي Ø12 كل 25 سم عند ظهر القاعدة | Ø12 @ 250 مم | H | ص 361
T109 | REBAR | تسليح القاعدة المنفصلة | أثناء التنفيذ | حديد كل اتجاه في القاعدة موزع على مجموعتين كل منها 50% بأطوال متبادلة كما بشكل أ-90 | 50% + 50% طولي و50% + 50% عرضي | H | ص 361 | يراجع
T110 | REBAR | تسليح القاعدة المستطيلة | أثناء التنفيذ | تركيز جزء الحديد القصير في الشريط تحت العمود وتوزيع الباقي على الجانبين وتوزيع الحديد الطويل بانتظام | Asm/As = 2B'/(A+B') | H | ص 362
T111 | REBAR | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي للكمرة الرابطة رئيسي ويمتد داخل العمود بطول وصلة شد من وجه العمود |  | H | ص 363
T111 | REBAR | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | كانات الكمرة الرابطة 4 فروع على الأقل عند عرض > 40 سم مع تكثيفها في مناطق القص بقطر ≥ 10 مم |  | H | ص 363
T111 | REBAR | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | أشاير العمود تدخل داخل تسليح الكمرة الرابطة |  | H | ص 363
T111 | REBAR | قاعدة الجار بكمرة رابطة | مستندات | تحديد أقطار وأعداد الأسياخ من التصميم لا من الرسم القياسي (الرسم توضيحي) |  | R | ص 363
T111 | REBAR | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | في قواعد الجار والداخلية المربوطة بكمرة رابطة: الحديد السفلي العمودي على الكمرة رئيسي والموازي لها ثانوي، وكل منهما في مجموعتين 50% + 50% |  | H | ص 363 | مضاف بعد التدقيق
T111 | REBAR | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | الكمرة الرابطة: حديد علوي متعدد الطبقات مستمر، حديد سفلي، أسياخ انكماش Ø12 على المحيط، وبطنها عند منسوب التأسيس على خرسانة عادية |  | H | ص 363 | مضاف بعد التدقيق
T112 | REBAR | وصلات الصب في القواعد والميدات | قبل التنفيذ | وضع Spacers ≥ 5 سم أسفل الشبكة | ≥ 5 سم | H | ص 364
T112 | REBAR | وصلات الصب في القواعد والميدات | أثناء التنفيذ | الكانات في الميدة المتدرجة للتجميع فقط (Links for assembly) مع Ø8 كل 20 سم بمنطقة الانتقال |  | W | ص 364
T112 | REBAR | وصلات الصب في القواعد والميدات | أثناء التنفيذ | طول ركوب أشاير العمود (lb) فوق وصلة الصب أعلى القاعدة مطابق للتصميم |  | H | ص 364 | مضاف بعد التدقيق
T113 | REBAR | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | أثناء التنفيذ | تركيب التسليح الإضافي حول الأعمدة داخل البلاطة 2x2T16 علوي وسفلي |  | H | ص 365
T114 | REBAR | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | تفريد حديد رقبتي الفاصل (كمرتين متجاورتين بدلايات) ورقبة مقلوبة لحمل الغطاء |  | H | ص 389
T115 | REBAR | تخزين حديد التسليح | قبل التنفيذ | التخزين عاليا عن الأرض على عوارض خشبية أو كمرات خرسانية |  | W | ملحق مصور ص 7
T115 | REBAR | تخزين حديد التسليح | قبل التنفيذ | عمل ميول جانبية في أرضية التخزين لتصريف المياه |  | W | ملحق مصور ص 7
T115 | REBAR | تخزين حديد التسليح | قبل التنفيذ | فصل كل قطر وترتيب الأقطار من الأكبر للأصغر متجاورة |  | W | ملحق مصور ص 7
T115 | REBAR | تخزين حديد التسليح | قبل التنفيذ | تغطية الحديد بغطاء منفذ للهواء |  | W | ملحق مصور ص 7
T116 | REBAR | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | القواعد المشتركة: الطويل فرش والقصير غطاء في الرقة السفلية، والعكس في العلوية |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8
T116 | REBAR | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | القواعد المستطيلة: الفرش في الاتجاه الطويل مع تكثيف القصير بعرض القاعدة أسفل العمود |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8
T116 | REBAR | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | تركيز الحديد القصير للشبكة السفلية أسفل شريحة العمود في القواعد المشتركة |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8
T116 | REBAR | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | القواعد الشريطية: القصير رئيسي فرش والطويل غطاء في السفلية، والعكس في العلوية |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8
T116 | REBAR | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | تهبيط اللبشة أسفل حفرة المصعد مع سند جوانب الحفر بخوازيق ساندة | 1 إلى 1.7 م | H | ملحق مصور ص 8 | صحيح
T116 | REBAR | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | تقوية شدة القواعد وتغليف أشاير الأعمدة لمنع التصاق الخرسانة أثناء الصب |  | W | ملحق مصور ص 7 إلى 8
T116 | REBAR | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | توقيع أركان الأعمدة بمحطة الرصد على القواعد والأسقف المتكررة |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8
T116 | REBAR | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | تقوية شدات القواعد الشريطية بشكالات مائلة وخوابير مثبتة في الأرض |  | W | ملحق مصور ص 7 إلى 8
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | شبكة إضافية عند غطاء خارج الكانات يزيد عن 40 مم | على 20 مم من السطح | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | مرور مواسير الكهرباء بين رقتي التسليح لا على الخشب |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | بسكوت أسفل الشبكة السفلية وكراسي بين الرقتين محمولة على الشبكة السفلية | تحقيق سمك البلاطة | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | كانة (يفضل بعيون) على نهاية أشاير الأعمدة لتثبيتها أثناء الصب |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | الشبكة السفلية داخل قطاع الكمرة والعلوية أعلى كانة الكمرات |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | امتداد البرانيط في البلاطة المصمتة | ربع أو ثلث البحر الكبير | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | تربيط كانات الأعمدة والأشاير القديمة مع الجديدة |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | كانات بعيون في الأعمدة | لا تقل عن 3 على الارتفاع | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | قفل كانات الأعمدة | 135 درجة | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | قفل كانات الكمرات تبادليا على الطرفين وفي مكان الضغط | بجوار الأعمدة لأسفل وفي المنتصف لأعلى | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | امتداد الحديد الطرفي الإضافي العلوي للكمرة | ربع البحر | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | تسليح الكمرات الثانوية أعلى تسليح الرئيسية |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | استمرار كانات الأعمدة داخل منطقة الاتصال مع الكمرات |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | كليبسات ربط رقتي الحائط | 4/م2 قطر لا يقل عن 6 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | اتصال حديد البرندات الأفقي عند أركان الحوائط وتثبيت السمك بلوح خشبي |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | حديد إضافي حول الفتحات وحديد مائل عند الأركان | 45 درجة، 10% من المقطوع، امتداد 45 قطر | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | سمك البلاطة مع الغطاء | +10/-5 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | السلم الحلزوني: الحديد القصير كانة مغلقة وأقطار أكبر في الأركان |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | الكمرة المقلوبة: الحديد الرئيسي أسفل حديد البلاطة مع كانة بشنب ومقص |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | تخانات بين رقتي حديد الكمرات ومسافة بينية للقضبان | قطر 25 مم ومسافة لا تقل عن 25 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | كانة توزيع (شنش) في الكمرة أو السمل | كل 1 م | W | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | تكسيح نصف حديد البلاطة المصمتة وامتداده | عند L/5، امتداد ربع أكبر البحرين، الطرفية L/7 | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T117 | REBAR | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | عد الكانات في المتر بوضع بداية الشريط بين كانتين | حسب المخطط | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23
T118 | REBAR | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | قبل التنفيذ | عند تلاقي كابوليين يحمل الطويل على القصير والأقل جساءة وتسليحا على الأكبر |  | H | ملحق مصور ص 24
T118 | REBAR | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | قبل التنفيذ | كانات كمرة فخدة السلم عمودية على محورها مع مقصات وتكثيف عند الكسرة |  | H | ملحق مصور ص 24
T118 | REBAR | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | قبل التنفيذ | بلاطة السلم الحلزوني ككمرة بكانات بفروع وتركيز التسليح بالأطراف |  | H | ملحق مصور ص 24
T118 | REBAR | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | قبل التنفيذ | تكثيف الكانات عند التقاء الثانوية بالرئيسية وحمل حديد الثانوية على كامل عرض الرئيسية |  | H | ملحق مصور ص 24
T119 | REBAR | تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود | أثناء التنفيذ | تسليح الكابولي القصير المحمل على العمود (شكل أ-84) يمر عبر العمود ويرسى في الجهة المقابلة مع أسياخ مائلة بحافته | حسب شكل أ-84 | H | ص 358 | مضاف بعد التدقيق
T120 | SLAB | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الأسقف المفرغة: رص البلوك على استقامة واستمرارية الأعصاب وأبعادها واتجاهها وأبعاد الكمرات |  | H | ص 119
T120 | SLAB | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الهوردي: تحديد أماكن الكمرات المدفونة بـ Check line على ظهر الخشب بعرض الكمرة والمسافات البينية |  | W | ص 119
T120 | SLAB | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | البلاطات المسطحة بسقوط Drop Panel: أبعاد السقوط | سمك ربع البلاطة على الأقل، يمتد سدس الباكية الأصغر على الأقل ولا يتعدى ربع البحر الأصغر | H | ص 119
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | قبل التنفيذ | مخطط تنفيذي بمقياس رسم يبين الأعصاب وعددها وسمكها والمستمرة منها وعرض الجزء المصمت والمسافات بين المخدات |  | R | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | قبل التنفيذ | نوع وكثافة البلوك المستخدم في التصميم والالتزام به واختباراته |  | R | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | قبل التنفيذ | مواصفات البلوك الأسمنتي المفرغ للهوردي | جدار 30 مم على الأقل، وزن 1500 كجم/م3 بحد أقصى، ضغط 35 كجم/سم2 لمتوسط 10 و28 للمفردة | H | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الأعصاب المستمرة على استقامة واحدة بشد خيط |  | W | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | تسليح البلاطة داخل كانة الأعصاب وليس أعلاها |  | H | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | حديد الفرش عمودي على اتجاه العصب والغطاء موازٍ له |  | H | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | أول وآخر بلوكة في العصب مقفلة لمنع تسرب الخرسانة |  | W | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الجدران محملة على كمرات أو عمودية على الأعصاب، وإلا يصمم العصب لذلك |  | R | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الأعصاب العرضية Cross Rib في الهوردي ذي الاتجاه الواحد | بحر أكبر من 5 م وحمل حي 3 كن/م2 أو أقل: عصب عرضي واحد بمنتصف البحر بنفس تسليح الأعصاب الرئيسية؛ حمل أكبر من 3 كن/م2 وبحر 4 إلى 7 م: عصب واحد؛ بحر أكبر من 7 م: 3 أعصاب (الكود المصري 2007 فقرة 6-2-2-2) | H | ص 127 | مصحح بعد التدقيق
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الحديد السفلي للعصب العرضي أعلى حديد الأعصاب الرئيسية |  | H | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | وصل الحديد السفلي للأعصاب عند المخدات والعلوي بمنتصف الباكيات، وعلوي الأعصاب الكابولية بطول | 1.5 مرة طول الكابولي | H | ص 127
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | بداية القوالب المفرغة من وجه الكمرات الساقطة والحوائط | 150 مم جزء مصمت ما لم تحدد المخططات | H | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | عرض الأجزاء الصماء Solid part | نصف المسافة الصافية بين الأعصاب أو البحر/8 إلى 10، و20 سم على الأقل | H | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الأجزاء عند الركائز في البلاطات المستمرة صماء لمقاومة العزوم السالبة والقص |  | H | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | رص البلوك شبه المنحرف بالعرض الأكبر لأعلى |  | W | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | تثبيت البلوكات بمسامير صغيرة من الجوانب |  | W | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | ترطيب البلوكات قبل الصب |  | W | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الرجوع للتفاصيل الإنشائية لشكل كانة الأعصاب |  | R | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | مقاومة ضغط البلوك على المساحة الصافية عند تحمله محوريا | 7 ن/مم2 على الأقل | R | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | المخدات Hidden Beam: كانة بأربعة أفرع على الأقل | المسافة بين الأفرع 25 سم بحد أقصى | H | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الكانة بأربعة أفرع: 4 أسياخ طولية على الأقل علوي وسفلي مع سيخ بكل زاوية |  | H | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي في الأعصاب المستمرة وارتفاع كانة العصب | ارتفاع كانة العصب = السمك الكلي ناقص الغطاء الخرساني (2.5 سم تقريبا) | H | ص 128 | صحيح
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الهوردي ذو الاتجاهين: بلوك مغلق من جميع الجهات |  | W | ص 128
T121 | SLAB | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الحديد السفلي للأعصاب يرتكز أعلى التسليح السفلي للمخدات (الكمرات المدفونة) |  | H | ص 128 | مضاف بعد التدقيق
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | حديد الفرش في اتجاه العزم الأكبر وهو دائما الاتجاه الطويل في البلاطات المسطحة، أو الاتجاه ذو الحديد الإضافي السفلي الأكبر، والغطاء في الاتجاه القصير |  | H | ص 128 | مصحح بعد التدقيق
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الرقة العلوية تمتد على الأطراف طول رباط من وجه الركيزة وعلى هيئة شوكة عند الأعمدة وداخل الكمرات الخارجية | طول رباط 60 قطر مقاسا من وجه الركيزة (كمرة أو عمود) | H | ص 129 | مصحح بعد التدقيق
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | وصل الحديد السفلي عند الأعمدة بالتبادل | يمر 75 مم على الأقل بعد محور العمود | H | ص 129
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | وصل الحديد العلوي عند منتصف البحر ويفضل بالتبادل |  | H | ص 129
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | السفلي في الاتجاه الطويل وعكسه في الرقة العلوية (ساندويتش) |  | H | ص 129
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي الإضافي متساوٍ على وجهي العمود ما لم تحدد الرسومات |  | W | ص 129
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الإضافي السفلي في الباكيات الطرفية | من 1/10 البحر حتى 1/5 من وجه الركيزة الداخلية | H | ص 129
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الإضافي السفلي في الباكيات الوسطية | من 1/5 البحر حتى 1/5 من وجه الركيزة التالية | H | ص 129
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الإضافي العلوي الطرفي | يمتد 1/4 البحر بين المحاور | H | ص 129
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | استمرار حديد شريحة العمود لمقاومة الزلازل | ربع العلوي على كامل البحر ونصف السفلي على الأقل | H | ص 129
T122 | SLAB | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | وضع الإضافي السفلي والعلوي ببداية ونهاية منسوبة لنقطة ثابتة |  | W | ص 129
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | قبل التنفيذ | استلام النجارة والشدة الخشبية كما في الأسقف العادية |  | H | ص 135
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | مستندات | اعتماد شركة متخصصة ذات خبرة في مشاريع مماثلة من المالك وأحيانا البلدية |  | R | ص 135
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | مستندات | Shop drawings من المقاول المتخصص بمسارات الكابلات وأنواعها وإحداثياتها ثلاثية الأبعاد ومواقع ألواح التثبيت | الكود المصري 2007 ص 10-49 | R | ص 135
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | قبل التنفيذ | تخطيط مسارات الكابلات على السقف وتحديد أماكن الكراسي وكتابة ارتفاع ورقم كل كرسي |  | H | ص 135
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | مستندات | تقديم جميع القطع للاعتماد: Anchorages وWedges وDucts وStrands |  | R | ص 135
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | مستندات | التحقق من المواصفات الميكانيكية للكابلات: مقاومة الشد والخضوع والاستطالة والمرونة | القيم الدنيا حسب الكود | R | ص 135
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | استلام الشبكة السفلية وتسليح الكمرات كما في حديد الأسقف |  | H | ص 135
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مطابقة القطع للمعتمد وللمواصفة العالمية للنظام | شكل أ-69 | W | ص 135
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | أماكن واتجاهات النهايات الحية، ونهايتا شد للكابل الطويل، ويفضل التبادل على جانبي السقف | نهايتان إذا زاد الطول عن 36 م | H | ص 135
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | النهايات الميتة: فتل الضفيرة كبصيلة Onion End بماكينة Embossing وربطها بسيخ عرضي |  | W | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | أقطار وأطوال الكابلات مطابقة للمعتمد ولا وصل إلا في أضيق الحدود |  | H | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | الأجربة Ducts من مواد غير قابلة للصدأ (حديد مجلفن أو مطاط مضغوط معرج corrugated) بسطح يسمح بالتماسك مع مونة الحقن مع فتحات تهوية | فتحات كل 15 م | W | ص 136 | مصحح بعد التدقيق
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مساحة مقطع الجراب الداخلية | ضعف مساحة الكابلات لأكثر من كابل، وخلوص 6 مم على الأقل لكابل واحد | H | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | استبعاد الأجربة ذات الاختناقات أو الثقوب أو التشوهات |  | W | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | فحص الأجربة ووصلاتها برؤوس التثبيت بالهواء المضغوط ومسافة مستقيمة قبل الانحناء | 50 سم على الأقل | H | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مسارات الكابلات تتبع شكل عزوم الانحناء بمنحنى ناعم دون كسرات حادة |  | H | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | تثبيت Anchor cast بجانب الخشب بمسمار التيشة مع فوم لتخليق فراغ |  | W | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | المسافة بين الجدائل في الاتجاه الواحد | 6 مرات سمك البلاطة أو 1.5 م بحد أقصى (للأجربة غير المستديرة والأحمال الحية العادية منتظمة التوزيع، الكود المصري 2000 فقرة 10-4-3-65) | H | ص 136 | مصحح بعد التدقيق
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مسافة بين الأجربة تسمح بهز الخرسانة وتغلغلها |  | W | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | الكابلات على جوانب الفتحات الكبيرة مبتعدة عن حافتها | غالبا 30 سم | W | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | بعد مسار الكابلات عن الكمرات الساقطة | 6ts للطرفية و8ts للداخلية، يؤخذ 75 سم و30 سم من جانبي الكمرة حسب النص | H | ص 136
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | حديد حلزوني Bursting reinforcement عند النهايات الحية |  | H | ص 137
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | حديد بمناطق التثبيت لمقاومة قوى الانشقاق Splitting والانفصال Spalling |  | H | ص 137
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | المسار غير المستقيم في المسقط: مراجعة التصميم وحديد U يحتضن الكابلات عكس المحصلة |  | H | ص 137
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | كراسي الكابلات توضع على الشبكة السفلية وليس على الشدة |  | H | ص 137
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مواسير حقن رأسية مقفلة في بداية ونهاية المسار وعند القمم | المسافة بينها 15 م بحد أقصى | W | ص 137
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | الغطاء الخرساني لأي مجرى | 50 مم على الأقل | H | ص 137
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | تثبيت الكابلات على الكراسي Tendon supports | المسافة بين الكراسي 1 م بحد أقصى | H | ص 137
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | الرقة العلوية في Post tension flat slab السميكة وحديد الانكماش بشريحة الوسط | عند زيادة السمك عن 30 سم | H | ص 137
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | التأكد من عدم انسداد الأجربة بضخ هواء مضغوط | ضغط 0.2 ن/مم2 بحد أقصى | H | ص 137
T123 | SLAB | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | بعد التنفيذ | منع دخول الماء للأجربة أثناء المعالجة |  | W | ص 137
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | مستندات | معايرة أجهزة قياس الاستطالة والشد ونسبة الخطأ ضمن المسموح | كل 6 شهور | R | ص 137
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | اختبار ضغط الخرسانة قبل الشد وتحقق المقاومة المطلوبة عند نقل سبق الإجهاد | أي نتيجة 85% على الأقل من المطلوب وإلا الانتظار | H | ص 137
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الحد الأدنى لمقاومة الخرسانة عند سبق الإجهاد | بين 84% و86% من رتبة الخرسانة تقريبا: رتبة 30 تحتاج 26، و35 تحتاج 30، و40 تحتاج 34 ن/مم2 (الكود المصري 2000 فقرة 10-7-2) | H | ص 137 | مصحح بعد التدقيق
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | المقاومة عند الشد إن لم تحددها العقود حسب ACI | 28 ميجاباسكال Multistrand و17 ميجاباسكال Single strand | H | ص 138
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | تركيب الخوابير Wedges والدق عليها وتثبيتها في Anchor cast قبل الشد |  | H | ص 138
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | حرية الكابلات داخل الأجربة ووجود الخوابير وكفاءة التثبيت قبل الشد |  | H | ص 138
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | علامات إسبراي على الكابلات عند النهاية الحية على بعد ثابت من الأنكور |  | W | ص 138
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | تسوية الكابلات خارج الصب بطول واحد يسمح بتثبيت ماكينة الشد |  | W | ص 138
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الشد تدريجي منتظم متماثل بأشخاص مؤهلين حتى الحمل أو الاستطالة المطلوبة |  | H | ص 138
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الجدائل المتعددة متساوية الطول عند مستوى الحمل وعند قياس الاستطالة |  | W | ص 138
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | توفير وسائل قياس الاستطالة والحركة Gripping Devices |  | W | ص 138
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الشد الابتدائي Initial stressing | بعد بلوغ 25% من مقاومة 28 يوما (غالبا 18 إلى 36 ساعة) | H | ص 138
T124 | SLAB | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الشد النهائي Final stressing بالقوة التصميمية | بعد 70% من مقاومة 28 يوما (غالبا 3 أيام)، ولا يزيد عن 80% من قوة انهيار الكابلات | H | ص 138
T125 | SLAB | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | مقارنة القوة المحسوبة من الاستطالة بقراءة جهاز القوة والرجوع للمصمم عند التجاوز | الفرق 6% بحد أقصى منسوبا للأصغر | H | ص 138
T125 | SLAB | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | تسجيل الانفعال (المسافة بين العلامة ووجه الأنكور) بجدول وإخطار المصمم عند تجاوز الانحراف | 5% عن الإجهاد النظري | R | ص 138
T125 | SLAB | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | تسجيل الانزلاق الفعلي Actual slip لكل كابل |  | R | ص 139 | مصحح بعد التدقيق
T125 | SLAB | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | الفرق بين قوة الشد المقاسة بالجهاز والمحسوبة من الاستطالة في الكابلات | ± 7% (ACI 318M-11 بند 18.20.1)، ويبحث السبب عند التجاوز | H | ص 139 | مصحح بعد التدقيق
T125 | SLAB | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | قياس التحدب الناتج عن الشد ضمن المسموح |  | W | ص 139
T125 | SLAB | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | عدم تحقق الانفعال: إعادة الشد | بما لا يزيد عن 80% من إجهاد الكابلات | H | ص 139
T126 | SLAB | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | عدم قطع زوائد الكابلات إلا بموافقة كتابية من الاستشاري |  | H | ص 139
T126 | SLAB | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | قطع الكابلات الخارجية بعد الخوابير عند النهايات الحية وتغطيتها تماما بالمونة الأسمنتية أو Translucent Grease Cap أو دهان مانع للصدأ |  | W | ص 139 | مصحح بعد التدقيق
T126 | SLAB | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | عدم فك الشدات إلا بعد نجاح الشد، وعدم الفك عند تحميل شدة السقف التالي | قبل 28 يوما من الصب | H | ص 139
T126 | SLAB | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | حقن الفراغ Grouting بعد الشد النهائي حتى خروج المادة من الطرف الآخر | غالبا خلال 10 إلى 15 يوما من الصب | H | ص 139
T126 | SLAB | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | سيولة مادة الحقن ونسبة الماء للأسمنت | 0.44 بحد أقصى | H | ص 139
T126 | SLAB | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | الحقن بأسرع وقت بعد الشد النهائي لمنع الصدأ |  | W | ص 139
T126 | SLAB | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | عينات مادة الحقن عند 28 يوما | 30 ن/مم2 على الأقل | R | ص 139
T126 | SLAB | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | قبول اختبار القلب للخرسانة سابقة الإجهاد | متوسط 3 قلوب 80% على الأقل ولا تقل أي عينة عن 75% | H | ص 139
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | مستندات | مخططات تنفيذية حسب المواصفات (مقاومة الخرسانة والأحمال) تقدم لاعتماد الاستشاري |  | R | ص 140
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | مستندات | المواصفات الميكانيكية للكابلات والقيم الدنيا بالكود |  | R | ص 140
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | نسبة تآكل الركام لخرسانة سبق الإجهاد | لا تزيد عن 28% (ASTM C-131) | R | ص 140
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | الاتفاق على أماكن فتحات الصرف والميكانيكا والكهرباء على المخططات قبل التصميم والتصنيع |  | H | ص 140
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | أماكن فواصل التمدد في طبقة Topping وفواصل الصب |  | R | ص 140
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | ترقيم كل عنصر بمكانه واتجاهه وتاريخ تصنيعه ومطابقته لرسومات التركيب | ACI 318M-11 بند 16.8 | W | ص 140
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | تحدب الوحدات سابقة الصنع | 2 مم/م بحد أقصى 15 مم | W | ص 140
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | أقل مسافة ارتكاز | البحر الصافي/180 وبحد أدنى 5 سم للبلاطات و15 سم للكمرات (الكود المصري 2007 ص 6-108)؛ للمقارنة ACI 318 بند 16.6.2.2: ln/180 ولا تقل عن 51 مم للبلاطات و76 مم للكمرات | H | ص 140 | مصحح بعد التدقيق
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الارتكاز على جدران بلوك حاملة | جدار 190 مم فأكثر: نصف السمك ناقص 10 مم، جدار 140 إلى 190 مم: مع تسليح ربط وبحد أدنى 65 مم | H | ص 140
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الارتكاز على كمرات حديدية | عرض 150 مم فأكثر: نصف العرض ناقص 10 مم، وبحد أدنى 140 مم مع تسليح ربط | H | ص 140 | مصحح بعد التدقيق
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | رفع الوحدات بالوسيلة المبينة بالرسم Lifting hooks فقط وعدم وضع قضبان بالفراغات |  | W | ص 140 | مصحح بعد التدقيق
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | عدم رفع الوحدات من النهايات |  | W | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | مسافة الارتكاز (Corbels) تستمر حول الأعمدة |  | H | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | فراغ بين الألواح والكمرات الحاملة يصب مع Screed | غالبا 2 إلى 5 سم | W | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | سد نهايات الوحدات بطبات بلاستيك |  | W | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | سماح المصنع لمختبر المقاول بالتفتيش على التخزين والإنتاج والصب والمعالجة |  | R | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | استبعاد أي وحدة بها كسر أو شروخ أثناء التحميل والنقل |  | H | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الكمرات الحاملة: أشاير Connector bars مثنية داخل Screed بطول تماسك |  | H | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | كمرات عزوم اللي: كانات مقفلة بقفل 135 درجة | قفل 135 درجة بطول 10 سم، أو مسافة رباط بعرض الكمرة بالإضافة لزاوية 10 سم (شكل أ-53) | H | ص 141 | مصحح بعد التدقيق
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | سطح الارتكاز أفقي ويحقق العمق المطلوب (Screed + العنصر + Bearing Strip) |  | H | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | شطف زوايا قاع التحميل Chamfer | ACI 318M-11 بند 16.6.2.2 | W | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | قطع تحميل Bearing Strip بين الوحدات ومسافة الارتكاز |  | W | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | منع التكسير أو الفتح في العناصر بدون موافقة خطية من الصانع |  | H | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | صب الكمرات الحاملة في عملية واحدة وعدم الصب على مرتين |  | W | ص 141 | مصحح بعد التدقيق
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الفتحات تحت إشراف الصانع مع Steel Trimmer Beam والتأكد من قدرة الوحدات المجاورة |  | H | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | ملء فواصل Keyway بالكامل بمونة أو جراوت | مونة 3:1 هبوط 6 بوصة ورمل 6 مم بحد أقصى، أو مادة 21 ن/مم2 على الأقل | H | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | استخدام جراوت Non shrink non staining لملء الفواصل | PCI Manual | W | ص 141
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | ترطيب الفراغات بين الوحدات قبل الحشو |  | W | ص 142 | مصحح بعد التدقيق
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | منع الاهتزاز والمرور والتشوين قبل تصلب مونة الحقن | غالبا 3 أيام | W | ص 142 | مصحح بعد التدقيق
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | تسليح طبقة Topping حسب الرسومات وثني الأشاير داخلها قبل الصب | غالبا 5 أو 6 قطر 8 مم/م | H | ص 142
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | سمك Topping يقاس من أعلى نقطة بالألواح (التحدب) |  | H | ص 142
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | سمك طبقة Topping | متوسط 6 سم للبلاطات بسمك 22 سم أو أقل، ومتوسط 8 سم إذا زاد سمك البلاطات عن 30 سم، أو حسب المخططات | H | ص 142 | مصحح بعد التدقيق
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | تنظيف السطح بالهواء المضغوط وترطيبه قبل صب Topping |  | W | ص 142
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الخرسانة لا تملأ فراغات الوحدات وتخترق الفواصل | لا تزيد عن 5 سم بالأطراف | W | ص 142
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | ركام Screed وخلطة قليلة الانكماش | المقاس الأكبر 10 مم | R | ص 142
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | قص فواصل التحكم في Topping بالمنشار | بعد 18 ساعة وغالبا كل 6 م في الاتجاهين | W | ص 142
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | ترطيب طبقة Topping ومنع التحميل والمرور | 4 أيام على الأقل | W | ص 142
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | فتحات Core Holes بماكينة Coring دون قطع الكابلات أو العصب | 12 سم للبلاطات أقل من 22 سم، 16 سم للبلاطات 30 إلى 40 سم | H | ص 142
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | عند التشقق أو الشك في الحسابات: اختبار التحميل هو الفيصل للقبول |  | H | ص 143
T127 | SLAB | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | قبول Core Test لسابقة الإجهاد | 3 عينات متوسط 80% ولا تقل أي عينة عن 75% | H | ص 143
T128 | TANK | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | تحديد مكان الخزان بالموقع العام واعتماده من المالك مع طريقة التغذية واعتماد المناسيب من الجهة المختصة |  | R | ص 143
T128 | TANK | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | بعد الخزان عن مصادر التلوث (خزانات التحليل والبيارات وغرف التفتيش) | 10 م على الأقل | H | ص 143
T128 | TANK | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | الخزان غير منخفض ومرتفع عن البيارات ومصادر التلوث | 50 سم على الأقل | H | ص 143
T128 | TANK | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | منسوب مياه جوفية مرتفع: صرف جوفي حول الخزان |  | R | ص 143
T128 | TANK | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | الخزان مجاور لسور المدخل أو أقرب ما يمكن لمدخل العمارة |  | R | ص 143
T128 | TANK | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | عزل الحوائط والقاع داخليا وخارجيا بمانع رشح غير سام وتغليف خارجي بطبقات عازلة |  | R | ص 143
T128 | TANK | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | قطاع رأسي بمناسيب التأسيس والتشطيب، والردم فوق السطح لا يتعدى التصميمي |  | R | ص 143
T128 | TANK | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | عزل جميع الأوجه الداخلية الملامسة للماء بما فيها السقف ومنع التمديدات الصحية على ظهر الخزان | كود البناء السعودي الاشتراطات الإنشائية 1428 فقرة 3-16/5 | H | ص 144 | مصحح بعد التدقيق
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | قاع الحفر وسقوط غرفة الترسيب Sump Pit وإحداثيات أركان الحفر |  | H | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | الخرسانة العادية وتحشيتها من المباني والأسوار وسمكها |  | W | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تنعيم فرشة النظافة للعزل ثم Screed حماية مع طرف رباط للعزل الأفقي والرأسي |  | W | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تسليح الأرضية في الاتجاهين وكراسي بين الرقتين | كرسي قطر 16 مم لكل م2 | H | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تركيز حديد طولي أسفل كل جدار ليعمل ككمرة عميقة |  | H | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | وصل الحديد في منطقة غرفة الترسيب وسمك وتسليح لبشتها مماثل للخزان مع ترابط |  | H | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تثبيت مانع التسرب بكانة U بجناحين وحبسة بأسياخ طولية |  | W | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | كرافتات لربط تسليح الحوائط مع البلاطة وكرافتة أفقية لجوانب الحوائط | شكل أ-77 | H | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | Water Stop عند اتصال الحائط بالقاعدة والسقف بكامل المحيط ملحوم البداية والنهاية ورأسي أثناء الصب | لحام كاوية للبداية والنهاية، نصف ارتفاع العازل في الصبة الأولى والنصف الآخر في الصبة التالية | H | ص 144 | مصحح بعد التدقيق
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية فوق التأسيس: نزح يومي حتى يزيد وزن المنشأ عن قوة الدفع | 1.5 مرة uplift أو يزيد 20% | H | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | أشاير الجدران الرأسية والأفقية طبقا للمخططات |  | H | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | وصل البرندات الأفقية عند الزوايا والأركان | شكل أ-35 | H | ص 144
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | استخدام كلبسات في الجدران وليس دكم خشب |  | W | ص 145 | مصحح بعد التدقيق
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تقوية الجدران بزراجين خاصة بالمنشآت المائية ومنع الزراجين البلدي |  | W | ص 145
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | وصلة السقف بالجدران Fixed joint غالبا بتسليح الجدران داخل بلاطة السقف بوصلة شد أو بعد انتهاء العزم السالب حسب المخططات |  | H | ص 145 | مصحح بعد التدقيق
T129 | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | مواسير تهوية بالسطح ملفوفة كوع ومغطاة بشبك نحاس | 2 ماسورة 2 بوصة على 35 سم، فتحات الشبك 2 سم بحد أقصى | W | ص 145
T130 | TANK | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | تنظيف الخزان بالهواء المضغوط وغسيله قبل العزل الداخلي |  | W | ص 145
T130 | TANK | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | تدوير الزوايا الداخلية وتجنب الزوايا الحادة |  | W | ص 145
T130 | TANK | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | ميول Screed بالأرضية نحو Sump Pit |  | W | ص 145
T130 | TANK | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | اختبار الامتلاء بعد العزل الداخلي وقبل العزل الخارجي حتى الراسم العلوي ومراقبة المنسوب والرشح | أسبوع بعد 28 يوما من الصب مع احتساب التبخر | H | ص 145
T130 | TANK | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | سلم حديد مجلفن أو ألومنيوم أسفل فتحة الخزان |  | W | ص 146
T130 | TANK | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | أغطية الخزان وغرف التفتيش بشبك حماية وفتحات تهوية بمصيدة أتربة | القطر الصافي 60 سم على الأقل (GSO/755/210) | W | ص 146
T131 | TANK | استلام بيارات الصرف الأرضية | قبل التنفيذ | مكان البيارة قرب الطريق ومعتمد وبعدها عن أساسات الجار | 3 أمثال عمق الأساسات | H | ص 146
T131 | TANK | استلام بيارات الصرف الأرضية | قبل التنفيذ | المياه الجوفية العالية أو التربة غير المسامية: خزانات تجميع خرسانية معزولة بدل البيارات |  | R | ص 146
T131 | TANK | استلام بيارات الصرف الأرضية | قبل التنفيذ | اعتماد مخطط الصرف بالموقع العام بالمناسيب قبل التنفيذ |  | R | ص 146
T131 | TANK | استلام بيارات الصرف الأرضية | أثناء التنفيذ | منسوب مدخل ماسورة الصرف حسب الميل وغرفة ترسيب قبلها | عمق الغرفة 100 سم على الأقل | H | ص 146
T131 | TANK | استلام بيارات الصرف الأرضية | أثناء التنفيذ | الراسم العلوي للبيارة وعمقها | 25 سم على الأقل تحت بطنية السقف، وعمق 1.5 م على الأقل من المدخل | H | ص 146
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | قبل التنفيذ | حوامل الخزان الصاج المجلفن: كمرتين حرف I محملة على أعمدة خرسانية ما لم تذكر الرسومات غير ذلك | ارتفاع الكمرة 18 سم على الأقل (الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التركيبات الصحية 1998 ص117) | W | ص 232 | مصحح بعد التدقيق
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | تقويات زوايا الخزان الصاج مجمعة ومبرشم عليها الصاج، مع قياس سمك الصاج والتقوية بالسؤسات | زاوية 50×50×6 مم غالباً | W | ص 232
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | مواسير التغذية حسب الرسومات قطراً ونوعاً ودخولها للخزان بعيداً عن سقفه | 25 سم على الأقل من السقف | W | ص 232
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | عدم توصيل الفائض على قوائم الصرف بأي حال، ويفضل عمود مستقل للفائض حتى الدور الأرضي |  | H | ص 232
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | قطر الفائض يزيد بوصة عن ماسورة التغذية إذا كانت التغذية من الشبكة العمومية مباشرة، وفي حالة الضخ يكفي قطر يصرف الفائض | زيادة 1 بوصة | W | ص 232
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | منسوب ماسورة الفائض من أعلى الخزان وأعلى المنسوب التصميمي | 10 سم فوق المنسوب التصميمي | W | ص 232
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | ماسورة التهوية تنتهي بكوع مقلوب عليه مصفاة شبك مجلفن |  | W | ص 232
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | العوامة الميكانيكية على خط التغذية وقطر مخرجها يساوي قطر العمود الصاعد |  | W | ص 232
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | فرعة غسيل للخزان بمحبس على العامود الصاعد المغذي وعليها حنفية براكور لتركيب خرطوم | قطر 1 بوصة | W | ص 233 | مصحح بعد التدقيق
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | مواسير الاتزان بين مجموعة الخزانات إن وجدت |  | W | ص 233 | مصحح بعد التدقيق
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | مراجعة المحابس والصمامات حسب الرسومات |  | W | ص 233 | مصحح بعد التدقيق
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | بعد التنفيذ | دهان داخلي ببوية مانعة للصدأ غير سامة ووجهين مانع للصدأ، ووجهين زيت من الخارج بما فيها الكمرات الحاملة |  | W | ص 233 | مصحح بعد التدقيق
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | بعد التنفيذ | غطاء فتحة الخزان بنفس سمك الصاج مجمع على زوايا مع دهان | 80×80 سم، زوايا 40×40×5 مم | W | ص 233 | مصحح بعد التدقيق
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | ماسورة غسيل الخزان توصل بماسورة الفائض بمحبس يفتح أثناء الغسيل | قطر 1 إلى 4 بوصة حسب الحجم | W | ص 233 | مصحح بعد التدقيق
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | خزان فيبرجلاس: نفس نقاط الخزان الصاج مع حماية من الشمس |  | W | ص 233 | مصحح بعد التدقيق
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | خزان خرساني: نفس النقاط مع دهان داخلي إيبوكسي غير سام وقطع بفلانشات للمواسير الداخلة (No-Leak Flange) | المواصفات المصرية لبنود الأعمال الصحية 2001 ص46 إلى 51 | W | ص 233 | مصحح بعد التدقيق
T132 | TANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | قبل التنفيذ | منسوب قاع الخزان العلوي | 3 م فوق سطح المبنى أو 5 م فوق منسوب الأجهزة الصحية | R | ص 233
T133 | TANK | الخزان العلوي ومحابسه | أثناء التنفيذ | Float valve على خط الملء من الطلمبة، Vent، خط Overflow إلى الخزان الأرضي، وDrain بمحبس إلى صرف السطح |  | W | ص 398 | مصحح بعد التدقيق
T133 | TANK | الخزان العلوي ومحابسه | أثناء التنفيذ | تركيب حساسات High level pump stop وLow level pump start وSupply header من أسفل الخزان |  | W | ص 398
T134 | TANK | تغذية الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تسلسل التغذية: عداد ثم محبس عدم رجوع ثم صمام عوامة داخل الخزان مع محابس سكينة برونز |  | W | ص 400
T134 | TANK | تغذية الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | طلمبتان ذاتيتا التحضير مع محبس عدم رجوع لكل منهما من الخزان الأرضي للعلوي |  | W | ص 400
T134 | TANK | تغذية الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | راكور ملء خارجي بالسور من طراز عربات نقل المياه |  | W | ص 400
T135 | TANK | الخزانات الأرضية | قبل التنفيذ | تركيب Water Stop عند اتصال الحائط بقاعدة الخزان بكامل المحيط |  | H | ملحق مصور ص 15
T135 | TANK | الخزانات الأرضية | قبل التنفيذ | لحام وصلات تراكب Water Stop بماكينة كهربائية أو بقطعة حديد مسخنة |  | W | ملحق مصور ص 15
T136 | STEEL | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | ترتيب أجزاء الكمرات والحمالات الفولاذية والوصلات وطرق التوصيل والأجزاء التكميلية ومسافات الروافد |  | R | ص 27
T136 | STEEL | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | أنواع البراغي وتصنيفها |  | R | ص 27
T136 | STEEL | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | نظام التدعيم المتصالب Bracing وكفايته |  | R | ص 27
T136 | STEEL | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | مواصفات اللحام (أطوال، سماكات، أنواع) وتناسق القطاعات |  | R | ص 27
T136 | STEEL | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | دقة معلومات الوصلات وطرق الوصل مع الخرسانة (قواعد، أعمدة، بلاطات) |  | R | ص 27
T136 | STEEL | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | توضيح تقوس الجملونات والجسور الرئيسية Camber في مستندات التصميم إن طلب |  | R | ص 27
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | مستندات | مراجعة Shop Drawings المعتمدة والالتزام بالملاحظات |  | R | ص 148
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | مستندات | برنامج زمني وMethod Statement آمن لأولوية التركيب ومقاومة الأحمال المرحلية |  | R | ص 148
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | علامات تمييز الصانع على العناصر والمثبتات بنفس رموز المخططات |  | W | ص 148
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | تشوين المواد على طبالي مرتفعة نظيفة وجافة بعيدا عن تجمع المياه |  | W | ص 148
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | مقاطع الحديد مطابقة للأبعاد والأطوال وخالية من الالتواء والاعوجاج عند التوريد |  | H | ص 148
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | التوريد مدهونا بنظام الوقاية | وجه أساس بالورشة و3 أوجه بالموقع | W | ص 148
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | توسيع الفتحات بمثقاب لا بلهب اللحام وثقب ألواح القواعد آليا |  | W | ص 148
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | إزالة دهان الورشة بفرشة سلك من الأسطح المجاورة للحامات الموقع |  | W | ص 148
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | توقيع Anchor bolts بمحطة الرصد وإعادة التسقيط وشد الخيطان |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | عدد وقطر وأطوال الجوايط وطول الرباط وتثبيتها بفرمة مثقبة وربطها بالتسليح ضد الطفو |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | مستندات | شهادات اللحامين ومسؤولي الاختبارات غير المتلفة من جهات معتمدة |  | R | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تركيب نماذج الأعمدة طبقا للمخططات |  | W | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | دعم مؤقت بوصلات كافية لجميع الأحمال أثناء التركيب |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تركيب Girt والأعتاب Lintel (منسوب، قطاع، تثبيت) |  | W | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | الوصلات: عدد ونوع وقطر البراغي وسماكة وأبعاد الألواح والمسافات |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | رأسية واستقامة الأعمدة والمسافات ومنسوب السقف |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تركيب الكمرات على المحاور ومراجعة نماذجها |  | W | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تركيب المدادات Purlins |  | W | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | Anchor bolts وتعبئة الفراغ أسفل لوح القاعدة بـ Grout Non Shrinkage |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | بعد التنفيذ | تغطية السطح (السماكة، المقطع، العزل، البراغي) والفحص بالماء لعدم التسريب |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | عزل الجدران الخارجية والدهان لجميع العناصر |  | W | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | أطوال اللحام وسماكته ونوعيته |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | نظام التدعيم Bracing: النوع والأبعاد والموقع |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | شد البراغي بجهاز العزم (تورك) للقدر المطلوب |  | H | ص 149
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | فحص واختبار اللحام أثناء التجميع والتركيب |  | H | ص 149 | مصحح بعد التدقيق
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | فحص واختبار وصلات المسامير الملولبة |  | H | ص 149 | مصحح بعد التدقيق
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | بعد التنفيذ | فحص الدهانات وأنظمة الوقاية من الصدأ |  | W | ص 150
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | صرف المطر للأسطح المائلة بمجرى Eaves Gutters على المحيط |  | W | ص 150
T137 | STEEL | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | قياس سمك العناصر بالورنية فور التوريد ومطابقتها للمخططات المعتمدة |  | H | ملحق مصور ص 15
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | قشط التربة السطحية غير المناسبة حسب تقرير التربة | 15 إلى 30 سم | W | ص 150 | مصحح بعد التدقيق
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | مستندات | تقديم Job Mix Design لطبقتي Wearing وBase ودهانات التخطيط للاعتماد |  | R | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | اختبارات صلاحية مواد الخلطة |  | R | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | مراجعة القطاعات وسمك وتتابع طبقات الأسفلت |  | R | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | مناسيب الطرق أخفض من مداخل المباني |  | R | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | اعتماد عينة ردم طبقة الأساس واختباراتها قبل التوريد |  | R | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | مراجعة إحداثيات محاور الطرق Center Line Alignment |  | H | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | استلام مناسيب التربة بعد التسوية |  | H | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | اختبار صلاحية Subgrade (تدرج، أتربرج، CBR) وتحسين أو استبدال غير الصالحة ببوروو |  | H | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | اعتماد عينة Sub base واختباراتها (منخلي، أتربرج، لوس أنجلوس، مكافئ رملي، CBR، أصالة) |  | R | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | مواصفات طبقة الأساس الحجرية المتدرجة | مواد حجرية متدرجة (سن 6 غالبا)، فاقد لوس أنجلوس 50% بحد أقصى، والمواد القابلة للتفتت في الماء للمحجوز على منخل رقم 4 لا تزيد عن 5% | R | ص 150 | مصحح بعد التدقيق
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | CBR طبقة ما تحت الأساس بعد الدمك | 50% على الأقل | H | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | تقليب Sub base بالمحتوى المائي خارج منطقة الردم والفرد رطبا |  | W | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | دمك طبقة الأساس بهراس ثلاث عجلات | 8 إلى 10 أطنان على الأقل | W | ص 150
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | استلام مناسيب سطح طبقة الأساس بعد الدك |  | H | ص 151
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | قياس سمك طبقة الأساس عبر ثقوب في نقاط مختلفة | قطر 75 مم على الأقل | H | ص 151
T138 | ROAD | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | اختبار الدمك لطبقة الأساس خاصة بجوار المطابق والبلدورة | اختبار لكل 200 م2 لكل طبقة | H | ص 151
T139 | ROAD | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | جفاف طبقة الأساس قبل رش MC0 وعدم الرش في المطر أو الضباب |  | H | ص 151
T139 | ROAD | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | نسبة تخفيف التشريب | 1.5 أسفلت إلى 1 كيروسين | W | ص 151
T139 | ROAD | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | معدل الرش وحرارة التشغيل لـ MC-70 دون مساحات غير مرشوشة | 1.5 كجم/م2، 47 إلى 85 درجة | W | ص 151
T139 | ROAD | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | الرش خارج حد الرصف ويدويا بجوار البلدورة | 200 مم خارج الحد و20 سم يدويا | W | ص 151
T139 | ROAD | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | معالجة أماكن زيادة الرش برمل يقلب ثم يرفع |  | W | ص 151
T139 | ROAD | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | منع المرور على التشريب والمدة حتى فرد الأسفلت | 24 ساعة على الأقل ولا تزيد عن 72 ساعة | H | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | الفرش بالفارشات والفرد اليدوي بالأماكن الضيقة فقط |  | W | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | الفرش بكامل العرض، والحافة المؤجلة تقطع عموديا وترش Tack Coat |  | W | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | حرارة مخلوط الأسفلت بالسيارات ورفض ما خارجها | 120 إلى 160 درجة مئوية | H | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | الدخان الأزرق دليل زيادة التسخين |  | W | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | زيادة الأسفلت: الخلطة في القلاب غير هرمية |  | W | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | نقص الأسفلت: مظهر جاف واختفاء اللمعان وصعوبة الهرس |  | W | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | سمك الفرش غير المضغوط | زيادة 1 سم لكل 4 سم من السمك النهائي | W | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | استواء السطح ويفضل الفحص قبل الدك | 4 مم بحد أقصى تحت قدة 4 م | H | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | دخول الهراس والعجلة الدوارة الثقيلة في الأمام باتجاه الرصف |  | W | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | تراكب شرائح الهرس وتنويع أطوال خطوط السير | نصف عرض الأسطوانة على الأقل | W | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | الركوب عند اللحامات الطولية | 3 إلى 7 سم | W | ص 151
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | قدة متعامدة على الفاصل الطولي للتحقق من الميول والمناسيب | قدة 5 م | W | ص 152 | مصحح بعد التدقيق
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | عينات دورية خلف الفرادة للاستخلاص ومارشال | التحقق من التدرج ونسبة الأسفلت والتدفق ونسبة الفراغات الهوائية والمملوءة | H | ص 152 | مصحح بعد التدقيق
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | تنظيف السطح بالمكانس والنافخات قبل رش الطبقة اللاصقة RC2 |  | W | ص 152
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | نسبة تخفيف Tack coat | 2 أسفلت إلى 1 بنزين | W | ص 152
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | معدل وحرارة رش الإلصاق RC2 | 0.75 كجم/م2، 60 إلى 99 درجة | W | ص 152
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | مدة رش الإلصاق قبل الفرد | 4 ساعات بحد أقصى | W | ص 152
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | فرد الطبقة السطحية بعد تبريد السابقة | حتى حرارة الجو أو بعد 12 ساعة | H | ص 152
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | سمك الطبقة السطحية Wearing Course | 50 مم بحد أقصى | H | ص 152
T140 | ROAD | فرش ودمك الأسفلت | بعد التنفيذ | حماية الرصف بعد الدمك ومنع المرور حتى يبرد ويتصلب |  | W | ص 152
T141 | ROAD | استلام البردورات | قبل التنفيذ | تحديد عرض الرصيف وبعد البردورة بعينة حية لبلاط الأرصفة بعدد صحيح |  | R | ص 152
T141 | ROAD | استلام البردورات | قبل التنفيذ | عدم البدء قبل تسوية الموقع وعمل Sub Base واختبارها |  | H | ص 152
T141 | ROAD | استلام البردورات | قبل التنفيذ | البردورة الموردة بلا كسور أو تعشيش ومطابقة للعينة المعتمدة |  | W | ص 152
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | منسوب ودرجة دمك القاعدة الترابية أسفل البردورات |  | H | ص 153
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | أسمنت مقاوم للكبريتات نوع V لصب البلدورات |  | R | ص 153
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | قاعدة خرسانة عادية تحت البردورة مع رش القاع قبل الصب | 10 سم سمك × 30 سم عرض بمحتوى أسمنت 250 كجم/م3 أو حسب مواصفات المشروع، وتسلح في بعض المشاريع | H | ص 153 | مصحح بعد التدقيق
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | تركيب البردورة موزونة على الخيط على المناسيب |  | W | ص 153
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | الإشراف على التثبيت بالمونة والتحقق من المناسيب والاستواء والاستقامة والمنحنيات والفواصل |  | W | ص 153
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | سمك المونة أسفل البلدورات | 30 مم بحد أقصى | W | ص 153
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | قطع زوايا جاهزة من المصنع وبردورة الزراعة بأركان الأحواض |  | W | ص 153
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | صب خلفي مثلثي بخرسانة عادية | قاعدة 10 سم على الأقل | W | ص 153
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | المسافة بين البردورات تملأ بمونة مع الكي | 6 مم | W | ص 153
T141 | ROAD | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | الشطف من الخارج جهة الأسفلت |  | W | ص 153
T141 | ROAD | استلام البردورات | بعد التنفيذ | تنظيف وكي العراميس بين البردورات |  | W | ص 153
T142 | ROAD | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | قبل التنفيذ | اعتماد العينات والمخططات التنفيذية بالألوان والتشكيلات قبل التوريد |  | R | ص 206
T142 | ROAD | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | قبل التنفيذ | استلام تركيب البردورات حول مناطق الإنترلوك |  | H | ص 206
T142 | ROAD | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | قبل التنفيذ | الردم بالرمل النظيف الحرش للمنسوب ودكه بالدكاك الميكانيكي |  | W | ص 206
T142 | ROAD | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | قبل التنفيذ | تنفيذ طبقة خرسانة خفيفة التسليح أو عادية أو بحص متدرج مع رش مبيد حشري ومانع خاصية شعرية ومشمع عند نص المشروع |  | W | ص 206
T142 | ROAD | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | التركيب حسب الرسم والألوان المعتمدة والغلايق وعدم تركيب مكسور أو مشطوف وتوحيد مسافات العراميس |  | W | ص 206
T142 | ROAD | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | الدك بعد التركيب بدكاك ميكانيكي مبطن بالكاوتشوك للحفاظ على الوجه |  | W | ص 206
T142 | ROAD | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | استواء السطح والمنسوب النهائي |  | W | ص 206
T142 | ROAD | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | فرش رمل ناعم بعد التركيب ومسحه لملء العراميس |  | W | ص 206
T142 | ROAD | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | استخدام نهايات خاصة سليمة (غلايق) من المصنع وصب خرسانة عادية ملونة بلون الإنترلوك حول أغطية غرف التفتيش |  | W | ص 206
T143 | ROAD | استلام الخرسانة المطبوعة | قبل التنفيذ | اعتماد مخطط تفصيلي بالأبعاد وأماكن فواصل التمدد والأشكال |  | R | ص 207
T143 | ROAD | استلام الخرسانة المطبوعة | قبل التنفيذ | تحديد مكان وحدود الخرسانة المطبوعة بالموقع العام والتشكيلات وأبعادها والفرم البلاستيكية أو الخشبية المطابقة |  | W | ص 207
T143 | ROAD | استلام الخرسانة المطبوعة | قبل التنفيذ | الردم والدك بتربة صالحة حتى أسفل الخرسانة مع الدك والاختبار |  | H | ص 207
T143 | ROAD | استلام الخرسانة المطبوعة | قبل التنفيذ | تثبيت علامات (ستوك) بميزان القامة بسمك الخرسانة المطلوب |  | W | ص 207
T143 | ROAD | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | تركيب شبك الحديد والصب بخرسانة ركام صغير مع الدرع والتسوية بالهيليكوبتر حسب المواصفات |  | W | ص 207
T143 | ROAD | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | فرد المادة العازلة بين الخرسانة والفرم بنفس اللون النهائي أو أغمق قليلاً قبل جفاف الخرسانة |  | W | ص 207
T143 | ROAD | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | الطبع باستمرارية بين الأشكال بدون عراميس أو لحامات |  | W | ص 207
T143 | ROAD | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | غسيل الخرسانة بمادة حمضية وإزالة الزوائد (الرائش) | بعد 72 ساعة من الصب | W | ص 207
T143 | ROAD | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | دهان الوجه اللامع الشفاف للحماية والمظهر |  | W | ص 207
T144 | ROAD | الرصف بالأسفلت | قبل التنفيذ | تنظيف المنطقة بالهواء المضغوط قبل رش Prime coat |  | W | ملحق مصور ص 27
T144 | ROAD | الرصف بالأسفلت | أثناء التنفيذ | التحقق من معدل رش التشريب بلوح معلوم الوزن في مسار سيارة الرش |  | W | ملحق مصور ص 27
T144 | ROAD | الرصف بالأسفلت | أثناء التنفيذ | حماية البردورة أثناء رش التشريب ورش المناطق الضيقة يدويا |  | W | ملحق مصور ص 27
T144 | ROAD | الرصف بالأسفلت | أثناء التنفيذ | قياس حرارة المخلوط بترمومتر عند كل سيارة | 120 إلى 160 م | H | ملحق مصور ص 27
T144 | ROAD | الرصف بالأسفلت | بعد التنفيذ | أخذ كور لقياس سمك الأسفلت | السمك المطلوب | H | ملحق مصور ص 27
T144 | ROAD | الرصف بالأسفلت | بعد التنفيذ | اختبار انعكاسية دهانات خطوط الطريق |  | W | ملحق مصور ص 27
T145 | MAS | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | قبل التنفيذ | اختبار مقاومة ضغط وامتصاص وتزهير الطوب الطفلي المحروق للحوائط غير الحاملة | متوسط 5 طوبات 4 ن/مم2 على الأقل، امتصاص 20% أو أقل | H | ص 51
T145 | MAS | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | قبل التنفيذ | اختبار مقاومة ضغط الطوب الأسمنتي | متوسط 10 وحدات 2.5 ن/مم2، والوحدة 2 ن/مم2 على الأقل | H | ص 51
T145 | MAS | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | قبل التنفيذ | مراجعة عينات البلوك الأسمنتي والهوردي حسب مواصفة المشروع | ASTM C129: فردي 35.2 ومتوسط 3 عينات 42.2 كجم/سم2 | H | ص 51
T146 | MAS | قبول رمل المباني | قبل التنفيذ | تحليل منخلي للرمل الوارد للمونة وتحقيق التدرج المطلوب | ASTM C144 | H | ص 52
T146 | MAS | قبول رمل المباني | قبل التنفيذ | التأكد من نظافة الرمل وخلوه من الأتربة والمواد العضوية |  | W | ص 52
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | قبل التنفيذ | مطابقة معماري الأرضي مع السملات بحيث يستند كل جدار على حائط قصة ردم وسمل | عرض السمل ≥ سمك الحائط | H | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | نسب المونة بصندوق معايرة معلوم الحجم حسب المواصفات والخلطة التصميمية |  | W | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | سمك مباني قصة الردم بطوب أسمنتي مصمت | ≥ 20 سم | H | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | ملء اللحامات الأفقية والرأسية جيدا لقبول العزل |  | W | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | تعشيق الجدران المتقاطعة بطرف رباط متداخل ومنع فصلها |  | W | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | الرص بالطريقة المجانبة الطولية (شناوي) مع إزاحة اللحام الرأسي | 1/4 طول الوحدة، ≥ 50 مم للطوب و≥ 75 مم للبلوك | W | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | منع العرموس الحالل (لحام رأسي على استقامة في مدماكين أو أكثر) |  | W | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | أسياخ ربط تزرع بالأعمدة قبل صبها ومدفونة في المونة أو كانات معرجة بديلة | 15 سم بالجدار + 10 سم بالعمود كل 50 سم | W | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | منسوب نهاية قصة الردم أفقي تماما |  | H | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | المعالجة بالرش بالماء بعد 24 ساعة من البناء صباحا ومساء | 3 أيام | W | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | عازل أفقي بكامل عرض الحائط (بيتومين ورمل) مع تفريغ من الجانبين حتى لا يظهر بالبياض | تفريغ 1.5 سم | W | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | قبل التنفيذ | ارتفاع قصة الردم، وعند فرق منسوب كبير يصمم الجدار للأحمال الجانبية (شبكة تسليح مثبتة بالأعمدة) | ≤ 1 م | R | ص 90 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | قبل التنفيذ | كفاية سمك الجدار لمقاومة الأحمال الجانبية للردم |  | R | ص 91 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | لياسة قصة الردم قبل العزل إن نصت المواصفات |  | W | ص 91 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | طبقة عزل أفقية أعلى قصة الردم لمنع الخاصية الشعرية وعزل كامل بدون حرامية |  | H | ص 91 | مصحح بعد التدقيق
T147 | MAS | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | الردم بالتساوي من جهتي الجدار |  | W | ص 91 | مصحح بعد التدقيق
T148 | MAS | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | المناطق الساحلية والزلزالية 3 إلى 5ب: أشاير بالسقف لتسليح حوائط الستائر الخارجية | سيخ قطر 12 مم كل 1 م يبدأ 40 سم من طرفي الحائط | H | ص 134
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | مستندات | تقديم عينات المواد للاختبار واعتمادها وعدم التوريد قبل الاعتماد |  | R | ص 159
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | مستندات | اعتماد عينة البلوك أو الطوب مع اختبارات التمدد والانكماش والامتصاص والضغط واعتماد المصنع |  | R | ص 159
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | مستندات | اعتماد إكسسوارات المباني (Anchors، Ties، Wire mesh، Cavity wall ties) |  | R | ص 159
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراجعة مخطط Fire Zone & Wall Types لتحديد مقاومة البلوك للحريق وأماكن Fire Walls |  | R | ص 159
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | اعتماد المساقط ونماذج الأبواب والشبابيك والواجهات |  | R | ص 159
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | مستندات | تقديم الخلطة التصميمية لمونة المباني واختبارات المواد |  | R | ص 159
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | وحدات مقاومة للحريق بكامل ارتفاع الدور حول سلالم الهروب وغرف الكهرباء والمحولات والمولدات والمطابخ ومخازن المواد شديدة الاشتعال وغرف التكييف وتسخين المياه والمناور الرأسية المستمرة | حسب عدد الساعات المطلوب | H | ص 159 | مصحح بعد التدقيق
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | تأجيل بناء القواطيع حتى استقرار المنشأ تحت الأحمال |  | R | ص 159
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | توفر العمالة الماهرة الكافية |  | R | ص 159
T149 | MAS | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | منع إضافة قواطيع تزيد الأحمال عن التصميم |  | H | ص 159
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | الطوب الطفلي الصحراوي المحروق 250×120×60 مم للحوائط غير الحاملة | ضغط متوسط 5 طوبات 4 ن/مم2 على الأقل، امتصاص 20% بحد أقصى، تذهير 50% بحد أقصى | H | ص 159 | مصحح بعد التدقيق
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | الطوب الأسمنتي المصمت 250×120×60 | متوسط 10 وحدات 2.5 ن/مم2 والمفردة 2 ن/مم2 على الأقل | H | ص 159
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | البلوك المفرغ ASTM C129 للجدران غير الحاملة | المفردة 35.2 كجم/سم2 ومتوسط 3 عينات 42.2 كجم/سم2 على الأقل | H | ص 160
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | مقاومة مونة المباني حسب ASTM C270 للأنواع M وS وN وO | 17.2 و12.4 و5.2 و2.4 ميجاباسكال | H | ص 160
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | نسبة الركام في المونة | 2.25 إلى 3.5 مرة مجموع أحجام المواد الأسمنتية | W | ص 160
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | الجير المستخدم في المونة | كربونات كالسيوم 80% على الأقل ويمر من مهزة 3 مم، ولا يستخدم جير متأثر بالرطوبة | W | ص 160
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | حجم فجوات البلوك المفرغ ومقاومة الضغط | فجوات 25% إلى 50%، ضغط 28 كجم/سم2 لمتوسط 10 | H | ص 160
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | سماكة جدار وحدة البلوك المفرغ | 30 مم للحاملة و15 مم لغير الحاملة وبلوك الأسقف على الأقل | H | ص 160
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | مقاومة البلوك المفرغ CMU مقاس 20×20×40 | 7 ميجاباسكال غالبا في مواصفات المشاريع، وASTM C90 الحالية تشترط 13.1 ميجاباسكال على المساحة الصافية للبلوك الحامل [يراجع] | R | ص 161 | مصحح بعد التدقيق
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | عينة البلوك 10 بلوكات: 3 للضغط و3 للامتصاص و3 للانكماش الطولي ووحدة لتحديد الوزن | لكل 10,000 وحدة | H | ص 161 | مصحح بعد التدقيق
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | صلاحية رمل المونة: منخلي، طمي، كثافة، شوائب عضوية، كلوريدات، كبريتات | كل 200 م3 أو تغير المصدر أو شهريا | R | ص 161
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | صلاحية الأسمنت: زمن الشك، المكعبات، النعومة، الثبات، الكبريتات، الفقد بالحرق، غير الذائب، السيليكا |  | R | ص 161
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | رمل المونة يمر من منخل 16 في بعض المواصفات | 100% مار من منخل رقم 16 (1.18 مم) | W | ص 161 | مصحح بعد التدقيق
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | اختبارات دورية للمونة للتحقق من الضغط المطلوب |  | W | ص 161
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | اختبار المونة بمجموعة عينات | 3 عينات كل 2000 وحدة بناء (1 بعمر 7 أيام و2 بعمر 28) | H | ص 161
T150 | MAS | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | محتوى الأسمنت في المونة | 300 كجم/م3 على الأقل و350 لمباني 10 سم | H | ص 161
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | البلوك يورد في عبوات مبين عليها المورد والتاريخ والدرجة والنوع ومستوى الضغط |  | W | ص 162 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رفض الوحدات المتشققة أو المتصدعة أو المكسرة |  | W | ص 162 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تسليم المدماك الأول (القد): فرشة مونة كاملة، رش، استرباع، أماكن الفتحات، وزن مع كمرات السقف |  | H | ص 162 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | نوعية ربط ورص الوحدات (English، Flemish، Running bond) |  | W | ص 162 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مداميك مصمتة بالوحدات المفرغة للتوصيلات والتسمير، أول وآخر ثلاثة مداميك أسفل الكمرة في بعض المواصفات |  | W | ص 162
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | المناطق الرطبة: طوب أو بلوك مصمت مع عزل أفقي ورأسي ومنع الطوب الرملي | العزل بارتفاع 60 سم على الأقل | H | ص 162
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ملء فراغات بلوك أول مدماك في البلوك المفرغ |  | W | ص 162
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ظهر المباني أفقي ويضبط في أول مدماكين |  | W | ص 162
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | خلوص الفتحات وعمل جوانبها بالبلوك الأسمنتي |  | W | ص 162
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | شد خيط على استقامة الحوائط الممتدة |  | W | ص 162
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقسيط المباني لينتهي آخر مدماك مع بطنيات الكمرات أو الأعتاب أو الجلسات بكامل الطوبة |  | W | ص 162
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | نوعية الحوائط حسب المخططات (مصمت، مفرغ، معزول، ماص للصوت، جبسي...) |  | R | ص 162
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رش الأعمدة بالماء ثم الطرطشة بالأسمنت والرمل قبل البناء |  | W | ص 162
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الارتفاع المبني في الدفعة الواحدة على حطات: الأولى حتى منسوب جلسات الشبابيك، والثانية عند منسوب الأعتاب، والثالثة حتى قاع الكمرات والبلاطات | 1.2 م بحد أقصى | H | ص 162 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | شرب لكل دور لضبط مناسيب الجلسات والأعتاب |  | W | ص 163 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رش البلوك بالماء قبل البناء بمدة كافية حتى يجف الماء الحر |  | W | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | المناطق الزلزالية 3 إلى 5: أشاير وتسليح أفقي للحوائط الستائرية الخارجية | سيخ رأسي قطر 12 مم كل 1 م من 40 سم من الطرفين، وأفقي سيخان قطر 8 مم كل 400 مم | H | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الخلط الميكانيكي للمونة بعد معايرة النسب | 3 دقائق على الأقل (3 إلى 5) | W | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الخلط اليدوي للأعمال الصغيرة بتقليب المكونات جافة |  | W | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ضبط النسب بصندوق معايرة Gauge Box |  | W | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | منع الأسمنت المتحجر أو المخزن طويلا | 6 شهور | W | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | بطاقات للأسمنت المورد لسحب القديم قبل الجديد |  | R | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | منع استخدام المونة بعد مدة من الخلط أو بعد الشك واختبار فيكات عند تجاوز نصف ساعة | لا تستخدم المونة بعد مرور ساعة من خلطها بالماء ولا تستخدم مونة بدأ شكها، وإذا مر أكثر من 30 دقيقة يجرى اختبار إبرة فيكات لإثبات صلاحيتها | H | ص 163 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | خلط المونة بكميات تناسب الإنتاجية لاستخدامها قبل الشك |  | W | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | عينات مكعبات مونة دورية | 50 × 50 × 50 مم | W | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | عينات عشوائية دورية من الطوب أو البلوك المورد |  | W | ص 163
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | التأكد من جفاف الوحدات الأسمنتية تماما (تمام المعالجة قبل البناء) لتقليل الانكماش المصاحب للجفاف |  | W | ص 163 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقطيع البلوك بالصاروخ لا بالشاكوش وملء الفراغات المجاورة للقطع |  | W | ص 164 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة فواصل التمدد والهبوط وعدم وصل الجدران بين المباني المفصولة |  | H | ص 164 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ملء العراميس الأفقية والرأسية من الوجه والظهر |  | W | ص 164 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رص الطوب المفرغ والمثقب بالفجوات من أسفل |  | W | ص 164 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تعشيق الجدران المتقاطعة بطرف رباط ومنع فصلها |  | W | ص 164 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الطوب الخفيف: إطار مصمت حول الفتحات ومدماك رابط بالمنتصف وأسفل الكمرات | سمك 25 سم على الأقل | W | ص 164
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | حوائط نصف طوبة: المحاكية Jamb بجوار العمود الخرساني بمقاس كافٍ وإلا تصب خرسانة مع العمود | 20 سم على الأقل | W | ص 164 | مصحح بعد التدقيق
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة رأسية الحوائط بميزان الخيط | كل ثلاثة مداميك | W | ص 164
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | البلوكات وصلت للمقاومة المطلوبة وصلبة وجافة |  | W | ص 164
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مداميك مصمتة بالوحدات المفرغة عند أكتاف الفتحات وبالمنتصف وأسفل السقف | أكتاف 25 سم على الأقل | W | ص 164
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | عدم استعمال وحدات صغيرة في الأركان والأكتاف | الواجهة الأفقية 100 مم على الأقل | W | ص 164
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | بعد التنفيذ | الحر الشديد: رش مباني البلوك الحديثة | 3 مرات يوميا حتى 3 أيام عند حرارة أكبر من 38 ورياح أكبر من 13 كم/س | W | ص 164
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | سمك اللحامات الرأسية والأفقية | 12 مم بحد أقصى | W | ص 164
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | العقود والدوران: بقاء الفرم قبل الفك | 4 أيام | W | ص 164
T151 | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | البروز في الواجهات Corbel | نصف سمك الجدار بحد أقصى | W | ص 164
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | بناء البروزات المطلوبة في الواجهات مع المباني من البداية بتعشيق عاشق ومعشوق وليس لاحقاً |  | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رص الوحدات بالطريقة المجانبة الطولية (شناوي) في الجدران بسماكة نصف طوبة أو وحدة بلوك واحدة | اللحام الرأسي لا يقع فوق لحام المدماك السابق | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | وضع أسياخ ربط الجدار بالأعمدة قبل صب العمود | تبرز 15 سم في الجدار وتثبت 10 سم داخل العمود كل 50 سم ارتفاع | H | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ربط الجدران الأسمك من نصف طوبة أو من بلوكة واحدة بالرباط الجداري أو بالتماسك (header) لجدار متزن |  | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ربط الجدران المزدوجة (Double wall) بمسطحات (Corrugated plate or tie) أو أسياخ على مراكز متخالفة | 900 مم أفقياً و450 مم رأسياً | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تركيب سلم معدني أو شبك ملحوم (Block ladder / welded wire units) إن وُصف | كل 2 إلى 3 مداميك وعرضه أقل من سماكة الجدار | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تثبيت زوايا معدنية مموجة (Corrugated angle) بين الجدار والأعمدة بطلقات بارود |  | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تنفيذ تقوية رأسية إضافية على جانبي الفتحات الداخلية والخارجية | قضيبان قطر 12 مم على الأقل | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | توحيد الجدران المسلحة وغير المسلحة مع الميدات والكمرات والأرضيات المرتكزة عليها |  | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تركيب أربطة الجدار المجوف مائلة للخارج بحيث يكون الطرف المدفون في الطبقة الداخلية أعلى لمنع وصول الماء المتكثف |  | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ملء الفراغ بين طبقتي الجدار المجوف فوق الأساس الخرساني (قصة ردم) بخرسانة ركام ناعم حتى أسفل مانع الرطوبة |  | W | ص 165
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | سد الفراغ في الجدران المزدوجة عند أكتاف الفتحات والأبواب والشبابيك وفواصل التمدد مع أربطة إضافية قبل نهاية الجدار | الأربطة الإضافية على بعد 25 سم من النهاية وكل 30 سم رأسياً | W | ص 166 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ترك الجزء المتوقف من المباني متدرجاً (مسنن) بدون مونة أو لحامات عند التوقف المرحلي |  | W | ص 166 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تنفيذ فتحات مسارات دكت التكييف أكبر قليلاً من أبعاد المجرى مع حلق خشب إن أمكن |  | W | ص 166 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | بناء جدران الدور الأخير تحت السطح بعد تركيب العزل الحراري للسطح أو البناء ثم صب الأسقف |  | W | ص 166 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقسيط ارتفاع المداميك بحيث لا يزيد الفاصل بين آخر مدماك وبطنيات الكمرات أو البلاطات | لا يزيد عن 1 سم | W | ص 166 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مد القاطع الفاصل بين حمامات النساء والرجال المشتركة حتى بطن البلاطة الخرسانية |  | W | ص 166 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل التمدد في الجدران الطويلة حسب الرسومات |  | W | ص 166 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مد كل الجدران حتى أسفل الكمرات والبلاطات مع تثبيت جيد بالسقف ما لم تذكر الرسومات خلاف ذلك |  | W | ص 167 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | بناء آخر مدماك أسفل كوابيل البلكونات والسطح بطوب مصمت لضمان التثبيت |  | W | ص 167 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تحديد أماكن القواطيع غير الواصلة لبطن السقف ومتابعتها |  | W | ص 167 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تسليم الدور نظيفاً من مخلفات المباني |  | W | ص 167 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الالتزام بأقصى ارتفاع بناء في اليوم (حطة الردم) | 1.00 م | W | ص 167 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | وضع قطع حديد تسليح بطول مناسب في الأركان ذات الزاوية الأقل أو الأكثر من 90 درجة عند صعوبة التداخل بين جدارين |  | W | ص 167 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | وضع مواسير الصرف الرأسية في الحوائط قبل البناء مع صب خرسانة مسلحة حول المواسير ذات القطر الكبير لتجنب التنميلات في البياض |  | W | ص 167 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ترك مادة فاصلة مرنة (sealant and compressible filler) أو فراغ هوائي بين أعلى الجدار وبطن الكمرات القابلة للترخيم | بعمق سهم الانحناء المحتمل مع شبك لياسة من الخارج وفاصل رأسي مع الأعمدة وكانات أفقية في الطابق تحت السطح (شكل ب-17) | W | ص 167 | مصحح بعد التدقيق
T152 | MAS | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | إنهاء الأعمال بالمعالجة بالرش بالمياه | الرش بالمياه بعد 24 ساعة من البناء صباحا ومساء لمدة 3 أيام | W | ص 167 | مصحح بعد التدقيق
T153 | MAS | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | التحقق من ركوب العتب على الجدار | 15 سم كحد أدنى و40 سم في المناطق الزلزالية الشديدة | H | ص 166
T153 | MAS | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | عدم ارتكاز العتب على كسر طوب أو طوب خفيف أو رغوي |  | W | ص 166
T153 | MAS | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | صب العتب ميليثياً (monolithically) ككمرة خرسانية مسلحة وعدم البناء فوقه إلا بعد تصلب الخرسانة |  | W | ص 166
T153 | MAS | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | عدم نقل الأعتاب الجاهزة إلا بعد مرور وقت كافٍ للتصلب |  | W | ص 166
T153 | MAS | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | تسليح مدماك جلسات الشبابيك أو صب عتب مسلح ممتد في جانبي الشباك لتلافي الشروخ بزاوية 45 درجة | امتداد التسليح 60 سم على كل جانب | W | ص 166
T153 | MAS | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | استلام تسليح الأعتاب ومنسوب التثبيت قبل الصب |  | H | ص 166
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة رأسية كل الجدران بميزان الخيط (الشاغول) ومقاسات فتحات الأبواب والشبابيك | ±5 مم لكل 6 م ارتفاع (الكود المصري) | W | ص 167
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | استلام رأسية أكتاف ومحكيات الأبواب |  | W | ص 167
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | رفع المخلفات بمعرفة المقاول بعد تلافي الملاحظات |  | R | ص 167
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة لحام البلوك | لا عرموس رأسي على مدماكين أو أكثر على نفس الاستقامة | W | ص 167
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | متابعة المعالجة بالرش صباحاً ومساءً | 3 أيام تبدأ بعد 24 ساعة من البناء | W | ص 167
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | التحقق من العزل الحراري لجدران الواجهات والمناور والفاصلة بين منطقة مكيفة وغير مكيفة إن وُصف |  | W | ص 167
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | تكحيل عراميس الجدار من الجانبين وليس جانباً واحداً |  | W | ص 167
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | توحيد منسوب فتحات الشبابيك مع أعتاب الأبواب إلا لغرض معماري، وشبابيك الواجهة على رأسية واحدة بالرجوع للمصمم |  | W | ص 167
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة مناسيب جلسات الشبابيك وارتفاع الأبواب مع حساب سماكة التشطيب | 10 سم سماكة تشطيب | W | ص 168 | مصحح بعد التدقيق
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | ضبط ارتفاع قواطيع الحمامات غير الممتدة للسقف بعدد صحيح من وحدات السيراميك أو الرخام بعد بلاط الأرضيات |  | W | ص 168 | مصحح بعد التدقيق
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | منع التكسير بالأزمة والشاكوش لتمديدات الكهرباء والصرف والتقطيع بصاروخ (آلة تقطيع دوارة) | عمق الرأسي ≤ 1/3 سمك الطوب المصمت والأفقي ≤ 1/6، ممنوع في البلوك المفرغ والرغوي | W | ص 168 | مصحح بعد التدقيق
T154 | MAS | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | التحقق من درجة مقاومة الحريق لمواد بناء سبل الهروب (مخارج الطوارئ) | ساعة للمباني حتى 3 أدوار وساعتان لما يزيد | W | ص 168 | مضاف بعد التدقيق
T155 | MAS | دروة السطح Parapet | أثناء التنفيذ | غطاء الدروة بـ Drip mould في البروز ومثبت بـ Stainless steel dowel حسب المصنع ومحاذ لوجه التشطيب |  | W | ص 378
T155 | MAS | دروة السطح Parapet | أثناء التنفيذ | الوجه الخارجي لغطاء الدروة على استقامة وجه تشطيب الدروة الخارجي (ALIGN) والبروز والـ Drip mould للداخل |  | W | ص 378 | مضاف بعد التدقيق
T156 | MAS | أعمال المباني | مستندات | استخدام المسميات القياسية (مدماك شناوي وآدية، كنيزة، عراميس، تسنين، طبلة، ترييح، قطع الحل) في المواصفة والاستلام |  | R | ص 379
T156 | MAS | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | سمك العراميس | 10 مم | W | ص 380
T156 | MAS | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تخليل (تسنين) الأركان |  | W | ص 379
T156 | MAS | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تركيب الـ ladder reinforcement: 2-Ø5 كل مدماكين لحوائط ≤ 150 مم و3-Ø5 كل مدماك لحوائط 200 مم | 2-Ø5 كل مدماكين / 3-Ø5 كل مدماك | W | ص 380 | مصحح بعد التدقيق
T156 | MAS | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تثبيت كانات dovetail بالأعمدة والحوائط الخرسانية | كل 600 مم max جانبيا و800 مم max علويا | W | ص 379 | مصحح بعد التدقيق
T156 | MAS | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | ترك فاصل أسفل الكمرة أو البلاطة وملؤه بمادة مرنة وعدم الرص الصلب حتى الكمرة | 12 إلى 25 مم | H | ص 379 | مصحح بعد التدقيق
T156 | MAS | أعمال المباني | بعد التنفيذ | ملء الفاصل العلوي بـ sealant |  | W | ص 379 | مصحح بعد التدقيق
T157 | MAS | تثبيت جدران المباني غير الحاملة | أثناء التنفيذ | عمل Bond beam مع Grout عند جوانب اللوح |  | W | ص 379 | مصحح بعد التدقيق
T158 | MAS | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | أول ثلاثة مداميك من الجدار مصمتة |  | W | ملحق مصور ص 28
T158 | MAS | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | مداميك رابطة مصمتة في منتصف الارتفاع |  | W | ملحق مصور ص 28
T158 | MAS | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | ثلاثة مداميك مصمتة أسفل قاع الكمرة أو السقف |  | W | ملحق مصور ص 28
T158 | MAS | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | مداميك مصمتة في المناطق الرطبة وعدم استخدام الطوب الرملي | لا تقل عن 60 سم والمعتاد 100 سم | W | ملحق مصور ص 28
T158 | MAS | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | إطار مصمت حول فتحات الأبواب والشبابيك وعند تثبيت الشباك |  | W | ملحق مصور ص 28
T158 | MAS | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | مباني قصة الردم من طوب أسمنتي مع عزل أفقي رمل وبيتومين | سمك لا يقل عن 20 سم | H | ملحق مصور ص 28
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | تسليح العراميس الأفقية بسلم معدني أو سلك بقلاوة رقم 6 |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | ربط الحوائط المزدوجة بلوح معرج أو كانات حديد |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | ربط الجدار بالأعمدة بزاوية معدنية معرجة مع تسليح المدماك |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | بعد التنفيذ | استلام قد المباني وقياس القطرين للتأكد من التربيع | تساوي القطرين | H | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | الرباط الإنجليزي: مدماك شناوي يليه آدية بالتبادل، والترويسة بالكنيزر |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | التراكب في الطوب | نصف الطوبة لحوائط نصف طوبة، ربع الطوبة 5 سم لحوائط طوبة | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | قبل التنفيذ | غمر الطوب بالماء قبل البناء |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | بعد التنفيذ | تكحيل العراميس لتقبل البياض |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | بعد التنفيذ | استقامة الحائط بقدة ألومنيوم 3 م | بدون تنوير | H | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | رأسية المباني بميزان خيط أثناء العمل |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | منسوب العتب من منسوب الدور |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31
T159 | MAS | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | تركيب الكانة في العمود ووضع تسليح المدماك معها لربط الجدار بالعمود |  | W | ملحق مصور ص 29 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | سد الفراغ في الحوائط المزدوجة سداً محكماً عند أكتاف الفتحات وعند فواصل التمدد مع أربطة إضافية قبل نهاية الجدار | أربطة على بعد 25 سم من النهاية وكل 30 سم رأسياً | W | ص 166 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | عند توقف المباني مرحلياً يترك الجزء المتوقف متدرجاً بطرف مسنن ولا توضع عليه مونة أو حمولات |  | W | ص 166 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | التنسيق مع التكييف لترك فتحات مسارات مجاري الهواء أكبر قليلاً من أبعاد المجرى مع حلق خشب إن أمكن |  | W | ص 166 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | مباني الدور الأخير تحت السطح تنفذ بعد تركيب العزل الحراري للسطح أو تبنى ثم يصب السقف عليها |  | W | ص 166 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تقسيط ارتفاع المباني بحيث لا يزيد الفاصل بين آخر مدماك وبطن الكمرة أو البلاطة عن 1 سم | 1 سم كحد أقصى | W | ص 166 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | امتداد قاطوع الفصل بين حمامات النساء والرجال المشتركة حتى قاع البلاطة الخرسانية |  | W | ص 166 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | امتداد كافة الجدران حتى أسفل الكمرات والبلاطات العليا مع تثبيت جيد بالسقف ما لم تبين الرسومات خلاف ذلك |  | W | ص 166 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | المدماك الأخير أسفل كوابيل البلكونات والسطح يبنى بطوب مصمت لضمان التثبيت |  | W | ص 167 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تحديد أماكن قواطيع المباني غير الواصلة لقاع الكمرات أو السقف حسب المخططات |  | R | ص 167 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | وضع قطع حديد تسليح بطول مناسب في الأركان ذات الزوايا غير القائمة عند صعوبة تداخل الجدارين المتقاطعين |  | W | ص 167 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | وضع مواسير الصرف الرأسية المدفونة قبل البناء عليها، ويفضل صب خرسانة مسلحة حول المواسير كبيرة القطر لتجنب تنميلات البياض |  | W | ص 167 | مضاف بعد التدقيق
T160 | MAS | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | عمل فاصل من مادة مرنة (sealant and compressible filler) أو فراغ هوائي بين أعلى الجدار غير الحامل وبطن الكمرات القابلة للترخيم مع شبك لياسة بين الجدار والسقف من الخارج وفاصل رأسي بين الجدار والأعمدة | ارتفاع الفاصل بقدر سهم الانحناء المحتمل، والربط بكانات أفقية خاصة في الدور الأخير | W | ص 167 | مضاف بعد التدقيق
T161 | MAS | دراوي الأسطح | أثناء التنفيذ | عمل أعمدة تقوية في الدراوي المستمرة والارتفاعات الكبيرة مع طبان خرساني مسلح مائل للداخل ببروز ومصرف مجري | أعمدة كل 4 م، بروز الطبانة 5 سم | W | ص 168 | مضاف بعد التدقيق
T161 | MAS | دراوي الأسطح | بعد التنفيذ | قياس ارتفاع حواجز الحماية من السقوط | لا يقل عن 90 سم داخلياً و120 سم خارجياً | H | ص 168 | مضاف بعد التدقيق
T162 | MAS | تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل | أثناء التنفيذ | ملء آخر خلية مجاورة للعمود بالجراوت (bond beam) وتثبيت الكانات بالمونة، وعدم رص آخر مدماك ملاصقا للسقف دون فاصل مرن |  | H | ص 379 | مضاف بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | خلو الأسطح الخرسانية من بقايا الخشب والزراجين (حديد تقوية الشدات) |  | W | ص 168 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تكسير الخرسانة البارزة للكمرات والأعمدة وقشطها أولاً |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تسليك مواسير الكهرباء قبل اللياسة مع تقفيلها وسد فوهاتها قبل الطرطشة |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | مراجعة التمديدات الكهربائية واستلامها من مهندس الكهرباء المشرف |  | H | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | مراجعة التمديدات والوصلات الصحية وعزلها واختبارها واستلامها من المهندس المشرف |  | H | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | التقفيل الجيد حول مواسير الكهرباء والملء بالمونة قبل تركيب شبك اللياسة |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | مراجعة تشطيبات الفراغات المعمارية (تجليد خشب، جبس بورد) قبل اللياسة |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | إزالة وقشط العزل البيتوميني من الحوائط الخرسانية المطلوب لياستها |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | الالتزام بتسلسل الأعمال | طرطشة ابتدائية ثم بؤج ثم أوتار ثم بطانة ثم ضهارة | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | زنبرة أو سفع الأسطح الخرسانية الناعمة المصبوبة على بليود بالرمل قبل الطرطشة أو إضافة Bonding Agent |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | معالجة الخرسانة الناعمة Fair Face بالمساحات الكاملة بشد سكنتين معجون ثم الدهان مباشرة بدون لياسة إن اعتمد |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | التحقق من سلامة السقالات خصوصاً بالواجهات وارتكازها على أرضية صلبة واستخدام أحزمة أمان مربوطة في أجزاء ثابتة | سقالات معدنية إذا زاد المبنى عن دورين | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | إزالة الأملاح (التزهير) بالفرشاة بدون ماء | تكرار كل 48 ساعة عند التزهير الكبير | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | رش الحوائط غزيراً بالماء لإزالة الأتربة ومنع امتصاص مياه الطرطشة |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تقفيل الشنايش (الفتحات في المباني) جيداً |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | اعتماد اكسسوارات اللياسة ومطابقتها قبل التركيب: Angle beads وstop beads وarchitrave beads وdepth gauge beads وMetal lathing |  | R | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تركيب شبك معدني مجلفن (Metal lathing) بين العناصر الخرسانية والمباني وشبك chicken wire على مديدات الكهرباء |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تغطية المواسير والمجاري ومشابك التثبيت المعدنية بشبك معدني والسلك في المنتصف مثبتاً بمسامير صلب مع ورد |  | W | ص 169
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | صب خرسانة مسلحة حول مواسير الكهرباء أو السباكة الكثيفة مع تفريغ الجدار وتركيب شبك لياسة |  | W | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تثبيت شبك اللياسة مشدوداً مستوياً بمسامير صلب وورد بالتبادل على الجانبين (رجل غراب) واختبار قوة التثبيت بالشد | كل 20 سم، تركيب المسامير بالدريل | W | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تركيب موقفات اللياسة (Plaster Stop) فوق منسوب الأسقف المستعارة وحول حلوق الأبواب والشبابيك |  | W | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تنفيذ فواصل التحكم (Movement Joints) في المساحات الكبيرة مع اكسسواراتها | مسطح بدون فواصل ≤ 25 م2 | W | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | ضبط نسب الخلط بصندوق معايرة (Gauge Box) معلوم الحجم ومكونات المتر المكعب |  | W | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | عدم تركيب حلوق النجارة والأعمال المعدنية قبل انتهاء الطرطشة |  | W | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | إضافة مواد زيادة التلاصق (أديبوند) للمونة حسب المواصفات |  | W | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | فرد المونة بالطالوش والمسطرين لسطح محبب خشن بدون تسييل (طرطشة مسمارية) ومنع استخدام القروان |  | W | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | السماح باستخدام ماكينات الطرطشة (مدفع الأسمنت) أو ضاغط الهواء |  | W | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | استخدام الأسمنت البورتلاندي العادي فقط ومنع الأسمنت الحديدي أو الكرنك في الطرطشة العمومية |  | R | ص 170 | مصحح بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | مونة متماسكة عجينية غير سائلة ترش بالماكينة أو بالقذف القوي |  | W | ص 171
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | تجانس الطرطشة لكل الأسطح |  | W | ص 171
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | سطح خشن مسنن لقبول البطانة بدون فراغات (حراميه) | سمك ≥ 0.5 سم | W | ص 171
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | طرطشة قوية محببة موزعة الحبوب بانتظام على كامل المساحة |  | W | ص 171
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | مراجعة أماكن ومسارات فواصل التمدد والهبوط ووقف اللياسة عندها وتركيب اكسسواراتها |  | W | ص 171
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | تركيب زوايا معدنية (Corner Beads) لكل الزوايا القائمة الظاهرة |  | W | ص 171
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | ترك فاصل صغير ثابت العمق والعرض عند تلاقي البياض مع الحلوق يملأ بمادة يعتمد المصنع ملاءمتها |  | W | ص 171
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | معالجة الطرطشة بالماء الغزير | يومان كحد أدنى والمعتاد 3 أيام | W | ص 171
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | قياس سمك الطرطشة | لا يقل عن 0.5 سم | W | ص 170 | مضاف بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | مراجعة محتوى الأسمنت ونسبة خلط مونة الطرطشة | 300 إلى 450 كجم/م3، نسبة 1 أسمنت : 1 إلى 2 رمل حاد خشن | W | ص 170 | مضاف بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | أخذ عينات دورية من مونة الطرطشة واختبار مكعباتها | لا تقل عن 300 كجم/سم2 بعد 28 يوماً | W | ص 171 | مضاف بعد التدقيق
T163 | PLAS | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | التحقق من وزن شبك اللياسة المجلفن قبل التركيب | 1.6 إلى 1.85 كجم/م2 غالباً | R | ص 171 | مضاف بعد التدقيق
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | توقيع محور طولي للطرقات بجهاز Total Station ومحاور عمودية عليه للغرف في المشاريع الكبيرة والتحقق من التعامد | مثلث 3-4-5 | W | ص 171 | مصحح بعد التدقيق
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تربيع الغرف بتسلسل من المحاور لضمان اتصال عراميس البلاط لاحقاً |  | W | ص 171 | مصحح بعد التدقيق
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | عمل بؤج في زوايا الغرف والمساحات الداخلية والتحقق بالشاغول مع بؤج زوايا قائمة تماماً وحزمة حول الأعمدة | بؤجة 3×10 سم على مسافات ≤ 2 م، 0.5 م فوق الأرض و0.5 م تحت السقف | W | ص 171 | مصحح بعد التدقيق
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك البؤج | ≤ 20 مم حوائط داخلية، 15 مم أسقف، 25 مم واجهات | W | ص 171 | مصحح بعد التدقيق
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ضبط استواء البؤج أفقياً بقدة ألمنيوم أو خيط |  | W | ص 171 | مصحح بعد التدقيق
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ربط بؤج غرف نفس الوحدة ونفس الدور بالزوايا لضمان استمرار بلاط الغرف |  | W | ص 171 | مصحح بعد التدقيق
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تركيب زاوية قائمة معدنية على بؤج النواصي وقياس العرض أعلى وأسفل في الأعمدة البارزة |  | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ضبط أفقية الطبانات والدراوي الظاهرة ببؤج بالميزان |  | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ضبط بؤج السقف بميزان القامة مقلوباً وشد خيط على بؤجة البداية والنهاية | انحراف ≤ 1.5 سم | W | ص 172 | مصحح بعد التدقيق
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | استلام حلوق الأبواب والشبابيك والفتحات على استقامة البؤج والأوتار |  | H | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ضبط علب المفاتيح وبرايز الكهرباء على مستوى وجه البؤج أفقية وبالمناسيب المحددة |  | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | استخدام حدوة حديد دائرية لضبط بؤج الأعمدة الدائرية | قطر العمود + 4 إلى 5 سم | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تنفيذ الأوتار (Plastering Screed) بنفس سمك البؤج بين البؤج العلوية والسفلية والتسوية بقدة مستوية الحافة | المسافة بين الأوتار ≤ 2 م | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | عمل الخطوط الغاطسة الرأسية والأفقية للعرانيس والأفاريز والميول اللازمة لجلسات النوافذ حسب المخططات |  | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | استرباع أبعاد الغرف عند البؤج والأوتار |  | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تحديد منسوب نهاية اللياسة أعلى وأسفل الجدار خصوصاً أسفل الواجهات بالموقع العام لتفادي المرمات |  | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تكسير البؤج الجبسية بعد البطانة وترميم مكانها |  | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تحديد أقطار ومراكز الحوائط المنحنية برجل أو بركار أو Total Station مع استخدام أنابيب كهرباء أو قضبان تسليح لمنحنى منتظم |  | W | ص 172
T164 | PLAS | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك لياسة السقف | ≥ 10 مم | W | ص 172
T165 | PLAS | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | عدم بدء البياض الأسمنتي للواجهات إلا بعد انتهاء كل مباني الواجهات بما فيها الدروة والطبانة |  | W | ص 172 | مصحح بعد التدقيق
T165 | PLAS | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | ضبط رأسية بياض الواجهات بالبؤج من أعلى حتى منسوب الرصيف مع بؤج النواصي |  | W | ص 172 | مصحح بعد التدقيق
T165 | PLAS | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك لياسة الواجهات | ≥ 2.5 سم | W | ص 172 | مصحح بعد التدقيق
T165 | PLAS | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | ضبط رأسية الفتحات والشبابيك على خط رأسي واحد بين الأدوار حتى الأرضي |  | W | ص 172 | مصحح بعد التدقيق
T165 | PLAS | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | مد اللياسة أسفل منسوب بلاط الرصيف | 10 سم على الأقل | W | ص 173
T165 | PLAS | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | تركيب زوايا corner beads حديد مجلفن مقاوم للصدأ أو مغطى بـPVC في الزوايا القائمة بالواجهات |  | W | ص 173
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | عدم الملو بالمونة إلا بعد معالجة الطرطشة والتأكد من صلابتها | 3 أيام معالجة | H | ص 174 | مصحح بعد التدقيق
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | الرمل نظيف متدرج خالٍ من الأتربة وتدرجه حسب جدول المواصفات |  | W | ص 174 | مصحح بعد التدقيق
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | الأسمنت غير متحجر بدون كتل | لم يمضِ عليه 6 شهور من التعبئة | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | وضع بطاقات بتاريخ وكمية كل دفعة أسمنت لسحب القديم قبل الجديد |  | R | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | الالتزام بالخلطة التصميمية بصناديق معايرة (Gauge Box) |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | استخدام خلاطات ميكانيكية معايرة بالحجم أو الوزن في المشاريع الكبيرة مع تقليب المونة جافة ثم إضافة الماء | زمن الخلط ≥ 3 إلى 5 دقائق | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | إيقاف البياض عند ارتفاع الحرارة أو الرياح الحارة الجافة | حرارة الهواء ≤ 35 درجة مئوية | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | عدم استخدام خلطة بدأ لها الشك أو مر على خلطها أكثر من نصف ساعة إلا بإثبات صلاحيتها باختبار إبرة فيكات | 30 دقيقة | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | أخذ عينات دورية من مونة البياض مكعبات 15×15×15 سم | ≥ 250 كجم/سم2 بعد 28 يوماً | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع تسوية (درع) المونة مباشرة والانتظار حتى الجفاف منعاً للتطبيل |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | مسح السطح بعكس اتجاه الضوء لكشف الفراغات المقعرة وملئها بالمونة وإزالة الزوائد بضغط شديد |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تسوية سطح البطانة حسب نوع التشطيب المطلوب |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تخشين السطح ثم المحارة أو البروة للتنعيم (smooth trowelled finish) للدهانات الزيتية أو البلاستيك |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تمشيط أسفل الجدار لتركيب الوزرات بالخلطة الأسمنتية ومنع الجبس |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | عمل إمامات النواصي والأكتاف والمعابر والجلسات |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | عمل عين الدمعة (Drip Mould) في عتب الشبابيك وأي بروزات بالواجهات |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | عمل عرموس حول حلق الباب الحديد |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تمشيط البطانة قبل جفافها بتموجات أفقية ورأسية قبل الضهارة بالمصيص أو الفطيسة | عمق 5 مم | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تمشيط البطانة على هيئة أهلة (حواجب) قبل الحجر الصناعي | عمق 7 مم وعرض 1 سم وطول 10 سم | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | التقفيل الجيد (تقطيب) حول علب ومفاتيح الكهرباء بزوايا قائمة بدون فراغ بين غطاء البرايز والعلبة |  | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تنفيذ البطانة على طبقات في الانخفاضات الكبيرة مع شبك لياسة بقلاوة أو مسامير بين الطبقات | ≥ يوم بين الطبقات ثم رش 3 أيام | W | ص 176 | مصحح بعد التدقيق
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | سمك طبقة المصيص | 5 إلى 10 مم | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | سمك طبقة الحجر الصناعي والمزايكو | 20 إلى 40 مم | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | سمك الجرافيوليت والجرافياتو | 2 إلى 5 مم | W | ص 175
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع الجبس أو الجير في الواجهات بالأماكن الساحلية إلا في البؤج وتزال بعد البياض |  | R | ص 176 | مصحح بعد التدقيق
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع حصوة بطن البقرة في الأماكن الساحلية |  | W | ص 176 | مصحح بعد التدقيق
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع بودرة البازلت في البياض في مصر مع السماح بحصوة البازلت المغسولة في البياض المزايكو |  | W | ص 176 | مصحح بعد التدقيق
T166 | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع الجير في مونة بياض الأسقف وحوائط الحمامات |  | W | ص 176 | مصحح بعد التدقيق
T167 | PLAS | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة رأسية البياض بقدة ألمنيوم جديدة مع ميزان ألمنيوم |  | W | ص 176
T167 | PLAS | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | النظر لجانب البياض عكس الضوء لكشف التموجات |  | W | ص 176
T167 | PLAS | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | استلام الملو بقدة ألمنيوم (Straight Edge) مائلة وعدم وجود إضاءة بين القدة والبياض | ≤ 3 مم لكل 3000 مم بقدة 3 م بأي موضع | H | ص 176
T167 | PLAS | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | استقامة الزوايا الداخلية بقدة أفقية ومائلة وأفقية الزوايا الأفقية للغرف |  | W | ص 176
T167 | PLAS | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة التقفيل حول علب الكهرباء ومنسوب نهاية وبداية اللياسة |  | W | ص 176
T167 | PLAS | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة مقاسات فتحات الشبابيك وتربيعها وعدم التطبيل في الجلسات |  | W | ص 176
T167 | PLAS | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | الطرق على اللياسة لكشف التطبيل (صوت أجوف) وتكسير وإعادة المناطق المطبلة | لا صوت أجوف | W | ص 176
T167 | PLAS | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | فحص التنميلات وتحديد سببها |  | W | ص 176
T167 | PLAS | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | فحص ظاهرة التمليح (ملح أبيض) ومعالجتها |  | W | ص 176
T168 | PLAS | استلام كورنيشة السقف | قبل التنفيذ | فحص الخامات المعتمدة |  | R | ص 190
T168 | PLAS | استلام كورنيشة السقف | قبل التنفيذ | مراجعة الرسومات التنفيذية لأماكن الكورنيشة وتفاصيلها وأبعادها ومقاس الفارمة والتأكد من مطابقة الفارمة |  | R | ص 190
T168 | PLAS | استلام كورنيشة السقف | أثناء التنفيذ | تخشين البياض أسفل الكورنيشة |  | W | ص 190
T168 | PLAS | استلام كورنيشة السقف | أثناء التنفيذ | ضبط ارتفاع الكورنيشة من الشرب وتثبيتها بالجدران والسقف |  | W | ص 190
T168 | PLAS | استلام كورنيشة السقف | أثناء التنفيذ | معالجة التقاء الكورنيشة في الأركان والزوايا البارزة والغاطسة والأسلحة (الترديف) |  | W | ص 190
T168 | PLAS | استلام كورنيشة السقف | أثناء التنفيذ | توحيد سمك وبروز الكورنيشة من الحائط والسقف |  | W | ص 190
T168 | PLAS | استلام كورنيشة السقف | بعد التنفيذ | شد خيطان ومساطر ألمنيوم على امتداد الكورنيشة لاستلام الاستقامة والنظافة بعد الانتهاء |  | W | ص 190
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | قبل التنفيذ | إعداد مخطط تفصيلي بالأشكال الهندسية والعرانيس المطلوبة بالواجهات للاعتماد |  | R | ص 205
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | قبل التنفيذ | اعتماد خلطة تصميمية للمونة | 5 حجر مجروش : 1 بودرة حجر : 2 أسمنت (عادي مع أبيض) مع أكسيد اللون | R | ص 205
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | قبل التنفيذ | تحديد المنسوب بالشرب |  | W | ص 205
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | تمشيط البطانة الأسمنتية قبل جفافها على هيئة أهلة | عمق 7 مم وعرض 1 سم وطول 10 سم | W | ص 205 | مصحح بعد التدقيق
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | الخلط بصناديق معايرة والالتزام بالنسب | صندوق 1 م3 | W | ص 205 | مصحح بعد التدقيق
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | استلام البطانة بالقدة والميزان بعد تخشينها جيداً |  | H | ص 205 | مصحح بعد التدقيق
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | تمشيط البطانة قبل جفافها بتموجات أفقية | عمق ≥ 3 مم والمسافة بينها ≤ 3 سم | W | ص 205 إلى 206 | مصحح بعد التدقيق
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | استلام الجبس الخاص بالعراميس: أفقية ورأسية الحواف والميول بالمناطق المائلة وتماثل عرض العراميس |  | W | ص 206
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | سمك ضهارة الحجر الصناعي | ≥ 6 مم | W | ص 206
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | إزالة الجبس من العراميس وتنظيفها وتسويكها |  | W | ص 206
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل حركة (Movement Joint) في المسطحات الكبيرة |  | W | ص 206
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | إنهاء السطح بالدق بالبشردة وتمشيط أطراف الترابيع والعراميس بالشاحوطة مع إمكانية ترك خطوط ناعمة حول الترابيع |  | W | ص 206
T169 | PLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | صنفرة الحجر الصناعي ودق الأجزاء المطلوبة بالشاطوفة وتقسيمه أشكالاً هندسية إن طلب |  | W | ص 206
T170 | PLAS | Foundation weep screed للبياض | أثناء التنفيذ | تركيب Weep screed أسفل البياض الخارجي بالارتفاعات المحددة لمنع الخاصية الشعرية | 2 بوصة رصف / 4 بوصة تربة | W | ص 382
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | تثبيت الشبك بين الخرسانة والمباني وعلى مواسير الكهرباء بمسامير صلب بالدريل | لا تزيد عن 25 سم | H | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | زوايا معدنية لجميع الزوايا القائمة الظاهرة وزاوية شبك للزوايا الداخلية |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | تركيب فواصل حركة وموقف بياض للمساحات الكبيرة | أكبر من 25 م2 | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | تركيب الحلوق مع البؤج بعد الطرطشة وقبل الملو |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | الطرطشة محببة بكامل المسطح | 5 مم بدون تسييل | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | الأوتار والبؤج | المسافة بين الأوتار لا تزيد عن 2 م | H | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | الملو ثم الضهارة على طبقات | الطبقة لا تزيد عن 15 مم بفاصل 24 ساعة | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | شبك على كامل المساحة عند زيادة سمك البياض | أكبر من 3 سم | H | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | تربيع الغرف بالخيوط ونظرية 3-4-5 م والتلقيط منها |  | H | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | قياس رأسية البؤج والأوتار بميزان خيط أو قدة |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T171 | PLAS | البياض الأسمنتي | بعد التنفيذ | قياس تعريض الأعمدة والأسلحة |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33
T172 | WP | فاصل التمدد بالسطح | مستندات | عرض الفاصل يؤخذ من المخططات الإنشائية |  | R | ص 389 | مصحح بعد التدقيق
T172 | WP | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | تثبيت غطاء الفاصل من جهة واحدة فقط مع سيليكون عند حافته |  | H | ص 388
T172 | WP | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | تثبيت نهاية العزل على الرقبة بخوصة حابسة وتغطية الفاصل من أسفل بخوصة ألومنيوم |  | W | ص 388
T172 | WP | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | رفع الـ waterproofing membrane على الرقبة مع vinyl vapor barrier مستمر وcover plate بـ spring clip |  | W | ص 389
T172 | WP | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد المعدني (شكل ب-29): غطاء ألومنيوم بمشبك زنبركي ستانلس، حاجز بخار فينيل مستمر وموانع رطوبة مستمرة، غطاء ألومنيوم للرقاب فوق غشاء العزل |  | W | ص 388 | مضاف بعد التدقيق
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | تنظيف سطح الخرسانة بالهواء المضغوط وإزالة الأتربة |  | W | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | نعومة الأسطح وإزالة رتش الخرسانة وقطع الخشب، وتقطيع الزراجين وملء أماكنها بالمونة |  | W | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | مستندات | اعتماد نوع العزل واستلام المواد في عبوات عليها اسم الصانع وتاريخ الإنتاج والانتهاء وتخزينها بعيدا عن الشمس |  | R | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | مستندات | اختبارات البيتومين المورد: Flash Point و Softening Point و Penetration |  | R | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | منع تخفيف العزل بالماء أو الكيروسين ما لم تنص النشرة الفنية مع مراجعة نسب الخلط |  | W | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | بدء العزل بعد انتهاء معالجة آخر عنصر، إلا مع مواد معالجة كيميائية بيتومينية فيدهن بمجرد الفك | 7 أيام من صب آخر عنصر | H | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | معالجة تنميلات الصب بلباني أسمنت وقفيلها ومعالجة التعشيش |  | W | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | إزالة الأجزاء المفككة ومعالجة التعشيش والشروخ بمونة الترميم |  | W | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | وزرة أسمنتية بين العمود والقاعدة لتمكين الدهان مكان الالتقاء ومعالجة فواصل الصب | ارتفاع 5 سم | W | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | مباني قصة الردم: ملء وحشو فراغات الطوب جيدا قبل العزل |  | W | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | قص أسياخ الزراجين تحت السطح ثم الملء بمواد ترميم | ≥ 5 مم | W | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | معالجة الخرسانة جيدا وجفاف السطح تماما قبل العزل |  | H | ص 91
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | طبقة برايمر للبيتومين البارد إن نصت المواصفات وجفافها قبل الطبقة التالية | 750 جم/م2 | W | ص 91 إلى 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | الوجه الأول في اتجاه واحد واستلامه ثم الثاني متعامدا واستلامه، والمدة بين الطبقات حسب المنتج |  | H | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | استلام الطبقة الأخيرة بالسمك المطلوب وبدون أماكن غير معزولة (حرامية) |  | H | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | جفاف كل طبقة قبل التالية |  | W | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | معدل دهان البيتومين البارد حسب تعليمات الصانع | 1-1.5 كجم/م2 | W | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | الجدران الساندة بالبدروم والقبو وجدران المصاعد أسفل الأرض مع مياه جوفية: عزل خارجي بلفائف بيتومين لا عزل سائل |  | H | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | بعض المواصفات (خاصة الساحلية): عزل القواعد بلفائف مع طبقة حماية (كارتونال وخلافه) |  | R | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | الخزانات الأرضية وحوائط البدروم: لفائف + طبقة حماية (بوليسترين مضغوط، بلوك مصمت، كارتونال، خرسانة للأفقي) |  | W | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | اختبار عزل حوائط البدروم: معاينة اللحام بين الوصلات والطبقات والمنسوب |  | H | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | اختبار الغمر: ردم حول الحائط حتى نصف ارتفاعه وغمر الردم بالماء حتى التشبع لمدة أسبوع، وإلا إعادة العزل واختباره | لا رطوبة أو رشح بالداخل | H | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | طبقة حماية للعزل الخارجي قبل الردم (غالبا طوب مصمت) |  | W | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | تعذر الاختبار لوجود مبان مجاورة: عناية بالإشراف وإسناد العزل لشركات متخصصة وزيادة معدلات المواد | +25% عن العادية | H | ص 92
T173 | WP | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | الجدران الساندة: عزل لفائف من أسفل الحائط حتى فوق أعلى منسوب متوقع للمياه الجوفية والباقي عزل رطوبة (SBC) | 300 مم فوق أعلى منسوب مياه | H | ص 92
T174 | WP | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | عزل داخلي إيبوكسي غير سام بشركة متخصصة معتمدة مع ضمان |  | H | ص 145
T174 | WP | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | العزل الخارجي باللفائف: وجه تأسيس، عدد الطبقات، تقوية الأركان، فحص اللحامات بالهواء |  | H | ص 145-146 | مصحح بعد التدقيق
T174 | WP | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | اختبار العزل الخارجي بالردم حول الخزان حتى نصف الارتفاع وغمر الردم بالماء حتى التشبع أسبوعا كاملا دون ظهور رطوبة أو رشح بالجهة الداخلية، وإلا يعاد العزل ويختبر مرة أخرى |  | H | ص 146 | مصحح بعد التدقيق
T174 | WP | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | طبقة حماية للعزل الخارجي قبل الردم (طوب مصمت أو Protection Board) |  | W | ص 146 | مصحح بعد التدقيق
T175 | WP | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | عزل أفقي بكامل قطاع السور فوق التشطيب | على ارتفاع 15 سم | W | ص 147
T176 | WP | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | عزل قواطيع الحمامات أفقيا بالأسفلتويد ورأسيا بالوزرة |  | W | ص 163 | مصحح بعد التدقيق
T176 | WP | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية العالية: عازل أفقي من البيتومين والرمل بكامل عرض حائط الأرضي مع تفريغ الجانبين | 1.5 سم | W | ص 164
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | نظافة سطح خرسانة الأرضية وخلوها من البروزات والتعشيش |  | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | قص الأسياخ والزراجين تحت السطح وملؤها بمونة ترميم | بعمق 5 مم من السطح | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | علاج التقاء الأسطح الأفقية والرأسية بوزرة |  | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | معالجة النتوءات وتنعيم الأرضية أو فرد طبقة لباد، وبعض المشاريع تشترط Slope Screed قبل العزل | لباد 5 مم، Screed سمك 50 مم | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | لياسة جوانب حوائط الحمامات للصق وزرة العزل ولياسة الأرضية والميول عند النتوءات مع المعالجة | ارتفاع 20 إلى 30 سم، ثخانة ≥ 15 مم، معالجة 3 أيام | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | بناء مدماك أسفل فتحة باب الحمام لحبس العزل وتحديد المساحة الرطبة | ارتفاع 7 سم | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | عمل تجاويف أماكن المواسير والتمديدات الرأسية بحوائط الحمام ولياسة أماكن التكسير |  | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | دهان طبقة تأسيس (برايمر) قبل اللفائف |  | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | كل التمديدات الأفقية للصرف والتغذية أعلى طبقة العزل |  | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | منسوب نهاية وزرة العزل أعلى من التشطيب | 10 إلى 25 سم | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | لحام وتقفيل العزل حول التمديدات الأفقية المارة بمنسوب الوزرة (حلقمة) |  | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | عمل وزرة (رقبة قزازة) على كامل محيط الحمام والقواطيع الداخلية للحمامات المجمعة |  | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | سمك لفائف العزل طبقة أو طبقتان حسب البند | 4 مم غالباً | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | التقفيل الجيد حول جرابات المواسير وإدخال العزل في الماسورة | 5 سم | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | تراكب الشرائح ولحامها بالبشبوري وكيها مباشرة | تراكب ≥ 10 سم | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | طبقة تقوية إضافية عند الأركان ووزرة فوق منسوب التشطيب | عرض 20 سم ووزرة ≥ 10 سم | W | ص 177
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | تثبيت نهايات العزل في تجويف بالجدران المحيطة |  | W | ص 178 | مصحح بعد التدقيق
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | عدم اختبار العزل إلا بعد تمديد مواسير السباكة في الأرضيات واختبارها واستلامها |  | H | ص 178 | مصحح بعد التدقيق
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | تنفيذ طبقتين إحداهما أسفل مواسير الصرف والأخرى أسفل السيراميك إذا نصت المواصفات (الكويت وزارة التربية) |  | W | ص 178 | مصحح بعد التدقيق
T177 | WP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | إزالة الأجزاء المفككة ومعالجة التعشيش والشروخ في أرضية الحمام بمونة الترميم |  | W | ص 177 | مضاف بعد التدقيق
T178 | WP | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | ملء الحمام أو المطبخ بالماء وتركه | ارتفاع 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة | H | ص 178
T178 | WP | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | معاينة الجزء المغمور ومراقبة نقص المنسوب مع احتساب البخر |  | W | ص 178
T178 | WP | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | ملاحظة السطح السفلي للمنطقة المختبرة واستمرار الملاحظة بعد تفريغ المياه | لا تسريب ولا رشح لمدة 48 ساعة أخرى | W | ص 178
T178 | WP | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | تنفيذ طبقة حماية فوراً بعد القبول (لياسة بربقه أو مشمع بولي إيثيلين أو خرسانة عادية أو حسب العقد) |  | W | ص 178
T178 | WP | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | تغطية العزل بلياسة أسمنتية مع إضافات لتقليل النفاذية | 10 مم، وفي بعض المشاريع ≥ 30 مم حتى 50 مم مع تشكيل الميول | W | ص 178
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | نظافة الأسطح من كسر الخرسانة والمونة الساقطة والفضلات |  | W | ص 178 | مصحح بعد التدقيق
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | صب قواعد ماكينات التكييف على السطح قبل العزل |  | W | ص 178 | مصحح بعد التدقيق
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | إزالة الأجزاء المفككة ومعالجة التعشيش والشروخ بمونة ترميم |  | W | ص 178 | مصحح بعد التدقيق
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | سطح الخرسانة أسفل العزل الملامس أملس بالتسوية أثناء الصب (هيليكوبتر) أو لياسة بسمك كافٍ |  | W | ص 178 | مصحح بعد التدقيق
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | بناء حاجز أمام فتحات أبواب السطح |  | W | ص 178 | مصحح بعد التدقيق
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | تنفيذ أوتار خرسانة الميول الخفيفة (فوم) بين منسوب الجرجوري وأبعد نقطة ويفضل الجرجوري في منتصف المسافة | ميول 1/100 ولا تقل عن 3 مم/م | W | ص 178 | مصحح بعد التدقيق
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | ملء خرسانة الفوم بين الأوتار وتسويتها | أسمنت ≥ 300 كجم/م3 | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | عمل وزرة أسمنتية على جوانب الجدران بمثلث | ارتفاع 15 سم | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | دهان برايمر قبل اللفائف |  | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | تركيب جراجير المطر وتمديد المواسير قبل العزل |  | H | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | التحقق من خبرة مقاول العزل المتخصص | سابقة أعمال ≥ 3 سنوات | R | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | مراجعة أعمدة الصرف مع شبابيك الأدوار بحيث لا تمر داخلها |  | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | فرد اللفائف بالتراكب واللحام بالبشبوري | تراكب 10 إلى 15 سم | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | عدم وجود جيوب هوائية أسفل اللفائف (كرشة) وثقبها وإخراج الهواء وإعادة اللحام إن وجدت |  | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | اللحامات عمودية على اتجاه المياه بحيث يكون الفاصل مخفياً لأسفل |  | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | طبقة تقوية إضافية عند الأركان وعمل Waterproof Membrane Base Flashing أعلى منسوب التشطيب | عرض 20 سم | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | عمل الحلقمة حول جراجير المطر ومواسير الصرف والتكييف والكهرباء |  | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | فرد الطبقة الثانية عكس اتجاه الأولى والأخيرة في اتجاه الميول، أو نفس الاتجاه مع زحزحة اللحام حسب رأي آخر |  | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | تثبيت نهايات العزل في تجويف بجدران السطح وحبسه بزاوية ألمنيوم على الوزرة (METAL FLASHING) |  | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | تركيب العازل الحراري حسب المواصفات | XPS سمك 5 سم وكثافة 35 كجم/م3 في الخليج | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | مراعاة تركيب ألواح العازل الحراري أولاً ثم عزل الرطوبة بالمواد اللاصقة الخاصة كالأسفلت البارد عند نص المواصفات، ثم الستارين أو الطلاء حسب المخططات |  | W | ص 180 | مصحح بعد التدقيق
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | فرد طبقة حماية من القماش (Geotextile) أو خلافه |  | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل تمدد في بلاط السطح تملأ بقضبان فوم ومادة SEALANT | كل 4 م بالاتجاهين وعرض 2 سم بالمناطق الحارة | W | ص 179
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | بلاط السطح بلحامات متبادلة (لحام مقطوع) واللحام المستمر عمودي على اتجاه سريان المياه |  | W | ص 180 | مصحح بعد التدقيق
T179 | WP | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | ميول البلاط بنفس ميول طبقة Screed | ≥ 1% (كود البناء السعودي) | W | ص 179
T180 | WP | اختبار الغمر لعزل الأسطح | بعد التنفيذ | سد الجراجير وملء الأماكن المنخفضة بالماء حتى أقل من الوزرة | 48 إلى 72 ساعة | H | ص 179
T180 | WP | اختبار الغمر لعزل الأسطح | بعد التنفيذ | التفتيش أسفل السطح بكشافات شديدة الإضاءة لكشف الرشح |  | W | ص 179
T181 | WP | تسليح القاعدة المشتركة | أثناء التنفيذ | دهان عزل بيتوميني (Bituminous dampproofing) على أوجه القاعدة |  | W | ص 361
T182 | WP | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | فرد غشاء البولي إيثيلين 200 micron تحت البلاطة | 200 micron | W | ص 362
T182 | WP | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | دهان بيتوميني طبقتين لأوجه القواعد والرقاب والميدات الملاصقة للتربة قبل الردم | طبقتان | H | ص 362
T183 | WP | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | أثناء التنفيذ | دهان عازل سائل (Liquid waterproofing) على وجه الميدة الملاصق للبلاطة |  | W | ص 366
T183 | WP | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | أثناء التنفيذ | عازل رطوبة تحت البلاطة والتخانة وتحت الميدة حسب المواصفات |  | W | ص 366 | مضاف بعد التدقيق
T184 | WP | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | قبل التنفيذ | فرد حاجز البخار (Vapor barrier) فوق طبقة التصريف 100 مم تحت البلاطة الأرضية وتحت التخانة |  | W | ص 365 | مصحح بعد التدقيق
T185 | WP | عزل الأسطح Inverted roof | قبل التنفيذ | ميول خرسانة الميول نحو الصرف ونظافة وجفاف السطح | ≥ 50 مم عند أقل نقطة | H | ص 378
T185 | WP | عزل الأسطح Inverted roof | قبل التنفيذ | عمل الوزرات عند الأركان قبل العزل | 100 × 100 مم | W | ص 378
T185 | WP | عزل الأسطح Inverted roof | أثناء التنفيذ | رفع العزل 400 مم على الدروة وتثبيته بـ metal flashing وsealant | 400 مم | H | ص 378
T186 | WP | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي | أثناء التنفيذ | عزل البدروم على الوجه الخارجي للحوائط مستمر تحت البلاطة الأرضية ويرتفع فوق منسوب الصفر |  | H | ص 382
T186 | WP | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي | أثناء التنفيذ | طوبة حماية (نصف طوبة) أمام الطبقة العازلة الرأسية |  | W | ص 382
T186 | WP | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي | أثناء التنفيذ | طبقة عزل أفقية في الحائط أسفل منسوب الدور الأرضي ومتصلة بعزل البلاطة |  | H | ص 382
T187 | WP | عزل المواسير المخترقة لبلاطة السطح | أثناء التنفيذ | Cast-in pipe sleeve في البلاطة مع Galvanized flashing في mastic وclamping ring مجلفنة وmastic sealant حول الماسورة | رفع 300 مم | H | ص 389
T188 | WP | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | أثناء التنفيذ | ميول خرسانة الميول نحو الجراجير |  | W | ص 390
T188 | WP | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | أثناء التنفيذ | إحكام غشاء العزل داخل فلانشة الجرجوري مع joint gasket وsealant with backrod |  | H | ص 390
T189 | WP | عزل الأساسات | قبل التنفيذ | معالجة التعشيش قبل العزل |  | H | ملحق مصور ص 14
T189 | WP | عزل الأساسات | قبل التنفيذ | تقطيع الزراجين الحديد للداخل وتغطيتها بالمونة | 5 مم | W | ملحق مصور ص 14
T189 | WP | عزل الأساسات | قبل التنفيذ | كنس القواعد وتنظيفها بالهواء المضغوط |  | W | ملحق مصور ص 14
T189 | WP | عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | دهان البيتومين على طبقات مع جفاف الأولى قبل الثانية وبالمعدل المطلوب | 0.45 إلى 0.85 كجم/م2 للطبقة | W | ملحق مصور ص 14
T190 | WP | خرسانة الميول للأسطح | أثناء التنفيذ | عمل بؤج وأوتار للميول باتجاه فتحات صرف المطر |  | W | ملحق مصور ص 39
T190 | WP | خرسانة الميول للأسطح | بعد التنفيذ | استلام ميول الأسطح بميزان قامة | لا تقل عن 3 مم/م والمعتاد 5 إلى 10 | H | ملحق مصور ص 39
T190 | WP | خرسانة الميول للأسطح | أثناء التنفيذ | اختبار الكثافة الرطبة لخرسانة الفوم | كل ساعة | W | ملحق مصور ص 39
T190 | WP | خرسانة الميول للأسطح | قبل التنفيذ | اعتماد نوع خرسانة الميول الخفيفة: ركام ليكا، كسر طوب أحمر، أو خرسانة رغوية (فوم) |  | R | ملحق مصور ص 39 | مضاف بعد التدقيق
T191 | WP | عزل الأسطح والحمامات | قبل التنفيذ | عمل رقبة قزازة (Fillet) بالمونة بين السقف والدروة |  | H | ملحق مصور ص 40 إلى 41
T191 | WP | عزل الأسطح والحمامات | قبل التنفيذ | دهان Primer بالمعدل المطلوب وجفافه |  | W | ملحق مصور ص 40 إلى 41
T191 | WP | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | اتجاه التراكب مع ميل المياه | طولي 10 سم وعرضي 15 سم | H | ملحق مصور ص 40 إلى 41
T191 | WP | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | تسليط اللهب على كامل طول اللفة وخروج bead منصهر على خطوط اللحام |  | W | ملحق مصور ص 40 إلى 41
T191 | WP | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | كي اللحامات بالمسطرين الساخن |  | W | ملحق مصور ص 40 إلى 41
T191 | WP | عزل الأسطح والحمامات | قبل التنفيذ | تنفيذ تمديدات صرف الحمامات قبل العزل وإحكام العزل حول المواسير |  | H | ملحق مصور ص 40 إلى 41
T191 | WP | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | إدخال طرف الوزرة في تجويف (Reglet) بالجدار وملؤه بـ Sealant |  | W | ملحق مصور ص 40 إلى 41
T191 | WP | عزل الأسطح والحمامات | بعد التنفيذ | اختبار الغمر | 48 ساعة على الأقل بارتفاع 10 إلى 15 سم | H | ملحق مصور ص 40 إلى 41
T191 | WP | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | اللحامات الطولية للفات مخفية في اتجاه سريان مياه المطر | عمودية على الميل | W | ملحق مصور ص 40 | مضاف بعد التدقيق
T192 | TILE | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | فواصل تمدد في بلاط الأرصفة | كل 10 م.ط بحد أقصى | W | ص 153
T192 | TILE | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | بلاط الأرصفة يبدأ ببلاطة صحيحة بجوار البردورة والغلاقات عند المبنى |  | W | ص 153
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | إعداد مخطط توزيع البلاط (Shop drawing) يوضح سمك اللحامات والتقسيط من محاور الفراغ والغلاقات بعد رفع الأبعاد من الطبيعة | الغلاقات أكبر من نصف البلاطة ومتماثلة | R | ص 180 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | مطابقة البلاط المورد للمعتمد في الفرز والنوع والسمك واللون |  | R | ص 180 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | التوريد في تغليف محكم عليه اسم المصنع وبلد المنشأ |  | W | ص 180 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | الانتهاء من اللياسة والمرمات وأي أعمال تحتاج سقالة قبل التبليط |  | W | ص 180 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | اعتماد مخطط شكل التركيب والزاوية والألوان والإطار بجوار الحوائط قبل كتابة الطلبية |  | H | ص 181
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | مراجعة التمديدات الكهربائية أسفل الأرضيات وتثبيتها وتغطيتها بخلطة خرسانية والتمديدات الصحية والمياه والمبردات |  | H | ص 181
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | عمل شيرب منسوب ثابت لكل دور بجوار السلالم والمصاعد ونقله لكل الغرف | 110 سم من سطح الخرسانة وسطح البلاط 100 سم من الشيرب وارتفاع التركيب ≥ 5 سم عند أعلى نقطة | W | ص 181
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | رمل التركيب نظيف خالٍ من المخلفات وكسر البلوك مع الرش والتندية والدك | مقاس صفر إلى 3 مم | W | ص 181
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | سمك الدفان الرملي أسفل البلاط | ≤ 10 سم والزيادة بخلطة أسمنتية مفلفلة | W | ص 181
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | نعومة سطح البلاط وخلوه من الخروم وتوحيد اللون ونوع الحصوة بالمنطقة الواحدة |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | الغلاقة على الأطراف بنفس المنسوب والميول | ≥ نصف عرض البلاطة | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | استبعاد البلاط المختلف وعمل كل مساحة منفصلة متجانسة |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | عدم فرد المونة أو الغراء على مساحة أكبر مما يمكن إنهاؤه قبل التصلب |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | استخدام مباعدات (صلايب spacers) لضبط اللحامات |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | خفض منسوب البلاط عند التشطيبات الأخرى (موكيت، فينيل، باركيه) بمقدار سمكها ومواد اللصق |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | تنفيذ ميول الأرضيات في المناطق الرطبة (حمامات، معامل، مطابخ) |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل الحركة في المساحات الكبيرة وعند الجدران والأعمدة والحلوق والأنابيب وفوق فواصل المنشأ | فواصل بواكي للأسطح > 25 م2، مساحات بطول ≤ 10 م، عرض ≥ 5 مم وعمق مادة منع التسرب ≥ 6 مم | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | شرائح التقسيم مستوية وعلى منسوب البلاط المجاور |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | السيراميك خالٍ من فقاعات الهواء والتنميلات وموحد المقاسات |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | قطع البلاطات بالماكينة باستقامة واستبعاد المشروخ والمتآكل والمختلف |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | رفع مقاسات الجرانيت والرخام أولاً وطلبها بعدد صحيح دون غلايق |  | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | جلي المزايكو والشطف بماكينة جلي خاصة ودهان التيرازو بمادة مانعة للتسرب معتمدة |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | الوزرات من نفس نوع البلاط ولحامها مع لحام الأرضيات واللياسة خلفها خشنة مثقبة لتقبل الغراء |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | حماية البلاط بورق كرافت أو أغطية سميكة وغلق الأماكن أمام الحركة حتى الثبات |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | المعالجة بالترطيب | 3 أيام | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | السقية بلباني أسمنت أو مواد خاصة بلون مناسب (Color Pigment) بعد جفاف مونة اللصق وتصلب البلاط | بعد 24 ساعة على الأقل من التركيب | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | الخلطة الأسمنتية أسفل التبليطات | ≥ 2 سم من مونة 1:3 | W | ص 182
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | خلطة الرخام الأسمنتية | ≥ 3 سم بمونة 350 كجم/م3 | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | استواء السوك وتعامد الأحرف وانتظام خطوط اللحام وتوحيدها بصلايب موحدة |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | الطرق لكشف الفراغات خلف البلاطة (تطبيل) | لا صوت أجوف | H | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | استلام الأفقية بالقدة وميزان المياه أو الميول حسب المخططات في دورات المياه |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | شطف أحرف البلاط 45 درجة للزوايا والأركان القائمة وشطف ظهر النعلة عند تقابل الأعمدة وزوايا الجدران |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | تنظيف الفواصل بفرشاة سلك وإزالة الصلايب البلاستيكية |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | مراجعة نمط اللحامات (Jointing Pattern) وعدم وجود تسنين |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | الاتفاق على توزيع السيراميك والشكل وزاوية التركيب مع المهندس المشرف قبل الطلبية |  | R | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | عمل الاختبارات الدورية للبلاط الأسمنتي (البري ومقاومة الانحناء وامتصاص الماء) ومراجعة النتائج مع جدول البري | الفقد بالبري للعادي 1.0 مم للبلاطة و0.8 مم متوسط، الانحناء ≥ 75 كجم/سم2 | R | ص 180 | مضاف بعد التدقيق
T193 | TILE | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك سيراميك الأرضيات ومقاومته للانزلاق خاصة بالأماكن المعرضة للمياه، وسمك الجرانيت والرخام وخلوه من العروق والتشققات | سيراميك ≥ 8 مم non-slip، رخام وجرانيت ≥ 2 سم | W | ص 183 | مضاف بعد التدقيق
T194 | TILE | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص بصري: جوانب وزوايا حادة متعامدة وحواف سليمة وأسطح مستوية خالية من الانفصال والتنميل والتقوس والتشقق ولون متجانس، مع تسليط الضوء من بعد متر وانتظام توزيع الحبات في التيرازو |  | W | ص 181
T194 | TILE | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص التربيع بزاوية حديدية: أقصى فراغ بين ضلع البلاطة والزاوية مقسوماً على طول الضلع | ≤ 0.5% | W | ص 181
T194 | TILE | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص استقامة الحواف بمسطرة معدنية | تقعر أو تحدب ≤ ±0.3% من طول الحافة | W | ص 181
T194 | TILE | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص طول الحواف بقياس دقيق وحساب الفرق كنسبة من الطول الاسمي |  | W | ص 181
T194 | TILE | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص صلابة وجه المزايكو أو الأسمنتي بحكه بجسم معدني، والخدش بسهولة يدل على ضعف مونة الوجه أو زيادة البودرة أو سوء المعالجة |  | W | ص 181
T194 | TILE | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | مطابقة مقاس البلاط الأسمنتي ولون الركام ونوعه للتعاقد |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T194 | TILE | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | تجانس لون السطح وتوزيع الحصوة حسب الشكل التصميمي |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T194 | TILE | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | نعومة السطح وخلوه من زوائد التشطيب |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T194 | TILE | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص الاستواء وعدم التقوس بوضع بلاطتين وجهاً لوجه والبحث عن فراغات |  | W | ص 183 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | إعداد مخططات تفصيلية لسيراميك الجدران والتشكيلات والكنارات والأحزمة بعد رفع المقاسات من الطبيعة مع توافق لحام الجدران والأرضيات |  | R | ص 184
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | اعتماد عينات السيراميك والمصنع المورد ومطابقة المورد للمعتمد |  | R | ص 184
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | فرز درجات اللون والمقاس وتركيب درجة واحدة بالفراغ الواحد واستبعاد الشاذ |  | W | ص 184
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | الانتهاء من تأسيس الكهرباء والصحي واختبارها وتسليمها قبل العمل |  | H | ص 184
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | فحص بصري بوضع بلاطتين وجهاً لوجه لملاحظة التقوس وفروق المقاسات واستبعاد المقوس |  | W | ص 184
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | رمل المونة بنفس مواصفات رمل مونة المباني ونظيف | صفر إلى 3 مم | W | ص 184
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | خط اللحام الأفقي مع حلق الباب العلوي إن أمكن |  | W | ص 184 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | التقسيط من محور الجدار بغلاقة متساوية في الطرفين | أكبر من نصف بلاطة | W | ص 184 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | وضع منسوب في الفراغ والعمل به وبالتشكيلات على أساسه |  | W | ص 184 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ارتفاع السيراميك أعلى من السقف المستعار |  | W | ص 184 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | استمرار العراميس عند التقاء الحوائط في الأركان (لحام بيسلم لحام) |  | W | ص 184 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | تركيب بلاطة سليمة عند اتصال الجدار بالسقف الخرساني |  | W | ص 184 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | غمر البلاط قبل التركيب بمدة تسمح بجفاف الماء الحر وليس مباشرة |  | W | ص 184 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | سمك سيراميك الجدران | ≥ 6 مم ما لم يذكر خلافه | W | ص 184
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ضغط البلاط في المونة الحديثة مع الطرق لتفريغ الفراغات |  | W | ص 185 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ضبط اتساع اللحامات بمباعدات (spacers) |  | W | ص 185 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل الحركة في المساحات الكبيرة وعند الأسطح المعيقة والزوايا الداخلية الرأسية وتغير اتجاه التبليط | كل 4.5 م (السعودي 09300) | W | ص 185 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | تغطية ظهر البلاطة بالمونة | ≥ 80% و100% في المناطق المعرضة الدائمة للماء | H | ص 185 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | تنظيف الأسطح وغسلها بإسفنج وماء عبر الوصلات ثم التلميع بقماش جاف |  | W | ص 185
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | إحكام فتحات الكهرباء والصحي المخترقة بمادة مانعة للتسرب |  | W | ص 185
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | غلق الأماكن وحماية البلاط والمعالجة بالترطيب | 3 أيام | W | ص 185
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | مراجعة منسوب الأستلو من الأرضية إن وجد |  | W | ص 185
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | استلام رأسية الحوائط بالقدة وميزان المياه والتربيع والتعامد بالزاوية عند الأركان |  | W | ص 185
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | قياس فتحات الأبواب والشبابيك أسفل وأعلى ووسط بقراءة واحدة لكل فتحة ومكان تركيب الحلق بالنسبة لسمك الجدار |  | W | ص 185
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | شطف سوك البلاط عند التقاطعات والزوايا ودوران السيراميك |  | W | ص 185
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | إعمال السقية بعمق سمك البلاطة وكي اللحامات |  | W | ص 185
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | تخديم البلاط مع المعابر ووجه الأبواب والشبابيك والتقطيع حول علب الكهرباء والمواسير |  | W | ص 185
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | ترك أول بلاطة من أسفل الجدار وتركيبها بعد الأرضيات أو آخر بلاطة (CERAMIC COVE BASE TILE) حسب المشروع |  | W | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | تقفيل أعلى قواطيع الحمامات بالسيراميك بمسافة سمك الجدار |  | W | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T195 | TILE | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | عدم وجود تسنين والطرق لكشف الصوت الأجوف خاصة بالأركان وإزالة البلاطات المطبلة | لا صوت أجوف | H | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T196 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء | أثناء التنفيذ | طرطشة الحوائط بلباني الأسمنت والركام | 450 كجم أسمنت/م3 رمل | W | ص 184
T196 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء | أثناء التنفيذ | ترك الطرطشة حتى الجفاف ومعالجتها بالرش الغزير | يومان على الأقل | W | ص 184
T196 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء | أثناء التنفيذ | بطانة مع تموجات | عمق 5 مم وسمك اللياسة ≥ 2 سم | W | ص 184
T196 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء | أثناء التنفيذ | اللصق بغراء جيد معتمد |  | R | ص 184
T197 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | طرطشة الحوائط | 450 كجم أسمنت/م3 رمل | W | ص 185
T197 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | ترك الطرطشة للجفاف مع الرش | أسبوع على الأقل | W | ص 185
T197 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | لصق القيشاني بمونة أسمنت بورتلاندي | 300 كجم أسمنت/م3 رمل | W | ص 185
T197 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | تنظيف السطح وتفريغ اللحامات من عوالق المونة وترك لليوم التالي |  | W | ص 185
T197 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | سقية اللحامات بلباني الأسمنت الأبيض أو الملون (Color Pigment) | بعد 24 ساعة على الأقل | W | ص 185
T197 | TILE | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | تنظيف الأسطح بمسحوق الحجر أو بودرة الرخام |  | W | ص 185
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | إعداد مخطط تفصيلي لتوزيع البلاطات واللحامات حول محاور الفراغ متماشياً مع سيراميك الجدران | غلايق ≥ نصف بلاطة | R | ص 186
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | تنفيذ أوتار أسمنتية على العزل لتخليق ميول سيراميك الحمامات |  | W | ص 186
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | سيراميك أرضيات الحمامات مقاوم للانزلاق (slip-resistant) |  | W | ص 186
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | التركيب بالمونة: فرشة ركامية من أسمنت ورمل وحرش متدرج بسطح مستوٍ أو بميول ثم التركيب والدرع بالقدة وتنظيف لباني الأسمنت | سمك 5 سم متوسط و350 كجم أسمنت/م3 ركام | W | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ترك التركيب لليوم التالي والرش بالماء | ≥ 3 أيام | W | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | سقي العراميس بلباني ملون ثم التنظيف بمسحوق الحجر أو الرخام الناعم |  | W | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | التركيب بالمواد اللاصقة: تنظيف ورش الأرضية وفرشة ركامية على منسوب التركيب وتركها للجفاف مع الرش | 5 سم بنسبة 350 كجم/م3 وأسبوع للجفاف | W | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | فرش الطبقة اللاصقة المعتمدة بعد الجفاف ثم التركيب | غالباً 2 مم | W | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | استواء السوك وعدم التسنين وتعامد الأحرف |  | W | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ضبط فتحات الصفايات وطبات التسليك والصفاية أو الكرسي البلدي أوطى نقطة |  | W | ص 186 | مصحح بعد التدقيق
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | توحيد سمك اللحامات وترويبها وكيها وإعمال السقية بعمق سمك البلاطة |  | W | ص 187
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | منع الغلايق الأقل من نصف بلاطة أو المشطورة | ≥ نصف بلاطة | W | ص 187
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | وصول البيبة (الجاليتراب) لمنسوب السيراميك بدون مونة بينهما واستخدام قطعة ماسورة (زور) عند الحاجة |  | H | ص 187
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | تخديم البلاط مع معابر الأبواب أو عتب رخام عند الحلوق |  | W | ص 187
T198 | TILE | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | استقامة الوزرة بالقدة وتعامد العراميس مع عرموس الأرضية في التنفيذ العدل وشد خيط على الزوايا في التنفيذ بزاوية 45 درجة |  | W | ص 187
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | إعداد مخطط يوضح سمك اللحامات وتقسيم الفراغ بغلايق متماثلة واعتماده مع رفع المقاسات من الطبيعة وتوريد بعدد صحيح | غالباً Zero Joint للجرانيت وغلايق أكبر من نصف بلاطة | R | ص 187
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | مطابقة الرخام للعينة المعتمدة والتركيب للمخططات المعتمدة |  | R | ص 187
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | التوريد من مورد ومحجر ثابت وبدرجة متجانسة |  | W | ص 187
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | منع تقطيع المقاسات الشائعة بالموقع |  | W | ص 187
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | فرز الرخام أو الجرانيت بتوحيد اللون والعروق والفصوص واستبعاد الشاذ أو ذي البقع |  | W | ص 187
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | سمك جرانيت الأرضيات | 2 سم ما لم يحدد العقد خلافه | W | ص 187
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | استواء سطح الرخام أفقياً بقدة وميزان مياه |  | W | ص 187 | مصحح بعد التدقيق
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | الغلايق متساوية من الجانبين | أكبر من نصف البلاطة | W | ص 187 | مصحح بعد التدقيق
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | فواصل الحركة (Movement Joint) للمساحات الكبيرة | للمساحات أكبر من 10×10 م غالباً كل 6 م | W | ص 187 | مصحح بعد التدقيق
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | استقامة الوزرات بالخيط وتوحيد بروزها على البياض وزوايا قائمة وتقابل ذيل زاوية 45 درجة عند الأركان |  | W | ص 187 | مصحح بعد التدقيق
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | ضبط منسوب التشطيب عن طريق الشرب |  | W | ص 187 | مصحح بعد التدقيق
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | مراجعة مقاسات شريط الكنار وتوحيد البعد بين الوزرات والكنار وتقابله ذيل زاوية واستقامته خط واحد |  | W | ص 187 إلى 188 | مصحح بعد التدقيق
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | اللحامات حسب المتفق | لا تزيد عن 2 مم أو Zero Joint | W | ص 188
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | منع تركيب رخام مكسور أو مشروخ أو ملحوم أو معيب |  | W | ص 188
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | تنظيف اللحامات وملؤها (الزملكة) بلباني الأسمنت الأبيض مع مسحوق الرخام واللون المطلوب |  | W | ص 188
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | ضبط شطف الوزرات وعدم وجود تسنين ونظافة الزملكة وتوحيد لمعة الرخام |  | W | ص 188
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | قطع الرخام عند فواصل التمدد وتركيب فاصل تمدد بالفراغ |  | W | ص 188
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | تطابق لحامات الوزرة (SKIRTING) مع الأرضية |  | W | ص 188
T199 | TILE | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | تغطية المساحات المنتهية بالورق المقوى حتى الاستلام |  | W | ص 188
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | قبل التنفيذ | مطابقة الرخام للعينة المعتمدة |  | R | ص 188
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | قبل التنفيذ | سمك النائمة والقائمة والوزرة للجرانيت (Stair Treads and Risers) | النائمة 3 سم، القائمة والوزرة 2 سم ما لم يذكر خلافه | W | ص 188
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | قبل التنفيذ | عرض النائمة الكلي = صافي النائمة + سمك القائم | غالباً 33 سم | W | ص 188
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | قبل التنفيذ | منع تقطيع المقاسات الشائعة بالموقع والجرانيت متجانس خالٍ من العروق والشروخ ومن مورد واحد |  | W | ص 188
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | مطابقة التركيب للمخططات وتوحيد ارتفاع القوائم |  | W | ص 188 | مصحح بعد التدقيق
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | فواصل بين بلاطات البسطات بسمك أو بدون (zero joint) |  | W | ص 188 | مصحح بعد التدقيق
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | سد لحامات الجرانيت بالكولة وليس بالأسمنت الأبيض |  | W | ص 188 | مصحح بعد التدقيق
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | توحيد عروض القلبات والبسط وأفقية النوائم باتجاه عرض القلبة وزوايا قائمة للتلابيس والوزرات |  | W | ص 188 | مصحح بعد التدقيق
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | توحيد رفرفة النوائم على بياض جانب القلبات من الأطراف الحرة |  | W | ص 188 | مصحح بعد التدقيق
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | استقامة أنف النوائم وطرفها وأنف التلابيس خط واحد وضبط شطف الوزرات والتلابيس ولف طرف النوائم |  | W | ص 188 إلى 189 | مصحح بعد التدقيق
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | تحميل القائم على النائمة وليس على مونة أسمنتية | ركوب القائم على النائمة بمقدار سمك القائم (2 سم تقريبا) | W | ص 189 | صحيح
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | تنظيف اللحامات والزملة بنفس اللون وعدم تركيب مكسور أو مشروخ أو ملحوم أو نوائم قصيرة |  | W | ص 189
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | سوك أنوف الدرج ملفوفة أو ظهر حية بتفاريز أو بدونها حسب الطلب |  | W | ص 189
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | عمل فرملة بنائمة كل درجة (تخشينة) أو شريط لصق non-slip nosing |  | W | ص 189
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | تركيب وزرات جانبية (SKIRTING) على الجدار مائلة أو مدرجة حسب المخططات |  | W | ص 189
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | تركيب قطعة جرانيت لحبس المياه على الطرف الحر للسلم أسفل الدرابزين |  | W | ص 189
T200 | TILE | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | حماية الدرج بلباني الجبس بعد عوارض خشبية على الأنوف حتى التسليم | عرض العوارض حوالي 10 سم بطول الدرجة | W | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | قبل التنفيذ | استلام المواد ومطابقتها للمعتمد وتوريدها في تغليف محكم باسم الصانع وبلد المنشأ |  | R | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | قبل التنفيذ | التركيب فوق Screed مسلح بشبكة حديد ملحوم أو على بلاط موزايكو حسب الوصف مع تسوية دقيقة | سمك 6 سم وشبكة 200 مم بالاتجاهين وفرق ارتفاع ≤ 5 مم بين أي نقطتين | W | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | قبل التنفيذ | إمرار كل المسارات الكهربائية واعتمادها من المهندس المشرف قبل صب الأرضية |  | H | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | قبل التنفيذ | تنظيف السطح بتيار هوائي بعد المعالجة بالماء |  | W | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | طبقة اللصق حسب تعليمات الشركة الصانعة |  | W | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | الفرش بفنيين متخصصين ومعالجة اللحامات بالكي الكهربائي أو حسب تعليمات المنتج |  | W | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | دق البلاطات بعد اللصق مباشرة لتفريغ الهواء وتماسك ظهر البلاطة بكامله |  | W | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | أحرف البلاطات متلاصقة تماماً دون ظهور لحامات |  | W | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | تنظيف السطح ثم التلميع بالمواد الخاصة |  | W | ص 189
T201 | TILE | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | ملء الفراغات بين بلاطات الفينيل الأنتيستاتيك بخيط سميك من نفس المادة ولحامها لسطح متجانس |  | W | ص 189
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | مستندات | تقديم رسومات تفصيلية لطريقة التركيب ومواد التثبيت للاعتماد |  | R | ص 207
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | مستندات | تقديم عينات من كل نوع وإكسسوارات التثبيت للاعتماد قبل التوريد | 3 عينات من كل نوع | R | ص 207
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | مستندات | تقديم شهادة خبرة للشركة والعمال المتخصصين للاعتماد قبل التركيب |  | R | ص 207
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | مستندات | تقديم الحسابات الإنشائية والضمان الخاص بصلاحية التصميم الإنشائي لوسائل التثبيت |  | R | ص 207
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | توريد البلاطات والإكسسوارات كما هو معتمد |  | W | ص 207 | مصحح بعد التدقيق
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | الرخام نخب أول خالٍ من التنقير والشروخ والخدوش والتسويس بالمقاسات والأسماك والألوان المطلوبة |  | W | ص 207 | مصحح بعد التدقيق
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | انتقاء الرخام من ألواح كبيرة خالية من التشققات ونقاط الضعف تتضح فيها العلامات المميزة وتنسجم |  | W | ص 207 إلى 208 | مصحح بعد التدقيق
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | الانتهاء من تأسيس مواسير الكهرباء والصرف وتسليمها قبل الجرانيت |  | H | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | استلام الوزنات والبؤج والرأسية وصحة الزاوية القائمة بالواجهات |  | H | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | دهان الواجهة كاملة بدهان طارد للحشرات معتمد |  | R | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | الحوائط المركب عليها الرخام من طوب أو بلوك مصمت لتثبيت الزوايا جيداً |  | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تثبيت كل بلاطة بخطافات صلب لا يصدأ مثبتة في الحوائط ومحاطة بخلطة أسمنتية (شكل ب-24) | كانتان من أسفل وكانتان من أعلى أو حسب المقاس والحسابات | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | عرض الفراغ بين الرخام والجدار | ≥ 5 سم | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | عدم اختلاف درجات الألوان أو العروق |  | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تنفيذ النواصي عدلة أو ذيل زاوية 45 درجة أو كرتبونة |  | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تخريم ثقوب البنز بالدريل في منتصف سمك اللوح من أعلى وأسفل ومنع الاكتفاء بالتخويش (شكل ب-32) |  | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تثبيت البنز بمادة رابطة (غراء) |  | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | استخدام مسامير فيشر حديد خاصة في البلوك المفرغ مع الربط الجيد بالمفتاح |  | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | اتباع Shop drawing في مقاسات البلاطات والغلايق وأماكن وارتفاع الزوايا |  | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | كل الزوايا والمسامير من الاستانلس ستيل أو المجلفن |  | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تركيب الصف الأول على زاوية حديد مثبتة بالحائط لحمل باقي الواجهة | زاوية 5×5 سم | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تعبئة خلف الرخام بمونة أسمنت ورمل للحماية من الكسر بالاصطدام | أول 1.5 م ارتفاع | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تركيب عازل حراري بين الرخام والحوائط الخارجية عند النص مع حساب أماكن الزوايا لتخترق العازل |  | W | ص 208
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تفادي تركيب الرخام على بلوك مفرغ ويستخدم معه فيشر خاص للبلوك المفرغ، وعند التركيب عليه يعمل شاسيه كامل من الحديد المجلفن بعوارض أفقية |  | W | ص 208 إلى 209 | مصحح بعد التدقيق
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | اللحامات الأفقية والرأسية على استقامة واحدة بالأركان والتقابلات أو Zero Joint حسب المشروع |  | W | ص 209 | مصحح بعد التدقيق
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل حركة في المساحات الكبيرة وفاصل بالواجهة عند فاصل تمدد المبنى |  | W | ص 209 | مصحح بعد التدقيق
T202 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | بعد التنفيذ | مراجعة المظهر العام واستبعاد الشاذ لوناً وعروقاً ومطابقة التشكيلات والكنارات والألوان المعتمدة |  | W | ص 209
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | قبل التنفيذ | عمل الوزنات والبؤج لمناسيب الواجهات |  | W | ص 209
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | قبل التنفيذ | الواجهات جافة تماماً مع طرطشة أسمنتية للحوائط |  | W | ص 209
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | قبل التنفيذ | تجويف ألواح الرخام أو عمل مشقبيات جانبية أو علوية بالسمك والعمق المطلوب للكانة المعتمدة |  | W | ص 209
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تثبيت الكانات المعدنية أو النحاسية بالحوائط بمونة الأسمنت والرمل حسب المسافات |  | W | ص 209 | مصحح بعد التدقيق
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | ضبط منسوب الحطة الأولى ووزنها بالميزان وشد الخيطان وتثبيت الألواح بالكانات وربطها بأربطة جبس |  | W | ص 209 | مصحح بعد التدقيق
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | سقي الفراغ بين الرخام والحائط بعد تصلب الجبس بلباني أسمنت ورمل على دفعات بعد تمام شك السقية السابقة | 1:2 ودفعات 15 إلى 20 سم، ويجوز إضافة 300 كجم جير مطفأ على 150 كجم أسمنت لكل 1 م3 رمل | W | ص 209 | مصحح بعد التدقيق
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | جواز ملء الفراغ الكبير جزئياً بكسر طوب رملي أو أحمر طفلي |  | W | ص 209 | مصحح بعد التدقيق
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تنفيذ الحطة التالية بنفس الأسلوب حتى تمام التكسية |  | W | ص 209 | مصحح بعد التدقيق
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تنفيذ الواجهات الداخلية والأسفال والوزرات (السكلو) بنفس الأسلوب والمون |  | W | ص 209 | مصحح بعد التدقيق
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تكسية الواجهات الحجرية بمونة أسمنت ورمل مع الربط بالمباني بسلك مجلفن أو كانات نحاس أو صلب لا يصدأ | 300 كجم/م3 رمل | W | ص 209 إلى 210 | مصحح بعد التدقيق
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | عمل مدماك حجر بارز وسط ارتفاع كسوة الجدران الداخلية لتقويتها | للكسوة بارتفاع 3.70 إلى 7.00 م | W | ص 210
T203 | TILE | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل حركة رأسية وأفقية تملأ بحشو مرن عند التركيب في فرشة مونة | كل 5 م بحد أقصى، تبعد 1.50 إلى 3.00 م عن أي زاوية، عرض ≥ 10 مم لكل 5 م (السعودي 09450 فقرة 30305) | W | ص 210
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | استلام قواطيع المباني الحاملة للقرميد والمسافات بينها |  | H | ص 215
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | دهان الشبكة الحديدية أسفل القرميد بمادة مانعة للصدأ ودهان العلفة الخشبية بالدهانات المطلوبة |  | W | ص 215
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | مراجعة تقسيط الأسياخ ونوعية سلك الشبك الممدد وقطاع العلفات الخشبية وخلوها من العقد الخبيثة |  | W | ص 215
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | تسليخ الشبك بالمونة الأسمنتية جيداً |  | W | ص 215
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | عمل الأوتار على الشبكة الحديدية لضمان استواء سطح القرميد |  | W | ص 215
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | مطابقة القرميد للعينة |  | R | ص 215
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | أثناء التنفيذ | تثبيت القرميد بالمونة ومع بعضه |  | W | ص 215
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | أثناء التنفيذ | ضبط المسافة بين القرميد وطيلسانة الدروة حسب الرسومات |  | W | ص 215
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | أثناء التنفيذ | استلام كل صف بالقدة طولياً وعرضياً واستقامة الأحرف خاصة آخر صف غلايق أسفل الكشفة |  | W | ص 215
T204 | TILE | استلام أعمال القرميد | أثناء التنفيذ | توحيد رفرفة القرميد على الواجهة وعروض الجمالونات وضبط التقطيب وتركيب الكف واستقامة رأس الجمالون |  | W | ص 215
T205 | TILE | حلوق الأبواب والعتبات | أثناء التنفيذ | عتبة جرانيت 20 مم للأبواب الخارجية أعلى من الأرضية الخارجية 15 مم ومن الداخلية 10 مم مع weather stripping وميول للخارج | 15 مم / 10 مم | W | ص 381 | مصحح بعد التدقيق
T206 | TILE | قواطيع الفينوليك للحمامات | أثناء التنفيذ | تثبيت القواطيع بالحائط بأقواس stainless steel (wall bracket) وبالـ pilaster بأقواس stainless (pilaster bracket) |  | W | ص 383 | مصحح بعد التدقيق
T206 | TILE | قواطيع الفينوليك للحمامات | بعد التنفيذ | ارتفاع القاطع عن الأرض | 150 مم | W | ص 383
T206 | TILE | قواطيع الفينوليك للحمامات | بعد التنفيذ | عمل الأقفال والـ indicator bolt والمفصلات والـ rubber stop |  | W | ص 383
T206 | TILE | قواطيع الفينوليك للحمامات | بعد التنفيذ | مطابقة مقاسات كابينة ذوي الإعاقة ووجود اللافتة | باب 850 مم مع لافتة ذوي الإعاقة | W | ص 383 | مصحح بعد التدقيق
T206 | TILE | قواطيع الفينوليك للحمامات | أثناء التنفيذ | المسافات الجانبية بين الأبواب والقواطيع متساوية (EQ) وأبعاد الكبائن حسب المسقط |  | W | ص 383 | مضاف بعد التدقيق
T207 | TILE | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | مستندات | اعتماد نوع المشابك (stainless) وعددها لكل لوح |  | R | ص 384
T207 | TILE | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | حز حافة اللوح بالعمق والمكان الصحيح لاستقبال الكانة أو الـ pin |  | W | ص 384
T207 | TILE | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | عدم الاعتماد على المونة وحدها في الواجهات والأسقف |  | H | ص 384
T207 | TILE | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | وجود ركائز (brackets) تحمل الوزن من أسفل وزوايا بمسامير قابلة للضبط |  | W | ص 384
T207 | TILE | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | عند الأركان يربط اللوحان المتقابلان بكانة واحدة على شكل U داخل حز في حافتي اللوحين |  | W | ص 384 | مضاف بعد التدقيق
T208 | TILE | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات | أثناء التنفيذ | تثبيت الجرانيت بالأسقف بلوح معلق بمسمار ملولب أو خابور مصبوب في تجويف، أو من الأمام بمسمار ملولب ووردة وقطعة معدنية خافية | عرض اللوح المعدني ≥ 50 مم وسمك الحجر خلف الخطاف ≥ س | H | ص 385 | مصحح بعد التدقيق
T208 | TILE | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات | قبل التنفيذ | يمكن استبدال مسمار التثبيت القابل للتمدد بخابور أو مجرى (كابولي) مصبوب داخل تجويف البلاطة أثناء الصب، ويلزم التخطيط له قبل صب السقف |  | R | ص 385 | مضاف بعد التدقيق
T209 | TILE | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | المسامير stainless بعمق ≥ 2 بوصة في الخرسانة | ≥ 2 بوصة | H | ص 390
T209 | TILE | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | استخدام shim بدل المونة لضبط الاستقامة | 1/4 بوصة | W | ص 390
T209 | TILE | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | التحقق بالموقع من الفراغ خلف الحجر | 2 1/2 بوصة | W | ص 390
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | قبل التنفيذ | نظافة الأرضية قبل فرد الرمل وصب خرسانة ناعمة على مسارات مواسير الكهرباء |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | قبل التنفيذ | نظافة الرمل ورشه ودكه قبل البلاط |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | قبل التنفيذ | عمل Screed أسفل السيراميك والبورسلان عند استخدام الغراء والتسوية على وترين |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | قبل التنفيذ | فرز البلاط في صندوق فرز واستبعاد الشاذ |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | أثناء التنفيذ | مونة مفلفلة ثم لباني كريمي | 1:2 بسمك 2 مم | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | أثناء التنفيذ | تركيب صلايب للحفاظ على سمك اللحامات |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | أثناء التنفيذ | فواصل حركة في المساحات الكبيرة | أكبر من 100 م2 | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | أفقية البلاط بقدة وميزان واستقامة الوزرة |  | H | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | الطرق بعصا خشبية لكشف الفراغات | لا صوت أجوف | H | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | استمرارية خطوط اللحام بين الأرضيات والحوائط |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | الغلق في البلاط متساو من الجانبين المتقابلين | أكبر من نصف بلاطة | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | السلالم: تلامس أنوف الدرج مع القدة واستقامة الدرج |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | السلالم: منسوب بداية ونهاية السلم من الشيرب وأفقية الربط بين القلبتين |  | H | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42
T210 | TILE | تركيب واستلام البلاط | أثناء التنفيذ | للجرانيت والبورسلان وضع لباني أسمنت مع Latex مباشرة على ظهر البلاطة |  | W | ملحق مصور ص 36 | مضاف بعد التدقيق
T211 | TILE | الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | صب خرسانة ناعمة وتسويتها مع إمكان إضافة ألياف | ركام 12 مم | W | ملحق مصور ص 38
T211 | TILE | الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | رش المصلب واللون بعد اختفاء الماء الحر ثم طبقة الفصل |  | W | ملحق مصور ص 38
T211 | TILE | الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | رش بودرة الفصل على وجه فرم الطبع |  | W | ملحق مصور ص 38
T211 | TILE | الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | اختبار جاهزية السطح قبل الطبع | أثر 3.5 إلى 6 مم | H | ملحق مصور ص 38
T211 | TILE | الخرسانة المطبوعة | بعد التنفيذ | مراجعة الفواصل ومعالجة الحواف المكسورة وإعادة دهان الترقيع |  | W | ملحق مصور ص 38
T211 | TILE | الخرسانة المطبوعة | بعد التنفيذ | التنظيف بالهواء ثم بالماء المضغوط ورش طبقة اللميع والحماية |  | W | ملحق مصور ص 38
T212 | TILE | تكسيات الجرانيت للواجهات | أثناء التنفيذ | اللصق بالمونة: تجويف خلف البلاطة وسلك نحاس أو مجلفن بالغراء ثم السقية على مراحل |  | W | ملحق مصور ص 46
T212 | TILE | تكسيات الجرانيت للواجهات | أثناء التنفيذ | الطريقة الميكانيكية: تجويفان من كل طرف وتركيب Anchor pin بالجدار |  | H | ملحق مصور ص 46
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | إعداد مخطط تنفيذي منسق يوضح الإضاءة وفتحات التكييف وأجهزة الإنذار ورشاشات الحريق بتماثل حول محاور الفراغ واعتماده |  | R | ص 190
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | تحديد الارتفاع الصافي المطلوب من القطاعات المعمارية |  | W | ص 190
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | عدم التركيب قبل انتهاء الأعمال الميكانيكية: مجاري التكييف واختبارها وعزلها ونوازل DIFFUSER والماكينات ومحابس شبكة الحريق ودهانها والاختبار والتسليم للمهندس المشرف |  | H | ص 190
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | عدم التركيب قبل انتهاء الكهرباء: حوامل الكابلات وتمديد الكابلات ونوازل الإضاءة بمواسير معدنية مرنة |  | H | ص 190
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | انتهاء واختبار مواسير الحريق والتغذية وصرف التكييف المركزي وكل الأعمال الكهربائية أعلى السقف |  | H | ص 190
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | تحديد نوعيات الأسقف وأماكنها (بلاطات، شرائح معدنية، جبس، لياسة على شبك ممدد) |  | W | ص 190
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | فرش البلاطات والإضاءة بانتظام وتماثل | المسافة الطرفية بين وحدة الإضاءة والجدار = نصف المسافة بين وحدتين | W | ص 190
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | التحقق من جودة عزل الحمامات والمطابخ وتسليك الصرف والتغذية قبل السقف المستعار |  | H | ص 190
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | مراجعة السقف مع الكمرات الساقطة ومجاري الهواء لتحديد الارتفاع الصافي |  | W | ص 191 | مصحح بعد التدقيق
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | رفع مناسيب الخدمات المعلقة والتأكد من عدم انخفاضها عن منسوب السقف ووجود مسافة كافية لوحدات الإضاءة |  | W | ص 191 | مصحح بعد التدقيق
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | مطابقة المواد للعينات المعتمدة (بلاطات، علاقات، مسامير) |  | R | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | عدم تركيب البلاط إلا بعد إغلاق المبنى عن عوامل الطقس | رطوبة نسبية ≤ 70% | W | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تنفيذ جوانب رأسية من الجبس (GYPSUM SIDING) عند فراغ السلالم بسمك السقف وبجوار حوائط الساتر الزجاجي |  | W | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | عمل شبكة قطاعات حديدية (T أو U) أعلى منسوب السقف للتعليق منها عند تعذر التعليق المباشر ومنع التعليق في مجاري التكييف |  | W | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | ضبط المسافة بين العلاقات (Hanger) | ≤ 1.2 م عند الركائز و≤ 15 سم من الأطراف (شكل ب-10) | W | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | إبعاد أقسام التثبيت والتعليق عن تمديدات الخدمات لمنع انتقال الاهتزازات والصوت | ≥ 50 مم | W | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تثبيت الكورنيرة (TRIM EDGE) على محيط الفراغ على المنسوب المطلوب حسب كتالوج المصنع (شكل ب-13) |  | W | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تدقيق واستلام أدوات التعليق وتقسيطها قبل تركيب البلاطات |  | H | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تحميل بلاطات أرمسترونج على قطاعات زوايا مجلفن أو ألمنيوم | بلاطات 60×60 سم | W | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | فصل نظام التعليق عند فواصل التمدد مع تغطية الفاصل كما هو معتمد |  | W | ص 191
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | عمل فتحات صيانة بأسقف الألواح الجبسية والشرائح المعدنية لماكينات VAV ومحابس منطقة الحريق ZCV والسخانات ومحابس التغذية (شكل ب-12) |  | W | ص 192 | مصحح بعد التدقيق
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | شد خيطان على منسوب ثابت وبعد ثابت من السقف وقياس المسافة في المنتصف والأطراف | لا ترخيم | H | ص 192
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تماثل توزيع البلاطات والإنارة وفتحات التكييف والرشاشات حول المحاور |  | W | ص 192
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تباعد المعلقات | ≤ 1200 مم | W | ص 376
T213 | CEIL | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تباعد القطاع الرئيسي 1200 والثانوي 600 مم | 1200 / 600 مم | W | ص 376
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | قبل التنفيذ | عدم التركيب قبل استكمال واختبار كل النظم الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة |  | H | ص 192
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | تثبيت الحمالات الرئيسية بالمنسوب المحدد مع ضبط الاستواء والحمالات العرضية متعامدة عليها مع مراعاة أماكن وحدات الإضاءة |  | W | ص 192 | مصحح بعد التدقيق
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | تعليق وحدات الإضاءة تعليقاً مستقلاً بالسقف وعدم تحميلها على نظام السقف |  | W | ص 192 | مصحح بعد التدقيق
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | تنفيذ شبكة التعليق من أسياخ مثبتة بأسياخ التعليق باللحام بالقوس الكهربائي أو بسلك الرباط وتثبيت النهايات في الحوائط والكمرات مع سيخ أسفل ركوب لوحي الشبك | قطر 8 أو 10 مم بمسافات 40×40 أو 50×50 أو 34×60 سم | W | ص 192 | مصحح بعد التدقيق
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | بديل بعض المشاريع: شبكة أفقية بالاتجاهين معلقة بأسياخ تعليق | قطر 10 مم بمربعات ≤ 50×50 سم وأسياخ تعليق 5 مم كل 50 سم | W | ص 192 | مصحح بعد التدقيق
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | تثبيت الشبكة الأفقية بجنشات (خطافات) وربطها جيداً | قطر 8 مم | W | ص 192 | مصحح بعد التدقيق
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | الشبك المعدني الممدد حسب المواصفات | سعة 1/2 بوصة ووزن 1.25 كجم/م2 | W | ص 192 | مصحح بعد التدقيق
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | أول طبقة لياسة بمونة غنية والأخيرة أقل | 500 كجم/م3 للأولى و300 كجم/م3 للأخيرة | W | ص 192 | مصحح بعد التدقيق
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | إدخال أطراف السلك الممدد داخل الجدران بفتح مجرى | عمق ≥ 2 سم | W | ص 192 | مصحح بعد التدقيق
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | مراجعة عدد وقطر أسياخ التعليق في المتر واستواء الزوايا وتعامدها وارتفاع منسوب الأسياخ مع سمك البياض وأماكن التوصيلات الكهربائية |  | W | ص 193
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | عدم ترك بواقي سلك رباط متدلية خارج البياض وشد الشبك بدون ترخيم |  | W | ص 193
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | ركوب الشبك عند التقاء الوصلات | 15 إلى 20 سم | W | ص 193
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | فصل السقف على جانبي فاصل التمدد أو الفاصل الإنشائي |  | W | ص 193
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | بعد التنفيذ | شد خيطان وقياس المسافة بالمنتصف والأطراف | بدون ترخيم | H | ص 193
T214 | CEIL | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | بعد التنفيذ | تماثل الإنارة والتكييف والرشاشات حول المحاور |  | W | ص 193
T215 | CEIL | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling | أثناء التنفيذ | تثبيت Edge profile ميكانيكيا على الحائط فوق التشطيب (بلاستر/سيراميك/موزاييك) |  | W | ص 375
T216 | CEIL | سقف ألواح جبس | أثناء التنفيذ | لصق Separator polyethylene sheet على لياسة الحائط لفصل السقف عن الحائط |  | W | ص 376
T216 | CEIL | سقف ألواح جبس | أثناء التنفيذ | استخدام Furring channel bracket FB1 وWire connecting clips WCC2 للربط |  | W | ص 376
T216 | CEIL | سقف ألواح جبس | مستندات | اعتماد عينة الكرانيش الجبس قبل التركيب | حسب العينة المعتمدة | R | ص 376
T217 | CEIL | باب كشف سقف الجبس | أثناء التنفيذ | باب الكشف بمفصلة مستمرة وقفل قياسي بمفك |  | W | ص 377
T217 | CEIL | باب كشف سقف الجبس | أثناء التنفيذ | إطار باب الكشف يعلق على قطاعات السقف ومنظومة التعليق ويكسى الباب بنفس لوح الجبس/الأسمنت لاستمرار التشطيب |  | W | ص 377 | مضاف بعد التدقيق
T218 | CEIL | اتصال السقف المستعار بالحائط | أثناء التنفيذ | عند التقاء سقف الجبس ببلاطات الأكوستيك يستخدم L moulding قياسي من المصنع مع فرق منسوب 20 مم، وعند التقاء بلاطات الأكوستيك بالحائط يستخدم W moulding على خط تشطيب الحائط |  | W | ص 377 | مصحح بعد التدقيق
T219 | CEIL | الأسقف المستعارة الجبسية | قبل التنفيذ | إعطاء منسوب السقف من الشيرب مع مراعاة سمك اللوح |  | H | ملحق مصور ص 47
T219 | CEIL | الأسقف المستعارة الجبسية | أثناء التنفيذ | تثبيت سلك التعليق بـ Anchor في البلاطة | 80 إلى 120 سم و 90 إلى 100 سم | W | ملحق مصور ص 47
T219 | CEIL | الأسقف المستعارة الجبسية | أثناء التنفيذ | تثبيت الحمالات بالكليبس رقم 2 | 90 إلى 100 سم | W | ملحق مصور ص 47
T219 | CEIL | الأسقف المستعارة الجبسية | أثناء التنفيذ | تثبيت الأوميجا في الحمال بالكليبس رقم 1 | 40 إلى 60 سم | W | ملحق مصور ص 47
T219 | CEIL | الأسقف المستعارة الجبسية | أثناء التنفيذ | تثبيت ألواح الجبس بمسامير Drywall عمودية على الأوميجا |  | W | ملحق مصور ص 47
T220 | CEIL | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | أثناء التنفيذ | المسافة بين آخر قطاع والحائط متغيرة (varies) وتستكمل بقص البلاطات الطرفية مع إطار wall angle 19×24 |  | W | ص 376 | مضاف بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | قبل التنفيذ | عدم بدء تركيب الحلوق إلا بعد مرحلة البؤج والأوتار والطرطشة الأسمنتية |  | W | ص 173
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | قبل التنفيذ | تفريغ العقد السائبة والخبيثة في الخشب وسدها بقطع من نفس النوع مع اتجاه الألياف |  | W | ص 173
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | قبل التنفيذ | تجميع رأس الحلق بالقائم بتعشيقة النقر واللسان النافذي أو وصلة ديل يمامة مع مسامير عادية | لسانان للقطاعات أعرض من 100 مم، مسامير 8 إلى 10 سم (أشكال ب-26 وب-27) | W | ص 173
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | قبل التنفيذ | دهان الحلق بالسلاقون والجزء الملامس للحائط بالبيتومين |  | W | ص 173
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | الحلوق متساطحة مع البؤج ما لم تبين الرسومات خلافه |  | W | ص 173 | مصحح بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مراجعة مكان الضلفة داخل الحلق واتجاه الفتح |  | W | ص 173 | مصحح بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مراجعة أماكن وعدد الكانات | 3 كانات على الأقل للقائم | W | ص 173 | مصحح بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | تربيع الحلق وقياس عرضه أعلى وأسفل والزاوية القائمة بين القائم والعتب |  | W | ص 173 | مصحح بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | الكانات من خوص حديد مشقوق تثبت بمسامير البرمة (قلاووظ) | 3×25 مم بطول 150 مم | W | ص 173 | مصحح بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | زيادة طول قائم حلق الباب (ضفر) | ≥ 5 سم أو حسب الرسومات | W | ص 173 | مصحح بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | رأسية القائم بميزان الخيط من الداخل والخارج وواجهة الحلق في مستوى البؤج أو البياض |  | H | ص 173 | مصحح بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | قياس عرض الحلق أعلى ومنتصف وأسفل وقياس القطرين وتساويهما (الصلبية) |  | W | ص 173 | مصحح بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مسامير برمة غاطسة مغطاة الرؤوس ومنع المسامير العادية في التثبيت |  | W | ص 173 | مصحح بعد التدقيق
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | تحبيش الكانات بمونة الأسمنت والرمل ومنع الجبس |  | W | ص 174
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | تثبيت الحلق على شرب لمنسوب الرأس وعدم الاكتفاء بالعتب والجلسة |  | W | ص 174
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | ضبط أفقية الرأس العلوي والسفلي للشبابيك بميزان المياه |  | W | ص 174
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مراجعة عيوب التثبيت من كسر أو شرخ |  | W | ص 174
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | إضافة كانة أو خابور بالرأس والجزء السفلي لحلوق الشبابيك الأعرض من 1.3 م | كانة لكل متر إضافي | W | ص 174
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | التثبيت على الأعمدة الخرسانية أو تحت الكمرات بخوابير بلاستيك وبرمة | طول ≥ 150 مم وتغطيس الرأس 5 مم وتغطيته بكاويلة | W | ص 174
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مراجعة الخلوص بين ضلفة الباب والحلق | 3 مم (1/8 بوصة) أو 5 مم (3/16 بوصة) | W | ص 174
T221 | WOOD | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | تثبيت البرور على خوابير هرمية ناقصة من الخشب الأبيض ودهان الأخشاب الملاصقة أو المدفونة وجهين بقطران الفحم الساخن |  | W | ص 174
T222 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | معدل النمو بخط قطري بطول 7.5 سم وحساب متوسط الحلقات على 2.5 سم | ≥ 8 حلقات لكل 2.5 سم | R | ص 193 | مصحح بعد التدقيق
T222 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | خلو الألواح من اللحاء (السفاطة) |  | W | ص 193 | مصحح بعد التدقيق
T222 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | التشققات مع ترميمها | عرض ≤ 1.0 مم وعمق ≤ ربع سمك اللوح | W | ص 193 | مصحح بعد التدقيق
T222 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | عدم السماح بلب الخشب (الخشب الكاذب) |  | W | ص 193 | مصحح بعد التدقيق
T222 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | عدم السماح بالتسويس أو الجيوب الصمغية أو الفطريات (بقع خضراء) |  | W | ص 194
T222 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | التقوس والالتواء | عرضي ≤ 1/10، طولي ≤ 1/1000، التواء ≤ 1/1000 | W | ص 194
T222 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | ميل التجزيع | 1/10 إلى 1/15 للين (السويدي) و1/8 إلى 1/10 للصلب (الزان والماهوجني) | W | ص 194
T222 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | فحص حجم وعدد العقد في خشب الدرجة الأولى | المسافة بين العقد ≥ 80 سم، القطر ≤ 8 مم لسمك 2.5 سم و≤ 15 مم لسمك 5 سم، وتضاعف في الزان والماهوجني | W | ص 193 | مضاف بعد التدقيق
T223 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | معدل النمو | ≥ 6 حلقات لكل 2.5 سم | R | ص 194
T223 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | اللحاء منسوباً للمقاسات الغشيمة مع إزالته بعد التشغيل | ≤ 1/10 | W | ص 194
T223 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | السماح بلب الخشب بشرط أن يكون متماسكاً وجافاً |  | W | ص 194
T223 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | التشققات مع الترميم | عرض ≤ 2.0 مم وعمق ≤ نصف سمك اللوح | W | ص 194
T223 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | عدم التسويس مع السماح بجيوب صمغية نادرة في الصلب | شقوق طول 2 إلى 6 سم بعمق 1.5 مم | W | ص 194
T223 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | الفطريات | ≤ 1/100 من مسطح الخشب | W | ص 194
T223 | WOOD | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | فحص حجم وعدد العقد وقياس التقوس والالتواء وميل التجزيع لخشب الدرجة الثانية | عقد بمسافة ≥ 50 سم وقطر ≤ 16 مم (بوصة) و26 مم (بوصتين)؛ تقوس عرضي ≤ 2/10 وطولي والتواء ≤ 15/1000؛ ميل 1/10 للين و1/6 للصلب | W | ص 194 | مضاف بعد التدقيق
T224 | WOOD | مسؤوليات استلام الخشب | أثناء التنفيذ | إجراء مراجعة مفاجئة على مراحل التصنيع بورش المقاول للجودة والخامات والخردوات المعتمدة وعند التوريد ومراجعة المقاسات |  | W | ص 195
T224 | WOOD | مسؤوليات استلام الخشب | أثناء التنفيذ | تشوين الأعمال الخشبية بأغطية مانعة للمياه تسمح بالتهوية على إطارات أو بلوكات | ارتفاع 15 سم عن الأرض | W | ص 195
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تساوي الخلوص حول الضلفة من كل الجهات |  | W | ص 195 | مصحح بعد التدقيق
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تجميع الضلف بالحشوات أو السؤاسات أو السبرص بالنقر واللسان النافذي بالمسامير الخشبية والأسافين والغراء (أشكال ب-26 وب-27) |  | W | ص 195 | مصحح بعد التدقيق
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | خلوص الضلفة عن تشطيب الأرضية | ≤ 1.0 سم | W | ص 195 | مصحح بعد التدقيق
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | الخلوص بين الحلق والضلفة مع البويات الساترة | 0.8 مم رأسي و1.5 مم أفقي | W | ص 195 | مصحح بعد التدقيق
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | غلق الضلفة بسهولة ونعومة |  | W | ص 195 | مصحح بعد التدقيق
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | سؤاسات ورؤوس الضلف المتجاورة على خط أفقي واحد عند تماثل النموذج |  | W | ص 195 | مصحح بعد التدقيق
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | عدم وجود سوسة في المفصلات واستكمال كراسي البرور وجودة تثبيت سدايب الزجاج |  | W | ص 195 | مصحح بعد التدقيق
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | عدم وجود تنبيل (تقوس) بالضلف وتركيب الجوهرة في تقابلات الزوايا المنفرجة |  | W | ص 195 | مصحح بعد التدقيق
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | معالجة الأبواب الخارجية المعرضة للجو بمواد طاردة للمياه (Water Repellent) |  | W | ص 195 | مصحح بعد التدقيق
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تركيب مصد مطاط (كوتش) لكل باب |  | W | ص 196
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تركيب صفيحة ألمنيوم أو استانلس أسفل كل ضلفة داخلاً وخارجاً في الأماكن كثيرة الرطوبة | ارتفاع 15 سم | W | ص 196
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تركيب البرور بعد انتهاء البياض والأركان بزاوية 45 درجة |  | W | ص 196
T225 | WOOD | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | مطابقة الخردوات (أوكر، مقابض، شناكل، مفصلات) للمعتمد وتركيبها بعد الدهانات |  | R | ص 196
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | مراجعة النوع المطلوب بالرسومات وجداول الكميات (خشب سويدي، باركيه مسمار، باركيه لصق دوكيش) والمنسوب المعتمد للتشطيب (الشرب) |  | W | ص 197 | مصحح بعد التدقيق
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | نظافة الفراغ من مخلفات البياض وساقط المونة والردش قبل التركيب |  | W | ص 197 | مصحح بعد التدقيق
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | تحديد منسوب التشطيب وحساب سمك المراين لتحقيق السمك المطلوب أو أكبر |  | W | ص 197 | مصحح بعد التدقيق
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | استلام خشب العلفة وقطاع المراين | لا يقل عن 36×48 مم، وللخشب البياض 38×50 مم، والمعتاد 50×50 مم | H | ص 197 إلى 198 | مصحح بعد التدقيق
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | دهان المراين بعزل رطوبة بالبيتومين أو الجابون بدون حرامية | وجهان على الأقل | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | تثبيت مراين محيط الغرفة (تحليقة) أقل من منسوب التشطيب بسمك ألواح التطبيق بكانات حديد مع التحبيش بمونة الأسمنت | كانات 4×30 مم طول 150 مم والمسافة بينها ≤ 1 م | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | ضبط المسافات بين المراين والدكم والتثبيت بالمسامير | محاور المراين ≤ 50 سم، الدكم 70 إلى 100 سم، مسمار 100 مم | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | رص المراين موازية لفتحة الباب |  | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | ملء الفراغ السفلي بين المراين والأرضية بخوابير خشبية تحبش بالمونة الأسمنتية |  | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | تثبيت العلفة بالأرضية الخرسانية بمثبتات puldog مع دهانها بالكيروسوت | كل 60 سم بالاتجاهين | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | الردم حول العلفة بالرمل النظيف ومنع الردم بمخلفات البياض أو الجير | أقل من سمك المراين بما لا يزيد عن 1 سم | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | خشب الفلصة للباركيه المسمار ألواح موحدة تثبت بالعلفة بمسامير شك | سمك ≥ 16 مم وعرض 100 مم (3/4×4 بوصة)، مسامير شك 70 مم، المسافة بين الألواح ≤ سمك اللوح (2 سم تقريبا) | W | ص 198 | صحيح
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | فحص خشب الباركيه: مقاسات الأصابع وعدم السوس والتفريز ذكر من جهة ونتاية من الأخرى |  | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | تطبيق الموسكي بألواح ذكر وأنثى والذكر من جهة الغرفة وتثبيت مائل (أرشلي) بمسمار شك | مسمار 70 مم | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | باركيه اللصق من القرو أو الزان خالٍ من العقد على أرضية مستوية تماماً | سمك 10 إلى 12 مم، طول 100 إلى 270 مم، عرض 25 إلى 45 مم | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | تركيب الخشب الأرو بالمسمار المخبأ |  | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | مراجعة قطاع الوزرة (baseboard) وتشميع الأرضية قبل الكشط |  | W | ص 198
T226 | WOOD | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | دهان الباركيه ببويات شفافة: تلقيط بمعجون بودرة خشب وورنيش بلاستيك فلوت ثم السنفرة ثم الأوجه | ثلاثة أوجه أو أكثر ورنيش بلاستيك فلوت | W | ص 198
T227 | WOOD | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تحديد نوع الوزرة بسيطة أو مركبة | البسيطة عرض 60 إلى 145 مم وسمك ≥ 10 مم للصلب و19 مم للين، المركبة حتى ارتفاع 350 مم | W | ص 199
T227 | WOOD | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | توريد الألواح بالحليات وشطف الحرف السفلي الخلفي |  | W | ص 199
T227 | WOOD | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تنعيم الألواح ودهان السطح الخلفي بالبيتومين |  | W | ص 199
T227 | WOOD | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تركيب خوابير خشبية هرم ناقص خلف الوزرة داخل الحائط وتحبيشها بالمونة | قاعدة 50×50 مم وأعلى 35×35 مم كل 75 سم | W | ص 199
T227 | WOOD | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تثبيت الوزرة بالخوابير بمسمار برمة نحاس أو منكل وعلى الخرسانة بخوابير بلاستيك | مسمار 60 مم | W | ص 199
T227 | WOOD | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تجميع الأركان الخارجية ذيل زاوية مع وصل نصف على نصف والداخلية الجزء المحلي ذيل زاوية والسفلي نقر ولسان |  | W | ص 199
T228 | WOOD | وصلات النجارة للأبواب الخشبية | مستندات | تحديد نوع الوصلة لكل عنصر (حلق، ضلفة، تجليد) في مواصفة النجارة: نقر ولسان، نصف على نصف، كوابيل، 45 درجة، كعب غنفاري |  | R | ص 386
T228 | WOOD | وصلات النجارة للأبواب الخشبية | أثناء التنفيذ | مطابقة وصلات النجارة المنفذة للأنواع المعتمدة: نقر ولسان وزاوية بركبة، 45 درجة على ديل الزاوية، 45 درجة نقر ولسان، كعب غنفاري لحلوق الأبواب، ورفض الوصل بالمسامير فقط |  | W | ص 387 | مصحح بعد التدقيق
T228 | WOOD | وصلات النجارة للأبواب الخشبية | أثناء التنفيذ | أركان حلوق الأبواب الخشبية توصل بكعب غنفاري (dovetail) وأركان الضلف والتجليد بزاوية 45 مع نقر ولسان |  | W | ص 387 | مضاف بعد التدقيق
T229 | WOOD | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | رأسية الحلوق بميزان الخيط |  | H | ملحق مصور ص 34 إلى 35
T229 | WOOD | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | المسافة الصافية للحلوق أعلى وأسفل وملاحظة الفتل والالتواء |  | H | ملحق مصور ص 34 إلى 35
T229 | WOOD | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | أفقية رأس الحلق ورأسية الباب بميزان ألومنيوم |  | W | ملحق مصور ص 34 إلى 35
T229 | WOOD | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | قبل التنفيذ | وصلات الحلوق نقر ولسان أو ديل اليمامة |  | W | ملحق مصور ص 34 إلى 35
T229 | WOOD | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | خلوص الضلفة مع الحلق وإحكام الغلق والبر | 0.8 مم رأسي و 1.5 مم أفقي | H | ملحق مصور ص 34 إلى 35
T230 | WOOD | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | تثبيت التحليقة المحيطية أقل من منسوب التشطيب بسمك التطبيق بكانات حديد | كانات لا تزيد عن 1 م | W | ملحق مصور ص 48
T230 | WOOD | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | تثبيت المراين والدكم | مراين 35 إلى 50 سم، دكم 70 إلى 100 سم | W | ملحق مصور ص 48
T230 | WOOD | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | ركائز بخوابير مع المونة وتثبيت العلفة بـ Puldog ودهانها بالكيروسوت | كل 60 سم | W | ملحق مصور ص 48
T230 | WOOD | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | ملء ما بين المراين بالرمل النظيف |  | W | ملحق مصور ص 48
T230 | WOOD | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | تركيب الفلصة بالمسامير | سمك لا يقل عن 16 مم | W | ملحق مصور ص 48
T230 | WOOD | أرضيات الباركيه المسمار | بعد التنفيذ | تركيب الباركيه ثم التنعيم والصقل والدهان |  | W | ملحق مصور ص 48
T231 | METAL | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | استقامة أعمدة السور على خط واحد وموزونة وتوحيد التقسيط والمسافات بين القوائم الرأسية |  | W | ص 215 | مصحح بعد التدقيق
T231 | METAL | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | تثبيت الكريتال في الكمرة السفلية والأعمدة الجانبية |  | W | ص 215 | مصحح بعد التدقيق
T231 | METAL | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | تثبيت الأبواب الحديدية في أعمدة الخرسانة وكفاية المسامير أو اللحام |  | H | ص 215 | مصحح بعد التدقيق
T231 | METAL | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | توحيد ارتفاع الباكيات والأعمدة لكل فاصل من السور |  | W | ص 215 | مصحح بعد التدقيق
T231 | METAL | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | أفقية الكريتال بميزان الخرطوم أو القائمة وعدم وجود صدأ أو تقوس أو فتلات بالباكية |  | W | ص 215 | مصحح بعد التدقيق
T231 | METAL | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | قياس سماكات ومقاسات أنابيب الحديد المشغول بالقرنية (بوكليز) ومطابقتها للعينة |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T231 | METAL | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | مطابقة الشعار أو التشكيلة في الباكيات وصنفرة اللحامات من الرايش والزيادات |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T232 | METAL | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | مطابقة البوابات للوحات والعينة |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T232 | METAL | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | ميزان القوائم الأفقية والرأسية وقائم التثبيت وعدم وجود التواءات |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T232 | METAL | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | تثبيت قوائم التثبيت الرأسية بالأعمدة الهاشمة |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T232 | METAL | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | توحيد المسافات بين القوائم وتوحيد عرض الخلوص أعلى وأسفل بعد الغلق |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T232 | METAL | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | استقامة البوابة أفقياً بشد خيط وضبط منسوبها بالنسبة لظهر الأعمدة |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T232 | METAL | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | عدم وجود صدأ ومطابقة نوع الكالون للعينة |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T232 | METAL | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | فتح الباب بسهولة | حتى زاوية 90 درجة | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | مطابقة الشكل والقطاعات للوحات المعتمدة |  | R | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | التصنيع بالورشة حسب رفع مقاسات رخام الدرج من الطبيعة |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | التثبيت الجيد والأمان والارتفاع الصافي بعد الرخام | 870 إلى 970 مم | H | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | استقامة الدرابزين بالقلبة بشد خيط وتوحيد عرض القوائم وعرض الدرابزين مع البياض |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | صلابة تثبيت القوائم بنوائم الدرج وتركيب فلانشات لتغطية أماكن الكانات |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | مراجعة عرض قلبة السلم أسفل وأعلى القلبة |  | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | تثبيت درابزين بالجدار عند وجود جدار على جانب أو جانبي السلم |  | W | ص 217 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | جلفنة الدرابزينات المعرضة للجو من خارج وداخل القطاعات |  | W | ص 217 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | المسافة بين قوائم الدرابزين | ≤ 1.8 م بين القوائم الرئيسية والالتزام بالمخططات، مع فتحات حشو لا تسمح بمرور كرة 100 مم (SBC 201) | W | ص 216 | مصحح بعد التدقيق
T233 | METAL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | قياس ارتفاع درابزين منحدرات المعاقين وسلالم الهروب وتقسيم الدرج العريض بدرابزينات وسطية | منحدرات ≥ 80 سم مع امتداد 30 سم؛ سلالم الهروب 75 سم إلى 1.1 م من أنف الدرجة؛ الدرج الأعرض من 180 سم يقسم لأجزاء 90 إلى 180 سم | W | ص 217 | مضاف بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | اعتماد المصنع المورد مع عينة قطاع في ركن الباب |  | R | ص 199 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | تقديم لوحة بكل الخردوات والمواد المتممة للاعتماد وحفظها لدى المهندس كمرجع حتى انتهاء المشروع |  | R | ص 199 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | اعتماد مخططات التصنيع التفصيلية قبل التصنيع والتوريد: اتجاه الفتح والإكسسوارات وأماكن الكوالين والمفصلات وأنواع الأبواب ومقاومتها للحريق والشراعات والجريل |  | H | ص 199 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | تلافي أفاريز الحلوق في الرسومات قبل التصنيع للأبواب الكاتمة للصوت أو المانعة للدخان |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | اختبار وشهادة للأبواب المقاومة للحريق ضمن الحلق | ASTM E152 أو NFPA 252 | R | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | قبل التنفيذ | مطابقة سماكة الحلق والضلف المورّدة للمقايسة والمعتمد |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | قبل التنفيذ | الإكسسوارات مختومة بختم المصنع وبلد المنشأ |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | قبل التنفيذ | التقويات الداخلية أعصاب Z أو جسور بكامل ارتفاع الضلفة ملحومة في صفائح الوجه مع ملء الفراغ بالصوف الصخري | كل 15 سم ولحام كل 75 مم | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | قبل التنفيذ | دهان الحلوق ببريمر الحديد قبل التركيب |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تثبيت الحلوق بمسامير فيشر في بلوك مصمت أو فريم خرسانة مسلحة | 3 مسامير على الأقل كل جانب ومسماران بالعتب | H | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | ظافر الحلق الحديد أسفل البلاط إن وجد بالتفاصيل | ≥ 5 سم | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | مراجعة أماكن الأبواب المقاومة للحريق ومدة مقاومتها مع شهادة ضمان |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | مراجعة فتحات المسامير والكوالين والإكسسوارات وعمل عينة باب كامل |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | رأسية الحلوق وفتحة الحلق أعلى وأسفل قبل الصب خلفها |  | H | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تقميط الحلق في الجدار وصب خرسانة ناعمة لملء الفراغ خلفه والتأكد بالنقر |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | اتجاه فتح الأبواب غالباً يمين للداخل للغرف أو حسب المعماري، وغرف الميكانيكا والكهرباء للخارج |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | منع القص واللحام وتعديل اتجاه الفتح بالموقع منعاً تاماً |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب النظارات (شراعة زجاج) حسب المطلوب للمكاتب والفصول |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | عمل فتحات لوفرات بأبواب الحمامات المجمعة وغرف الكهرباء والماكينات لمعادلة الضغط السالب |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب مانع غبار (WEATHER STRIPPING) وحشوات للأبواب الخارجية |  | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | ارتفاع أبواب الحمامات عن أرضية الحمام | 10 سم يفضل (الكود المصري الصحي 2002) | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | الفراغ السفلي بين الضلفة والأرضية | ≤ 19 مم وفي الحمامات 30 مم | W | ص 200
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | توحيد الخلوص بين الضلفة والحلق على المحيط |  | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب أبواب الحريق في مخارج الطوارئ وجدران التقسيم بدرجة مقاومة تتناسب مع الجدار |  | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تزويد الأبواب بضلفتين فأكثر بجوارير (Bolts) نحاس أو برونز أو ألمنيوم |  | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب رداد (Door Closer) لكل الأبواب للغلق الآلي بسرعة معتدلة |  | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | منع قص الأبواب المعدنية من أسفل لمعالجة خطأ المنسوب أو عدم استواء البلاط |  | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب كاتمات صوت كاوتشوك أو NEOPRENE SEAL بالحلق بعد الدهانات (شكل ب-18) | 150 مم من أسفل وأعلى الضلفة والوسط، وللحلق المزدوج 150 مم من كل طرف بالرأس | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب SILENCER RUBBER GASKET على كامل محيط الحلق للغرف السكنية والفندقية والمستشفيات عند الطلب |  | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب مصدات (DOOR STOPPER) |  | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب صفائح ألمنيوم أو استانلس على شكل U بنهاية ضلف الحمامات من أسفل داخلاً وخارجاً بعرض الضلفة | سمك ≥ 1.5 مم وارتفاع ≥ 20 سم | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | أقفال أبواب الهروب لا تتطلب مفتاحاً أو معرفة خاصة مع كالون أمان Panic bar | الجزء المتحرك ≥ 75 سم وارتفاع ≤ 110 سم | H | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تثبيت كوالين الطوارئ من جهة الهروب والفتح باتجاه الهروب |  | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | ألواح الزجاج في أبواب الحريق مقاومة للحريق بنفس درجة الباب |  | W | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | مراجعة لوحة البيانات (Label) لساعات الحريق والاعتماد وعدم دهانها أو إزالتها حتى لجنة الاستلام الابتدائي |  | R | ص 201 | مصحح بعد التدقيق
T234 | METAL | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تجهيز الباب المقاوم للحريق بغلق تلقائي أو بوسيلة غلق عند الحريق (وصلة منصهرة أو نظام الإنذار) إذا لزم بقاؤه مفتوحاً |  | W | ص 201 إلى 202 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | مستندات | تقديم عينات النماذج المختلفة مجمعة في قطاع ركني شاملاً الزجاج والخردوات قبل التعاقد |  | R | ص 210 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | مستندات | اعتماد رسومات التصنيع بالقطاعات والأبعاد والسماكات وطريقة التجميع والتثبيت وشرائط العزل قبل التصنيع |  | H | ص 210 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | مستندات | اعتماد لوحة الخردوات والمواد المتممة وحفظها لدى المهندس حتى انتهاء المشروع |  | R | ص 210 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | رفع المقاسات من الطبيعة ضمن التفاوتات المسموحة |  | W | ص 210 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | عدم أخذ مقاسات التصنيع للفتحات غير المتناسقة إلا بعد تصحيحها من مقاول المباني، وأخذ الفتحة الأصغر عند الاختلاف وترك الفراغ للتحبيش |  | W | ص 210 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | مراجعة قطاع الشبابيك وسماكته بالمقايسة والعينة قبل التركيب |  | R | ص 210 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | وجود شريط الحماية على القطاعات عند التوريد |  | W | ص 210 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | التوريد ببطاقة تعريف باسم الصانع والاسم التجاري والمحتويات |  | W | ص 210 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | التشوين على منصات بأماكن مظللة بعيداً عن الغبار والأمطار مع فواصل خشبية بين الوحدات |  | W | ص 210 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | التوريد والتركيب من مورد واحد طوال المشروع |  | W | ص 211
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | فحص سمك طبقة الأكسدة (Anodizing) بعينة عشوائية في معمل متخصص | 12 إلى 15 ميكرون جاف غير ملوث، 15 إلى 18 قليل التلوث، 18 إلى 21 متوسط، 22 إلى 25 ساحلي وعالي التلوث | W | ص 211
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | فحص سمك الزجاج بعينات عشوائية | ≥ 4 مم للمناور ≤ 0.50 م2، 6 مم للواجهات والأبواب 0.50 إلى 3.30 م2، ≥ 8 مم للأكبر | W | ص 211
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | زجاج سيكوريت (Tempered) في الشبابيك ما لم يذكر خلافه مفرد أو دبل عاكس أو شفاف |  | W | ص 211
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | مطابقة نوع الدهان ترسيب كهربائي أو حراري ونوع الفتح للرسومات |  | W | ص 211
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب الحلق الثانوي (secondary frame) قبل البياض |  | W | ص 211 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | عدم تثبيت الشبابيك إلا بعد المعجون والوجه الأول للدهانات خاصة أسفل البرور |  | W | ص 211 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | عدم تثبيت شبابيك الواجهات من أسفل أو اتخاذ احتياطات منع النفاذية من فتحات المسامير |  | W | ص 211 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | وضع قطع رجلاش داخل الحلق الرئيسي لضبط المسافة مع الحلق الثانوي | المسافة بين القطع ≤ 60 سم بالجانبين والسقف والجلسة | W | ص 211 إلى 212 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | مسامير التثبيت من صلب لا يصدأ أو حديد مجلفن |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | مطابقة الإكسسوارات وبلد المنشأ ونظام الفتح للاعتماد والرسومات |  | R | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تسكيك الزجاج بالربر (vinyl glazing gasket) |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب مانع الذباب ضمن إطار ألمنيوم على الوجه الخارجي للشرشوب ومنع تثبيته ظاهراً بالبراغي من الخارج |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب الشبك في الأدوار العلوية صعبة الوصول ضمن إطار Z على الحلق مع تثبيت إطار الشبك من الداخل |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | سهولة تغيير الزجاج من الداخل وعدم سحبه من الخارج والبروكلوز من الداخل للأبواب الخارجية |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | محور المفصلات استانلس مغلف بجراب بلاستيك ما لم يذكر خلافه |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تجميع الزوايا 45 درجة بدون فروق وأجزاء التجميع وقطع الوصل مخفية |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | فصل الألمنيوم عن المعادن الأخرى بدهان زنك كروم وطبقتين ألمنيوم أو طبقة بيتومينية أو حشوة لمنع التحلل الكهربائي |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | دهان أسطح الألمنيوم الملاصقة للمباني والخرسانة بطبقة zinc chromate مانعة للتآكل |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب أشرطة مجرى معتمدة لضلف السحاب والتقفيل حول النوافذ من الخارج بـSealants |  | W | ص 212
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | ملء الخلوص بين الحلق الرئيسي والثانوي أو الفتحة بمعجون بولي يوريثان |  | W | ص 213 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب أطر نيوبرين مزدوجة (Gasket neoprene) بالحلق والضلفة للأبواب والشبابيك المفصلية |  | W | ص 213 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | عمل تفريز لصرف مياه الأمطار داخل القطاع وفتحات تصريف بالقطاع السفلي للحلق |  | W | ص 211 و213 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب شبكة منع الطيور على المخارج وشبك الحشرات على جريليات الهواء |  | W | ص 213 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | النوافذ المطلة على المنور مقاومة للحريق خصوصاً عند المطابخ والحمامات |  | W | ص 213 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تغطية النوافذ والفتحات الخارجية القريبة من الأرض بشبك معدني لمنع القوارض | ضمن 600 مم فوق الأرض، قطر السلك ≥ 0.9 مم (السعودي 1428 فقرة 7-5) | W | ص 213 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب مصدات للمعاقين أسفل الأبواب الخارجية الزجاجية مع علامات على الزجاج | ارتفاع 20 سم | W | ص 213 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | توازي إطارات الضلف مع الحلق وتساوي قطري كل ضلفة وكل حلق |  | W | ص 211 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | سهولة حركة الضلف والفتح والقفل بدون بوش |  | W | ص 212 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | عدم وجود خدوش أو تلف أو انبعاج بالقطاعات خاصة مجاري الضلف |  | W | ص 212 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | توحيد الخلوص بين الحلق والضلف بكامل الفتحة |  | W | ص 212 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | نظافة القطاعات وتخديم الفرش بين الضلفتين (فرش للجرارة وربر للمفصلية) |  | W | ص 212 | مصحح بعد التدقيق
T235 | METAL | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | تقديم خطاب ضمان على المواد والمصنعية | عامان من الاستلام الابتدائي أو حسب العقد | R | ص 213
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | مستندات | اعتماد رسومات التصنيع بالقطاعات والأبعاد والسماكات والتجميع والتثبيت وشرائط العزل قبل التصنيع وتقديم عينات قطاع ركني قبل التعاقد |  | H | ص 213
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | مستندات | اعتماد مواد منع التسرب (SEALANT) |  | R | ص 214 | مصحح بعد التدقيق
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | رفع مقاسات الفتحات من الطبيعة ضمن التفاوتات |  | W | ص 213 | مصحح بعد التدقيق
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | مطابقة التوريدات للعينات والرسومات |  | W | ص 213 | مصحح بعد التدقيق
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | مراجعة قطاع القوائم الرأسية (MULLION) وقطاعات التقوية من الصلب الإنشائي المجلفن ودهانها وقطاع وسمك العوارض (TRANSOM) |  | W | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | مراجعة النظام (قوائم وعوارض أو وحدات أو بانوهات) |  | W | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | دهان أسطح الألمنيوم والصلب غير الظاهرة الملامسة للمواد الأسمنتية بطبقة بيتومين |  | W | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تركيب عازل حراري وصوتي للمساحات المصمتة وزجاج مزدوج أو عازل |  | W | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تصميم القطاعات بما يسمح بتسريب المياه المكثفة للخارج |  | W | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | إحكام التحام البلاطات مع حائط الألمنيوم |  | W | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تنفيذ وصلات التثبيت في الأوجه الرأسية للعناصر الإنشائية بالعدد والمواقع حسب الرسومات بآلات خاصة دون تكسير عشوائي |  | H | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تركيب مانع حريق عند كل دور في الواجهات المشتركة بين الأدوار |  | H | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تنسيق تركيب مواد منع تسرب الهواء والرطوبة على كامل محيط النظام |  | W | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل حركة منزلقة أو فراغات بين القوائم والعوارض وعند الحشوات ووصلات بثقوب طولية للتمدد والانكماش |  | W | ص 214
T236 | METAL | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | توفير دروة أو درابزين خلف الواجهة أو حاجز عند منسوب الأرضيات أو زجاج مقاوم للصدمات بسمك مناسب |  | W | ص 214
T237 | METAL | حلوق الأبواب والعتبات | أثناء التنفيذ | وجود sealant 5 مم بين الحلق واللياسة | 5 مم | W | ص 381
T237 | METAL | حلوق الأبواب والعتبات | أثناء التنفيذ | محاذاة الحلق الصلب مع تشطيب الحائط |  | W | ص 381
T238 | PAINT | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | نوعية الدهانات وأحيانا مقاومة للحريق |  | W | ص 149
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | عدم توريد أي خشب معماري للموقع إلا بعد معاينته وفحصه ودهانه بوجه أساس من النوع المطلوب |  | H | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | فك كل الخردوات ومعالجة العقد وحشو الشقوق والعيوب ومعالجتها بطبقة بطانة |  | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | تنظيف الخشب من الشحوم والغراء والأتربة |  | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | قياس محتوى الرطوبة قبل الدهان | ≤ 12% للمعرض للجو و≤ 18% لغير المعرض | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | حرق العقد الثابتة حتى تنزف المواد الراتنجية وإزالة التالفة أو الميتة وسدها بكوايل خشبية |  | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | معالجة العقد بورنيش العقد أو الجملكة الثقيلة الذائبة في الكحول |  | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | ملء الفراغات بمعجون الأخشاب أو مادة لدنة |  | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | السنفرة بالاتجاه العرضي والطولي بسنفرة مطابقة (م ق م 1074) |  | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | دهان الحلوق والأجزاء الملاصقة للمباني من الجهة الملامسة قبل التركيب بالبيتومين البارد أو القطران أو وجهين زيت خالص مع السلاقون |  | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | عدد طبقات الدهان | طبقتان على الأقل (بطانة وظهارة) | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T239 | PAINT | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | استخدام الإسفنج أو القماش للأصباغ المائية وفرشة شعر الجمال للكحولية والشعر الخشن الطبيعي للزيتية مع جواز الرش لكل الأنواع |  | W | ص 196 | مصحح بعد التدقيق
T240 | PAINT | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | السنفرة باتجاه الألياف | نعومة السنفرة ≥ 120 | W | ص 197
T240 | PAINT | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | الصبغ بالصبغة المائية باللون المطلوب متجانسة وتركها لتجف |  | W | ص 197
T240 | PAINT | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | طبقة سيلر بالقطن المشبع |  | W | ص 197
T240 | PAINT | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | الجملكة المذابة في الكحول بالقطن المشبع بخطوط متجاورة باتجاه الألياف مع التكرار والسنفرة |  | W | ص 197
T240 | PAINT | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | التلقيط بمعجون السبيداج والغراء واللون والسنفرة بعد الجفاف |  | W | ص 197
T240 | PAINT | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | تكرار الدهان بالجملكة المخففة للأوجه الأخيرة |  | W | ص 197
T241 | PAINT | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه بطانة تحضيري من بذرة الكتان المغلي وأبيض الزنك وأكسيد الرصاص الأحمر بدون غراء | بذرة الكتان ≥ 70% بالوزن | W | ص 197
T241 | PAINT | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه كامل بالمعجون (أسبيداج وزيت ومسحوق زنك) ثم التنعيم بالسنفرة |  | W | ص 197
T241 | PAINT | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه أول بوية من زيت بذرة الكتان المغلي وأبيض الرصاص أو الزنك ثم التلقيط والسنفرة | بذرة الكتان ≥ 50% | W | ص 197
T241 | PAINT | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه ثانٍ بالبوية | 40% بذرة كتان مع أبيض الزنك | W | ص 197
T241 | PAINT | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه ثالث بالبوية لامع أو مطفي | 30% بذرة كتان | W | ص 197
T241 | PAINT | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | اللاكيه: وجه ثالث خليط ثم وجه رابع لاكيه جاهزة بعد السنفرة | 50% بوية زيت و50% لاكيه | W | ص 197
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | عدم وجود عيوب في اللياسة (تطبيل، عدم تقفيل حول علب الكهرباء، تنميلات، تكسير الزوايا) قبل الدهان |  | W | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | معالجة التنميلات الشعرية بمادة معالجة الشروخ، وتكسير الشروخ أعلى سلك الشبك وإعادة طرطشتها ولياستها مع أديبوند والانتظار حتى الجفاف |  | W | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | عدم الدهان إلا بعد جفاف اللياسة تماماً وجفاف كل طبقة | ≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً | W | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | قياس رطوبة اللياسة والخشب بأجهزة إلكترونية | اللياسة ≤ 12% والخشب ≤ 15% | H | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | اعتماد المعجون بعبوات مختومة عليها تاريخ الإنتاج والشركة وطريقة الاستخدام |  | R | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | مراجعة جدول التشطيبات وعدم دهان مناطق القيشاني والسيراميك |  | W | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | منع الطلاء في الأجواء المتربة أو الممطرة أو الرطبة والالتزام بتوصيات الصانع للحرارة والجفاف |  | W | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | منع الدهان عند الرطوبة النسبية المرتفعة أو على أسطح رطبة إلا بتعليمات الصانع المطبوعة | رطوبة نسبية ≤ 85% | W | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | نظافة الفراغ من الفضلات والتشوينات |  | W | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | معالجة الأسطح الأسمنتية المعيبة بمعجون أسمنتي لا ينكمش ثم التنعيم بالسنفرة أو حجر الكاربوراندم |  | W | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | الطلاء الأولي والبطانات ومواد التخفيف من نفس صانع دهان التشطيب وفي حدود توصياته |  | R | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | تجهيز الحائط بالسنفرة ومراشمة الحوائط ولصق شريط أعلى الوزرات وتغطية الأرضيات والتنظيف بالهواء المضغوط |  | W | ص 202
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | استلام وجه تحضيري (برايمر) لكامل الحوائط وتنعيمه بسنفرة رقم 1 |  | W | ص 202 | مصحح بعد التدقيق
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | معجون سكينة أولى ثم ثانية في اتجاه متعامد ويفضل لون مختلف للثانية للتمييز |  | W | ص 203
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | مراجعة نوع المعجون وتمام المعجنة في الارتفاعات العالية والزوايا والأركان وأعلى الحوائط |  | W | ص 203
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | صنفرة المعجون وعدم وجود تموجات أو آثار سكينة ونعومة السطح بجانب علب الكهرباء والوزرات |  | W | ص 203
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | تنظيف الفرش والسكاكين وتخزينها لمنع العفن من بقايا المعجون والغراء |  | W | ص 203
T242 | PAINT | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | استلام البطانة بكشاف نيون مائل على الحائط أو بتمرير اليد لكشف عدم الاستواء والريجة والتسييل والحرامية |  | H | ص 203
T243 | PAINT | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE) | قبل التنفيذ | إزالة المواد العالقة والضعيفة بفرشاة حديد قاسية وإزالة التزهر بالغسيل المتكرر وتسوية النتوءات بحجر حف |  | W | ص 203
T243 | PAINT | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE) | قبل التنفيذ | إزالة الزيوت والشحوم ومواد فك القوالب بالمنظفات الموصى بها من الصانع |  | W | ص 203
T243 | PAINT | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE) | قبل التنفيذ | إصلاح العيوب والفراغات بمونة إيبوكسي معتمدة |  | W | ص 203
T243 | PAINT | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE) | قبل التنفيذ | الدهان بعد انتهاء الخرسانة الناعمة بمدة كافية | ≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً | W | ص 203
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | تنظيف الأسطح جيداً قبل الدهان بالهواء المضغوط والفرشاة |  | W | ص 203 | مصحح بعد التدقيق
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | منع العمل في الغبار أو الطقس السيئ أو الممطر للأسطح المعرضة للأمطار |  | W | ص 203 | مصحح بعد التدقيق
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | عدم تنفيذ الدهانات الداخلية النهائية إلا بعد الأرضيات وتركيب الأبواب والشبابيك وحماية المبنى وتركيب خردوات الكهرباء والنجارة وتجربتها |  | H | ص 203 إلى 204 | مصحح بعد التدقيق
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | اعتماد نوعية الدهانات والشركة المنتجة والعينة (الفاتورة) |  | R | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | البطانة (Under Coats) بلون منسجم مع لون الظهارة وذات قدرة تغطية جيدة |  | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | منع تخفيف الدهانات بالموقع بمواد مخففة أو زيوت أو بالإسبيداج أو الخضاب |  | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | منع استخدام عبوات بها مواد مترسبة أو تترسب أثناء الاستعمال |  | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | التوريد في العبوات الأصلية عليها تاريخ الانتهاء واسم الصانع وتعليمات التخفيف والتخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن الشمس |  | R | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | استلام وجه أول باللون المطلوب ثم التلقيط والصنفرة الجيدة |  | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | ترك كل طبقة حتى تجف تماماً قبل التالية | 24 ساعة كحد أدنى ما لم يحدد الصانع خلافه | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | استلام الوجه الأول بكشاف نيون مائل ومعالجة أي ريجة أو عيب بالمعجون والتلقيط والصنفرة |  | H | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | الوجه الأخير: تحرير الألوان بدقة بمناطق الالتقاء وتوحيد الملمس ودرجة اللون وحجم الحبيبات بكل الغرفة ودهان الزوايا وأعلى الوزرات بدون تسييل |  | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | تجنب آثار الفرشاة ونقص الدهان والتسييل والبروزات ومظهر قشر البرتقال |  | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | المراجعة الدقيقة حول علب وصناديق ولوحات الكهرباء والبواطات |  | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | تأخير الوجه النهائي إلى قبل التسليم الابتدائي وبعد انتهاء الأرضيات |  | H | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | تنظيف وسنفرة الأعمال الحديدية جيداً أو القذف بالرمل قبل الدهان |  | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | استخدام دهانات مؤخرة للهب لتجليد الحوائط بالخشب (المسارح) والأسقف المستعارة الخشبية |  | W | ص 204
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | إعادة غلق أوعية الدهان المستعملة جزئياً بإحكام |  | W | ص 205 | مصحح بعد التدقيق
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | وضع علامات تحذير دهان رطب وإزالة تغليفات الحماية التي وضعها الآخرون بعد الدهان |  | W | ص 205 | مصحح بعد التدقيق
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | رفض أي سطح به تسييل أو زوائد أو علامات فرشاة أو فجوات أو انحناءات |  | H | ص 204 | مصحح بعد التدقيق
T244 | PAINT | استلام تشطيب الدهانات | بعد التنفيذ | تنظيف زجاج النوافذ وغيره من تناثر الدهان بالغسيل والحك بعناية دون خدش |  | W | ص 205
T245 | PAINT | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | عدم اعتبار الطبقة الأولية المصنعية تأسيساً ودهان تأسيسي خاص لأسطح الحديد بالموقع |  | W | ص 205
T245 | PAINT | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | دهان الأسطح الحديدية بعد التأسيس | طبقتان على الأقل (بطانة وظهارة) | W | ص 205
T245 | PAINT | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | تنظيف الحديد المجلفن بمادة مذيبة ثم مادة تنميش (Etching Paint) قبل التأسيس |  | W | ص 205
T245 | PAINT | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | استخدام دهانات كرومات الخارصين بعد التنميش أو دهان تأسيسي رصاصات الكالسيوم (Calcium Plumbate) بدون تنميش |  | W | ص 205
T245 | PAINT | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | دهان الفولاذ المجلفن بعد التأسيس بظهارة راتنج ألكيدي فائق اللمعان أو مطاط مكلور أو إستيرابوكس | طبقتان على الأقل | W | ص 205
T246 | PAINT | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | المراشمة لإزالة حبات الرمل السائبة |  | W | ملحق مصور ص 43
T246 | PAINT | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | الحف بالحجر الخشن ثم النظافة بالمكنسة والهواء المضغوط |  | W | ملحق مصور ص 43
T246 | PAINT | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | وجه السيلر ثم معالجة التنميلات بالمعجون |  | W | ملحق مصور ص 43
T246 | PAINT | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | سكينتا معجون بلونين مختلفين ثم الصنفرة |  | W | ملحق مصور ص 43
T246 | PAINT | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | وجهان أو ثلاثة تشطيب مع قياس سمك كل طبقة | قياس سمك كل طبقة بشريط القياس (مشط) أو جهاز إلكتروني | W | ملحق مصور ص 43 | مصحح بعد التدقيق
T246 | PAINT | مراحل الدهانات | بعد التنفيذ | استلام الدهانات بالكشاف بزاوية وتعليم المناطق المعيبة |  | H | ملحق مصور ص 43
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | قبل التنفيذ | التأكد من جفاف الخرسانة ومرور 28 يوما |  | H | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | قبل التنفيذ | جلي السطح بماكينة متصلة بشفط وتنظيفه بالهواء المضغوط |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | قبل التنفيذ | فتح الشروخ وملؤها وعمل وزرة مقعرة (Cove) |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | قبل التنفيذ | تنظيف الزيوت بالأحماض ثم دهان برايمر |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | ملء فواصل التمدد بمادة مرنة |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | خلط المصلب مع الإيبوكسي | 8 دقائق | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | جلي الوجه الأول وتنظيف السطح قبل الثاني بدون مخففات |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | صب وتوزيع الإيبوكسي بالمسطرين والرول وتمرير Spike roller |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | بعد التنفيذ | طبقة حماية شفافة بعد الجفاف |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T247 | PAINT | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | للأرضية المانعة للانزلاق رش رمل قياسي بعد الوجه الأول ثم إزالة السائب |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46
T248 | PLUMB | تخطيط شبكة الصرف بالموقع | قبل التنفيذ | بدء خط الصرف من المناسيب العالية والمصب في المنخفضة لتقليل الحفر والاستغناء عن الرافعات |  | R | ص 10
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مراجعة المسافات بين الأجهزة الصحية حسب الحدود الدنيا |  | R | ص 28
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مخطط صرف لكل دور وتفاصيل منفصلة لكل مجموعة حمامات |  | R | ص 28
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مخطط تغذية بالمياه الباردة والساخنة لكل دور وتفاصيل لكل مجموعة مع تمييز مواسير الساخن عن البارد |  | R | ص 28
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | موقع عام بالمناسيب (ظهر وقاع وعمق كل منهل، المواسير، غرف التفتيش، الربط مع التصريف العمومي) |  | R | ص 28
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | المساقط الأفقية لخطوط المواسير وأقطارها والوصلات وزوايا الانفراج من وإلى الخزانات العلوية والسفلية |  | R | ص 28
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مخطط الأعمال الصحية بأنواع التركيبات والمواسير وأقطارها حتى خزان الصرف وتفاصيل غرف التفتيش والغطاء |  | R | ص 28
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مخطط السطح بميول صرف الأمطار وأماكن التصريف وأقطار المواسير ومخطط تصريف السيول إن وجد |  | R | ص 28
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | ماسورة جافة للإطفاء بمنطقة السلالم موصلة للسطح مع صندوق حريق لكل دور للمباني من 10 طوابق فأكثر | قطر 4 بوصة على الأقل | R | ص 28 | مصحح بعد التدقيق
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مراجعة المخططات طبقا للوائح التنظيم في المدينة |  | R | ص 28
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | فصل صرف الدور الأرضي عن الأدوار المتكررة | مبان أقل من 20 طابقا، وفوقها يفصل الأرضي والأول | R | ص 29
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | عدم تصميم نظام امتصاص تحت سطح التربة مع صخور رسوبية على أعماق صغيرة أو تربة مشبعة أو مغمورة (كود سعودي صحي 7/2) |  | R | ص 29
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مصدران للمياه وشبكتان منفصلتان (صالح وغير صالح للشرب) (كود سعودي ترشيد المياه 5-2/1) | أكثر من 25 دورة مياه | R | ص 29
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | صرف الأسطح: المساحة لكل عمود وقطر العمود وعدد الأعمدة (كود مصري 301-2003) | 500 م2 أو أقل لكل عمود، قطر 200 مم أو أقل، عمودان على الأقل | R | ص 29
T249 | PLUMB | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مراجعة كفاية عدد وسعة الأجهزة الصحية للمستخدمين وكفاية أقطار ونوعية المواسير |  | R | ص 29
T250 | PLUMB | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تأسيسات الصرف والتغذية وصرف المطر قبل الصب وتثبيتها وتقفيل حوافها بالشطرتون |  | H | ص 119 | مصحح بعد التدقيق
T250 | PLUMB | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | مواسير صرف الحمامات في منتصف الحمام أو حسب الرسومات والفرش |  | W | ص 119 | مصحح بعد التدقيق
T251 | PLUMB | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | جرابات مواسير الصرف أكبر من الأصلية | 13 مم على الأقل | W | ص 131
T251 | PLUMB | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | أكمام المواسير المخترقة للكمرات والأسقف من حديد مجلفن جدول 40 أو حديد طري |  | W | ص 131
T251 | PLUMB | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الجرابات الرأسية بالكمرات: القطر والتباعد والبعد عن مناطق القص والكمرات الثانوية مع تكثيف كانات وبرندات قطر 16 مم | القطر ثلث العرض بحد أقصى، التباعد 3 أقطار، بعد ربع البحر أو ضعف العمق من العمود وبعمق الكمرة من الثانوية | H | ص 132
T252 | PLUMB | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | المواسير المخترقة: حديد مجلفن مع Puddle Flange ملحوم بمنتصف الحائط | شكل أ-74 | H | ص 145 | مصحح بعد التدقيق
T252 | PLUMB | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | ماسورة التغذية تحت قاع السقف وأعلى الفائض | 25 سم على الأقل | W | ص 145
T252 | PLUMB | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | ماسورة الفائض | قطر 1.5 التغذية على الأقل وأعلى المنسوب التصميمي 5 سم | W | ص 145
T253 | PLUMB | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | محبس عوامة ومفتاح Level switch ووصلة فائض لأقرب غرفة تفتيش |  | W | ص 146
T254 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | قبل التنفيذ | مراجعة فرش كل حمام مقابل المخططات المعتمدة |  | R | ص 221
T254 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | قبل التنفيذ | مراجعة المسافات بين الأجهزة الصحية لسهولة الاستخدام والصيانة حسب شكل ب-5 |  | R | ص 221
T254 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | قبل التنفيذ | التأكد أن تركيب الأجهزة يسمح بالوصول لكل أجزائها للتنظيف | كود البناء السعودي، الاشتراطات الصحية 1428هـ فقرة 2-5/2 | R | ص 221
T254 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | قبل التنفيذ | دراسة أماكن البلاعات الأرضية: بعيدة عن الدواليب وفرش المطبخ والحمام وعن فتحة باب الحمام وفي أوطى نقطة |  | R | ص 222 | مصحح بعد التدقيق
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | استلام تأسيس مواسير الصرف بالسقف الخرساني لكل جهاز حسب كتالوج الجهاز المعتمد، وإلا تؤخذ المقاسات الشائعة |  | H | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | المرحاض الشرقي: محور جراب كوع الريحة يبعد 30 سم صافي بعد السيراميك عن الجدار الخلفي كحد أدنى، مع مراجعة البعد الجانبي (شكل ج-1) | 30 سم صافي حد أدنى | H | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | المرحاض الإفرنجي (S-TRAP): محور جراب الكوع القائم يبعد 25 إلى 30 سم عن تشطيب الجدار الخلفي، مع مراجعة البعد الجانبي (شكل ج-2) | 25 إلى 30 سم | H | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | مراجعة أماكن تأسيس الصفايات والبيب حسب المخططات |  | W | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | مراجعة جراب صرف أحواض الوجه وحوض المطبخ |  | W | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | جرابات من الصلب الطري لأي ماسورة تخترق عنصراً خرسانياً، قطرها يزيد 6 مم عن القطر الخارجي للماسورة، ويملأ الفراغ بالسيليكون | زيادة 6 مم (المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/2/1/11) | H | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | تنفيذ كل المواسير الرأسية (سليف) في بلاطات الحمامات قبل عزل البلاطات مع حلقمة جيدة باللفائف |  | H | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | المواسير المارة تحت قاعدة أو خلال حائط أساس: جلبة صلب أكبر بقطرين من الماسورة، وملء الفراغ الحلقي بالحوائط الخارجية بعازل محكم (قطران فحم حجري أو مركب أسفلتي أو رصاص أو مادة معتمدة) | جلبة أكبر بقطرين | H | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | قائم صرف أمطار مدفون في الجدار: جراب رأسي بالأسقف حتى دور السطح |  | W | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | استلام جرابات مواسير التغذية الرأسية وصرف المكيفات ومواسير الفريون داخل الكمرات وجرابات شبكة الحريق |  | H | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: إسقاط مراكز مواسير التأسيس بالإحداثيات بمحطة الرصد (Total Station) |  | W | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | الجراب المخترق للعناصر الإنشائية من حديد مجلفن (الكود الأمريكي) أو حديد طري (الكود المصري) بقطر يزيد 13 مم عن قطر الماسورة | زيادة 13 مم | H | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | التأسيس داخل الميدات الأرضية قبل الصب، وقبل صب دكة خرسانة الأرضيات |  | H | ص 222
T255 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | التأسيس لصرف المطر في الميدات إذا كان منسوب الميدات أعلى من 30 سم فوق منسوب الرصيف الخارجي | أكثر من 30 سم فوق الرصيف | W | ص 222
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | قبل التنفيذ | فحص الخامات (نوع وصنف المواسير، الغراء اللاصق، الجوانات) ومطابقتها للاعتمادات |  | R | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | منع التمديدات الأفقية فوق بلاطة السقف لأحواض الوجه والمغاسل إلا بعد انتهاء عزل أرضيات الحمامات واختباره، ثم تغطيتها بلياسة أسمنتية 2 سم بعد تثبيت المواسير بالخلطة | طبقة حماية 2 سم | H | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | النظام التقليدي (Dual-pipe): فصل الصرف الخفيف (أحواض، سيفونات أرضيات، بانيو، أدشاش، بيديهات، غسالات) عن خط صرف المراحيض (شكل ج-17) |  | W | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | صرف المراحيض والمباول وأحواض غسيل القصاري على قائم صرف منفصل |  | W | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | منسوب ماسورة صرف حوض الوجه | 45 إلى 52 سم من التشطيب | W | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | منسوب ماسورة صرف حوض المطبخ | 65 سم من التشطيب | W | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | تعليق مواسير الصرف الأفقية بالسقف: البلاستيك كل 1.2 م كحد أقصى والحديد كل 3.6 م وعند أماكن التقاء المواسير | SBC 701 جدول 1.8.5 | W | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | المواسير على الجدران أو المعلقة بالأسقف تثبت بأقفزة من قطعتين تربط بصواميل لسهولة الفك |  | W | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | تركيب رأس الماسورة (الجلبة) عكس اتجاه سريان المياه |  | W | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | فحص طريقة التوصيل (لصق أو جوانات) وأقطار المواسير طبقاً للرسومات |  | W | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | ميول المواسير الأفقية في اتجاه القوائم (risers) |  | W | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | مراجعة ميول الصرف الأفقي حسب القطر | حتى 4 بوصة 1:100 حد أدنى؛ 5 بوصة فأكثر بين 1/(25×D) و 1/(10×D) | H | ص 223
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | طبة تسليك (clean out) في نهاية كل مداد أفقي وعند تغير الاتجاه بزاوية 90 وفي أي موقع متوقع به سدد |  | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | المواسير المدفونة أسفل البلاط: طبة تسليك أرضية (FCO) بعيدة عن أماكن تثبيت الأجهزة حتى لا تخترقها المسامير |  | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | مقاس فتحة التسليك يساوي المقاس الاسمي للماسورة حتى 100 مم، وللأقطار الأكبر لا تقل عن 100 مم | كود سعودي، الاشتراطات الصحية 1428هـ 4/4 | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | ترك خلوص كاف وراء سدادة طبة التسليك لاستعمال أدوات التنظيف |  | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | عند تعذر الطبة الأرضية: طبة تسليك حائطية (WCO) غالباً أسفل الحوض، وفي المناور فتحة بالجدار بباب ستانلس |  | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | مواسير التهوية (vent) بميول نحو ماسورة الصرف لرجوع المياه المكثفة، وتركب من أعلى نقطة من ماسورة الصرف |  | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | التحقق من مطابقة أعمال الصرف لمنسوب التشطيب (F.F.L) |  | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | تجنب تمديد الصرف فوق المعدات الكهربائية (غرف الكهرباء واللوحات وغرف الماكينات) |  | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | المطابخ المركزية: المواسير المدفونة من الزهر الرمادي أو CPVC مقاوم للحرارة لارتفاع حرارة المياه |  | R | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | منع تعليق مواسير الصرف بسقف المطابخ في المستشفيات والفنادق (تعليمات وزارة الصحة) |  | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | قبل التنفيذ | المشاريع الكبيرة: شبكة منفصلة لتجميع المياه الرمادية (مغاسل، أحواض استحمام، وضوء، مصارف أرضية) لإعادة التدوير لصناديق الطرد أو الري |  | R | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | صرف المكيفات على بيبة أرضية وليس على ماسورة الصرف الرئيسية، ولا يصرف للشارع مباشرة |  | W | ص 224
T256 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | تركيب جالي تراب (Gully trap) بالدور الأرضي قبل غرفة التفتيش لمنع ارتداد الروائح للأحواض |  | W | ص 224
T257 | PLUMB | اختبار مواسير الصرف الداخلي | بعد التنفيذ | بعد الاختبار قفل الفوهات ونهايات المواسير حتى تركيب الأجهزة منعاً للسدد |  | W | ص 225
T257 | PLUMB | اختبار مواسير الصرف الداخلي | أثناء التنفيذ | اختبار مواسير الصرف بالمياه قبل التغطية | عمود ماء 3 م بلا تسريب | H | ص 225
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | فصل أعمدة الأدوار المتكررة عن صرف الدور الأرضي، والأرضي يصرف مباشرة على غرفة التفتيش |  | W | ص 225
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | المباني أعلى من 20 دور: فصل صرف الدور الأول والأرضي معاً عن الأدوار المتكررة |  | W | ص 225
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | تثبيت القوائم بالجدار عند كل طابق على الأقل وعند بداية ونهاية القائم لمنع الانحراف |  | W | ص 225
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | ارتفاع الهوايات الفرعية فوق أعلى حافة جهاز صحي متصل بها | 150 مم على الأقل (كود البناء الأردني) | W | ص 225
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | امتداد الصرف والتهوية فوق السطح بعيداً عن الأبواب والشبابيك وفتحات التهوية المجاورة | 150 سم | W | ص 225
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | تركيب طنبوشة (RVC) عند نهاية المواسير على السطح لمنع سقوط المواد الصلبة مع الحفاظ على الاتصال بالضغط الجوي |  | W | ص 225
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | توصيل الفرعي الأفقي بعمود الصرف عند نقطة تبعد عن مخرج العمود | 10 أمثال قطر العمود على الأقل (كود سعودي 2/4) | W | ص 225 | مصحح بعد التدقيق
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | المباني أعلى من 10 أدوار: تهوية مساعدة تربط أعمدة الصرف الخفيف والثقيل كل 10 م ارتفاع بقطر مساو لماسورة التهوية، وربطها بقائم التهوية فوق منسوب الدور بـ 95 سم | كل 10 م، فوق الدور 95 سم (الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ج4 ص202) | W | ص 225 | مصحح بعد التدقيق
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | حظر التمديدات في مناور المصاعد وغرفها، وحظر تعارض التركيب مع الشبابيك والأبواب ومخارج الطوارئ |  | W | ص 226
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | حظر قطع الاتصال ذات الرأس المزدوج (double hub) في أي جزء من الصرف وحظر استخدامها رأسياً |  | W | ص 226
T258 | PLUMB | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | فتحات كشف وصيانة عند المحابس والسيفونات المخفية خلف الحوائط أو الأسقف المستعارة |  | W | ص 226
T259 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | بعد التنفيذ | حوض المعاقين على ارتفاع 85 سم من التشطيب مع فراغ 25 سم وعزل مواسير الساخن | 85 سم، فراغ 25 سم | W | ص 226
T259 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | أثناء التنفيذ | الأجهزة التي تحتاج خوابير: خوابير خشب أبيض مدهونة بالبيتومين تدفن في الحائط وتحبش بالمونة |  | W | ص 226
T259 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | بعد التنفيذ | ميل قاع البانيو نحو مخرج الصرف | 1 سم/م | W | ص 226
T259 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | بعد التنفيذ | حماية المواسير المكشوفة على الأسطح من الشمس والأشعة فوق البنفسجية عدا الحديد المجلفن والزهر |  | W | ص 226
T259 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | بعد التنفيذ | خزانات تجميع الصرف عند عدم وجود شبكة عامة: جهاز إنذار منسوب تلقائي يعمل عند وصول المياه لمنسوب يقل 0.3 م عن منسوب ماسورة الصرف الداخلة | 0.3 م تحت الماسورة الداخلة (SBC 1428هـ فقرة 7-5/6/5) | W | ص 226 | مصحح بعد التدقيق
T259 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | قبل التنفيذ | حمامات المعاقين: مراحيض إفرنجي (يفضل المعلق)، مساحة مناورة كافية، باب يفتح للخارج، صمام مياه أوتوماتيكي، أحواض دفق أوتوماتيكية، حاملات صابون ومقابض خاصة |  | R | ص 226
T259 | PLUMB | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | أثناء التنفيذ | صرف المعامل والمختبرات: فتحات التصريف الأرضية بعيدة عن الطاولات مع ميل بسيط نحوها |  | W | ص 226
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | قبل التنفيذ | مراجعة فرش الحمام مقابل المعتمد وأبعاد ومناسيب تغذية كل جهاز حسب تفاصيله |  | R | ص 227
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | عدم تكويع مواسير التغذية بزاوية 22.5 درجة |  | W | ص 227
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | قبل التنفيذ | فحص الخامات ومطابقتها للاعتمادات |  | R | ص 227
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | حظر تمديد مواسير المياه الساخنة والباردة تحت أرضيات الحمامات، ويكون توزيعها داخل الجدران | كود البناء الأردني | W | ص 227 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | لا تمديدات أفقية داخل الحوائط بأقل من ¾ بوصة للبارد أو الساخن، عدا وصلات خراطيم دورات المياه (V.A.H) بجوار المراحيض بقطر ½ بوصة | المواصفات الكويتية | W | ص 227
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | فحص رأسية وأفقية الخطوط والتثبيت الجيد |  | W | ص 227
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | المسافة بين ماسورتي الساخن والبارد | 16 إلى 17 سم | W | ص 227
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | عدم إضافة الجبس لخلطة تثبيت المواسير (التحبيش) |  | W | ص 227
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | مواسير الحديد المجلفن المدفونة تعزل بشريط عازل ذاتي اللصق نصف على نصف أو مادة مماثلة | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص69 | W | ص 227 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | قبل التنفيذ | يفضل وضع الشطافات بالمراحيض الشرقية والغربية على يمين المستخدم |  | R | ص 228 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | فحص الصرف قبل فحص التغذية، وفحص توافق صرف كل جهاز مع تغذيته |  | W | ص 228 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | المواسير تحت الأرضيات أو داخل الجدران عدا البلاستيك: دهان وجهين بوية مقاومة للصدأ ثم لف بشرائط بلاستيك نصف على نصف، أو دهان بالبيتومين ولف بشرائح خيش مشبع بالبيتومين | مواصفات مصرية 4/2/1/13 | W | ص 228 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | عند التكريب بأكثر من وصلة TEE تكون الوصلات متباعدة لتفادي اضطراب السريان |  | W | ص 228 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | تجنب التمديد فوق المعدات الكهربائية وحظر اختراق غرف الكهرباء واللوحات والماكينات |  | W | ص 228 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | محابس تصريف في النهايات السفلى (أوطى نقطة) لتفريغ الخطوط مع ميل المواسير الأفقية نحو المحبس | المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/2/1/2 | W | ص 228 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | محبس عام عند مدخل التغذية لكل وحدة (مجموعة حمامات، مرحاض، مطبخ، غرفة تخديم) ومحبس على البارد والساخن لكل جهاز |  | W | ص 228 إلى 229 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | محبس فرعي للتحكم في التغذية ساخن وبارد لكل جهاز داخل الوحدة |  | W | ص 229 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | محبس تخفيض ضغط عند زيادة الضغط الهيدروستاتيكي داخل المبنى عن 5.5 بار | 5.5 بار (كود سعودي 3-4/9) | W | ص 229 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | راكور تجميع بعد كل محبس سكينة وعدم تركيب راكور داخل الحوائط أو الأرضيات |  | W | ص 229 | مصحح بعد التدقيق
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | قبل التنفيذ | أكمام (sleeves) لكل مواسير تخترق عناصر خرسانية من حديد مجلفن أو طري | خلوص 6 مم من كل جانب | H | ص 229
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | كل مجموعة حمامات أو وحدة سكنية بمحبس قفل منفصل سهل الوصول لعزلها عند الخلل أو الصيانة |  | W | ص 229
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | صمام عدم الرجوع: نوع spring على الرأسي ونوع swing على الأفقي ولا يجوز العكس |  | W | ص 229
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | الخزان العلوي: فتحة فائض محمية من التلوث وفتحة تهوية محمية من القوارض والأتربة |  | W | ص 229
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | عوامة الخزان العلوي ينخفض محورها عن الحافة السفلية لفتحة الفائض | 10 سم | W | ص 229
T260 | PLUMB | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | الخط المغذي للخزان بصمام بوابي (Gate valve) بطيء الفتح والقفل وصمام قفل (Stop valve) على ماسورة التزويد، وعدم تركيب أي محابس على الفائض |  | W | ص 229 إلى 230
T261 | PLUMB | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | بعد التنفيذ | عند وجود عيوب في الاختبار: إصلاح ثم إعادة اختبار الضغط |  | H | ص 229
T261 | PLUMB | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | أثناء التنفيذ | اختبار ضغط مواسير التغذية قبل الإغلاق | 1.5 × ضغط التشغيل، المعتاد 8 بار بلا هبوط | H | ص 229
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | صمام خلط (mixing valve) بمنظم حراري لضبط حرارة المياه الساخنة | 60°C حد أقصى عند الاستخدام | W | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | عزل مواسير الساخن بكل المسارات (المدفونة بالجدران، فوق الأسقف المستعارة، في المناور) بصوف زجاجي ثم قماش قلاع المراكب | سمك 20 مم على الأقل | W | ص 231
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | قبل التنفيذ | شبكات الساخن الطويلة بسخانات مركزية: شبكة مياه راجعة (Circulation System) بمضخة دوران لثبات الحرارة |  | R | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | عزل مواسير الساخن المكشوفة لتقليل فقد الحرارة |  | W | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | مانع طرقة مائية (water-hammer arrestor) عند مخرج السخانات المركزية وسخانات حمامات السباحة وفي شبكة التغذية ونقاط التوزيع المعرضة |  | W | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | تثبيت قوائم التغذية بالجدار عند كل طابق وبداية ونهاية القائم، وجرابات عند المرور بالعناصر الإنشائية |  | W | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | تزويد تغذية كل جهاز صحي بالحمام بمحبس قفل |  | W | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | صمامات على خط الخدمة قرب رصيف المبنى، وعلى التوزيع عند مدخل المبنى، وبعد كل عداد، وبداية كل صاعد أو هابط، وعند مدخل كل دورة مياه وكل سخان، وأنابيب تغذية الخزانات | كود البناء السعودي الاشتراطات الصحية، باب أنظمة التغذية بالمياه ص 4/3، ويشمل تغذية الخزانات بالجاذبية أو بنظام الضغط | W | ص 230 | مصحح بعد التدقيق
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | بعد التنفيذ | بعد اختبار الشبكة الداخلية تترك بالطبات حتى التشطيب وتركيب الأجهزة منعاً للسدد |  | W | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | بعد التنفيذ | محابس القفل الرئيسية بعلامات مستديرة مكتوب عليها رقم المحبس ومهمته |  | W | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | بعد التنفيذ | مواسير الحديد الظاهرة على الحوائط والأسقف: بوية مقاومة للصدأ ثم 3 أوجه زيت |  | W | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | بعد التنفيذ | علامات على المواسير لاتجاه السريان وتمييز الساخن عن البارد وترقيم المحابس والعدادات |  | W | ص 230
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | وصلة مرنة عند مرور المواسير بفاصل تمدد في المبنى (شكل ح-3) |  | W | ص 231 | مصحح بعد التدقيق
T262 | PLUMB | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | مواسير التغذية في خطوط مستقيمة ومتوازية بلا ترخيم أو نقاط عالية تسبب ترسيب أو جيوب هوائية |  | W | ص 231 | مصحح بعد التدقيق
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | قبل التنفيذ | مراجعة عدد أعمدة المطر ومساحة السطح المخدومة لكل قائم | 2 على الأقل، 500 م² كحد أقصى للقائم | R | ص 231
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | تثبيت الجرجوري في أوطى نقطة قبل بدء العزل ودخول العزل داخله | 50 مم | H | ص 231
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | مراجعة ميول الأسطح وطبقة الميول | 1% على الأقل، ولا تقل عن 3 مم/م | H | ص 231
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | قوائم صرف المطر المدفونة بالجدار على الواجهات: جرابات في كل الأسقف الخرسانية والمباني |  | W | ص 231
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | قبل التنفيذ | مكان القائم بعيد عن تقاطعات الشبابيك والأبواب وأي فتحات بالمحيط |  | R | ص 231
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | حظر تصريف المطر على مجرى الصرف الصحي، والتصريف على مجار خاصة | كود البناء الأردني | W | ص 231
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | قبل التنفيذ | مراجعة نوع الجرجوري ومادته واعتماده: Parapet Wall Gutters، Valley Gutters، وEaves Gutters للأسطح المائلة |  | R | ص 232 | مصحح بعد التدقيق
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | بعد التنفيذ | حماية مواسير الصرف المكشوفة من الشمس والأشعة فوق البنفسجية عدا المجلفن والزهر |  | W | ص 232
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | بعد التنفيذ | الأسطح المشطبة بالحصى: حاجز حصى حول الجرجوري |  | W | ص 232
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | قبل التنفيذ | تزويد كل منور أو فناء مكشوف داخل المبنى بتجهيزات صرف المطر |  | R | ص 232
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | حماية مواسير المطر المدفونة بالجدار بعمق كاف أو ألواح معدنية | 40 مم أو لوح 1.5 مم | W | ص 232
T263 | PLUMB | استلام صرف المطر للأسطح | بعد التنفيذ | نهاية كوع الجزمة أعلى الرصيف | 30 سم على الأقل | W | ص 232
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | تنسيق (Coordination) بين كل شبكات الموقع العام لتفادي التعارضات وترتيب الأعماق وأولويات المناسيب، وتجنب مرور المياه فوق كابلات الكهرباء |  | R | ص 233
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | رفع منسوب المطبق الرئيسي بالشبكة العمومية الذي يصب عليه المشروع أولاً وربطه بمناسيب الشبكة أو بيارة الصرف |  | H | ص 233
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | مستندات | رسومات تفصيلية للقطاعات الطولية مبنية على منسوب نقطة الصرف الفعلية: قاع الحفر، أسفل المواسير من الداخل، دخول وخروج المطابق، الأغطية، تشطيب الموقع |  | R | ص 233
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | تشوين المواسير أفقياً على صفوف والأقطار الصغرى داخل الكبرى، والقطع على أرفف بمستودعات مغطاة |  | W | ص 233
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | المواسير وقطع الاتصال من نفس المورد ونفس وحدة القياس (مم أو بوصة) لتجنب فروق الأقطار |  | R | ص 234 | مصحح بعد التدقيق
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مطابقة الماسورة والإكسسوارات للعينة المعتمدة (الماركة والقطر المذكور باللوحة) |  | R | ص 234 | مصحح بعد التدقيق
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | عدم تغيير أقطار الصرف في اتجاه التصريف من الأكبر للأصغر |  | R | ص 234
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | الفرق بين منسوب قاع خندق المواسير ومنسوب تأسيس الأساسات المجاورة لا يزيد عن المسافة الأفقية بين طرف الأساس والطرف القريب للخندق | كود الأردني | H | ص 234
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | حظر تصريف السيول على الصرف الصحي أو استخدام أنابيبها كتهوية له، وحظر صرف الصحي على السيول |  | R | ص 234
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | حظر تمديد مواسير موازية لقواعد المبنى وجدرانه دون مستوى تحميل بزاوية 45 للقواعد | كود سعودي 6-1/2 | R | ص 234
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | أثناء التنفيذ | جالي تراب (مصد أرضي) على كل مخرج لصرف الأحواض والبيب خارج المبنى (شكل ج-18) |  | W | ص 234
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مصيدة زيوت (Grease trap / Interceptor) للمطاعم ومصانع التغذية |  | R | ص 234
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | عدم مد مواسير المياه في نفس خندق المجاري أو الغاز أو الوقود أو الكهرباء |  | R | ص 234
T264 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | أثناء التنفيذ | الجالي تراب على قاعدة خرسانة وحوله حولة طوب أسمنتي مصمت مع بياض داخلي بأبعاد تسمح بالتركيب | سمك 25 سم (مواصفات مصرية 4/3/2/8) | W | ص 234
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | عرض خندق الحفر | 3 أمثال القطر ولا يقل عن 50 سم | W | ص 234
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | تربة القاع غير الثابتة: طبقة إحلال | 15 سم حصى + 15 سم رمل | H | ص 234
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | القاع الصخري: إزالة الصخر تحت منسوب قاع الأنبوب ثم ردم برمل مدكوك | 75 مم على الأقل | H | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | دمك الرمل حول الماسورة على طبقات | 70% كثافة نسبية حتى 150 مم فوق الماسورة، طبقة 150 مم كحد أقصى | W | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | زيادة منسوب قاع الحفر تردم بخرسانة عادية أو رمل نظيف مدكوك | 95% كثافة جافة | W | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | وصلة مرنة قبل وبعد غرفة التفتيش | على مسافة أقل من 1 م | W | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | قبل التنفيذ | المسافة بين غرف التفتيش وأماكنها عند التلاقي وتغيير الاتجاه أو المنسوب أو القطر أو المادة | 30 م كحد أقصى | R | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | هدار في نهاية الفرعة عند زيادة فرق منسوب المدخل عن قاع الغرفة | أكثر من 60 سم | W | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | تعيين مركز كل مطبق بوتد مثبت مع علامات على أبعاد مناسبة وعدد كاف من العلامات بطول محور الماسورة |  | W | ص 234 | مصحح بعد التدقيق
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع بمحطة رصد بالإحداثيات حسب مخطط تنسيق الشبكات، والصغيرة بالتحشية من المباني القائمة |  | W | ص 234 | مصحح بعد التدقيق
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | المواسير الأوطى من منسوب تأسيس المبنى تبعد عنه بنفس فرق المنسوب خارج منطقة تحميل الأساسات |  | H | ص 234 | مصحح بعد التدقيق
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | تدعيم جوانب الحفر بألواح (SHORING) في الأعماق الكبيرة والتربة المفككة |  | W | ص 234 | مصحح بعد التدقيق
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | قاع الخندق تربة ثابتة مستقيم أملس خال من الصخور ويتبع ميول المواسير |  | H | ص 234 إلى 235 | مصحح بعد التدقيق
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | مراجعة الميول بميزان القامة |  | H | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | شد خيط على جانب المواسير للتأكد من الاستقامة |  | W | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | التسليم المساحي لظهر الماسورة واستلام المسار مساحياً وطبقة الإحلال إن وجدت |  | H | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | تمديد المواسير حسب الميول المعتمدة دون كسر استمرارية منسوب أسفل الماسورة من الداخل |  | W | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | رأس الماسورة عكس اتجاه السريان (ناحية دخول المياه) |  | W | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | سد النهايات المفتوحة عند نهاية كل جزء وكل يوم |  | W | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | ترك الوصلات مكشوفة وعدم صب خرسانة فوقها حتى الاختبار |  | H | ص 235
T265 | PLUMB | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | قبل التنفيذ | مراجعة نوع بناء غرف التفتيش (سابقة الصب، مصبوبة بالموقع، بلوك مصمت) والسمك المطلوب |  | R | ص 235
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | التأكد من نموذج المطبق وسمك الحائط ورأسيته وضبط المائل في اتجاه الصرف (العدلة ناحية الخروج)، وفي الدائري انتظام السمك وارتفاع المائل حسب النماذج (أشكال ج-22 إلى ج-24) |  | H | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | قبل التنفيذ | أول غرفة تفتيش تستقبل القوائم لا تبعد عن المبنى أكثر من 1 م | 1 م كحد أقصى | R | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | خرسانة التغليف حول الوصلات المتصلة بالمطبق |  | W | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | معالجة أي تعشيش وتجهيز سطح الخرسانة للعزل |  | W | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | عزل المطبق من الخارج ثم تغليفه بغلاف بولي إيثيلين | سمك 200 ميكرون على الأقل (القرار الوزاري 368 لسنة 1988) | H | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | دهان المطابق من الداخل 3 طبقات إيبوكسي أو قطران فحم معتمد ولا يسمح بالتخفيف إلا حسب المواصفات | سمك جاف 450 ميكرون على الأقل | H | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | سلم حديد (Ladder) داخل المطابق العميقة |  | W | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | القنوات الداخلية (البنشينج) نصف دائرية بمقاس المواسير الموصلة | ارتفاع 0.8 × قطر الماسورة على الأقل | W | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | سماكة جدران المطبق وفرشة خرسانة القاعدة | 150 مم على الأقل | W | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | الغرف بعمق أكثر من 1.5 م: درج من الحديد المجلفن أو مادة غير قابلة للتآكل | كل 30 سم | W | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | بعد التنفيذ | تجربة المطابق قبل الردم بسد فتحات المواسير وملء المطبق بالماء على درجات ومراقبة المنسوب، والمقاول يصلح العيوب | 24 ساعة | H | ص 236
T266 | PLUMB | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | غرف تفتيش المباني: فرشة نظافة وجدران طوب أسمنتي مصمت بسمك متدرج مع العمق، وبياض داخلي بتدوير الأركان ومجرى بالقاع من خرسانة عادية بزلط صغير وتنعيم جيد | فرشة 20 أو 25 سم؛ جدران 25/38/51 سم | W | ص 236
T267 | PLUMB | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | أثناء التنفيذ | مخارج حرة للهواء أثناء ملء المواسير لمنع الطرق المائي |  | W | ص 237
T267 | PLUMB | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | بعد التنفيذ | عند زيادة النقص عن المسموح: تحديد أماكن التسرب ومعالجتها وإعادة الاختبار |  | H | ص 237
T267 | PLUMB | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | أثناء التنفيذ | المطبق بهدار خلفي: تفريغ الخط من الطبة السفلية عند الاختبار، ولا يستلم إلا بعد إتمام الهدار وتسليمه منفصلاً بطلب فحص قبل تغليف الخرسانة |  | H | ص 237
T267 | PLUMB | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | أثناء التنفيذ | توصيل المواسير الخارجة والداخلة للمطبق بوصلات مرنة |  | W | ص 237
T268 | PLUMB | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | نظافة رمال الردم من الحصى والزلط والحجر |  | W | ص 237
T268 | PLUMB | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | ردم بطبقة رمل أعلى المواسير مع غمرها جيداً بالماء | 30 سم | W | ص 237
T268 | PLUMB | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | استكمال الردم بالتربة المعتمدة للمشروع |  | W | ص 237
T268 | PLUMB | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | حظر الردم بتربة المستنقعات والسبخات والأنقاض، أو بها جذوع وأعشاب، أو حجارة أكبر من 100 مم، أو PI أكبر من 35%، أو عالية الانتفاخ أو المحتوى المائي | حجارة 100 مم كحد أقصى، PI 35% كحد أقصى (دستور البناء الأردني، كودة تصريف المباني ص15 و16) | W | ص 237 | مصحح بعد التدقيق
T268 | PLUMB | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | شريط تحذير معتمد مستمر فوق المواسير مكتوب عليه نوع الخدمة بالعربية والإنجليزية | عمق 30 سم تحت سطح الأرض النهائي | W | ص 237 | مصحح بعد التدقيق
T268 | PLUMB | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | تسليم كل مرحلة للاستشاري وعدم البدء في مرحلة قبل تسليم السابقة |  | H | ص 237 | مصحح بعد التدقيق
T268 | PLUMB | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الدمك الجيد لطبقات الردم دون إتلاف المواسير مع اختبار دمك لكل طبقة |  | H | ص 238
T268 | PLUMB | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | مواسير أو وصلات على عمق أقل من 750 مم تحت سطح الطريق: أساس خرساني 100 مم، وبعد الاختبار غلاف خرساني 100 مم جوانب وأعلى قبل الردم | SBC 701 4/12 | H | ص 238
T269 | PLUMB | استلام أغطية غرف التفتيش | قبل التنفيذ | اعتماد الأغطية ودرج المطابق من الاستشاري |  | R | ص 238
T269 | PLUMB | استلام أغطية غرف التفتيش | قبل التنفيذ | نوع الغطاء حسب الموقع: HEAVY DUTY بالطرق الرئيسية، MEDIUM DUTY بالممرات الداخلية، LIGHT DUTY بالأرصفة |  | R | ص 238
T269 | PLUMB | استلام أغطية غرف التفتيش | بعد التنفيذ | ملء الفراغ بين الإطار والغطاء بالشحم قبل التسليم |  | W | ص 238
T269 | PLUMB | استلام أغطية غرف التفتيش | قبل التنفيذ | حظر نظام الامتصاص تحت سطح التربة مع وجود صخور رسوبية على أعماق صغيرة أو ممتدة أو في النقاط المشبعة بالمياه |  | R | ص 238
T269 | PLUMB | استلام أغطية غرف التفتيش | قبل التنفيذ | عند انخفاض صرف المشروع عن الشبكة الخارجية: تجميع في غرفة محكمة بتهوية وضخ آلي بطلمبات مع صمام عدم رجوع |  | R | ص 238
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | قبل التنفيذ | مراجعة نوع المواسير والقطع والمحابس والصمامات والغراء مقابل المعتمد |  | R | ص 238
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | قبل التنفيذ | المواسير غالباً UPVC جدول 80 والتوصيل باللحام بلاصق ذائب | ASTM D 1785، ASTM D 2564 | R | ص 238
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | مستندات | مخطط تفصيلي للشبكة منسق مع باقي التخصصات (خاصة الكهرباء، ممنوع المرور أعلى الكابلات) يوضح فرعات المباني والأقطار وأماكن التقليل |  | R | ص 238
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | مراجعة المسافات بين مواسير الشرب وغرف التفتيش والبيارات ومصادر التلوث، وعدم المرور تحتها أو خلالها | 50 سم عن الغرف، 3 م عن البيارات | H | ص 239
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | عمق مواسير التغذية المدفونة | 50 سم على الأقل، المعتاد 1 م أو 1.2 م للأقطار الأكبر من 400 مم | W | ص 239
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | عند التقاطع مع الصرف تكون التغذية أعلى مع عزل ماسورة المياه من نقطة التقاطع | 30 سم رأسي، عزل 1.5 م | H | ص 239
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | عرض الحفر | 0.60 م أو 3 أمثال القطر أيهما أكبر | W | ص 239
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الطبقات الصخرية: زيادة عمق الحفر وردم القاع برمل ناعم مدكوك | 7.5 سم على الأقل، ويحظر تحميل المواسير على الصخر (SBC 1428 الاشتراطات الصحية فقرة 1-6/2/2) | W | ص 239 | مصحح بعد التدقيق
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | كتل دفع خرسانية (Thrust Block) للكيعان والمشتركات والنهايات الميتة مثبتة بأقفزة حديد | 2 × 0.5 بوصة | W | ص 239
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | صمام خلاص الضغط قرب المضخة للمباني المغذاة بمضخات مباشرة | فتح عند 15% فوق ضغط الموقع كحد أقصى | W | ص 239 إلى 240 | مصحح بعد التدقيق
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | حظر وصل المواسير المدفونة بوصلات الشفة وشدات الوصل إلا داخل غرف تفتيش | دستور البناء الأردني، كودة تزويد المباني بالمياه ص72 | W | ص 239 | مصحح بعد التدقيق
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | توقيع وتخطيط مسار الحفر بمحطة الرصد أو التحشية بدقة على المخطط المجمع للشبكات |  | W | ص 239 | مصحح بعد التدقيق
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | مراجعة المحابس المطلوبة ومحبس وصمام الهواء داخل غرف تفتيش |  | W | ص 239 | مصحح بعد التدقيق
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | صمام غسيل عند المناطق المنخفضة |  | W | ص 239 | مصحح بعد التدقيق
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | صمام تصريف الهواء (Air Relief Valve) في النقاط العليا مع محبس قفل |  | W | ص 239 | مصحح بعد التدقيق
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | جهاز تنظيم الضغط عند تغذية الشبكة مباشرة من الخزان الأرضي | كود سعودي، ترشيد المياه والطاقة 2-5/2 | W | ص 240
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | صمامات على خط الخدمة قرب رصيف المبنى وعند مدخل المبنى وبعد كل عداد وبداية كل صاعد أو هابط ومدخل كل دورة مياه وكل سخان وأنابيب تغذية الخزانات |  | W | ص 239 إلى 240 | مصحح بعد التدقيق
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | إجراء التجارب بعد ردم جزئي على الخط مع ترك الرؤوس والوصلات ظاهرة |  | H | ص 240
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | ردم خطوط المياه بطبقات رمل نظيف مع الرش والدمك | 25 سم للطبقة | W | ص 240
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | شريط تمييز على مسار المواسير | 30 سم تحت التشطيب | W | ص 240
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | قبل التنفيذ | يفضل اختبار شبكة التغذية وشبكة الحريق وأي شبكات تحت ضغط قبل السفلتة أو تركيب بلاط الموقع |  | H | ص 240
T270 | PLUMB | مواسير التغذية بالموقع العام | بعد التنفيذ | غسيل الشبكة جيداً بمياه نظيفة قبل التعقيم |  | W | ص 240
T271 | PLUMB | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | بعد التنفيذ | قياس المسافات بين محاور الأجهزة الصحية عند استلام دورات المياه | 0.4 / 0.75 / 0.8 م | W | ص 374
T271 | PLUMB | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | بعد التنفيذ | قياس الخلوص الأمامي أمام المرحاض والمبولة | ≥ 0.5 م | W | ص 374
T272 | PLUMB | المرحاض الجداري | أثناء التنفيذ | تركيب hanging bracket وstraight connector واتصال Vent عند الحاجة وأخذ الارتفاع والموقع من المخططات المعمارية |  | W | ص 393
T273 | PLUMB | طبة تسليك أعلى السقف المستعار | أثناء التنفيذ | Y fitting + كوع 45° + ceiling clean-out بغطاء ملولب مع pipe sleeve عند اختراق البلاطة |  | W | ص 395
T274 | PLUMB | طبات التسليك الأرضية والجدارية | أثناء التنفيذ | طبة نهاية الخط: long radius elbow أو 2 × 45° مع clean-out plug بجوان وغطاء نحاسي في منسوب التشطيب |  | W | ص 396
T274 | PLUMB | طبات التسليك الأرضية والجدارية | أثناء التنفيذ | طبة منتصف الخط: Wye fitting مع نفس الغطاء |  | W | ص 396
T274 | PLUMB | طبات التسليك الأرضية والجدارية | أثناء التنفيذ | طبة المناور الجدارية: Clean-out tee في الـ soil pipe مع anchor lugs وغطاء في مستوى الحائط المشطب |  | W | ص 397
T275 | PLUMB | ماسورة تهوية مخترقة للسطح | أثناء التنفيذ | Vent cowl أعلى الـ soil vent stack مع weathering apron وsilicon sealer ورفع العزل حول الماسورة |  | W | ص 397
T276 | PLUMB | استلام الأجهزة الصحية | قبل التنفيذ | مطابقة ارتفاعات وأماكن مخارج التغذية والصرف للمخططات والقيم القياسية قبل التشطيب |  | H | ص 391
T276 | PLUMB | استلام الأجهزة الصحية | قبل التنفيذ | وجود vent لكل جهاز |  | W | ص 391
T276 | PLUMB | استلام الأجهزة الصحية | أثناء التنفيذ | ميل خط صرف حوض الوجه الأفقي | 1:50 | W | ص 392 | مصحح بعد التدقيق
T276 | PLUMB | استلام الأجهزة الصحية | بعد التنفيذ | ارتفاعات الملحقات | 850/900/1000/600 مم | W | ص 392
T276 | PLUMB | استلام الأجهزة الصحية | بعد التنفيذ | أغطية الـ clean-out في منسوب التشطيب وقابلة للفتح |  | W | ص 396
T276 | PLUMB | استلام الأجهزة الصحية | بعد التنفيذ | وجود access panel للـ flush valve المخفي |  | W | ص 393
T277 | PLUMB | نظام صرف الخفيف والثقيل | أثناء التنفيذ | فصل عامود الصرف الخفيف (حوض وبانيو وبلاعة) عن عامود الصرف الثقيل (المراحيض) |  | W | ص 398 | مصحح بعد التدقيق
T277 | PLUMB | نظام صرف الخفيف والثقيل | أثناء التنفيذ | وجود جاليتراب على ماسورة الصرف الخفيف قبل غرفة التفتيش |  | H | ص 399
T277 | PLUMB | نظام صرف الخفيف والثقيل | أثناء التنفيذ | عامود تهوية موازٍ لعامود الصرف الثقيل وكوع S عند القاعدة |  | W | ص 398 | مصحح بعد التدقيق
T278 | PLUMB | وصلة المياه من الشبكة العمومية | أثناء التنفيذ | تسلسل الوصلة: corporation valve ثم gooseneck مرنة ثم راكور ثم ماسورة ثم محبس داخل صندوق خدمة عند الرصيف ثم صمام قفل داخل حدود المبنى |  | W | ص 399
T279 | PLUMB | المطبق بسقوط | أثناء التنفيذ | Drop manhole: Wye + 45° + 90° خارج المطبق مغلف بالخرسانة مع Clean-out أعلى وDouble hub |  | W | ص 402
T280 | PLUMB | جرجوري صرف المطر | أثناء التنفيذ | Gravel guard 400 × 400 وgravel fill وmembrane flashing مثبت في فلانشة الجرجوري | 400 × 400 مم | W | ص 402
T281 | PLUMB | الصرف الخارجي والمطابق | قبل التنفيذ | اعتماد مناسيب القاع (Invert levels) والميول |  | R | ص 401
T281 | PLUMB | الصرف الخارجي والمطابق | بعد التنفيذ | غطاء المطبق في منسوب الأرض النهائي وبتحمل مناسب | Traffic 40 طن في الطرق | W | ص 401
T281 | PLUMB | الصرف الخارجي والمطابق | بعد التنفيذ | سلالم المطبق (Safety steps) كل 300 مم والقناة بنصف ماسورة | كل 300 مم | W | ص 400 | مصحح بعد التدقيق
T282 | PLUMB | الدش والبانيو | أثناء التنفيذ | مداخل الساخن والبارد للخلاط على ارتفاع 810 مم بتباعد 150 مم ومتماثلة (eq) على محور الدش، ورأس الدش على 1800 مم | 810 / 150 / 1800 مم | W | ص 394 | مضاف بعد التدقيق
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط توزيع وحدات الإضاءة لكل دور (المواقع، الأنواع، إنارة الطوارئ، المقاومة للماء) |  | R | ص 29
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط توزيع القوى (برايز، مكيفات، مراوح، سخانات) بمواقع المفاتيح وارتفاعاتها وطريقة الربط والنوع العادي أو المعزول |  | R | ص 29
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط الهاتف وهوائي التلفزيون والاستدعاء العام والساعات |  | R | ص 29 | مصحح بعد التدقيق
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط التأريض: لحام حديد الأساسات وتوصيل المبسطات والقضبان ومواقع الإلكترودات وربطها ببسبار التأريض ومقاسات الأسلاك |  | R | ص 29 | مصحح بعد التدقيق
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط مانعة الصواعق حسب الحاجة |  | R | ص 29 | مصحح بعد التدقيق
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | لوحات التوزيع: المواقع وأرقامها وتسمياتها وارتفاعها عن البلاط وأرقام وأحجام الدوائر الفرعية |  | R | ص 29 | مصحح بعد التدقيق
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مسار الكابلات والمخططات الأحادية SLD لكل نظام |  | R | ص 29 | مصحح بعد التدقيق
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | الجهد المنخفض (هاتف، تلفزيون، إنتركم) لكل طابق مع مواقع وارتفاعات لوحاته |  | R | ص 30
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | التأكد أن المعماري المستخدم آخر إصدار معتمد والالتزام بالمواصفات واشتراطات المالك |  | R | ص 30
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | جداول الرموز وحسابات شدة الإضاءة وجدول الأحمال وحساب الفقد في الجهد وأحمال المحولات |  | R | ص 30
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | بيانات اللوحات ومطابقتها للأحمال (سعات القواطع، مقاطع الكابلات، المحايد والأرضي) |  | R | ص 30
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | اللوحة الرئيسية قريبة من مصدر التغذية وتقسيم المبنى لمناطق بلوحة فرعية لكل منطقة ولكل فاصل في المباني الكبيرة |  | R | ص 30
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | معرفة مسارات الشبكة الرئيسية وسعتها ونظام التغذية (الجهد، الأطوار، الذبذبة) والحاجة لمحولات |  | R | ص 30
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | وسائل الحماية ضد زيادة الأحمال والتسرب الأرضي وانخفاض الجهد |  | R | ص 30
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مطابقة ترقيم الدوائر مع القواطع وإرشادات ماسورة الهاتف ورسومات التأريض ومانعة الصواعق ولوائح التنظيم |  | R | ص 30 | مصحح بعد التدقيق
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | فصل الإنارة عن القوى بلوحات مستقلة ولوحة مستقلة للتكييف وفصل التيار الخفيف وفصل الإنارة الخارجية عن الداخلية |  | R | ص 30 | مصحح بعد التدقيق
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | تأريض الأساسات والمواسير المعدنية والآلات ومانعة صواعق مناسبة |  | R | ص 30 إلى 31 | مصحح بعد التدقيق
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | تحديد طريقة التغذية حسب الحمل (كود مصري كهرباء 2000) | 100 ك.ف.أ أو أقل جهد منخفض، أكثر من 625 ك.ف.أ محول وجهد متوسط | R | ص 31
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | عدد مخارج الإنارة أو المآخذ على الدائرة الفرعية النهائية | 10 مخارج أو أقل | R | ص 31
T283 | ELEC | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | المستشفيات: يفضل تحكم رقمي DDC مع نظام إدارة المبنى BMS |  | R | ص 31
T284 | ELEC | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | مواسير الكهرباء بين رقتي التسليح وليس على الخشب مباشرة |  | W | ص 131
T284 | ELEC | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع مواسير الكهرباء في الجسور إلا إذا وردت بالرسومات |  | H | ص 131
T284 | ELEC | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | المسافة بين المواسير من المركز | 3 أضعاف القطر على الأقل | W | ص 131
T284 | ELEC | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | القطر الخارجي للمجرى | ثلث سمك الخرسانة بحد أقصى | W | ص 131
T284 | ELEC | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع دفن المواسير في البلاطات الرقيقة | سمك أقل من 100 مم | H | ص 131
T284 | ELEC | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع دفن تمديدات الألومنيوم داخل الخرسانة |  | H | ص 131
T284 | ELEC | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع التمديدات الكهربائية المعدنية إلا إذا وردت بالإنشائي |  | H | ص 131
T284 | ELEC | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | تواجد فني كهرباء أثناء الصب لإصلاح أي كسر |  | W | ص 131
T284 | ELEC | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | عدم وضع مواسير الكهرباء بين أسفل حديد التسليح وأسفل البلاطة | المواصفات العامة لتنفيذ المباني السعودية قسم 03300 | W | ص 131 | مضاف بعد التدقيق
T285 | ELEC | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | أماكن الإضاءة وكاميرات المراقبة |  | R | ص 148 | مصحح بعد التدقيق
T286 | ELEC | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | أنظمة الحماية من الصواعق إن كانت تعاقدية |  | W | ص 149
T286 | ELEC | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تأريض المنشآت المعدنية |  | H | ص 150
T287 | ELEC | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | قبل التنفيذ | عدم صب أي عنصر خرساني قبل استلامه كهربائياً |  | H | ص 243
T287 | ELEC | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | مستندات | وجود واعتماد Shop Drawings لكل الأعمال الكهربائية واعتماد التعديلات |  | R | ص 243
T287 | ELEC | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | مستندات | اعتماد مخططات As-Built ومطابقتها للتنفيذ قبل الاستلام الابتدائي |  | R | ص 243
T287 | ELEC | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | مستندات | وجود الكتالوجات الفنية وقوائم التشغيل والصيانة وقوائم قطع الغيار |  | R | ص 243
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | تقديم عينات من كل مقاسات المواسير وملحقاتها لاعتماد المالك والاستشاري والالتزام بها عند التوريد |  | R | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | وضع مخطط كهرباء السقف على معماري الدور السابق مع إنشائي السقف وتحديد الحوائط بدقة لتكون التنزيلات على حافة الحائط |  | R | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | تمديدات المواسير داخل الأسقف أفقية ورأسية وموازية للمحاور الرئيسية |  | W | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | عدد مخارج الإنارة أو المآخذ على دائرة فرعية نهائية واحدة | 10 مخارج كحد أقصى | R | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | فصل الإنارة عن القوى بلوحات مستقلة ولوحة مستقلة للتكييف، وفصل التيار الخفيف عن الإنارة والقوى، وفصل الإنارة الخارجية عن الداخلية، ومواسير منفصلة للجهود المختلفة |  | R | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | مطابقة التوريدات للمعتمد |  | R | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | تشوين مواسير الكهرباء بعيداً عن الشمس والحرارة | 3 طبقات كحد أقصى | W | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | لا توضع مواسير الكهرباء بين حديد التسليح السفلي وأسفل البلاطة (على الشدة)، وإنما بين رقتي التسليح وليس على الخشب مباشرة | المواصفات العامة لتنفيذ المباني بالسعودية قسم 03300 ص53 فقرة 3.3.3.1 | H | ص 244 | مصحح بعد التدقيق
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | منع وضع مواسير في الكمرات الرئيسية والثانوية إلا إذا كانت بالرسومات |  | H | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | المسافة بين المواسير مركز لمركز | 3 × القطر على الأقل | W | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | الغطاء الخرساني للمجاري المدفونة | 40 مم على الأقل | H | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | التأكد من سمك البلاطة قبل دفن المواسير | 100 مم على الأقل | R | ص 244
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | المسافة بين صناديق الاتصال لتسهيل سحب الكابلات | 10 م كحد أقصى | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | سلك سحب مجلفن في كل المواسير والمواسير الاحتياطية | قطر 2 مم | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | عدد الأكواع بين صندوقي سحب وقطر الانحناء بأدوات خاصة، ومنع أكثر من كوعين | 2 كوع، قطر انحناء 4D على الأقل | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | البعد عن شبكة الإنذار | 50 سم توازي، 5 سم تعامد | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | عدم دفن تمديدات ألومنيوم في الخرسانة، ولا تمديدات معدنية إلا إذا ذكرت في المخططات |  | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | رفع منتصف الماسورة عن طرفيها مع ميول نحو صناديق الاتصال لمنع تجمع الرطوبة ولباني الأسمنت |  | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | ثني PVC الجاسئة بقطع وصل من نفس مصنع المواسير، والبلاستيك القابل للثني بملئه بالرمل الناعم والهواء الساخن بزاوية 90 دون لهب مباشر |  | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | مادة لاصقة للمواسير غير المعدنية لا تسبب تشوهها خاصة PVC الجاسئة |  | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | أماكن العلب والأكواع في مناطق سهل الوصول إليها وظاهرة |  | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | ربط المواسير المدفونة بحديد التسليح على مسافات مناسبة حتى لا تطفو أثناء أو بعد الصب |  | H | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | استخدام PVC الثقيل في التمديدات المدفونة بالخرسانة |  | R | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | المواسير على مسافة مناسبة من قاع السقف والسطح مع التثبيت الجيد بالتسليح |  | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | تقفيل فوهات المواسير والعلب بقطع الفلين لمنع تسرب لباني الأسمنت |  | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | بعد التنفيذ | حظر الحفر والتكسير في الأسقف الخرسانية بعد صبها لتركيب مواسير التوصيلات |  | W | ص 245
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | فواصل التمدد بالأسقف: صندوق اتصال على جانبي الفاصل ومواسير عابرة معدنية مرنة مع طول إضافي من السلك داخل الصناديق |  | W | ص 246
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | عدد الثنيات بين صندوقين لا يزيد عن 2، وإن تعذر يقلل عدد الكابلات 10% عن كل انحناء إضافي أو يزاد مقطع الماسورة | الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص308 | W | ص 246
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | حظر تركيب صناديق الاتصال بالواجهات الخارجية أو الشرفات والفرندات |  | W | ص 246
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | مقاسات الصناديق مناسبة لعدد وأقطار المواسير وفي أماكن يسهل منها سحب الكابلات |  | W | ص 246
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | مطابقة تمديد المواسير وحالتها قبل الصب لكل الأغراض (إنارة، مآخذ، هاتف، أجراس، كمبيوتر) |  | H | ص 247 | مصحح بعد التدقيق
T288 | ELEC | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | تواجد فني كهرباء أثناء صب السقف لإصلاح أي كسر بالمواسير |  | W | ص 247 | مصحح بعد التدقيق
T289 | ELEC | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | أثناء التنفيذ | تثبيت مخارج الإنارة جيداً واستبعاد التالف والمكسور، وتثبيت الخراطيم داخل المخارج وفتحها بطريقة سليمة |  | W | ص 246 إلى 247
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | قبل التنفيذ | مطابقة أنواع المواسير والخراطيم والعلب للمعتمد |  | R | ص 247
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | قبل التنفيذ | تحديد مسارات التأسيس بخطوط مستقيمة رأسية وأفقية بالطباشير أو الخيط وتسليم المسارات قبل التكسير |  | H | ص 247
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | التقطيع في الجدران بصاروخ (آلة تقطيع دوارة) وعدم التكسير بالأزمة والشاكوش |  | W | ص 247
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | حظر التكسير في الأسقف الخرسانية أو الأعمدة أو الكمرات لتركيب مواسير الكهرباء |  | W | ص 247
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | عمق التكسير في الطوب المصمت | رأسي 1/3 وأفقي 1/6 سمك الوحدة كحد أقصى، ولا تكسير في البلوك المفرغ أو الرغوي | H | ص 247
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | بروز صناديق الاتصال في مستوى البياض ومتساطحة مع البؤج والأوتار | 1.5 إلى 2.5 سم | W | ص 247
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | ارتفاع مفاتيح الإنارة في الاتجاه الحر للباب وبعدها الأفقي عن الباب | 1.20 إلى 1.35 م من تشطيب الأرضية (SBC الاشتراطات المعمارية فقرة 2-1/11/2)، و10 إلى 20 سم أفقيا من الباب (ص 248 بند 9) | W | ص 247 إلى 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | ارتفاع البرايز موحد بالمشروع | 35 إلى 40 سم سكني ومكاتب، 120 إلى 135 سم حمامات ومطابخ | W | ص 247
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | مفاتيح وبرايز Back-to-Back على جانبي جدار بمسافة أفقية لمنع انتقال الصوت | 15 سم على الأقل | W | ص 248
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تغليف التمديدات الأرضية بخرسانة وليس مونة | 7.5 سم | W | ص 248
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | البعد عن مواسير المياه الساخنة والباردة وشبكة الإنذار | ساخن 30/15 سم، بارد 7.5 سم، إنذار 50 سم | W | ص 248
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تثبيت المواسير المعدنية الظاهرة | كل 2 م أفقي و2.25 م رأسي | W | ص 248
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | قبل التنفيذ | توزيع المقابس على الحوائط | 1.8 م من الحائط العمودي، 3.65 م بين بريزتين كحد أقصى | R | ص 249
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | عمق علب برايز القوى 16 أمبير فأكثر | 38 مم على الأقل | W | ص 249
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | المسافة بين الأكواع وصناديق الاتصال | 50 سم على الأقل | W | ص 249
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | المواسير المرنة المعدنية وغير المعدنية بأطوال محدودة، وعدم استخدام غير المعدنية في التركيبات الغاطسة أو تحت الصبة | 2 م كحد أقصى، معدنية 16 مم قطر على الأقل | W | ص 249
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | إخفاء كل تركيبات المواسير في الجدران والمجاري وفراغات المنافع وأعلى الأسقف وتحت الأرضيات ما لم ينص على غير ذلك |  | W | ص 247 إلى 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | بعد التنفيذ | التأكد من سلامة المخارج بالأسقف والحوائط باختبار بالسوستة (سلك اختبار) |  | W | ص 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | مطابقة أماكن المخارج للرسومات وربطها باللوحة العمومية وتناسق توزيعها على نفس الحائط |  | W | ص 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | عدم ربط مخارج التليفون والتليفزيون بأي مخارج أخرى، وكل مخرج مستقل من البريزة إلى مكان التجميع |  | W | ص 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | سلامة المنشون والكرب لسهولة مرور الأسلاك |  | W | ص 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد بالجدران: صندوق اتصال على جانبي الفاصل ومواسير معدنية مرنة قطرها ضعف الماسورة الأساسية بطول مناسب |  | W | ص 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | صناديق بلا فتحات مقلوظة: الاتصال بجلبة وصامولة نحاس ذات رقبة مقلوظة من الخارج وناعمة من الداخل، أو صامولة زنق وصامولة نحاسية ذات شفة |  | W | ص 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تثبيت المواسير المعدنية بقطع خاصة (حلقات وجلب معالجة للصدأ) |  | W | ص 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | التمديدات أسفل التغطيات الحديدية بمشابك خاصة |  | W | ص 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | نهايات بلاستيك لمواسير الصلب أو صواميل نحاس قصيرة مقلوظة لوقاية عزل الكابلات عند السحب |  | W | ص 248 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تأريض المواسير المعدنية والهياكل المعدنية الحاملة للموصلات |  | H | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | صناديق الأرضيات (FLOOR BOXES) حسب مخطط الفرش والأجهزة ومنسوبها مضبوط مع البلاط بجلبة محكمة ثابتة |  | W | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | قبل التنفيذ | عدم وضع مقابس في حيز المغاطس وكبائن الاستحمام |  | R | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | الوصلات المنحنية والتحويلية الجانبية لمواسير الصلب بالموقع بوصلات مسننة معتمدة أو آلة ثني |  | W | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | توصيلات مرنة قصيرة للمحركات والمعدات المعرضة للاهتزاز، ومجاري مرنة محكمة ضد السوائل في الأماكن المبتلة وغرف المعدات |  | W | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | حظر مد توصيلات داخل بئر المصعد عدا توصيلات تشغيله |  | W | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | عدم وجود توصيلات كهربائية داخل مجاري التكييف أو مواسير الغاز أو الزيت |  | W | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | صناديق الاتصال والسحب في الأماكن الرطبة بحشو مانع للمياه والأتربة |  | W | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تثبيت الصناديق في الخرسانة والطوب بمسامير وغلاف ممدد (Bolts, exp. Shield) |  | W | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | بعد التنفيذ | طلاء المواسير المعدنية الظاهرة للكهرباء بلون مميز (يفضل برتقالي) |  | W | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | مواسير الصلب تحت الأرضيات في أضيق الحدود مع لفها بطبقتين خيش مقطرن أو قماش مشبع بالبيتومين |  | W | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تركيب مواسير كل دائرة وملحقاتها بالكامل قبل سحب الأسلاك |  | H | ص 249 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | المواسير مدفونة داخل الجدار مع مسافة بينها وبين بؤج البياض |  | W | ص 250 | مصحح بعد التدقيق
T290 | ELEC | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | رش مسارات التكسير بالمياه وطرطشتها بالمونة ثم طبقة حماية بسطح متساو مع البياض وتموجات، ومنع الجبس نهائياً (رمل وأسمنت فقط) |  | W | ص 250 | مصحح بعد التدقيق
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | قبل التنفيذ | فحص الأسلاك والكابلات (النوع، الجودة، المقطع، درجة العزل) بالموقع قبل التركيب ومطابقتها للمعتمد |  | R | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | مطابقة مقاطع الأسلاك للدوائر حسب المخططات |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم وجود وصلات داخل المواسير |  | H | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | تدقيق ألوان الأسلاك ومطابقتها للمواصفات | SBC 401 فقرة 3-1/5 | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | فحص المرابط (القسامات) داخل علب السحب وعدم التوصيل بدون مرابط معزولة |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | فحص أسلاك التأريض ومقاطعها |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | مراجعة توزيع الدوائر وربطها بالقواطع وجودة التوصيل |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم سحب كابلات إنارة أو قوى بجهود مختلفة في نفس المواسير |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم استعمال بعض أقطاب كابل متعدد الأقطاب على جهد يخالف جهد باقي الأقطاب |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | تنظيف المواسير بالهواء المضغوط قبل شد الأسلاك |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | الالتزام بالألوان المميزة لموصلات المغذيات ودوائر التوزيع |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | أقل مقطع لموصلات خطوط القوى النحاسية | 3 مم² (الكود المصري 2000 فقرة 7/4)؛ SBC 401 جدول 52-5 يسمح بـ 1.5 مم² نحاس | W | ص 250 | مصحح بعد التدقيق
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | حظر وصل الأسلاك خارج صناديق الاتصال |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | بعد التنفيذ | لصق أرقام القواطع على نهايات الأسلاك عند الحمل أو في صناديق الاتصال |  | W | ص 250
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | مقطع موصلات الإنارة والمقابس | إنارة 2 مم²، مقابس 3 مم² على الأقل (الكود المصري 2000 مج2 ص262) | W | ص 251 | مصحح بعد التدقيق
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | بعد التنفيذ | القواطع الرئيسية والفرعية تفصل مباشرة عند زيادة التيار عن المقنن | SBC 401 جدول 52-5 | W | ص 251
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم حشر الأسلاك بالقوة أثناء الشد بما يعرض العزل والشعيرات للتلف |  | W | ص 251
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم حشر سلك أو أكثر في مربط ذي مقاس غير كاف |  | W | ص 251
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم الاعتماد على لف الأسلاك ببعضها والشريط اللاصق العازل |  | W | ص 251
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | موصلات كل دائرة فرعية نهائية منفصلة تماماً عن أي دائرة أخرى ولا تشترك حتى في المحايد |  | W | ص 251
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | بعد التنفيذ | التأكد من سلامة الأسلاك بالأفوميتر أو بتمرير تيار |  | W | ص 251
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | الأسلاك قطعة واحدة بلا وصلات بين مخرجين أو بين المخرج وصندوق الاتصال، والوصلات فقط في الصناديق |  | H | ص 252 | مصحح بعد التدقيق
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | حظر استعمال الأجزاء الموصلة الخارجية كموصلات PEN |  | W | ص 252 | مصحح بعد التدقيق
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | حظر توصيل الأجزاء المكهربة لدوائر جهد الحماية فائق الانخفاض بالأرضي أو بأجزاء مكهربة أو موصلات حماية لدوائر أخرى |  | W | ص 252 | مصحح بعد التدقيق
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | الأخضر والأصفر لموصلات الوقاية فقط |  | W | ص 252 | مصحح بعد التدقيق
T291 | ELEC | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | أسلاك أنظمة إنذار الحريق موصلات نحاسية أو ألياف بصرية | 1 مم² على الأقل للنحاس | W | ص 252
T292 | ELEC | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | أثناء التنفيذ | منع استخدام الأزرق بجميع درجاته للأسلاك المكهربة وتخصيصه للمحايد، ومنع البني أو الأسود أو الرمادي للمحايد | الدليل الإرشادي لوزارة الكهرباء السعودية | H | ص 251 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | تقديم عينات لكل أنواع المفاتيح والبرايز للاعتماد ومطابقة التوريدات عليها |  | R | ص 252
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | مفاتيح الإنارة في الاتجاه الحر للباب | 120 إلى 135 سم من تشطيب الأرضية | W | ص 252
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مراجعة سعة المفاتيح والمخارج للأغراض المختلفة حسب المخططات والمواصفات |  | R | ص 252
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | مراجعة ربط الأسلاك بالمفاتيح والمخارج وتثبيتها جيداً |  | W | ص 252
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مفاتيح الدوائر الفرعية سريعة الفصل والتوصيل ومقننة بالجهد والتيار المحدد |  | R | ص 252
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | مفاتيح المطابخ والحمامات والمغاسل محكمة | IP55 على الأقل | W | ص 252
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | لمبة نيون (Neon pilot light) بالمفاتيح إذا تطلبتها المواصفات |  | R | ص 252
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | حماية دوائر مقابس الحمامات والأماكن الرطبة بقاطع تسرب أرضي أوتوماتيكي حتى لو لم يذكر بالمستندات | 30 مللي أمبير | H | ص 253
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | حماية كل دوائر المقابس بقاطع تسرب أرضي، والمقابس الخارجية والرطبة من النوع المقاوم للعوامل الجوية | 30 مللي أمبير | H | ص 253
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | بعد التنفيذ | أغطية المخارج والمفاتيح بتلامس مستمر للأطراف الأربعة مع سطح التشطيب بدون حشوات، ولا يسمح بحشوات بياض، وتركب رأسية | استقامة 4 مم كحد أقصى | W | ص 253
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | عدد مآخذ 16 أمبير على الدائرة النهائية الواحدة | 4 كحد أقصى (الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص263) | R | ص 254 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | كل المخارج بقطب وقاية يوصل بالرباط متساوي الجهد |  | W | ص 253 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | المفاتيح سريعة القطع والفصل (snap) للتيار المتردد ومناسبة للمصابيح المتوهجة والفلورية |  | R | ص 253 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مقابس الجهود المختلفة بشكل مميز لكل جهد ونوع تيار لسهولة التمييز |  | R | ص 253 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | حظر تركيب مقابس يمكن لمس اتصالاتها النحاسية باليد |  | W | ص 253 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | توحيد مناسيب المفاتيح والمقابس على كامل المشروع |  | W | ص 253 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | مقابس أغراض التنظيف مع مفاتيح الإنارة كمجموعة عند باب الغرفة |  | W | ص 253 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | بعد التنفيذ | لوحة إرشادية على المقابس المغذية لمعدات خارج نطاق الربط الرئيسي متساوي الجهد |  | W | ص 253 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | علب السحب لا تقل عن الأبعاد الدنيا في ANSI/NFPA 70 من الصلب المجلفن أو المعدن المصبوب بأغطية بمسامير ملولبة | ANSI/NFPA 70 | R | ص 254 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | علب السحب لعدة موصلات تغذية بعلامات تعريف (الخصائص، رقم الدائرة، اللوحة)، والمغذيات بجهود مختلفة في علب منفصلة ودوائر الإشارات منفصلة عن القوى |  | W | ص 254 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | صناديق الاتصال الغاطسة في الجدران الخارجية أو خارج المباني بحشو Gasket لمنع تسرب المياه |  | W | ص 254 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مآخذ الحمامات أحادية الطور ثلاثة أقطاب (قطبي تيار وقطب أرضي) |  | R | ص 254 | مصحح بعد التدقيق
T293 | ELEC | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مقابس الأرضيات صامدة للمياه ومنتجة خصيصاً لهذا الغرض |  | R | ص 254 | مصحح بعد التدقيق
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | عينات حوامل الكابلات وقطع الوصل مثبتة على لوحة للاعتماد ومطابقة الموردة للعينة |  | R | ص 254
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | قطع وصل (Reducer) عند تغيير عرض المسار |  | W | ص 254
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | قطع اتصال جاهزة من نفس الصانع عند تغيير المقطع والاتجاه والتقاطع وعدم تشكيلها بالموقع |  | W | ص 255 | مصحح بعد التدقيق
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | بعد التنفيذ | عنونة الكابل بمصدر التغذية والحمل المغذي لكل مسار |  | W | ص 254
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تأريض كل الحوامل ويفضل موصل تأريض منفصل داخل المجرى توصل به أجزاؤه |  | H | ص 254
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | وصل أجزاء الحوامل عند الوصلة بحامل U-channel بمسمارين من كل جهة |  | W | ص 254
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تربيط الكابلات بأحزمة على الحوامل وبعد كل انحناء أو نزول | كل 2 م | W | ص 254
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | قياس سماكة حوامل الصلب المجلفن | 1.5 مم على الأقل | R | ص 254
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | نسبة امتلاء الحامل بالكابلات | 50% كحد أقصى مع احتياطي 25% | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تباعد الكابلات المتجاورة على الحامل | قطر الأكبر أحادي الطور، ضعف القطر ثلاثي الطور | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تثبيت ودعامات الحوامل | كل 1.5 م كحد أقصى | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | مجاري كابلات إنذار الحريق مقاومة للحريق ومنفصلة عن كوابل الأنظمة الأخرى | ساعتين | R | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | عرض الحامل كاف لتمديد الكابلات في طبقة واحدة مثبتة بمرابط |  | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | أغطية من نفس نوع الحامل للمجاري الرأسية (Ladders) والأجزاء الأفقية المعرضة للصدمات فوق السطح |  | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | حظر تعليق الأسقف المستعارة بحوامل الكابلات وحظر مرور تعليق السقف المستعار داخل قطاع الحوامل |  | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | منسوب الحوامل أعلى من أي مصدر مياه (صرف معلق، تغذية، حريق) |  | H | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | فروق المنسوب بميول وليس زوايا قائمة |  | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | مراجعة انحناءات الكابلات داخل المجاري بحيث لا تكون على العاصي |  | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | الحوامل لتمديد الكوابل أو الأسلاك متعددة الأقطاب المعزولة والمغلفة فقط |  | R | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | فصل كابلات الطوارئ بحوامل خاصة منفصلة عن القوى العادية |  | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | وصل الكابلات فوق الحوامل عند الضرورة فقط داخل علبة اتصال محكمة مانعة للرطوبة |  | W | ص 255
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | غطاء الحامل المخترق للأدوار ملحوم مع شبك ممدد وبياض | 50 سم أعلى الدور، 20 سم أسفل السقف | W | ص 256
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | بعد التنفيذ | سد فراغات المجاري المخترقة للأدوار بعد تركيب الكابلات بمواد تمنع سريان اللهب عند كل دور |  | H | ص 256
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | وصلة تمدد في الحوامل عند اختراق فواصل التمدد بين المباني (شكل ك-4) |  | W | ص 256
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | استخدام TRUNKING بدل الحوامل في الأماكن التي تتطلب وقاية ميكانيكية خاصة أو وقاية من الإشعاع الحراري |  | R | ص 256
T294 | ELEC | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تثبيت TRUNKING وعدد الوصلات والموصلات به | 1.5 م أفقي، 4.5 م رأسي، وصلة واحدة بين نقطتين، 30 موصل و20% مساحة كحد أقصى | W | ص 256
T295 | ELEC | استلام قنوات الكابلات الأرضية | أثناء التنفيذ | أبعاد قناة الكابلات الخرسانية وميول أرضيتها نحو أقرب بالوعة | عمق 30 سم، عرض 40 سم، ميل 1:200 | W | ص 256
T295 | ELEC | استلام قنوات الكابلات الأرضية | أثناء التنفيذ | زوايا معدنية على جوانب المجرى تثبت عليها الكابلات مع تباعد الكابلات | 5 سم بين الكابلات، 3 سم عن الجدران | W | ص 256
T295 | ELEC | استلام قنوات الكابلات الأرضية | بعد التنفيذ | المجرى مقفل تماماً من كل الاتجاهات لمنع القوارض والحشرات والقطط |  | W | ص 256
T295 | ELEC | استلام قنوات الكابلات الأرضية | أثناء التنفيذ | أغطية القناة من الصاج المجلفن أو بلاطات خرسانية قابلة للرفع | 3 إلى 6 مم على زوايا 40×40 مم | W | ص 256
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | مستندات | مخطط تجميعي لكل الخدمات والشبكات بالموقع والتنسيق لتحقيق المسافات الأفقية الدنيا وترتيب المناسيب بحيث تكون الكابلات أعلى من أي مصدر مياه |  | R | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | عينات من أنواع الكابلات والأسلاك مثبتة على لوح للاعتماد |  | R | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع مسارات الخدمات بمحطة الرصد بالإحداثيات حسب مخطط تنسيق الشبكات |  | W | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | قياس عمق الحفر من مناسيب التشطيب النهائية وليس من الأرض الطبيعية بالتنسيق مع المساحة والمعماري |  | H | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | فحص الكابلات (النوع، الجودة، المقطع، درجة العزل) قبل التركيب والتأكد من عدم التلف أو الطعن أثناء التنزيل |  | R | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | الكابلات المدفونة مباشرة مسلحة أو بغلاف معدني أو كليهما أو متحدة المركز معزولة بالبلاستيك |  | R | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الالتزام بتفاصيل الترنشات الواردة بالمخططات |  | W | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | استلام منسوب قاع الحفر والمسار مساحياً |  | H | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | عمق الكابلات حسب الجهد | منخفض 80 سم، متوسط 1 م، أعلى من 600 فولت 1000 مم على الأقل | H | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | البعد عن خطوط الصرف ووصلات مواسير المياه | 1 م عن الصرف، 3 م عن الوصلات عند التقاطع غالباً | W | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | مواسير احتياطية لتعدية الطرق الرئيسية | 25% إلى 50% من المستعمل | R | ص 257
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | فرشة الرمل حول وأسفل المواسير المدفونة | 10 سم أسفل، وتمتد 50 سم خارج الطرفين | W | ص 258
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | سلك سحب داخل المواسير | مجلفن 3 مم | W | ص 258
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | ميل المواسير الخارجية نحو غرف التفتيش | 75 مم لكل 20 م | W | ص 258
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الدفن المباشر: فرش رمل ثم فرد الكابل ثم ردم رمل | 10 سم أسفل و10 سم أعلى على الأقل | H | ص 258
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | المسافات بين الكابلات المتجاورة وبين الجهود المختلفة وكابلات الاتصال | 20 سم بين كابلين، 30 سم عن الاتصال، 15 سم منخفض ومتوسط | W | ص 258
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | نصف قطر انحناء الكوابل | غير مسلحة 8 إلى 10D، مسلحة 10 إلى 12D | W | ص 258
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | لحام الكوابل بصناديق اللحام فقط للمسارات الطويلة | أكثر من 250 م أو أطول من الطول القياسي | R | ص 258
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | المسارات المتقاطعة بطبقة رمل فاصلة والجهد المتوسط بالأسفل | 10 سم فاصل، أعلى طبقة 600 مم تحت التشطيب | W | ص 259
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | بلاطات حماية خرسانية فوق الرمل وشريط تحذير | بلاطات 5 سم، شريط على 300 مم | W | ص 259
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | بعد التنفيذ | علامات خرسانية للكابلات عند كل انحراف ونقطة وصل ولحام | ارتفاع 600 مم، مربع 200 مم | W | ص 259
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الكوابل الرئيسية والثانوية وكوابل الإنارة العابرة أسفل الطرق والمواقف داخل مواسير PVC في غلاف خرسانة مسلحة (شكل ك-7) | مواصفات بنود الأعمال الكهربائية المصرية 2006 البند 8/2-1 | H | ص 257 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الكابلات في المواسير المدفونة بمسارات مستقيمة وغرف تفتيش عند تغيير الاتجاه، وتنظيف المواسير ومسحها قبل السحب |  | W | ص 258 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | فرد الكابلات في مسارات متوازية مستقيمة غير متعرجة دون إتلاف العزل أثناء السحب |  | W | ص 258 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | سحب الكوابل ذات القطاع الأكبر في القاع أولاً ثم الأصغر فوقها |  | W | ص 258 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | ترك أطوال إضافية من أطراف الكابلات للتركيب على اللوحات والمحولات وللصيانة المستقبلية |  | W | ص 258 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | مباعدات (Separators) عند وجود أكثر من كابل في خندق واحد |  | W | ص 258 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الكابلات قطعة واحدة بلا وصلات بين مخرجين والوصلات في صناديق اتصال فقط |  | H | ص 258 إلى 259 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | حظر وصل الكوابل والأسلاك بجدلها مع بعضها (التناكب) |  | W | ص 258 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | غرف تفتيش أو مناولة عند مواضع تغيير اتجاه الكابل الأرضي |  | W | ص 259 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | تثبيت كوابل التغذية بأجسام الأجهزة بجلب تثبيت خاصة (Cable Glands) |  | W | ص 259 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | تبطين الفتحات عند مرور الكابلات خلال منشآت معدنية لحمايتها من الاحتكاك |  | W | ص 259 | مصحح بعد التدقيق
T296 | ELEC | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | حماية الكابلات غير المسلحة بمواسير أو مجار أو حوامل |  | W | ص 259 | مصحح بعد التدقيق
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | الكابلات قطعة واحدة والوصلات في صناديق اتصال فقط وحظر الوصل داخل المواسير |  | H | ص 259 | مصحح بعد التدقيق
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | بعد التنفيذ | مقاومة الوصلة لا تزيد عن مقاومة طول مماثل من الكابل ولا ترتفع حرارتها أكثر منه أثناء التحميل |  | W | ص 259 | مصحح بعد التدقيق
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | عزل الوصلة لا يقل عن عزل الكابل |  | W | ص 259 | مصحح بعد التدقيق
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | عدم استخدام مواد مساعدة تحتوي أحماضاً في اللحام |  | W | ص 259 | مصحح بعد التدقيق
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | إزالة العزل لمسافة زائدة عن الطول العاري المطلوب وطلاء الأطراف بالقصدير للكابلات النحاسية غير المطلية | 1.5 سم زيادة | W | ص 259 | مصحح بعد التدقيق
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | لف الأطراف النحاسية على بعضها جيداً ثم اللحام بمخلوط متساو من القصدير النقي والرصاص مع راتنج |  | W | ص 259 إلى 260
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | الكابلات المعزولة بالبلاستيك تعزل بعد اللحام بشريط لاصق بلاستيك وشريط عازل بلاستيك |  | W | ص 260 | مصحح بعد التدقيق
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | كابلات الألومنيوم توصل بمكابس خاصة ويمكن اللحام باللهب بسبيكة القصدير والزنك |  | W | ص 260 | مصحح بعد التدقيق
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | قبل التنفيذ | صناديق الوصل Cast-Resin مناسبة لنوع وقطاع الكابل بنفس مواصفاته أو أفضل (التيار المقنن وتيار القصر) ومقاومة للعوامل الجوية والكيماوية ومانعة للمياه |  | R | ص 260 | مصحح بعد التدقيق
T297 | ELEC | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | توصيل أطراف النواقل بمرابط كبس خاصة وعزل نقط لحام الجهد المتوسط بشريط عازل وشريط واق حسب تعليمات الصانع |  | W | ص 260 | مصحح بعد التدقيق
T298 | ELEC | استلام وحدات الإضاءة | قبل التنفيذ | مطابقة الوحدات للمعتمد (اسم المنتج، العلامة، بلد المنشأ، لون الضوء، تصنيف المصباح، التردد والجهد المقنن) |  | R | ص 260
T298 | ELEC | استلام وحدات الإضاءة | قبل التنفيذ | فحص اكتمال أجزاء الوحدات والعواكس والأغطية الزجاجية أو البلاستيكية وأغطية فتحات التهوية وعلب التوصيل الجانبية |  | W | ص 260
T298 | ELEC | استلام وحدات الإضاءة | أثناء التنفيذ | الوحدات على استقامة واحدة (Perfect Alignment) وحسب التوزيع بالمخططات |  | W | ص 260
T298 | ELEC | استلام وحدات الإضاءة | أثناء التنفيذ | تطبيع جسم الوحدات على السقف الخرساني |  | W | ص 260
T298 | ELEC | استلام وحدات الإضاءة | بعد التنفيذ | اكتمال الوحدات بمصابيحها والزجاج والعواكس والألواح الجانبية ونواشر الضوء |  | W | ص 260
T298 | ELEC | استلام وحدات الإضاءة | بعد التنفيذ | التأكد من شدة الاستضاءة حسب استخدام المكان وكفاءة المصابيح (لومن/وات) مطابقة للبيانات الفنية |  | W | ص 260
T298 | ELEC | استلام وحدات الإضاءة | بعد التنفيذ | تشغيل كل الوحدات بعد إطلاق التيار |  | W | ص 260
T298 | ELEC | استلام وحدات الإضاءة | أثناء التنفيذ | الإنارة الغاطسة في الأسقف المستعارة محكمة داخل الفراغ دون فراغات بين حوافها والسقف (أشكال ك-5، ك-6) |  | W | ص 260
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | مستندات | تقديم كتالوجات الأعمدة للاعتماد |  | R | ص 261
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | قبل التنفيذ | استلام الأعمدة الموردة: المظهر، الاستدارة، الجلفنة، سمك العامود والقاعدة، الصواميل، الارتفاع، ومطابقتها للعينة والكتالوج |  | R | ص 261
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | قبل التنفيذ | فتحة العامود بغطاء محكم ذي حشوة مانعة للمياه والأتربة وعلبة توصيلات داخلية بها نقطة تأريض |  | W | ص 261
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | استلام قاعدة العامود مساحياً (إحداثيات ومنسوب) وأبعاد وتسليح القواعد وقوة الخرسانة (شكل ك-10) |  | H | ص 261
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | استقامة الأعمدة على خط واحد وضبط رأسيتها وتعامدها على الأرض وتثبيتها على القواعد |  | W | ص 261
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | خندق كابل التغذية موازٍ لخط القواعد مع غرف تفتيش صغيرة قرب كل عامود | 60 إلى 80 سم من القواعد | W | ص 261
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | شريط عازل واق للجزء المدفون من العامود | 20 سم أعلى وأسفل منسوب الأرض | W | ص 261
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | فحص كابلات الإنارة (النوع، الجودة، المقطع، العزل) وترك أطوال إضافية داخل غرف التفتيش |  | W | ص 261 | مصحح بعد التدقيق
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | تركيب المصهرات داخل العامود والتحقق من التوصيل وتثبيت الأطراف |  | W | ص 261 | مصحح بعد التدقيق
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | فحص محتويات الكشاف (اللمبات، الجسم، الترانس، البادي، المكثف) مقابل المعتمد وشد الأسلاك داخل العامود وتركيب الكشاف بالذراع جيداً |  | W | ص 261 | مصحح بعد التدقيق
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | بعد التنفيذ | تأريض جسم العامود من الداخل بنقطة تأريض قرب نهايته السفلى وتوصيل نقطتي التأريض لدائرة التغذية ولجسم العامود بالأرض |  | H | ص 261 | مصحح بعد التدقيق
T299 | ELEC | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | قبل التنفيذ | ذراع واحد للإنارة عند التثبيت على جانب واحد وذراعين في جزيرة منتصف الطريق |  | R | ص 261 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | مطابقة اللوحات للعينات المعتمدة |  | R | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | مستندات | تقديم واعتماد مخططات تصنيع تفصيلية بمكونات اللوحة (القواطع والفيوزات ومواصفاتها وأنواعها) |  | R | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | تركيب اللوحات في أماكنها بدقة ومنسوب ارتفاعها (شكل ك-3) |  | W | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | تخصيص قاطع لكل دائرة تغذي جهازاً مستقلاً أو مجموعة إنارة أو أفياش |  | R | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | ترقيم القواطع الفرعية وجدول ملصق بباب اللوحة من الداخل يبين الأحمال وأجزاء المبنى لكل قاطع، ولصق نفس الرقم على سلك المحايد للحمل |  | W | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | تغذية كل دائرة من قاطعها بأسلاك مستمرة غير موصولة من نقطة التغذية للحمل بمربط القاطع أو الجهاز المحكم |  | W | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | القواطع الرئيسية والفرعية تفصل عند زيادة التيار عن المقنن |  | W | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | عدم حشر الأسلاك بالمرابط بطريقة تستلزم إزالة بعض شعيرات السلك |  | W | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | اللوحات الرئيسية: فراغ كاف من جهة التشغيل وبين واجهتها والحائط المقابل وبين اللوحة المجاورة |  | R | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | تأريض كل أجزاء اللوحة وتغذية لمبات البيان مباشرة من أطراف كابل الدخول |  | H | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | مستندات | كل لوحة بمخطط Single Line Diagram أو جدول بطريقة التوزيع |  | R | ص 262 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | كل الكابلات والموصلات الداخلة والخارجة بمرابط، ولا توصل مباشرة بالأجهزة، ولا أكثر من موصل على مربط واحد |  | W | ص 262 إلى 263
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | سمك صاج اللوحات ومستوى العزل ودرجة الحماية | 1.5 مم، 660 فولت، IP40 | R | ص 263
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | بطاقة اللوحة بنوع التيار والجهد والأطوار وكلمة خطر للجهد الأعلى من 250 فولت |  | W | ص 263
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | ارتفاع تركيب اللوحة ومقبض التشغيل | قاع 1700 مم على الأقل، قمة 1950 مم كحد أقصى | W | ص 263
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | عدم تركيب مفاتيح اللوحة إلا بعد انتهاء اللياسة حتى لا تتلف |  | W | ص 263 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | عدم تركيب اللوحة الرئيسية MDB داخل غرفة مغلقة إلا إذا كانت مخصصة لها ومفتاحها مع مسؤول الكهرباء |  | R | ص 263 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | رسومات أجزاء المبنى المغذاة داخل هياكل اللوحات الفرعية بأرقام مسلسلة للدوائر تقابل أرقام القواطع |  | W | ص 263 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | القواطع تفصل عند الالتماس أو القصر (short circuit) وتمنع التيار العالي وخطر الصعق |  | W | ص 263 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | مراجعة أبعاد القواعد الخرسانية للوحات ومنسوب ارتفاعها حسب المخططات |  | W | ص 263 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | فحص طريقة تثبيت Cable Gland من المادة المذكورة بالوثائق وربط الكابلات الرئيسية والفرعية بالقواطع حسب المخططات |  | W | ص 263 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | ربط موصلات الأرضي العمومي بقضيب التأريض باللوحة |  | H | ص 263 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | أسماء الدوائر على غطاء اللوحة من الداخل |  | W | ص 263 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | فحص الإطار الخارجي للوحات وفتحات دخول الخراطيم وتشطيب الإطار من الداخل بعد دخول المواسير |  | W | ص 263 إلى 264
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | اللوحة معتمدة وتم تلافي الملاحظات |  | R | ص 263 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | الانتهاء من فحص الأسلاك والكابلات قبل استلام اللوحة |  | H | ص 264 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | فحص عدد المفاتيح وقدراتها مقابل الرسومات ودخول الأسلاك والكابل على المفاتيح والبارات |  | W | ص 264 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | ملصق بمعلومات الدوائر وأسماء الحجرات و SLD والقواطع الاحتياطية وبيان عدد الخطوط الاحتياطية |  | W | ص 264 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | سحب الأسلاك حسب الألوان بالرسومات ومطابقة Panel Schedule |  | W | ص 264 | مصحح بعد التدقيق
T300 | ELEC | استلام لوحات التوزيع | مستندات | تقديم رسومات As-built بالمسارات المنفذة فعلياً موضحاً بها عدد الأسلاك في الماسورة الواحدة |  | R | ص 264 | مصحح بعد التدقيق
T301 | ELEC | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | تسليم مكان المحول (إحداثيات ومنسوب) |  | H | ص 264
T301 | ELEC | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | تسليم أعمال الدمك أسفل المحولات لاستشاري الطرق |  | H | ص 264
T301 | ELEC | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | تسليم زوايا ومنسوب قاعدة المحول لاستشاري الأعمال المساحية |  | H | ص 264
T301 | ELEC | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | التأكد من اتجاه القاعدة ناحية كابلات الجهد المتوسط وناحية كابلات الجهد المنخفض |  | W | ص 264
T301 | ELEC | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | الانتهاء من أعمال بئر الأرضي |  | H | ص 264
T301 | ELEC | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | علب النهاية لكابلات الجهد المتوسط والتركيب، وتكويس كابلات الجهد المنخفض والتركيب |  | W | ص 264
T301 | ELEC | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | توصيل أطراف EARTH FAULT INDICATOR إلى CT's وتوصيل الأرضي EARTH BAR |  | W | ص 264
T301 | ELEC | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | عند ربط المحول بمحول آخر (ربط الواب) يضاف EARTH FAULT INDICATOR إلى CT's |  | W | ص 264
T302 | ELEC | استلام مولدات الطوارئ | قبل التنفيذ | مطابقة بيانات ماكينة الديزل والمولد (الرقم الكودي والتسلسلي والمصنع والقدرة المستمرة عند معامل قدرة 0.8 متأخر والقدرة عند ظروف الموقع) | المرجع في التركيبات الكهربية، جيلاني 2013 | R | ص 265
T302 | ELEC | استلام مولدات الطوارئ | قبل التنفيذ | فحص غرفة المولد (الأبعاد، الباب، فتحة التهوية) والتهوية ومروحة التبريد وفتحة العادم |  | W | ص 265
T302 | ELEC | استلام مولدات الطوارئ | أثناء التنفيذ | فحص نظام العادم (الطول، الانحناءات، القطر، العزل الحراري، مخفضات الصوت، حساب الضغط العكسي) |  | W | ص 265
T302 | ELEC | استلام مولدات الطوارئ | أثناء التنفيذ | موانع الاهتزاز بين الماكينة والشاسية وبين الشاسية والقاعدة الخرسانية |  | W | ص 266
T302 | ELEC | استلام مولدات الطوارئ | بعد التنفيذ | فحص أجهزة القياس والإنذار والفصل للمولد (حرارة التبريد والزيت، ضغط الزيت، زيادة السرعة) |  | W | ص 266
T303 | ELEC | لوحة التوزيع | أثناء التنفيذ | تثبيت اللوحة على حائط إنشائي مع pull box وEMT ظاهر والكابلات الرئيسية من أسفل على uni-strut |  | W | ص 415 | مصحح بعد التدقيق
T304 | ELEC | حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | أثناء التنفيذ | فجوة في الـ cable tray منطبقة على الفاصل مع braided copper strip بارتخاء وtinned crimp lugs |  | H | ص 415 | مصحح بعد التدقيق
T305 | ELEC | التأريض | أثناء التنفيذ | تأريض ماسورة المرافق بلحام Thermoweld |  | W | ص 419 | مصحح بعد التدقيق
T305 | ELEC | التأريض | أثناء التنفيذ | الموصل النازل من مانعة الصواعق داخل PVC 25 مم Schedule 40 في رقبة العمود ويوصل بالـ ground rod عبر clamp أو Thermoweld |  | H | ص 419 | مصحح بعد التدقيق
T306 | ELEC | تغذية المعدات على السطح | أثناء التنفيذ | Cable ladder مجلفن على حوامل فوق العزل مع sunshade وdisconnect switch مقاوم للعوامل وflexible watertight conduit حتى المعدة |  | W | ص 420
T307 | ELEC | استلام الأعمال الكهربائية | أثناء التنفيذ | ارتفاع البرايز والمفاتيح وبعد المفتاح عن الباب | 300 / 1350 / 200 مم | W | ص 415
T307 | ELEC | استلام الأعمال الكهربائية | أثناء التنفيذ | الخلوص بين العلب | 50 مم | W | ص 415
T307 | ELEC | استلام الأعمال الكهربائية | أثناء التنفيذ | أعماق الخنادق والفرشة الرملية والبلاط وشريط التحذير | LV 900/1200، HV 1100 مم | H | ص 417 | مصحح بعد التدقيق
T307 | ELEC | استلام الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | علامات المسارات بالموقع العام |  | W | ص 417 | مصحح بعد التدقيق
T307 | ELEC | استلام الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | أغطية غرف التأريض مكتوب عليها |  | W | ص 419 | مصحح بعد التدقيق
T307 | ELEC | استلام الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | ربط anchor bolts أعمدة الإنارة بالـ levelling nuts |  | W | ص 418 | مصحح بعد التدقيق
T308 | ELEC | تثبيت البرايز | أثناء التنفيذ | البريزة في علبة تثبيت على ارتفاع 300 مم مع male bush وماسورة مثبتة بـ saddle تمر في طبقة الـ screed |  | W | ص 415 | مضاف بعد التدقيق
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | مخطط لكل دور يوضح مناطق الحريق ودرجة مقاومة الجدران Fire Zone & Wall Types Plan |  | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | خلو سبل الهروب من العوائق واتجاه فتح الأبواب مع مسار الهروب |  | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | مخارج طوارئ دون الاعتماد على وسائل المكافحة مناسبة عددا وسعة وموقعا |  | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | توزيع المخارج على أطراف المبنى وتجنب النهايات المغلقة |  | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | عرض الممرات لا يقل عن عرض المخرج الذي تؤدي إليه | 150 سم للممرات الرئيسية، 120 سم داخل الشقق | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | غرفة المولد واللوحات الرئيسية مقاومة للحريق معزولة كوحدة مستقلة مدخلها من الخارج فقط | 4 ساعات على الأقل | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | غرفة خزان الوقود السائل مستقلة ويفضل على الجدار الخارجي |  | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | أبواب غرف النوم في الفنادق وبيوت الطلبة وسكن العمال بإغلاق تلقائي | مقاومة 20 دقيقة على الأقل | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | حظر مرور مخرج الطوارئ عبر غرفة قابلة للغلق أو قرب خطر حريق ما لم يفصل بجدار |  | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | امتداد سلم الطوارئ للسطح (كود سعودي اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 5-7/11) | إذا زاد المبنى عن 3 أدوار | R | ص 21 | مصحح بعد التدقيق
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | عدد درجات القلبة في سلم الهروب ومسلكان للهروب للمباني أكثر من دورين | 3 درجات على الأقل | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | عرض سلم الهروب | 112 سم على الأقل، 91 سم إذا كان الأشخاص أقل من 50 | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | عدد مخارج الهروب (كود مصري حريق 2007) | 2 على الأقل، و4 للأسواق والمسارح فوق 1000 شخص | R | ص 21
T309 | FIRE | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | سلم هروب واصل للبدروم: باب أو حاجز عند منسوب الأرضي يمنع الاستمرار للبدروم مع علامة إرشادية |  | R | ص 21
T310 | FIRE | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط شبكة إنذار الحريق حسب أهمية المبنى |  | R | ص 29 | مصحح بعد التدقيق
T310 | FIRE | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | إنذار آلي بالمدارس (كود سعودي حريق 2-3/11) | إذا زاد المستخدمون عن 50 شخصا | R | ص 31
T310 | FIRE | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | أنظمة كشف حريق آلية إلزامية للفنادق والسكنية والمستشفيات والتعليمية والأسواق والمكاتب العامة (كود سعودي حريق 7-1/3) |  | R | ص 31
T311 | FIRE | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | خزانات الوقود مدفونة أو في غرفة مستقلة مقاومة للحريق |  | R | ص 32
T311 | FIRE | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مكافحة مائية متخصصة بالمباني التعليمية (كود سعودي) | أكثر من 3 أدوار أو مقاومة العناصر أقل من ساعة | R | ص 32
T311 | FIRE | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | حماية المستشفيات بالرشاشات سريعة الاستجابة أو المنزلية عدا الغرف التي لا تسمح بالماء (أنظمة بديلة) |  | R | ص 32
T311 | FIRE | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | الالتزام بكود الحريق المصري لكل المباني عدا المعفاة باللائحة 119/2008 |  | R | ص 32
T311 | FIRE | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مخطط شبكة ونظام الإطفاء في المشاريع الكبيرة |  | R | ص 32
T312 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | أثناء التنفيذ | بعد كاشف الحرارة عن مخارج هواء التكييف | 1 م على الأقل | W | ص 267
T312 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | قبل التنفيذ | اختيار الكاشف الحراري حسب درجة حرارة جو الحيز القصوى ومطابقة حرارة التشغيل للمخططات | حرارة المكان + 14 إلى + 28°C | R | ص 267
T312 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | أثناء التنفيذ | تركيب كاشف الحرارة بالنسبة للسقف والجدار | 10 إلى 30 سم من السقف، 10 سم على الأقل من الجدار | W | ص 267
T312 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | قبل التنفيذ | توزيع الكواشف في الأسقف ذات الكمرات الساقطة | منطقة منفصلة للسقوط الأكبر من 45 سم | R | ص 267
T312 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | قبل التنفيذ | مساحة الحماية والتباعد لكواشف الحرارة | 50 م² للكاشف، 10 إلى 14 م في الممرات | R | ص 267
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | تركيب كاشف الدخان بالنسبة للسقف | 2.5 إلى 60 سم | W | ص 267
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | ارتفاع وتباعد كواشف الدخان | 10.5 م ارتفاع، 9 م تباعد، 7.5 م لأي نقطة | R | ص 268
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | مساحة تغطية كاشف الدخان حسب درجة الخطورة | 70 إلى 90 / 45 إلى 70 / 10 إلى 40 م² | R | ص 268
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | الكواشف الضوئية والحزمية للحرائق البطيئة (خشب، ورق) في الممرات ومخارج الطوارئ | SBC 1428 اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 7-8/2 | R | ص 267 | مصحح بعد التدقيق
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | الكواشف الأيونية للحرائق السريعة (مكاتب، مساكن، غرف المحولات، صالات المفاتيح، مخازن المحاليل)، ويمكن الجمع بين الأيونية والضوئية في غرف التحكم والحاسبات | SBC 1428 اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 7-8/3 | R | ص 267 | مصحح بعد التدقيق
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | كواشف الليزر في مناطق الهواء الملوث بالغبار ودخان العمليات الصناعية والسيارات |  | R | ص 267 | مصحح بعد التدقيق
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | يفضل تركيب الكواشف قرب مسارات راجع التكييف والتهوية |  | W | ص 268
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | كواشف البدروم بينها كاشف أقرب ما يمكن للسلم المؤدي للطابق الأعلى |  | W | ص 268
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | كواشف مخصصة داخل مجاري التكييف للتحكم في غلق المسارات (المراوح والخوانق) مع محطات إنذار واختبار مستقلة لكل كاشف بمجرى هواء | صلاحية الكاشف للمجاري حسب المصنع | W | ص 268
T313 | FIRE | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | المباني المكيفة مركزياً: كاشف دخان على راجع الهواء قبل دخوله الماكينة مباشرة |  | W | ص 268
T314 | FIRE | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | أثناء التنفيذ | أزرار الإنذار اليدوي في مسالك الهروب عند كل طابق ومنافذ الخروج | مسافة ارتحال 30 م، ارتفاع 1.1 إلى 1.4 م | W | ص 268
T314 | FIRE | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | أثناء التنفيذ | ارتفاع وشدة أجهزة الإنذار الصوتي | 2.3 م على الأقل، 15 ديسيبل فوق الضوضاء | W | ص 268
T314 | FIRE | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | أثناء التنفيذ | أجهزة الإنذار المرئية وإضافة ضوء متقطع في أماكن الضوضاء العالية والمستشفيات | 2 إلى 2.5 م | W | ص 269
T314 | FIRE | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | قبل التنفيذ | الأماكن الصناعية والعامة: نقاط نداء على مرحلتين (كسر الزجاج ثم الضغط على زر) |  | R | ص 270
T314 | FIRE | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | أثناء التنفيذ | نقاط النداء في الممرات ومسالك الهروب ومنافذ الخروج بكل الطوابق | 45 م كحد أقصى، ارتفاع 1.4 م | W | ص 270
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | قبل التنفيذ | لوحة التحكم الرئيسية قرب المداخل أو بغرف أمن المبنى غير موصد عليها بباب ومنطقتها محمية بكاشف دخان على الأقل |  | R | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | توضيح مناطق الإنذار على اللوحة |  | W | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | دوائر الإبلاغ بمفاتيح إيقاف لإسكات المبينات دون مسح المعلومات المخزنة |  | W | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | إشارات إنذار مسموعة ومرئية تلقائياً عند عطل بالأجهزة أو عناصر الكشف |  | W | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | قبل التنفيذ | خط تليفوني مخصص للدفاع المدني لا يستخدم لغير إشارات الحريق وغير متصل هوائياً بالمبنى |  | R | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | كاشفات اللهب تراقب ديناميكياً وتعرف منفردة في لوحة التحكم |  | W | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | تداخل بيني مع نظام BMS وتشغيل أي نظام إطفاء أوتوماتيكي متصل بالإنذار |  | W | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | أسلاك الإنذار نحاس أو ألياف بصرية مع حماية التمديدات الأرضية من الرطوبة | 1 مم² على الأقل | W | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | تمديد كابلات الإنذار في مجار مقاومة للحريق وعدم تمديدها بجوار كوابل أي نظام آخر | ساعتين | H | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | قبل التنفيذ | كاشف واحد على الأقل في كل حيز حسب المساحة |  | R | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | القواطع الجدارية غير الواصلة للسقف والأقل منه بأقل من 300 مم تعتبر فاصلاً وتركب كواشف على جانبيها | 300 مم | W | ص 269 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | مناور المصاعد وآبار الأدراج: كواشف أعلى المنور وعند مستوى كل دور |  | W | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | الكواشف المخفية فوق السقف المستعار أو تحت الأرضيات المرفوعة بمصباح بيان في المكان المأهول |  | W | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | ربط حساس السريان (flow switch) ومفتاح المراقبة (tamper switch) مع نظام الإنذار |  | H | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | عدم استخدام قابس أو مفتاح كهربائي لتوصيلات اللوحة الرئيسية |  | W | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | تأريض لوحة الإنذار |  | H | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | ترتيب تمديدات مناطق الحريق معنونة ومرقمة لكل منطقة وكل كاشف يحمل رقم منطقته |  | W | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | مراجعة توصيلات اللوحة الرئيسية مع الفرعية وتوصيل الأسلاك مع قواعد الكواشف ووحدات نهاية الخطوط بكل دائرة ودوائر الأجراس |  | W | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | المباني العالية: مراقبة أبواب الهروب موصلة بلوحة الإنذار لتسجيل فتح وغلق الأبواب ووقته |  | W | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | المباني العالية: كاشف لكل مجرى تكييف من ناحية دفع الهواء، وكاشفات فوق السقف المستعار بغض النظر عن المسافة للسقف الأصلي |  | W | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | المباني العالية: ربط مفاتيح مراقبة صمامات الرشاشات بالإنذار ومراقبة مستوى مياه خزان الحريق بإشارة خلل |  | W | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T315 | FIRE | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | مكتشف دخاني على أنظمة توزيع الهواء يغلقها عند الحريق خاصة المباني الأعلى من 4 أدوار |  | W | ص 270 | مصحح بعد التدقيق
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | تحديد درجة خطورة المبنى أولاً: منخفضة (Light) أو عادية (Ordinary) أو عالية (Extra hazard) |  | R | ص 284
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | المباني الأكثر من 10 طوابق (30 م): ماسورة إطفاء جافة بمنطقة السلالم وصناديق حريق لكل دور وشبكة رطبة لكل دور متصلة بمصدر مياه | قائم 4 بوصة على الأقل | R | ص 284
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | استبعاد غرف الوثائق والأجهزة الحساسة والحاسب واللوحات والمحولات و Data Room من الإطفاء بالمياه واستخدام الغاز النظيف (FM200، نوفاك وغيرها)، وغرف العمليات بغازات نظيفة أو رذاذ ماء، والمؤسسات الصحية بطفايات متعددة |  | R | ص 284
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | تصنيف مختبرات المدارس كمبان صناعية وصالاتها الكبيرة كأماكن تجمع ومكاتب الإدارة كمكاتب أعمال |  | R | ص 284
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | مراجعة تغطية المدادات الرطبة ومساحة القائم والرشاش والمسافات بين القوائم والرشاشات حسب درجة الخطورة | 40 م تغطية، 50 م بين القوائم، 2 م أقل مسافة بين رشاشين | R | ص 284 إلى 285
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | المسافة بين الجدار وأول رشاش | لا تزيد عن نصف المسافة بين الرشاشين ولا تقل عن 102 مم (4 بوصة) حسب NFPA 13 | W | ص 285 | مصحح بعد التدقيق
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | بروز الرشاش عن السقف المستعار | 1 بوصة على الأقل (NFPA 13) | W | ص 285 | صحيح
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | مسافات تعليق مواسير الحريق | 12 قدم لـ ½ بوصة، 15 قدم للأكبر | W | ص 285
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | وصلة سيارات الإطفاء بصمام عدم رجوع قرب القائم | 18 م كحد أقصى من السيارة | W | ص 285
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | حنفية حريق لكل قائم لكل دور بخرطوم وقاذف داخل صندوق زجاجي في الممرات أو الردهات أو بئر السلم | خرطوم 30 م | W | ص 285
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | طريقة وصل المواسير الفولاذية والمجلفنة | قلاووظ أقل من 50 مم، لحام أو فلانشات أكبر من 65 مم، المجلفن بدون لحام | W | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | نوع مواسير الحريق داخل المبنى | seamless black steel schedule 40 غالباً | R | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | أقطار الفرعيات وضغط آخر رشاش وأداء مضخات الحريق | 7.5 psi عند آخر رشاش؛ 4 بار و60 م³/ساعة عند أبعد حنفية | R | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | حنفيات الحريق الخارجية ومواقعها | 100 مم، 25 م من المبنى، 100 م بين الحنفيات | W | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | اختبار ضغط شبكة الحريق الداخلية | 13.8 بار ساعتين بلا فقد | H | ص 285
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | مستندات | تسليم قطع غيار الرشاشات عند التسليم الابتدائي | 6 لأقل من 300 رشاش، و12 من 300 إلى 1000، و24 لأكثر من 1000 (NFPA 13) | R | ص 285 | مصحح بعد التدقيق
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | فحص الرشاشات (كسر، صدأ، دهان، خلل تركيب) وتغييرها عند وجود أي منها |  | W | ص 285 | مصحح بعد التدقيق
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | حظر وضع منشآت حول الرشاشات تتعارض مع عملها |  | W | ص 285 | مصحح بعد التدقيق
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | فحص المواسير والتوصيلات والصمامات وأجهزة الإنذار للكسر أو الصدأ أو التسرب أو خلل التركيب أو الدهان، وفحص التعاليق والحوامل ومقاييس الضغط |  | W | ص 285 إلى 286 | مصحح بعد التدقيق
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | ربط حساس السريان (flow switch) ومفتاح المراقبة (tamper switch) بنظام الإنذار |  | H | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | نقاط تفريغ أو صمامات تصريف في أدنى منسوب للشبكة خاصة التوزيع الشاقولي من أسفل لأعلى |  | W | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | الخطوط تحت الأرض أو بالمناور: الصمامات وأجهزة التحكم في أماكن سهلة الوصول داخل غرف تفتيش أو صناديق محمية |  | W | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | عدم ظهور سن القلاووظ بعد التجميع النهائي |  | W | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | محبس بوابة (Gate Valve) عند بداية كل قائم مغذ وعند التفرعات الرئيسية بالموقع العام عليه tamper switch موصل بالإنذار |  | W | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | وصلة مرنة (BELLOW TYPE EXPANSION JOINT) عند مرور الرئيسي داخل فواصل التمدد بين مبنيين |  | W | ص 286
T316 | FIRE | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | شبكة تغذية حنفيات الحريق بالموقع العام حلقية خاصة لأكثر من مبنى |  | R | ص 286
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | قبل التنفيذ | نوع مضخات الحريق أفقي طارد مركزي أو توربيني رأسي | Centrifugal Horizontal أو Turbine Vertical، كود البناء السعودي 6-5/2 | R | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | حماية المواسير الحديد المخفية داخل الجدران ضد الصدأ بشريط أو لفافات تغليف | لفائف مقاومة للصدأ | W | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | دهان كل المواسير المكشوفة بدهان مينا |  | W | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | منع إضافة الجبس لخلطة خرسانة تحبيش وتثبيت المواسير | ممنوع | W | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | اختبار شبكة الحريق الخارجية قبل بدء السفلتة أو تركيب بلاط الموقع العام | يفضل قبل التشطيب | H | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | التأكد من ربط Water Flow Switch بنظام إنذار الحريق |  | W | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | تركيب مضخة تعويض Jockey Pump على التوازي مع المضخات الأساسية لتعويض فاقد الضغط | ضغط بدء التعويض أعلى من ضغط بدء المضخة الرئيسية | W | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | تركيب محابس قبل وبعد طلمبات الحريق: gate valve وcheck valve وflow meter وflexible connection | كود سعودي 6-5/3 | W | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | مصدر تغذية كهربائية رئيسي واحتياطي بقواطع وتمديدات منفصلة عن أي تمديدات أخرى | كود سعودي 6-5/4 | R | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | قاطع تحويل آلي ATS متصل بمضخة الحريق فقط ولا يشغل أجهزة أخرى | كود سعودي 6-5/4 | W | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | ماسورة السحب لطلمبات الحريق من أوطى مأخذ في مواسير الخزان المشترك لضمان احتياطي الحريق |  | W | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | عمق مواسير الحريق المدفونة تحت الأرصفة | لا يقل عن 80 سم | H | ص 287
T317 | FIRE | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | عمق مواسير الحريق المدفونة أسفل الطرق والأسفلت | لا يقل عن 90 سم، NFPA 13 بند 5-14.4.1 | H | ص 287
T318 | FIRE | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | التيار الكهربائي واصل للوحة المضخات | لمبة البيان مضاءة | H | ص 287
T318 | FIRE | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | منسوب الماء بخزان الحريق عند المستوى المطلوب | لمبة بيان المنسوب مضاءة | H | ص 287
T318 | FIRE | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | مفاتيح تشغيل المضخات على وضع التشغيل الآلي | وضع Auto | H | ص 287
T318 | FIRE | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | قراءة مؤشر الضغط | بين 5.5 و7 بار | H | ص 287
T318 | FIRE | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | خط الراجع متصل بالخزان من خط الدفع الرئيسي ومزود بمحبس لاختبار تشغيل المضخات |  | H | ص 287
T318 | FIRE | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | ضغط الشبكة لمدة ساعتين | 13.6 بار دون انخفاض في الضغط | H | ص 287
T318 | FIRE | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | الضغط عند أي حنفية حريق بالموقع العام | لا يقل عن 4 كجم/سم² بقطر 63 مم | H | ص 288 | مصحح بعد التدقيق
T319 | FIRE | إطفاء بغاز CO2 | قبل التنفيذ | عدم استخدام الإطفاء بغاز CO2 في الفراغات المأهولة بالمستخدمين | ممنوع | R | ص 288
T319 | FIRE | إطفاء بغاز CO2 | قبل التنفيذ | قصر استخدام CO2 على غرف المولدات واللوحات الكهربائية والمحولات ومقاسم الهاتف والأجهزة الإلكترونية والمستودعات |  | R | ص 288
T319 | FIRE | إطفاء بغاز CO2 | مستندات | اعتماد كل معدات مكافحة الحريق وفق اشتراطات الدفاع المدني ومواصفات المشروع |  | R | ص 288
T319 | FIRE | إطفاء بغاز CO2 | أثناء التنفيذ | تركيب الأجهزة وفق المخططات وتعليمات المصنع |  | W | ص 288
T319 | FIRE | إطفاء بغاز CO2 | بعد التنفيذ | غسيل جميع مواسير الشبكة بالماء فور انتهاء الاختبارات |  | W | ص 288
T320 | FIRE | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | حشو فاصل التمدد بحاجز حريق مقاومة ساعتين مع عزل مغلف وFire barrier caulk | 2 HR | H | ص 389 | مصحح بعد التدقيق
T320 | FIRE | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | حاجز حريق داخل فاصل التمدد بمقاومة ساعتين مع عزل مغلف و Fire barrier caulk، وعرض الفاصل حسب الرسومات الإنشائية | 2 ساعة | H | ص 388 | مضاف بعد التدقيق
T321 | FIRE | رشاشات الحريق | أثناء التنفيذ | تركيب الرشاش Upright أعلى الماسورة أو Pendent أسفلها بـ reducing tee على ماسورة B.I. |  | W | ص 403 | مصحح بعد التدقيق
T322 | FIRE | حنفية الحريق بالموقع العام | أثناء التنفيذ | Concrete thrust block عند الكوع وعند التي |  | H | ص 404 | مصحح بعد التدقيق
T323 | FIRE | محبس الإنذار الرئيسي | أثناء التنفيذ | O.S.&Y gate valve بـ tamper switch وWater flow switch متصلان بلوحة الإنذار، مع عدادي ضغط الإمداد والنظام وAlarm motor & gong بـ strainer |  | H | ص 405
T324 | FIRE | محبس التحكم بالدور | أثناء التنفيذ | Indicating floor control valve بـ supervisory switch وpressure gauge وvane type flow switch وinspector's test وauxiliary drain وsight glass و25 مم union وdrain leader |  | W | ص 405 | مصحح بعد التدقيق
T325 | FIRE | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | Single clevis: expansion anchor + hanger rod + locking nut |  | W | ص 406
T325 | FIRE | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | الحوامل الخارجية: U-bolt على channel فوق قواعد خرسانية بـ anchor bolts وsaddle 18 gauge وتغليف ألومنيوم للمكشوف وwooden saddle للمعزول |  | W | ص 406
T325 | FIRE | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | مرور حائط داخلي: sleeve + back-up + sealant + escutcheon |  | W | ص 406
T325 | FIRE | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | مرور السطح: sleeve + flashing sleeve رصاص/نحاس/ألومنيوم على العزل + sealant |  | W | ص 406
T325 | FIRE | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | مرور حائط خارجي: sleeve مجلفن مصبوب بـ no-leak flange وحشو oakum ودهان قطراني للأسطح الخارجية |  | H | ص 406
T326 | FIRE | وصلة الدفاع المدني FDC | أثناء التنفيذ | FDC مع clapper وplugs وswing check valve وmastic sealant عند مرور الأرضية |  | W | ص 407
T326 | FIRE | وصلة الدفاع المدني FDC | أثناء التنفيذ | قاعدة عامود الحريق بكوع duct foot مرتكز على قاعدة خرسانية، ووصلة التغذية من الشارع بـ flange adaptor عبر الحائط، وflange reducer عند الوصلة عند اللزوم |  | W | ص 407 | مضاف بعد التدقيق
T327 | FIRE | استلام أعمال الحريق | قبل التنفيذ | اعتماد أماكن الطفايات والصناديق والرشاشات |  | R | ص 403
T327 | FIRE | استلام أعمال الحريق | أثناء التنفيذ | ارتفاعات التركيب | طفاية: أعلاها لا يزيد عن 1.53 م (NFPA 10)؛ صندوق الحريق: أسفله 1000 مم وأعلاه 2000 مم | W | ص 403 | مصحح بعد التدقيق
T327 | FIRE | استلام أعمال الحريق | أثناء التنفيذ | pipe sleeve عند كل اختراق للحوائط والسقف مع back-up material وsealant وescutcheon |  | H | ص 406 | مصحح بعد التدقيق
T327 | FIRE | استلام أعمال الحريق | بعد التنفيذ | حماية الحنفيات بالأعمدة |  | W | ص 404 | مصحح بعد التدقيق
T327 | FIRE | استلام أعمال الحريق | بعد التنفيذ | وجود العدادات وقراءة الضغط ولوحات التعريف |  | W | ص 405
T328 | HVAC | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | توزيع وحدات التكييف والأجهزة الميكانيكية لكل دور ومسارات وأحجام مجاري التكييف المركزي والتفاصيل والرموز |  | R | ص 31
T328 | HVAC | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | آخر إصدار معماري معتمد والرموز وجداول الكميات وحسابات أحمال التكييف والتهوية وجداول أحمال الخدمات |  | R | ص 31
T328 | HVAC | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | ترقيم مفاتيح تشغيل المعدات بلوحات التشغيل والإرشادات والرسومات الإيضاحية |  | R | ص 31
T328 | HVAC | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | المطابخ المفتوحة على الصالات بتهوية ميكانيكية مواجهة لفتحات التهوية |  | R | ص 32
T328 | HVAC | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مختبرات المدارس بمراوح شفط قوية أو غرف غاز Gas Chamber |  | R | ص 32
T328 | HVAC | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مخطط تهوية الحمامات غير المهواة (موقع وسعة الشفاطات ونوع ومقاس المجرى للخارج) |  | R | ص 32
T328 | HVAC | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مآخذ الهواء الخارجي بعيدة عن الروائح ومخاطر الحريق وتكييف منفصل للمطابخ والحمامات إن طلب |  | R | ص 32
T328 | HVAC | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | حظر مرور مجاري التكييف أو المواسير داخل غرف المحولات |  | R | ص 32
T328 | HVAC | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مسار مجاري الهواء رأسي أو أفقي دون مائل وعدم وضع فتحات الراجع في أماكن الروائح والغازات وإبعاد التدفق عن الوجوه |  | R | ص 32
T329 | HVAC | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | قبل التنفيذ | عدم البدء في تمديدات المواسير الأرضية إلا بعد عزل واختبار عزل أرضيات الحمامات والمطابخ |  | H | ص 273
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | اعتماد مقاول متخصص له سابقة أعمال مع دراسة وضعه المالي وإمكاناته الفنية |  | R | ص 274
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | عينات صاج المجاري والعزل والغراء وإكسسوارات التعليق مثبتة على لوح للاعتماد |  | R | ص 274
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | عينات مواسير المياه المثلجة (غالباً Seamless Black Steel) والقطع والأكواع والعلاقات |  | R | ص 274
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | مستندات | كتالوجات الأجهزة والمعدات وموانع الاهتزاز للاعتماد |  | R | ص 274
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | اعتماد عينات فتحات التكييف (Diffusers) بأنواعها |  | R | ص 274
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | التأكد من درجة جلفنة الصاج | طبقة زنك G90 | R | ص 274
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | تحديد تصنيف ضغط المجاري أولاً لاستلامها حسب متطلباته |  | R | ص 274 إلى 275 | مصحح بعد التدقيق
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | وضع مخططات المجاري والأجهزة على إنشائي الأسقف مع سقوط الكمرات وارتفاع المجاري والارتفاع الصافي للسقف المستعار ومراجعة التعارضات |  | R | ص 274 | مصحح بعد التدقيق
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | مستندات | مقاول الباطن يقدم Shop Drawings بعد دراسة المخططات التعاقدية |  | R | ص 274 | مصحح بعد التدقيق
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | دراسة كفاية الفتحات والمناور للتمديدات الميكانيكية |  | R | ص 274 | مصحح بعد التدقيق
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | مستندات | رسم المجاري بالأبعاد التصميمية وليس كخطوط، على مخططات معمارية معتمدة بآخر التعديلات |  | R | ص 274 | مصحح بعد التدقيق
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | حظر مرور مجاري التكييف أو مواسيره داخل غرف المحولات الكهربائية |  | R | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | عدم تركيب فتحات الهواء الراجع في أماكن تسبب اختلاطه بالروائح أو الغازات |  | R | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | مسار المجاري عمودي أو أفقي وتفادي المسارات المائلة |  | W | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | مسار التدفق بعيد عن وجوه مستخدمي المبنى قدر الإمكان |  | R | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | الأكواع بنصف قطر عند المنتصف يساوي عرض المجرى مع turning vanes عند الحاجة لنصف قطر أقصر، وزاوية المسلوبة محدودة (أشكال ف-5، ف-8) | 30 درجة للانكماش، 20 درجة للتمدد كحد أقصى | W | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | Fire Damper عند كل دكت يمر من Fire Zone في جدران تتحمل الحريق | ساعتين | H | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | Smoke Fire Damper في فتحات الممرات الرأسية والأدوار وجدران وقواطع وأسقف الحريق، أفقي بريشة مفردة أو متعددة ورأسي بريشة واحدة، بمنصهرات وأذرع ومؤشر وضعية يصل إليه من الخارج |  | H | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | Smoke Damper عند اختراق الحواجز المانعة للدخان مع ملء الخلوص بمواد مانعة للهب والمواد السامة | خلوص 2.5 سم كحد أقصى | W | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | مكتشف دخاني على أنظمة توزيع الهواء يغلقها عند الحريق خاصة الأعلى من 4 أدوار |  | W | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | تجنب اختراق مجاري التكييف للمناطق شديدة الخطورة، وإن لزم يستخدم Fire Damper |  | R | ص 275
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | حيز خال أمام لوحات المفاتيح لا يمر فيه أي مجرى هواء | 914 مم (NFPA70) | R | ص 276
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | حواجز صوت محكمة على مجاري السحب والطرد لكل مروحة تعمل بالضغط العالي |  | W | ص 276
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | زيادة أبعاد الدكت عن الرسومات لتعويض سمك البطانة العازلة للصوت عند استخدامها |  | W | ص 276
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | المختبرات المنتجة للغازات: مراوح شفط قوية أو غرف غاز (Gas Chamber) |  | R | ص 276
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | المطابخ المفتوحة على الصالات بالشقق: توفير تهوية ميكانيكية بشرط أن يكون موقعها مواجها لفتحات التهوية (شكل ف-1) |  | R | ص 276 | مصحح بعد التدقيق
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | الفنادق: طرد العادم من الغرف بحمامات بمراوح شفط داخل الحمام، وتهوية صناعية للحمامات عامة |  | R | ص 276
T330 | HVAC | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | الغرف المحتاجة تعقيم (عمليات، أبحاث، أجهزة حساسة، تصنيع أدوية): فلاتر HEPA على ماكينات التكييف |  | R | ص 276
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | قبل التنفيذ | عند صب الأسقف: مقاسات وأماكن وعدد فتحات المناور، وجرابات صرف الأجهزة والفريون، وقواعد الأجهزة الخرسانية وأماكنها ومقاساتها |  | H | ص 276
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | قبل التنفيذ | مطابقة التوريدات للعينات (سمك ونوع الصاج والشركة، العزل وسماكته، إكسسوارات التعليق) |  | R | ص 276
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة سمك ونوع الصاج (Gauge) حسب أكبر ضلع |  | W | ص 276
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | تجميع مجاري الهواء في الورشة أو المصنع لأقصى قدر لتقليل التجميع بالموقع |  | W | ص 276
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة نقاط المجاري: Pressure Class، Duct Wall، Joints، Seams، Reinforcements، Tie Rods، Crossbreak/Bead، Sealing، Hangers/Supports، Inserts/Anchors، Duct Liner وAdhesive وPins، Elbows، Turning Vanes، Transitions، Trunk-Branch Fitting، Branch Connection، Extractors |  | W | ص 276
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة أبعاد المجاري ومساراتها حسب المخططات المعتمدة |  | W | ص 276
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقوية المجاري المستقيمة غير المقواة بالثني المتصلب أو الحززة (شكل ف-9) |  | W | ص 277
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مسافة تعليق المجرى بالسقف | 1.5 م غالباً | W | ص 277
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | الوصلات الطولية والمحيطة ووصلات الشفة حسب السماكة | برشام 40 مم، تداخل 50 مم، براغي 8 أو 10 مم | W | ص 277
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | أبواب الكشف لكل المراوح بالمجاري ووجود Turning Vanes في الكيعان | 90 سم من جانبي المروحة | W | ص 278
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | التأكد من قطر قضبان التعليق (Rods) وجودة تثبيتها بالأسقف الخرسانية |  | W | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | الزوايا المعدنية للتعليق محمية من الصدأ (شكل ف-13) |  | W | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مطابقة نوع السيليكون Sealant للمعتمد |  | W | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | حلوق خشبية (TIMBER LINING) حول الدكتات المخترقة للجدران |  | W | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | منسوب المجرى مع السقف المستعار |  | W | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | الدنابر الحجمية عند التفريع (Splitter / Volume Damper) حسب الرسومات (ف-3، ف-4) |  | H | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | عدم ملامسة المجاري للجدران |  | W | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | نوع الوصلات بين الصاج حسب أبعاد المجرى (ف-6) |  | W | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقليل القطاع بعد التفريعة وليس قبلها |  | W | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة Fire Damper و Smoke Fire Damper في مواقعها (ف-7) |  | H | ص 277 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | نهاية آخر تفريعة بوصلة ربع دائرية أو وصلة T (بنطلون) |  | W | ص 278 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | وصلة مرنة عند مرور المجاري على فواصل التمدد (ف-2) |  | W | ص 278 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | تغطية نهايات المجاري غير الموصلة بالمعدات بغشاء بولي إيثيلين حتى إتمام التوصيل |  | W | ص 278 | مصحح بعد التدقيق
T331 | HVAC | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | السد حول الفتحات من وإلى الغرف ووصلات مرنة عند اتصال المجاري بمعدات معزولة ضد الاهتزاز |  | W | ص 279 | مصحح بعد التدقيق
T332 | HVAC | اختبار مجاري التكييف | أثناء التنفيذ | اختبار المجاري قبل العزل | ضغط التشغيل + 200 أو 300 أو 500 باسكال | H | ص 278
T333 | HVAC | العزل الحراري لمجاري التكييف | أثناء التنفيذ | عزل كل مجاري الهواء المعرضة للجو الخارجي أو المارة بأماكن غير مكيفة بألواح أو بكرات صوف زجاجي مع التأمين بأسلاك أو شرائط اللصق | داخلي 1 بوصة 24 كجم/م³، خارجي 2 بوصة 48 كجم/م³ | W | ص 278
T333 | HVAC | العزل الحراري لمجاري التكييف | أثناء التنفيذ | دهان المجاري بالغراء قبل العزل وتركيب العزل بدون انقطاع داخل الجدران والاختراقات وشريط عازل على الوصلات |  | W | ص 278
T333 | HVAC | العزل الحراري لمجاري التكييف | أثناء التنفيذ | زاوية معدنية (Corner Angle) على أركان العزل وتحزيم بسلك معدني بالمناطق المكشوفة حسب المواصفات | أحزمة كل 30 سم | W | ص 278
T333 | HVAC | العزل الحراري لمجاري التكييف | أثناء التنفيذ | تغطية عزل المجاري على السطح والمعرضة للجو بألواح ألومنيوم (ALUM. CLADDING) |  | W | ص 278
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | مطابقة المواسير والقطع والعلاقات ونوع وأقطار المحابس والمصنع للمعتمد |  | R | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | خلو المواسير من الصدأ والتآكل ومراجعة المسارات واستقامة الخطوط |  | W | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | عدم مد المواسير فوق المعدات الكهربائية (محولات، مجموعات ولوحات المفاتيح) |  | W | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | مسافات التثبيت حسب المخططات والمواصفات |  | W | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | مراجعة الأقطار وبدء التقليل بعد أخذ الفرع وليس قبله |  | W | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | فواصل تمدد عند فواصل تمدد المبنى و Seismic Joint إن وجدت |  | W | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | قياس ارتفاع المواسير لتحقيق مسافة كافية أعلى السقف المستعار وعدم المرور أعلى مجاري الكابلات |  | W | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | محابس G.V و B.V على أفرع الشبكة في الأدوار وأبواب كشف في أماكنها |  | W | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | جودة التوصيل مع أجهزة التكييف |  | W | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | مراجعة عزل المواسير وسمكه والتغليف بالعزل بعد نجاح الاختبار، والمواسير الخارجية ALUM. CLADDING |  | H | ص 279
T334 | HVAC | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | اختبار ضغط المياه المثلجة مع تغليف العداد والتوقيع عليه | 1.5 × ضغط التشغيل 24 ساعة | H | ص 279
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | فحص اكتمال الأعمال حسب مستندات التنفيذ الفعلي |  | H | ص 279 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | جودة المنظر (الدهان، نظافة المجاري والأجهزة والمحطة) وسهولة الوصول للأجزاء التي تحتاج صيانة |  | W | ص 279 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | صحة تركيب الأنظمة وملحقاتها (موهنات الصوت، مخارج ومداخل الهواء، العزل) ووسائل التحميل والحماية من العوامل الجوية |  | W | ص 279 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | شبك سلك على النهايات المفتوحة (Bell Mouth، Bird Screen) للحماية من الفئران والحشرات |  | W | ص 279 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تركيب الأجهزة على حوامل مانعة للاهتزاز مع وصلات مرنة |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | مكونات نظام التحكم مركبة بأسلوب فني صحيح وكامل |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | نظافة مرشحات الهواء وتركيب مقاييس فرق الضغط وتوفر العناصر المستبدلة |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | التأريض السليم لأجهزة توزيع وطرد الهواء |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تركيبات التهوية والتكييف بالأسقف (التجميع، إمكانية الفك، العزل الصوتي والحراري) |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | فحص اللوحات الكهربائية للتكييف (المكونات، الكفاءة، سلامة التركيب) وتوافق أجهزة التنظيم والمحركات |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تنظيف المعدات والمجاري والأغلفة من الأوساخ والزيوت ونقاط الدهان |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T335 | HVAC | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تنظيف كل جزء من المواسير قبل الاختبار والتشغيل مع مجار جانبية مؤقتة لملفات الماء لمنع مرور سائل الشطف ومراجعة المحابس والمصافي |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T336 | HVAC | استلام أجهزة ومعدات التكييف | قبل التنفيذ | فحص الأجهزة الموردة ومطابقتها للعينات والكتالوجات المعتمدة وجداول كميات العقد |  | R | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T336 | HVAC | استلام أجهزة ومعدات التكييف | قبل التنفيذ | فتح الأجهزة للتأكد من المكونات الداخلية وبلد التصنيع |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T336 | HVAC | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | حوامل مانعة للاهتزاز ووصلات مرنة عند اتصال المجرى بمروحة الوحدات |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T336 | HVAC | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | خلوص حول الماكينة حسب توجيهات الصانع للصيانة |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T336 | HVAC | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | موهنات صوتية على خط التغذية بالهواء بجوار الماكينات (ف-12) |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T336 | HVAC | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | مناخل هواء (Air Screen) من أسلاك صلب مجدول على مآخذ الهواء النقي ومجاري الراجع |  | W | ص 280 | مصحح بعد التدقيق
T336 | HVAC | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | مصائد أتربة (Sand Trap Louvers) على مداخل الهواء الخارجي في مناطق العواصف قبل المرشحات بشبكة مانعة للحشرات وفتحات تفريغ رمال ذاتية |  | W | ص 280 إلى 281
T336 | HVAC | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | توصيلات محطة المياه المثلجة CHILLER والمحابس المطلوبة (ف-14) |  | W | ص 281 | مصحح بعد التدقيق
T336 | HVAC | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | تأريض أجهزة توزيع وطرد الهواء |  | H | ص 281 | مصحح بعد التدقيق
T337 | HVAC | تكييف الشباك والمنفصل | قبل التنفيذ | مطابقة الأجهزة للكتالوجات والمواصفات المعتمدة |  | R | ص 281
T337 | HVAC | تكييف الشباك والمنفصل | أثناء التنفيذ | مكيف الشباك: حوض تجميع مياه مكثفة بمخرج صرف لأقرب حمام، وتركيبه داخل حلق خشبي مع بر DECORATIVE MOULDING وتقفيل بالـ SEALANT |  | W | ص 281
T337 | HVAC | تكييف الشباك والمنفصل | أثناء التنفيذ | صرف الوحدات المنفصلة لأقرب حمام |  | W | ص 281
T337 | HVAC | تكييف الشباك والمنفصل | أثناء التنفيذ | موانع اهتزاز (VIBRATION ISOLATOR) بين الأجهزة والقواعد الخرسانية |  | W | ص 281
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | فئات ضغط المجاري موضحة بالرسومات أو المواصفات لكل نظام |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | كمية الإحكام (sealing) أو معدل التسريب المسموح محدد |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | تحديد الاختبارات الموقعية المطلوبة غير الاختبار والموازنة |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | شكل قطع المجاري (fittings) محدد ومصدره: مستند التصميم أو Submittals أو اختيار المقاول من أدلة SMACNA |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | توثيق انحراف المجاري المنفذة As-built عن التصميم وسببه (عوائق، ازدحام، نقل معدات، أوامر تغيير) |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | المجاري لا يخترقها إلا مواسير أو أسلاك أو أنابيب ضرورية لنظام HVAC |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | تحديد متطلبات التثبيت الزلزالي للنظام الميكانيكي |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | المجاري لا تحمل عناصر من غير أعمال الصاج |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | ممرات الهواء في أسقف الراجع والمناور غير مسدودة |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | مساحة كافية في وخلف أبواب الكشف بالأسقف والجدران والمناور لشخص يجري الصيانة |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | وصول الصيانة داخل المجاري متوفر (ألواح بمفصلات، ألواح قابلة للرفع، قطاعات قابلة للفك) |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | أجهزة المراقبة الآلية بالمجاري موجودة: Fire stats، Freeze stats، كواشف دخان، مفاتيح تدفق هواء Fail-safe، مؤشرات وضع الدامبرات |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | ضبط الإشغال المبكر وفترة الضمان |  | R | ص 283
T338 | HVAC | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | تسليم تعليمات التشغيل والصيانة للمالك |  | R | ص 283
T339 | HVAC | ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد | أثناء التنفيذ | Bellow type expansion joint بين flanges مع anchors على الجانبين وhangers من البلاطة |  | H | ص 407 | مصحح بعد التدقيق
T340 | HVAC | شفاط المطبخ | أثناء التنفيذ | Grease filters وremovable grease trough وvapor proof light داخل الـ hood |  | W | ص 408
T341 | HVAC | الوصلات العرضية لمجاري الهواء | أثناء التنفيذ | وصلات C1 وS1 وC2 مع sealant، وPittsburgh lock على الوصلات الطولية |  | W | ص 410
T342 | HVAC | مخمد الحريق | أثناء التنفيذ | Access door حسب SMACNA بجوار الـ damper |  | W | ص 411
T343 | HVAC | توصيل مبرد المياه | أثناء التنفيذ | خط الـ supply: flexible connection، temperature sensor، motorized butterfly valve، flow switch، thermometer، pressure gauge بـ syphon وgauge cock، circuit setter، butterfly valve |  | W | ص 414
T343 | HVAC | توصيل مبرد المياه | أثناء التنفيذ | خط الـ return: flexible connection، Y strainer، thermometer، pressure gauge، butterfly valve |  | W | ص 414
T344 | HVAC | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | نوع الوصلات العرضية وارتفاع H حسب المقاس مع sealant | 25 / 40 مم | W | ص 410
T344 | HVAC | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | ريش التوجيه في الأكواع | 28 / 55 مم | W | ص 411
T344 | HVAC | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | زوايا تغيير المقطع | ≤ 20° / 30° | W | ص 410
T344 | HVAC | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | fire damper عند كل اختراق جدار مقاوم للحريق مع خلوص وزاوية تثبيت | 6 مم، 40 × 40 × 4 | H | ص 411
T344 | HVAC | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | access doors بجوار الـ dampers |  | W | ص 411
T344 | HVAC | استلام أعمال التكييف | بعد التنفيذ | flexible connections عند كل معدة |  | W | ص 408 | مصحح بعد التدقيق
T345 | LIFT | استلام المصاعد: تثبيت المصعد | بعد التنفيذ | الصدامات (buffers) مرتبة بالتماثل في قاع البئر تحت العربة بحيث لا تلامسها العربة أثناء التشغيل |  | H | ص 288 | مصحح بعد التدقيق
T345 | LIFT | استلام المصاعد: تثبيت المصعد | بعد التنفيذ | مراجعة أعمال الربط والتثبيت بالهيكل الإنشائي |  | H | ص 288
T345 | LIFT | استلام المصاعد: تثبيت المصعد | بعد التنفيذ | قضبان الانزلاق rails رأسية ومتوازية ومثبتة جيدا بحوائط البئر |  | H | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | فرملة الطوارئ: منظم سرعة governor وباراشوت safety gear ووحدات ربط |  | W | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | جهاز ميكانيكي وكهربائي يمنع فتح الباب أثناء التشغيل |  | W | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | عين سحرية photocell تمنع قفل الباب |  | W | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | حساس ضغط يمنع غلق الباب عند اصطدامه بجسم |  | W | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | إضاءة طوارئ تعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي |  | W | ص 288 | مصحح بعد التدقيق
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | جرس إنذار مسموع وجرس كهربائي يعمل بالبطارية عند انقطاع التيار |  | W | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | تهوية داخل الكابينة |  | W | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | انتركم أو تليفون بالكابينة | يفضل | W | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | حساس حراري يوقف الماكينة عند ارتفاع الحرارة |  | W | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | إنذار زيادة الحمولة overload |  | W | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | حبال الجر: القطر ونوع المادة مطابق للمعتمد |  | R | ص 288
T346 | LIFT | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | مزايت على السكك لمنع التآكل السريع |  | W | ص 288
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | نظام Auto Rescue Device ببطارية مستقلة قابلة للشحن ينزل المصعد للدور الأرضي عند انقطاع التيار |  | W | ص 288 | مصحح بعد التدقيق
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | يد handrail لذوي الاحتياجات الخاصة |  | W | ص 288 | مصحح بعد التدقيق
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | أجهزة التحكم والتشغيل والأمان ضد زيادة الحمولة وإضاءة الطوارئ |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | خاصية الرجوع للدور الأرضي عند انقطاع التيار |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | مفتاح مصعد الحريق في علبة مقفلة على الجدار بغطاء زجاجي وإشارة واضحة في مكان مناسب بالدور الأرضي |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | أبعاد الكابينة وعرض الباب ودرابزين على الجانبين والخلف لمتطلبات المعاقين | كابينة لا تقل عن 1.3×1.3 م، باب لا يقل عن 85 سم، الكود المصري للمعاقين 2003 ص 27 | H | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | المباني العالية: مفتاح Fire service في مكان ظاهر يعيد كل المصاعد للأرضي ويلغي الاستدعاءات ثم يتوقف عند الطابق التالي الممكن | الكود المصري للحريق 2007 ص 163 | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | تحويلة بمفتاح لفصل المصعد عن التشغيل الجماعي independent service دون التأثر بالاستدعاءات | الكود المصري للحريق ص 164 | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | الكابينة لا تتحرك إلا بعد غلق جميع الأبواب |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | قدرة الماكينة مناسبة للحمولة المقررة |  | R | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | فاصل شبك بين المصاعد في البئر المشترك |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | عزل جوانب وقاع البئر ضد المياه |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | مشوار الثقل والعربة ينتهي لأرض ثابتة أو أعمدة خرسانية تتحمل سقوط ثقل الموازنة |  | H | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | إنارة ثابتة في البئر وإنارة بغرفة الماكينات مع إضاءة طوارئ |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | بريزة بغرفة الماكينات وأخرى داخل البئر |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | تيار ثلاثي الأوجه لغرفة الماكينات مع قاطع بالغرفة وآخر في pit المصعد |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | أبعاد الكابينة مطابقة للمقرر |  | R | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | عناصر تعويض compensation للمباني العالية |  | W | ص 289
T347 | LIFT | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | عدم مرور مواسير مياه أو صرف صحي في بئر المصعد | ممنوع | H | ص 289
T348 | LIFT | استلام المصاعد | مستندات | شهادة منشأ موثقة من سفارة الدولة ببلد المنشأ للمصعد المستورد |  | R | ص 288 | مصحح بعد التدقيق
T348 | LIFT | استلام المصاعد | مستندات | ضمان المصعد حسب العقد | غالبا 5 سنوات | R | ص 289
T349 | LIFT | الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد | مستندات | مراجعة عمق البسطة أمام المصعد والمسافات بين المصاعد والسلالم المتقابلة بالمخططات | 1.50 / 2.40 / 2.80 م | R | ص 374
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | تعريف: التسليم الابتدائي بعد إنهاء الأعمال بصورة جوهرية تسمح للمالك بالاستخدام، ويبقى المقاول مسؤولا عن عيوب التنفيذ خلال فترة الضمان ما لم ينص العقد على غير ذلك |  | R | ص 293
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 1: تقديم المقاول خطابا رسميا بالانتهاء قبل انتهاء مدة المشروع بمدة كافية يطلب فيه شخوص لجنة الاستلام الابتدائي | Requesting the Handover Committee | R | ص 293
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 2: مراجعة اللجنة لكل مستندات المشروع والمراسلات بين المالك والمقاول والتغييرات ومطابقتها على المنفذ فعليا |  | R | ص 293
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 3: إعداد قائمة العيوب والأعمال غير المكتملة Punch List مع تحديد زمن إنجازها | الكود المصري للخرسانة 2007 فقرة 9-9-2-4 | H | ص 293
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 4: عند مخالفة رأي اللجنة أو أحد أعضائها لتقارير المتابعة والتفتيش الدورية يذكر ذلك صراحة بمحضر الاستلام ويترك للمالك البت |  | R | ص 293
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 5: المواد أو التنفيذ غير المطابق: العيب البسيط المقبول فنيا الذي لا يسبب ضررا يقبل مع خصم تكلفة صيانته أو تغييره، وإلا يرفض |  | H | ص 293
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 6: عند وجود أعمال ناقصة لا يستغنى عنها أو كثرة الملاحظات بما يمنع الانتفاع يعتبر المحضر محضر معاينة فقط وليس استلاما |  | H | ص 293
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 7: رسومات As Built Drawings معتمدة من الاستشاري | الكود المصري لإدارة مشروعات التشييد 2009 فقرة 5-9-2-3 | R | ص 293 | مصحح بعد التدقيق
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 8: أدلة وكتيبات التشغيل والصيانة للمعدات والنظم من المقاول والموردين وتسليمها للمالك |  | R | ص 293
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 9: تقييم نهائي لتكلفة التعديلات والتغييرات والمطالبات المعتمدة من المالك | الكود المصري للخرسانة 2007 فقرة 9-9-2-4 | R | ص 293 | مصحح بعد التدقيق
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 10: حصر كامل للأعمال المنفذة موقع من المقاول ومندوب المالك |  | R | ص 293 | مصحح بعد التدقيق
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 11: المستخلص الختامي Final Payment شاملا كل البنود مرفقا به الحصر مع مراجعة الفئات والعمليات الحسابية | كميات الحصر لا تتعدى كمية المقايسة، وإن تعدتها تعمل مناقلة ختامية بآخر كميات الحصر (an accounting of changes to the Contract Sum) | R | ص 293 | مصحح بعد التدقيق
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 12: خصم المبالغ المستحقة مع رفع المستخلص الختامي: غرامة التأخير، غرامة الإشراف، غرامة تغيب الجهاز الفني وأي مستحقات أخرى |  | R | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 13: متابعة توصيل الخدمات الحكومية: صرف صحي، كهرباء، مياه تغذية، تليفونات، إنترنت عند تأخر الجهات |  | R | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 14: شهادات ضمان المصنعين والموردين بمدة معينة warranties, guarantees and bonds |  | R | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 15: شهادة ضمان شركات العزل المائي بالمدة المحددة بالعقد | غالبا 10 سنوات | R | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 16: تسليم جميع المفاتيح والأقفال والمفتاح الرئيسي Master Key للمالك |  | R | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 17: إزالة المنشآت المؤقتة والكرفانات وتنظيف الموقع من المخلفات | كود إدارة التشييد 2009 فقرة 5-9-3 | W | ص 294 | مصحح بعد التدقيق
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 18: تنظيف قنوات ومجاري تصريف مياه الأمطار |  | W | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 19: بيان بعناوين موردي المهمات والمعدات وأرقام هواتفهم وأقرب مركز صيانة وقطع غيار |  | R | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 20: قوائم قطع الغيار المحتمل احتياجها خلال فترة الضمان وأرقامها | كود إدارة التشييد 2009 فقرة 5-9-2-2 | R | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 21: تسليم المالك كل الإرشادات وأدلة التشغيل والصيانة وكتالوجات المعدات والمواد ورسومات أماكن المعدات وأدوات التشغيل والصيانة | كود إدارة التشييد 2009 فقرة 5-9-2-2 | R | ص 294 | مصحح بعد التدقيق
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 22: مراجعة مستندات المعدات المستوردة ومطابقتها بالبيانات على المعدة: البطاقة الجمركية وبوليصة الشحن وشهادة اختبار المصنع، كل مهندس في تخصصه |  | R | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 23: الرفع المساحي النهائي للملكية موضحا المعالم مع شهادة مساحية موقعة تشهد بدقة توقيع الحدود والخطوط والمناسيب | قبل الاستلام الابتدائي | H | ص 294 | مصحح بعد التدقيق
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 24: تدريب أفراد المالك على التشغيل والصيانة خاصة النظم الكهروميكانيكية إذا نص العقد | فقرة 5-10-2 | W | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 25: حق لجنة الاستلام في رفض المهمات غير المطابقة كليا أو جزئيا أو قبولها مع تخفيض قيمتها حتى لو سبق اعتمادها أثناء التنفيذ |  | H | ص 294
T350 | HAND | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 26: ضمان المقاول سلامة وجودة الأعمال لمدة سنة من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي والإصلاح على نفقته | حسب العقد | R | ص 294
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 1: المواد المستخدمة في التشطيبات مطابقة للمعتمد |  | R | ص 294
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 2: الأعمال المعمارية مطابقة للمخططات والمواصفات مع طلب شهادات الموردين المعتمدين |  | R | ص 295 | مصحح بعد التدقيق
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 3: الدهانات مغطية بدون تسييل sags لجميع الفراغات والواجهات | وجهان | W | ص 295 | مصحح بعد التدقيق
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 4: سقي بلاط الأرضيات واستكمال الوزرات والنوعية حسب المعتمد |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 5: توحيد درجات الألوان والعروق والتجزيعات خاصة في الجرانيت والرخام أرضيات وواجهات |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 6: سهولة فتح وغلق الأبواب والشبابيك وتسكيك أعمال الألومنيوم |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 7: عدم نفاذية شبابيك وأبواب الألومنيوم والستائر الزجاجية للماء بتسليط مياه مضغوطة من الخارج خاصة عند مناطق التجميع | لا تسرب | H | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 8: اتجاه فتح أبواب الهروب واكسسوارات أبواب الحريق المطلوبة |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 9: سمك الأبواب المعدنية وسمك قطاعات الألومنيوم | مطابق للمعتمد | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 10: تسكيك الشبابيك وسهولة الفتح والقفل ووجود سلك مانع للحشرات |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 11: شبابيك الحماية الحديد Security Grill وجودة تثبيتها |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 12: فحص تطبيل سيراميك الحمامات والمطابخ بالطرق واستمرارية اللحامات الرأسية والأفقية واتصال الحوائط بالأرضيات وتركيب زوايا الحماية | لا تطبيل | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 13: عدم تطبيل اللياسة وتركيب الإكسسوارات والتنميلات بين العناصر الإنشائية والمباني والتنبيه بإصلاحها |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 14: تغطية فواصل التمدد في البلاط والحوائط والأسقف بشرائح ألومنيوم Anodized مثبتة من جهة واحدة فقط |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 15: تعليق الأسقف المستعارة ومسافات التثبيت وتوزيع البلاطات وتماثل توزيع الخدمات |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 16: فرملة درجات السلالم nosing وجودة تثبيتها في النوع المركب |  | W | ص 295
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 17: تثبيت الدرابزينات وحواجز السقوط حول الفتحات والسلالم والمنحدرات وكفاية ارتفاعها |  | H | ص 295 | مصحح بعد التدقيق
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 18: ميول سيراميك أرضيات الحمامات نحو البيبة بسكب ماء وملاحظة السريان والتصفية الكاملة | تصفية كاملة بدون تجمع | W | ص 295 | مصحح بعد التدقيق
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 19: مصدات الأبواب وكاتمات الصوت والدفاش Door Closer ومانع الغبار خاصة للأبواب الخارجية |  | W | ص 295 | مصحح بعد التدقيق
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 20: فتحات صيانة بالأسقف المستعارة لـ VAV ومحابس مناطق الحريق ZCV والسخانات ومحابس التغذية |  | W | ص 295 | مصحح بعد التدقيق
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 21: اكسسوارات الحمامات ومطابقتها وارتفاعات تثبيتها: حوامل المناديل، الشماعات، الصابون، المرايات، قضبان المناشف، قضبان المعاقين، مجففات الأيدي |  | W | ص 295 | مصحح بعد التدقيق
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 22: مطابقة وجودة تثبيت القواطع الجاهزة Partitions |  | W | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 23: اللوحات الإرشادية signage ومطابقتها لمهام الفراغات |  | R | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 24: إمكانية الصيانة الدورية لكل الأعمال، مثل سلم حديدي للمناور الصغيرة (4×6 قدم) وتوفير مدخل للمناور عند منسوب الأرضية | المقاس 4×6 قدم وصف للمناور الصغيرة | W | ص 296 | مصحح بعد التدقيق
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 25: اختبار ملء سطح المبنى بالماء والتأكد من عدم التسريب للأدوار السفلية، ويطلب الملء قبل شخوص اللجنة | لا تسرب | H | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 26: الدهانات الخارجية بدون تموجات أو تقشر أو فقاقيع أو مرمات خاصة عند التقاء الواجهات بالأرصفة |  | W | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 27: الألوان المطلوبة في الدهانات ومدى التزام المقاول بها |  | R | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 28: ميول تصريف الأمطار بالموقع العام ووسائل التصريف لخارج المشروع أو لشبكة المطر |  | W | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 29: جودة ومظهر المناطق المسفلتة واختبارات ضبط جودة الأسفلت |  | R | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 30: تكحيل البردورة ودهانها وميول الأرصفة ومنحدرات المعاقين وتتبع مسار المعاق داخل المبنى | ميل من 1:12 إلى 1:20 وعرض 120 سم | W | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 31: عدم تسريب المياه عبر الحوائط الستائرية الزجاجية للداخل بتسليط مياه مضغوطة | لا تسرب | H | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 32: فواصل بلاط الأسطح وملؤها بمادة مرنة حسب الوثائق وتركيب الوزرة وتشطيب الدراوي من الداخل |  | W | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 33: جودة تثبيت فتحات الإضاءة السماوية SkyLight وإحكامها ضد تسرب المطر |  | W | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 34: جودة تثبيت المظلات الخارجية بالقواعد ومطابقتها |  | W | ص 296
T351 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 35: جودة تثبيت الأبواب المعدنية على الأسوار وسهولة فتحها وغلقها وتشغيلها إن كانت كهربائية |  | W | ص 296
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 1: الكشف على كل الأجهزة والمعدات ومطابقة مكوناتها للمعتمد وتوافق الأجزاء الداخلية من نفس المنتج وبلد المنشأ |  | R | ص 296
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 2: نوعية الماكينات والأجهزة مطابقة للمعتمد والكتالوجات |  | R | ص 296
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 3: صرف condensate drain لوحدات التكييف وتوصيله لنقاط التصريف |  | W | ص 296
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 4: مفاتيح التحكم والثرموستات وتوزيعها المناسب |  | W | ص 296 | مصحح بعد التدقيق
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 5: قياس درجات الحرارة الداخلية والرطوبة بعد تشغيل التكييف بكامل طاقته حارا وباردا وكذلك سرعة الهواء ومستوى الصوت والاهتزاز | مطابقة للمواصفات | H | ص 296 | مصحح بعد التدقيق
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 6: تقارير موازنة الماء والهواء Air and water balance reports |  | R | ص 296 | مصحح بعد التدقيق
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 7: تقارير تعقيم وتطهير الخزانات وشبكة مياه الشرب Potable water system disinfection reports |  | R | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 8: تقارير وشهادات اختبار المصاعد Elevator test reports and certifications |  | R | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 9: شهادات ضمان الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية |  | R | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 10: دليل بمقاولي الباطن ومقاولي الصيانة ومجال مسؤولية كل منهم، وتسليم نسخ كتيبات الصيانة وتعليمات التشغيل الكاملة لكل بند من المعدات |  | R | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 11: التدقيق على تركيب مجاري الهواء والمواسير وملحقاتها من موهنات صوت وشبكيات ومخارج ومداخل وعزل ووسائل التحميل والحماية من العوامل الجوية والأعمال المدنية المرتبطة |  | W | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 12: طلاء مواسير الحريق والمواسير المعدنية | وجهان دهان | W | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 13: جودة المظهر الخارجي ونظافة مجاري الهواء والأجهزة وسهولة الوصول للأجزاء التي تحتاج صيانة دائمة |  | W | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 14: مصيدة زيوت oil trap على مواسير النحاس للمكيفات المنفصلة في المسارات الطويلة |  | W | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 15: أعمال الاختبار والضغط والموازنة بحضور مهندس المالك وعبر شركة متخصصة مع إعادتها حتى استيفاء المتطلبات | إخطار لا يقل عن 7 أيام قبل الاختبار، الكود المصري للتكييف فقرة 4/1-4 | H | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 16: عند تعذر تجربة التكييف لعدم ملاءمة حرارة الجو يتم الاستلام الابتدائي مع تأجيل التجربة للوقت الملائم قبل انتهاء الضمان |  | R | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 17: تقارير وشهادات اختبار المصاعد ومصعد الخدمة |  | R | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 18: التحقق من كل جزء من المعدات: التشحيم واتجاه الدوران وشد السيور وخطوات التحكم المتعاقبة |  | W | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 19: برواز Decorative Moulding حول مكيف الشباك والإحكام بين حلق الخشب وجسم المكيف بمادة Sealant |  | W | ص 297
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 20: موانع اهتزاز Vibration Isolator بين أجهزة التكييف والقواعد الخرسانية |  | W | ص 297 | مصحح بعد التدقيق
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 21: التثبيت الجيد لمجاري الهواء على الأسطح والعزل المناسب للظروف الجوية |  | W | ص 297 | مصحح بعد التدقيق
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 22: تشغيل شبكة الري إن وجدت وعدم انسداد الرشاشات والفوهات |  | W | ص 297 | مصحح بعد التدقيق
T352 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 23: اختبار الثقة Reliability test بعد الاختبار والضبط والموازنة بتشغيل دائم لكل المعدات وأجزاء النظام خلال عام الضمان | 30 يوما تشغيل دائم | H | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 1: تلافي وتنفيذ ملاحظات الدفاع المدني والجهات الرقابية |  | R | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 2: المسافات بين رشاشات الحريق بالأسقف ونوعيتها مناسبة لنوع السقف ومطابقة للمعتمد حسب درجة خطورة المبنى |  | W | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 3: ملاءمة طريقة عمل الرشاش ودرجة حرارة تشغيله للحيز |  | R | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 4: تثبيت طفايات الحريق في أماكنها المحددة |  | W | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 5: اختبار صناديق الحريق ونوعية الخرطوم واختبار ضغط المياه بها |  | H | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 6: محابس للشبكة على كل قائم وفي بداية الشبكة في كل دور ومطابقتها |  | W | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 7: وصلة عند نهاية الشبكة متصلة بالصرف لتفريغ الشبكة عند الصيانة |  | W | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 8: التيار الكهربائي واصل للوحة المضخات | لمبة البيان مضاءة | W | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 9: منسوب الماء بخزان الحريق عند المستوى المطلوب | لمبة بيان المنسوب مضاءة | W | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 10: مفاتيح المضخات على وضع التشغيل الآلي | Auto | W | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 11: قراءة مؤشر الضغط | 5.5 إلى 7 بار | W | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 12: خط الراجع إلى خزان المياه متصل بخط الدفع الرئيسي للمضخات ومزود بمحبس لاختبار تشغيل المضخات |  | W | ص 298 | مصحح بعد التدقيق
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 13: اختبار ضغط الشبكة | 13.6 بار لمدة ساعتين بدون هبوط | H | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 14: اختبار كل مواسير الحريق داخل المبنى هيدروستاتيكيا | ضغط التصميم + 3.5 جو وبحد أدنى 14 جو (14.18 بار) لمدة لا تقل عن ساعتين، كود البناء السعودي 800 فقرة 10-2/2/2-5 | H | ص 298 | مصحح بعد التدقيق
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 15: ملصقات على الطفايات توضح اختبارها حديثا في مختبرات معتمدة |  | R | ص 298
T353 | HAND | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | مستندات | بند 16: تسليم أعمال الحريق للدفاع المدني |  | R | ص 298
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 1: الأجهزة الصحية مطابقة للمعتمد |  | R | ص 298
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 2: الإكسسوارات من خلاطات ومحابس وشطافات وشماعات وماسكات ومجففات أيدي مطابقة نوعا وبلد منشأ |  | R | ص 298
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 3: محبس عام عند مدخل تغذية كل وحدة لقطع المياه عند الصيانة ومحبس على البارد والساخن لكل جهاز |  | W | ص 298
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 4: علامات مستديرة مميزة على المحابس الرئيسية مكتوب عليها رقم المحبس ومهمته |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 5: تغطية مواسير المياه الساخنة بالصوف الزجاجي أو مادة معتمدة ثم قماش قلاع المراكب | سمك لا يقل عن 20 مم | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 6: تجربة كل الخلاطات والحنفيات وصناديق الطرد والتأكد من الضغط وسرعة التدفق |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 7: السخانات الكهربائية مطابقة بالحجم المطلوب |  | R | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 8: عدم وجود تسريب في التغذية والصرف أو انسداد بالصرف |  | H | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 9: مواسير تهوية ومحابس وماسورة فائض للخزان |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 10: أغطية على الخزانات وبيارات الصرف |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 11: حماية مواسير الصرف المكشوفة من الشمس UV ويستثنى الحديد المجلفن والزهر |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 12: فرعة بمحبس على العامود الصاعد لغسيل الخزان العلوي وعليها حنفية براكور | قطر 1 بوصة | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 13: ماسورة فائض أعلى الخزان وأعلى من المنسوب التصميمي |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 14: لياسة ودهان غرف التفتيش من الداخل وتشكيل مجرى المواسير البنشينج |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 15: نوعية أغطية غرف التفتيش والمناهيل ومناسبتها لأحمال المرور |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 16: دهان خزانات الشرب بمواد إيبوكسية غير سامة وعزلها كاملا حتى السطح باللفائف |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 17: جالي تراب gully trap على ماسورة صرف الأحواض بالموقع العام |  | W | ص 299
T354 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 18: صمام خلاص Pressure-relief valve قرب المضخة في التغذية المباشرة بالمضخات |  | W | ص 299
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 1: وحدات الإضاءة على استقامة واحدة Perfect Alignment وتحقق التوزيع المعتمد |  | W | ص 299
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 2: تطبيع جسم وحدة الإضاءة على السقف الخرساني |  | W | ص 299
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 3: وحدات الإضاءة كاملة بمصابيحها وأجزائها الزجاجية والعواكس والألواح الجانبية والناشرات |  | W | ص 299
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 4: تشغيل وحدات الإضاءة |  | W | ص 299
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 5: قياس شدة الاستضاءة حسب نوع الاستخدام |  | H | ص 299
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 6: كفاءة المصابيح لومن/وات مطابقة لجداول المصنع |  | R | ص 299
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 7: وحدات الإضاءة الغاطسة في الحمامات والسباحة والنوافير | درجة حماية لا تقل عن IP68 | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 8: نوعية المفاتيح والأفياش مطابقة |  | R | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 9: جميع المقابس بقطب وقاية أرضي موصل بالربط متساوي الجهد |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 10: مفاتيح المطابخ والحمامات والمغاسل محكمة | درجة حماية لا تقل عن IP55 | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 11: إنارة طوارئ سلالم وممرات الهروب موصلة من أكثر من دائرة | دائرتان على الأقل | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 12: لوحة إرشادية على المقابس المغذية لمعدات خارج نطاق الربط متساوي الجهد |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 13: الالتزام بالألوان المميزة لموصلات كابلات المغذيات ودوائر التوزيع |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 14: لصق أرقام القواطع على نهايات الأسلاك عند ربطها بالحمل أو صناديق الاتصال |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 15: تجنب مرور مواسير المياه فوق المعدات الكهربائية وحظر اختراقها لغرف الكهرباء واللوحات والماكينات | ممنوع | H | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 16: ترميز وعنونة كل اللوحات الرئيسية والفرعية مع تأريضها |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 17: مراجعة دوائر الأمان ELR وVMR واختبارها |  | H | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 18: ترميز وعنونة اللوحات الفرعية مع المفاتيح والمخارج الخاصة بها |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 19: كل لوحة توزيع بمخطط أحادي الخط Single Line Diagram أو جدول توزيع |  | R | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 20: توصيل الكابلات الداخلة والخارجة بروابط terminals لا مباشرة بالأجهزة وعدم توصيل أكثر من موصل في مربط واحد |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 21: القواطع الرئيسية والفرعية تفصل فورا عند زيادة التيار عن المقنن للسلك |  | H | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 22: تأريض وتنظيف العلب المعدنية للمفاتيح والأفياش |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 23: تأريض تمديد الكابلات ودوائر القوى والإنارة وكل المواسير المعدنية |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 24: سلسلة حاملة لوحدات الإنارة المعلقة |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 25: وحدات EXIT SIGN عليها أسهم الخروج |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 26: تأريض الماكينات وحوامل الكابلات والمواسير المعدنية على الأسطح |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 27: أنظمة مانع الصواعق: جودة التثبيت ومطابقة المواد |  | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 28: برمجة وتشغيل نظام إنذار الحريق وربطه باللوحة الرئيسية ومع نظام BMS إن وجد |  | H | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 29: التمديدات الكهربائية المكشوفة لا تقبل إلا في حدود ضيقة ثابتة وبدون وصلات | لا تزيد عن 3 م، متطلبات الوقاية من الحريق مجلس التعاون الخليجي 2003 ص 94 | W | ص 300
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 30: تشغيل المحولات بكامل حمل الموقع من إنارة وطلمبات وتكييف |  | H | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | مستندات | بند 31: شهادات ضمان الأجهزة والمعدات والمواد موثقة ومعتمدة |  | R | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | مستندات | بند 32: كتيبات الصيانة Operation and maintenance manuals |  | R | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 33: اختبار المقاومة الأرضية بالـ Megger على دوائر الإنارة والقوى |  | H | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 34: نوعية ودرجة عزل الكابلات مطابقة |  | R | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 35: تثبيت كوابل التغذية بأجسام الأجهزة باستخدام Cable Glands |  | W | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 36: أعمدة الإنارة الخارجية: المظهر والاستدارة والجلفنة وسمك العمود والقاعدة والصواميل والارتفاع ومطابقة العينة |  | W | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 37: الشكل المعماري لأعمدة الإنارة ورأسيتها |  | W | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 38: محتويات باب الكشف بالعمود: الروزتة وبار الأرضي |  | W | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 39: قياس شدة الإضاءة للكشافات المركبة على الأعمدة |  | H | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 40: الاختبارات وقراءات العدادات وملاءمة التغذية لمواصفات المصنع |  | H | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 41: قاعدة المولد ومجاري الكابلات وعوازل الاهتزاز وطريقة التثبيت |  | W | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 42: استلام مولدات الطوارئ وتشغيلها وتجربتها والتوريد حسب المعتمد |  | H | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 43: إجراء الاختبارات حسب الكود المصري بنفس الترتيب المحدد من الاستمرارية حتى تشغيل الحمل الكلي |  | H | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 44: اختبارات شبكة الهاتف بعد التنفيذ على الخطوط بين نقاط التوزيع وكباين التوزيع |  | H | ص 301
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 45: نظام الحماية من الصواعق: جودة تثبيت رأس الإبر ومانعة الصواعق وأبعادها أعلى السطح |  | W | ص 302
T355 | HAND | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 46: الأرضي العام: جودة اتصال موصلات التأريض بالأرضي العام |  | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 1: مطابقة الأجهزة والمواد والأجراس والكواشف للمعتمد |  | R | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 2: نوعية الكواشف وملاءمتها للفراغ والمسافات بينها |  | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 3: عدم تركيب كواشف الحرارة بالقرب من فتحات التكييف والتهوية | المسافة بين الكاشف ومخرج الهواء لا تقل عن 1 م | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 4: ملاءمة الكاشف للوظيفة ولدرجة حرارة الحيز القصوى |  | R | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 5: تركيب كواشف الدخان قرب مسارات راجع التكييف والتهوية | يفضل | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 6: اختبار بعض الكواشف أثناء الاستلام ومتابعة نظام التشغيل |  | H | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 7: اختبار كواشف الحرارة بتسليط مجفف شعر حتى تستجيب وكواشف الدخان بالغاز المضغوط aerosol |  | H | ص 302 | مصحح بعد التدقيق
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 8: فحص كل العمليات التي تقوم بها لوحة التحكم |  | H | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 9: ملصق رسم تمثيلي Mimic Diagram بجوار لوحة الإنذار |  | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 10: تشغيل النظام بعد التيار وتشغيل كل مناطق الحريق | عنصر أو عنصران على الأقل من كل منطقة | H | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 11: فحص التجهيزات ومطابقتها للمخططات ومراجعة دوائر الأجراس والاختبار الوظيفي |  | H | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 12: كتابة مناطق وأماكن الكواشف في لوحة منفصلة بجانب اللوحة وتسليم Schematic Diagram للنظام |  | R | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 13: تشغيل وبرمجة جهاز النداء الآلي auto dialer عند توفر خاصية ZERO للهاتف |  | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 14: تأريض لوحة الإنذار ولوحات الإطفاء |  | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 15: مفتاح إيقاف الغاز من النوع القابل للكبس |  | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 16: ترتيب مناطق الحريق في اللوحة حسب الموقع المنفذ |  | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 17: الكشف داخل اللوحة: لا إشارات خطأ والأسلاك مرتبة ومشبوكة جيدا |  | W | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 18: عند فك أي كاشف تعطي اللوحة إشارة Fault على الـ Zone المعني |  | H | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 19: تشغيل جميع الأزرار اليدوية manual call points |  | H | ص 302
T356 | HAND | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 20: مواسير النظام: المدفونة PVC والظاهرة EMT |  | W | ص 302
T357 | HAND | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | بعد التنفيذ | بند 1: مطابقة أماكن وقدرة السماعات للمخططات |  | R | ص 302
T357 | HAND | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | بعد التنفيذ | بند 2: فحص التوصيلات |  | W | ص 303 | مصحح بعد التدقيق
T357 | HAND | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | بعد التنفيذ | بند 3: اختبار كفاءة النظام في التشغيل |  | H | ص 303 | مصحح بعد التدقيق
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 1: النباتات مطابقة للشروط والمواصفات في الأنواع والأسماء والأطوال والأقطار |  | R | ص 303
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 2: استبعاد النباتات الميتة والشاذة وضعيفة النمو واستبدالها على حساب المقاول |  | W | ص 303
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 3: تماثل النباتات لكل نوع في الارتفاع والنمو والتفرع |  | W | ص 303
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | قبل التنفيذ | بند 4: الزراعة قبل الاستلام الابتدائي بفترة كافية للتأكد من التأقلم |  | R | ص 303
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 5: النباتات سليمة خالية من الأمراض والآفات والحشرات |  | W | ص 303
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 6: إزالة النموات غير المرغوبة والشاذة السرطانات |  | W | ص 303
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 7: إزالة الأفرع الميتة والتالفة والمصابة |  | W | ص 303
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 8: تحديد نمو النباتات وتشجيع الإزهار |  | W | ص 303
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 9: مراجعة الشكل والتوزيع والمسافات بين الشجيرات حسب المخططات |  | W | ص 303
T358 | HAND | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 10: غرز سنادين صلبين على جانبي جذع النبات WOOD BRACE |  | W | ص 303
T359 | HAND | محضر الاستلام الابتدائي | مستندات | تحرير المحضر بحضور ممثلي المشرف والمقاول وتوقيع ممثلي المقاول والمشرف والمالك | 3 ممثلين لكل طرف | R | ص 304
T359 | HAND | محضر الاستلام الابتدائي | مستندات | إرفاق بيان الملاحظات بقيمتين لكل ملاحظة: قيمة معلقة وقيمة مخصومة |  | R | ص 304
T359 | HAND | محضر الاستلام الابتدائي | مستندات | تحديد يوم وتاريخ الاستلام الابتدائي صراحة في المحضر |  | R | ص 304
T359 | HAND | محضر الاستلام الابتدائي | مستندات | توزيع المحضر: الأصل للمالك وصورة للمشرف وصورة للمقاول |  | R | ص 304
T360 | HAND | محضر الاستلام النهائي | مستندات | إثبات إصلاح المقاول للملاحظات التي ظهرت بالأعمال وتحديد تاريخ الاستلام النهائي وتوقيع ممثلي الأطراف الثلاثة | 3 أسماء لكل طرف | R | ص 307
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | تعريف: الاستلام النهائي ينقل تبعة العمل للمالك ولا يضمن المقاول العيوب الظاهرة التي كان يمكن كشفها بالفحص العادي، ويبدأ الضمان العشري ويتحلل المقاول من الضمان التعاقدي |  | R | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | بند 1: اطلاع اللجنة على محضر الاستلام الابتدائي وملاحظاته والتأكد من تلافيها ودراسة باقي وثائق المشروع |  | R | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | قبل التنفيذ | بند 2: أغلب أعضاء لجنة الاستلام النهائي ممن شاركوا في لجنة الابتدائي | يفضل | R | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | بند 3: التأكد من انتهاء فترة الصيانة | سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي | R | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 4: مرور اللجنة على كل أجزاء المشروع ومعاينة الأعمال وإجراء الاختبارات الضرورية واختبار الأداء الوظيفي |  | H | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 5: عند وجود عيوب أو نواقص بسبب سوء التنفيذ يعتبر المحضر محضر معاينة ويخطر المقاول المالك ثانية بعد إنهاء الملاحظات |  | H | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 6: الفصل بين عيوب سوء الاستعمال والتشغيل Fair Wear and Tear التي لا يتحملها المقاول وعيوب سوء التنفيذ |  | R | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | بند 7: بعد التصديق على المحضر صرف التأمين النهائي أو رد خطاب الضمان البنكي خلال المدة المتفق عليها بالعقد |  | R | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | بند 8: تأجيل الاستلام النهائي عند إخلال المقاول بالتزاماته خاصة ضمان الأعمال لحين تنفيذها | الكود المصري لأعمال الإنارة فقرة 10-5 | H | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 9: عند تقصير المقاول في الإصلاحات بعد إنذاره كتابيا تخصم التكاليف من التأمين النهائي أو المستحقات مع مصاريف إدارية | مهلة 15 يوما كحد أقصى ما لم تحدد المستندات أقل، مصاريف إدارية 10%، فقرة 10-2 | R | ص 305
T361 | HAND | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 10: اختبار الثقة للتكييف المركزي إن وجد بعد الاختبار والضبط والموازنة قبل الاستلام النهائي | تشغيل دائم 30 يوما خلال عام الضمان | H | ص 305
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 1: هبوط في أرضيات الحجرات والساحات العامة | لا يوجد عيب | H | ص 306
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 2: رشح بأسقف دورات المياه والأسطح (هام) | لا يوجد عيب | H | ص 306
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 3: تكسير زوايا بلاط الأرضيات الناتج عن عدم ملء كامل مسطح البلاطة بالمونة | لا يوجد عيب | W | ص 306
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 4: تشققات مائلة أو أفقية بالجدران | لا يوجد عيب | H | ص 306
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 5: انتفاخات في خطوط التقاء السقف بالجدار | لا يوجد عيب | W | ص 306
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 6: تصدع الأسقف الداخلية والأسطح السفلية للبلاطات | لا يوجد عيب | H | ص 306
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 7: شروخ بالكمرات والأعمدة أو ظهور حديد التسليح في أي منطقة | لا يوجد عيب | H | ص 306
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 8: سوء حالة مرافق وتجهيزات المبنى | لا يوجد عيب | W | ص 306
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 9: تسريبات من وصلات الصرف والتغذية والأجهزة الصحية | لا يوجد عيب | H | ص 306
T362 | HAND | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 10: عيوب في اللياسة وتربيع المباني: تطبيل البياض وشروخ بين المباني والعناصر الإنشائية | لا يوجد عيب | W | ص 306
T363 | DET | فهرس الباب الثامن: التفاصيل القياسية | مستندات | فصول التفاصيل النموذجية: العناصر الإنشائية، المعمارية، توصيلات الأجهزة الصحية، مكافحة الحريق، التهوية والتكييف، التمديدات الكهربائية |  | R | ملف P2_085
T364 | DET | تفريد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات قرب الركائز حسب الجدول | حسب جدول الكانات | H | ص 311
T365 | DET | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | أثناء التنفيذ | تركيب كانات جانبية Lateral ties حسب الجدول |  | W | ص 312
T366 | DET | تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL | أثناء التنفيذ | الحديد الجانبي للكمرات الساقطة Drop beam فقط وليس للكمرات المسطحة Flat beam |  | W | ص 314
T367 | DET | كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات على جانبي العمود المزروع في الكمرة | إلزامي | H | ص 317
T368 | DET | توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing | أثناء التنفيذ | فحص تباعد الكانات في منطقة الحصر 2h قبل الصب | s ≤ min(d/4، 8db، 24db، 300 مم) | H | ص 320
T369 | DET | جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف | أثناء التنفيذ | اعتماد موقع الجراب وحديده الإضافي قبل الصب | ≥ 0.25 البحر الصافي و≥ 2 × عمق الكمرة من وجه العمود، و≥ عمق الكمرة من الكمرة المحمولة | H | ص 320 | مصحح بعد التدقيق
T370 | DET | تقابل كمرة ثانوية مع رئيسية | أثناء التنفيذ | حديد الثانوية العلوي والسفلي يمر فوق تسليح الكمرة الرئيسية الحاملة |  | W | ص 320
T371 | DET | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | القطاع متماثل حول المحور |  | W | ص 321
T371 | DET | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | عدد أسياخ الصف الثاني لا يزيد عن الصف الأول |  | W | ص 321
T371 | DET | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | كل سيخ في الصف الثاني فوق سيخ من الصف الأول رأسيا |  | W | ص 321
T371 | DET | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | لا يقل عن سيخين في كل صف |  | W | ص 321
T371 | DET | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | قفل الكانة في منطقة الضغط |  | W | ص 321
T371 | DET | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | الأسياخ في الأركان أولا والتوزيع متماثل |  | W | ص 322 | مصحح بعد التدقيق
T372 | DET | فتحات أفقية في الكمرات | أثناء التنفيذ | مراجعة موقع ومقاس وحديد الفتحات الأفقية في الكمرات قبل الصب | ≥ 600 مم و≥ D من وجه العمود | H | ص 323
T373 | DET | الكمرة المقلوبة مع بلاطة هوردي | أثناء التنفيذ | قطع شبكة التسليح عند الكمرة مع حديد موجب للأعصاب وسالب مستمر |  | W | ص 324
T374 | DET | كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams | أثناء التنفيذ | تراكب LAP للحديد المنحني عند تغير القطاع أو المنسوب وكانات إضافية على جانبي الدرجة |  | W | ص 325
T374 | DET | كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams | أثناء التنفيذ | الحديد الطولي والكانات مستمرة في الاتجاهين عند تقاطع Panelled Beams |  | W | ص 325
T375 | DET | قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing | أثناء التنفيذ | ترتيب الطبقات: الأولى أسياخ الأركان المستمرة وباقي المستمر أو الإضافي متماثل، والثانية باقي الإضافي متماثل |  | W | ص 326
T376 | DET | التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا | أثناء التنفيذ | وصلة تراكب الشد Tension lap splice خارج منطقة العمود |  | H | ص 326
T377 | DET | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | أثناء التنفيذ | عكس خطافات الكانات العرضية cross ties المتتالية 90° بالتبادل على الجوانب المتقابلة |  | W | ص 327
T377 | DET | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | أثناء التنفيذ | يجوز استبدال نمط الكانات بآخر يحقق الاشتراطات والكانة الماسية single-piece مقبولة |  | R | ص 327
T377 | DET | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | أثناء التنفيذ | في الأعمدة ذات الأسياخ المجمعة Bundles يراعى الغطاء الأدنى للحزمة وأقل مسافة صافية بين الحزم حسب جدول الشكل أ-34 مع سيخ وصلة عند الحاجة | ACI 318 | W | ص 327 | مضاف بعد التدقيق
T378 | DET | حوائط القص وفتحات حوائط المصعد | أثناء التنفيذ | الأقطار Diagonals في أركان الحوائط اختيارية لاحتجاز السوائل أو القص ويحددها المهندس |  | R | ص 328
T379 | DET | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | أثناء التنفيذ | عند زيادة حديد العمود السفلي عن العلوي تمد مساحة لا تقل عن مساحة العمود العلوي |  | W | ص 329
T379 | DET | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | أثناء التنفيذ | تمييز الحديد المنتهي والجديد بالتبادل عند وصلات الأعمدة |  | W | ص 329
T380 | DET | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | مستندات | كتابة تسليح العصب على المخطط بعدد وقطر لكل عصب مثل 1Ø12/rib و1Ø10/rib مع كمرات مخفية |  | R | ص 331
T381 | DET | الفتحات في البلاطات | أثناء التنفيذ | أخذ أبعاد الفتحات وتفاصيل الغطاء من المخططات الميكانيكية |  | R | ص 336
T382 | DET | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | وصلة حائط HC: لا شطف للألواح مع نيوبرين وارتكاز لا يقل عن 50 مم |  | H | ص 340
T382 | DET | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | سلم سابق الصنع: تسوية ذاتية عند البسطات وأشاير في أنابيب حقن ورقائق تسوية وفاصل مشغول |  | W | ص 340
T382 | DET | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | فحص طول ارتكاز ألواح HCS قبل الحقن | ≥ L/180 و≥ 50 مم | H | ص 339
T382 | DET | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | سدادات Dam cores للفجوات عند صب خرسانة داخل تجاويف HCS على كمرة خرسانية |  | W | ص 341
T382 | DET | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | ألواح لحام بالتبادل عند الأطراف للارتكاز على كمرة حديد أو بنتوءات |  | W | ص 341
T382 | DET | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | تعليق الأحمال من HCS: Expansion bolt مع سمك سفلي كاف، Toggle bolt للرأسي فقط، Hanger thru bolt للثقيل، Light straps للأسقف ومجاري الهواء |  | W | ص 342
T383 | DET | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم بعمود أو حائط وسطي: الحديد الرئيسي للدرج كابولي من الحائط أو العمود |  | W | ص 343
T383 | DET | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم بكمرات: الحديد الرئيسي للبلاطة عرضيا بين الكمرات |  | W | ص 343
T383 | DET | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم بلاطي: عمل مقص وتقاطع للحديد عند تقاطع البلاطة المائلة مع البسطة بدل الثني الداخلي |  | H | ص 344
T383 | DET | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم كابولي: الحديد الرئيسي في البسطة الكابولية حسب اتجاه العزوم |  | W | ص 345 | مصحح بعد التدقيق
T383 | DET | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | الركن الداخلي للسلم: فصل أسياخ الشد وعدم ثنيها حول الزاوية الداخلية |  | H | ص 345
T383 | DET | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | السلم الحلزوني: الحديد الطولي مستمر من الركيزة للسقف بدون وصلات مع عمل وصلة شد (تثبيت) في الركيزة، والحديد الثانوي على هيئة كانة مقفولة |  | H | ص 346 | مصحح بعد التدقيق
T383 | DET | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم المدخل بكمرة وسطية DET. BEAM: الدرجات كابولي على جانبي الكمرة الوسطية ويوضع حديدها الرئيسي علويا مستمرا فوق الكمرة | شكل أ-59 | W | ص 344 | مضاف بعد التدقيق
T384 | DET | بلاطات وافل ولاكمرية | أثناء التنفيذ | هبوط بلاطة الحمام في البلاطات المسطحة: تكسيح الحديد مع كانات في منطقة الهبوط وتراكب العلوي والسفلي |  | W | ص 349
T385 | DET | الحوائط الساندة | أثناء التنفيذ | كلبسات بين شبكتي الحائط لحفظ السمك وكراسي لحفظ الحديد العلوي للقاعدة |  | W | ص 351
T386 | DET | جراب يخترق حائط خزان | أثناء التنفيذ | شفة مانعة للتسرب Puddle flange ملحومة بالماسورة داخل سمك الحائط (جهة الوجه الداخلي في الشكل أ-74) |  | H | ص 352 | مصحح بعد التدقيق
T386 | DET | جراب يخترق حائط خزان | أثناء التنفيذ | شريط عزل مائي وعزل ملفوف حول الماسورة من الخارج وماستيك من الداخل والخارج مع حماية خارجية |  | W | ص 352
T387 | DET | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية | أثناء التنفيذ | غشاء عزل ذاتي اللصق مع لوح حماية من جهة التربة |  | H | ص 353
T388 | DET | خزان أرضي وغرفة ترسيب | أثناء التنفيذ | عزل خارجي للجوانب والقاع وطبقة حماية وشطفات داخلية في الأركان |  | W | ص 354
T388 | DET | خزان أرضي وغرفة ترسيب | أثناء التنفيذ | الوجه الداخلي لخزان المياه يدهن بمادة غير منفذة للماء، والعزل الخارجي ملفوف على الجوانب والقاع مع طبقة حماية من الخارج | شكل أ-77 | W | ص 354 | مضاف بعد التدقيق
T389 | DET | تسليح الإطارات الخرسانية | أثناء التنفيذ | حديد قطري في ركن الإطار عند العزم الفاتح للزاوية مع تكسيح |  | H | ص 355
T389 | DET | تسليح الإطارات الخرسانية | أثناء التنفيذ | إطار بكابولي: العلوي مستمر فوق العمود إلى الكابولي |  | W | ص 356
T389 | DET | تسليح الإطارات الخرسانية | أثناء التنفيذ | ركن إطار مع عنصر رابط: علوي الكمرة ينزل في العمود وحديد العمود الخارجي يلتف في الكمرة |  | W | ص 356
T390 | DET | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | مستندات | مراجعة المخططات المعمارية وShop drawings بحيث لا تقل مقاسات الفراغات والأثاث عن الحدود الدنيا | الجداول (ب-1) إلى (ب-7) | R | ص 369
T391 | DET | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | أثناء التنفيذ | في البحر القصير المحصور بين بحرين أكبر يمد التسليح العلوي مستمرا بطول البحر القصير لاحتمال انعكاس العزم | شكل أ-8 | H | ص 315 | مضاف بعد التدقيق

## Lists
رمز التخصص | اسم التخصص | الإصدار | نتيجة IR | نوع النقطة | تصنيف NCR | مصدر NCR | فئة السبب الجذري | نوع التقديم | كود الاعتماد | نتيجة الاختبار
GEN | إجراءات عامة ومستندات | R0 | مقبول | H | جوهري Major | IR | العمالة والمهارة | مخطط تنفيذي SD | A | ناجح
SITE | استلام الموقع والجسات | R1 | مقبول بملاحظات | W | ثانوي Minor | اختبار | المواد | مادة MAR | B | فاشل
SOIL | حفر وإحلال وردم | R2 | مرفوض | R |  | MIR | المعدات | طريقة تنفيذ MS | C
PILE | خوازيق | R3 |  |  |  | تدقيق | طريقة التنفيذ | مورد أو مقاول باطن | D
CONC | خرسانة ومواد واختبارات | R4 |  |  |  | ملاحظة المالك | القياس والفحص | خلطة تصميمية
FORM | شدات ونجارة مسلحة | R5 |  |  |  | أخرى | التصميم والمستندات | ITP
REBAR | حديد تسليح | [5 empty] | الظروف البيئية | برنامج زمني
SLAB | أسقف خاصة | [5 empty] | الإدارة والتخطيط | As built
TANK | خزانات وبيارات | [6 empty] | أخرى
STEEL | منشآت معدنية وأسوار
ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك
MAS | مباني بلوك وطوب
PLAS | لياسة وبياض
WP | عزل مائي وحراري
TILE | بلاط ورخام وتكسيات
CEIL | أسقف مستعارة
WOOD | نجارة معمارية
METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات
PAINT | دهانات وإيبوكسي
PLUMB | صحي وتغذية وصرف
ELEC | كهرباء
FIRE | حريق وإنذار
HVAC | تكييف وتهوية
LIFT | مصاعد
HAND | تسليم ابتدائي ونهائي
DET | تفاصيل قياسية