## Index
دليل الجودة والإشراف والاستلام للمباني
مستخلص منظم من كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني (م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018)، 486 صفحة مقروءة بالكامل
الشركة | Arab Creators for Engineering Consultancy (ACE)
المشروع | اسم المشروع
إعداد | م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
التاريخ | 2026-10-05
الورقة | المحتوى | عدد الصفوف
ITP_Checklists | بنود الفحص والاستلام لكل بند أعمال (قبل، أثناء، بعد) مع نقاط التوقف H/W/R وعمود حالة | 3839
Tolerances | الأرقام والتفاوتات المسموحة والاشتراطات الرقمية | 2012
Tests | الاختبارات والمعدلات ومعايير القبول (ITP) | 323
Measurement | طرق القياس والحصر ووصف بنود المقايسة | 81
BOQ_Template | مقايسة حية: مواد + عمالة + معدات، مباشر، غير مباشر، ربح، سعر بيع
Contract_Clauses | التزامات الأطراف بصياغة جاهزة لبنود العقود | 226
Common_Mistakes | الأخطاء الشائعة في التنفيذ والتصميم والتصحيح | 282
Forms_Index | النماذج والمحاضر الواردة بالكتاب وحقولها | 83
Trade_Summary | ملخص عدد البنود لكل تخصص (معادلات حية)
Logs | سجلات طلبات الاستلام IR واعتماد المواد MIR وعدم المطابقة NCR
Print_Form | محضر استلام قابل للطباعة يمتلئ تلقائيا باختيار البند
Book_TOC | فهرس أبواب الكتاب | 150
دلالة الألوان: أزرق على خلفية صفراء = مدخلات، أسود = معادلات وبيانات، أخضر = معادلات مرتبطة بأوراق أخرى.
H = نقطة توقف لا يستمر العمل قبل استلام المهندس، W = نقطة شهود، R = مراجعة سجلات ومستندات.
عمود (يراجع) في التفاوتات يعني قيمة غير واضحة في المسح أو خطأ طباعي محتمل في الكتاب، تراجع على الكود المعتمد بالمشروع قبل إدراجها في عقد.
قيم الكتاب مرجعية من الكود المصري وACI وASTM وSBC، والمرجع الملزم دائما هو مواصفات العقد والكود السعودي SBC المعتمد.
بنود القياس بمصدر (ممارسة) استنتاج تحريري وليست نصا من الكتاب.

## Print_Form
محضر استلام قابل للطباعة
اختر البند من الخلية C4 فتمتلئ بنود الفحص تلقائيا من ورقة ITP_Checklists.
البند / المحضر |  | تجهيز الموقع Mobilization
المشروع |  | اسم المشروع |  | الشركة | Arab Creators for Engineering Consultancy (ACE)
المقاول |  |  |  | رقم IR
الموقع / المنسوب |  |  |  | التاريخ
م | المرحلة | بند الفحص | معيار القبول | نقطة | مطابق | غير مطابق | ملاحظات
1 | قبل التنفيذ | مراجعة جهد التربة بتقرير المقاول مع تقرير المالك السابق، وعند الاختلاف يعاد تصميم الأساسات ويعتمد من المالك (ص 8) |  | H |  |  |  | 5
2 | مستندات | التأكد من تقديم خطاب الضمان الابتدائي (Bid Bond) للمشروع (ص 8) |  | R |  |  |  | 6
3 | مستندات | التأكد من وثائق التأمين ضد جميع أخطار المقاولات حتى الاستلام الابتدائي (ص 8) |  | R |  |  |  | 7
4 | قبل التنفيذ | عمل ميزانية شبكية للموقع واعتمادها من المهندس المشرف (ص 8) |  | H |  |  |  | 8
5 | قبل التنفيذ | تحديد منسوب قاع الحفر من أوطى نقطة أو المتوسط حسب تقرير التربة واعتماده (ص 8) |  | H |  |  |  | 9
6 | قبل التنفيذ | اعتماد كروكي موقع عام يحدد أماكن تشوين الحديد والأسمنت وخزانات مياه التشغيل ومكاتب المهندسين ومسارات المناورة (ص 8) |  | R |  |  |  | 10
7 | قبل التنفيذ | تنفيذ سور مؤقت Temporary Fencing حول حدود الملكية ورفرفة كافية بعد الحفر واحتياطات الأمن والسلامة (ص 8) |  | W |  |  |  | 11
8 | قبل التنفيذ | تركيب لوحة تعريفية للمشروع حسب متطلبات المالك في مكان مضاء ظاهر (ص 8) |  | W |  |  |  | 12
9 | قبل التنفيذ | توفير مواقف سيارات ومكاتب مهندسين وفنيين وورش صيانة وتصنيع حديد ومخازن مواد وتمهيد الطرق الداخلية (ص 8) |  | W |  |  |  | 13
10 | قبل التنفيذ | تجهيز غرفة عينات بالموقع لحفظ العينات المعتمدة في أكياس شفافة مغلفة حتى الاستلام الابتدائي (ص 8) |  | W |  |  |  | 14
11 | قبل التنفيذ | تحديد أماكن المعدات الأساسية Tower Cranes لتغطية أغلب المنشآت دون تعارض مع المجاورين (ص 8) |  | R |  |  |  | 15
12 | قبل التنفيذ | توفير مكان لطعام العمالة بمياه شرب ومناضد ومقاعد وأكياس نفايات وحاوية معدنية (ص 8) |  | W |  |  |  | 16
13 | قبل التنفيذ | توصيل خدمات الموقع (مياه وكهرباء) على حساب المقاول ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (ص 8) |  | R |  |  |  | 17
14 | قبل التنفيذ | تنظيم حركة المعدات باتجاه واحد One Way Traffic ومدخل ومخرج منفصلين (ص 8) |  | R |  |  |  | 18
15 | قبل التنفيذ | عقد اجتماع أمن وسلامة في البداية واستلام خطة السلامة Safety Plan من المقاول (ص 9) |  | H |  |  |  | 19
16 | مستندات | وضع نظام ثابت لضبط المستندات وتبادلها يوميا وتوفير الأجهزة (فاكس، كمبيوتر، إنترنت) (ص 9) |  | R |  |  |  | 20
17 | مستندات | تحديد قنوات الاتصال بين المستويات والاتفاق على طريقة إصدار المراسلات وتوزيعها (ص 9) |  | R |  |  |  | 21
18 | قبل التنفيذ | توفير اللوحات الإرشادية Temporary Signboard ونظام التخلص من المخلفات وفق الاشتراطات البيئية (ص 9) |  | W |  |  |  | 22
19 | قبل التنفيذ | وضع نظام ثابت لتصاريح دخول وخروج المعدات والمواد (ص 9) |  | R |  |  |  | 23
20 | قبل التنفيذ | توفير هواتف وعناوين الشرطة والمستشفيات والإسعاف والإطفاء القريبة (ص 9) |  | R |  |  |  | 24
21 | مستندات | تقديم برنامج زمني ومالي بطريقة CPM محمل بالتكاليف للمشاريع الهامة أو Bar Chart للمشاريع البسيطة (ص 9) |  | R |  |  |  | 25
22 | مستندات | تقديم جدول توريدات Procurement Schedule يشمل تقديم واعتماد العينات وأوامر التوريد والوصول وجدول التقديمات (ص 9) |  | R |  |  |  | 26
23 | قبل التنفيذ | استكشاف مسارات كابلات الكهرباء والاتصالات المحتملة في نطاق الحفر (ص 9) |  | H |  |  |  | 27
24 | قبل التنفيذ | اعتماد العينات والمواد والموردين والمصانع قبل تنفيذ البنود بمدة كافية (ص 9) |  | H |  |  |  | 28
25 | قبل التنفيذ | اعتماد مخطط الموقع العام (أماكن المباني، خزانات المياه، بيارات الصرف، المناسيب والصفر المعماري) (ص 9) |  | H |  |  |  | 29
26 | قبل التنفيذ | ضبط مناسيب الموقع العام أعلى من الأسفلت الخارجي حسب التنظيم ورفع مناسيب مطابق الصرف وأماكن الخدمات وتقديم المخطط للاعتماد (ص 9) |  | R |  |  |  | 30
27 | مستندات | مراجعة كراسة الشروط العامة والخاصة وجدول الكميات (ص 9) |  | R |  |  |  | 31
28 | قبل التنفيذ | مراجعة مديرية الكهرباء وتحديد غرفة الكهرباء والمحولات بأقرب مكان لمصدر التيار قبل اعتماد مخطط الموقع (ص 9) |  | R |  |  |  | 32
29 | قبل التنفيذ | مراجعة مصلحة المياه والصرف لتحديد مخرج الصرف والمطبق المستقبل ومصدر التغذية (ص 10) |  | R |  |  |  | 33
30 | قبل التنفيذ | معايرة جميع الأجهزة المساحية خاصة ميزان القائمة قبل البدء وإحضار شهادة مطابقة أو توريد أجهزة حديثة معايرة (ص 10) | شهادة معايرة حديثة | R |  |  |  | 34
31 | مستندات | تقديم جدول مقاولي الباطن والموردين والمنتجات والعلامات التجارية والمصانع والأنظمة المقترحة للاعتماد قبل أي تعاقد (ص 10) |  | H |  |  |  | 35
32 | قبل التنفيذ | تقديم واعتماد الأسمنت وحديد التسليح (النوع، المصدر، شهادة معتمدة) مع الاختبارات اللازمة (ص 10) |  | H |  |  |  | 36
33 | قبل التنفيذ | دراسة المخططات بكل التخصصات ومطابقتها ومعرفة الكود المستخدم في التصميم (ACI، BS، المصري) وتفاصيل الوصلات طبقه (ص 10) |  | R |  |  |  | 37
34 | مستندات | حصر جميع الأعمال ومطابقتها مع الجداول وإعداد جداول زيادات ووفورات حسب المخططات التنفيذية واعتمادها من المالك (ص 10) |  | R |  |  |  | 38
35 | قبل التنفيذ | تصميم خلطات جميع أنواع الخرسانة من مكتب مواد متخصص مع الاختبارات، والخلط بالأوزان (ص 10) | 3 خلطات تصميمية لكل رتبة | H |  |  |  | 39
36 | مستندات | تقديم تقارير يومية تشمل التاريخ والأعمال الجارية والعمالة والمعدات والتشوينات والطقس والزيارات (ص 10) |  | R |  |  |  | 40
37 | أثناء التنفيذ | عقد اجتماعات أسبوعية في يوم ثابت بين الاستشاري والمقاول (ص 11) | أسبوعيا | R |  |  |  | 41
38 | قبل التنفيذ | عقد محضر تنسيق Preparing Meeting قبل أي بند جديد للاشتراطات والمواصفات ومراحل التسليم (ص 11) |  | H |  |  |  | 42
39 | قبل التنفيذ | دراسة المخاطر المحتملة والطرق الفنية المقترحة لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع في اجتماع الأمن والسلامة الافتتاحي (ص 9) |  | R |  |  |  | 165
40 | مستندات | تقديم تقرير تربة من مكتب متخصص بواسطة المقاول يحدد جهد التربة وعمق الحفر وصلاحية ناتج الحفر للردم ومنسوب المياه الجوفية وطريقة النزح والشدادات والإحلال والغطاء الخرساني ونوع الأسمنت (ص 8) |  | R |  |  |  | 186
عدد البنود |  | 40
نتيجة الاستلام: ☐ مقبول ☐ مقبول بملاحظات ☐ مرفوض ويعاد التقديم
مهندس المقاول |  | مهندس الإشراف (الاستشاري) | مدير المشروع
الاسم والتوقيع والتاريخ: |  | الاسم والتوقيع والتاريخ: | الاسم والتوقيع والتاريخ:

## ITP_Checklists
بنود الفحص والاستلام (ITP Checklists)
المصدر: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. صياغة ملخصة، المرجع برقم صفحة الكتاب.
م | الكود | التخصص | البند / المحضر | المرحلة | بند الفحص | معيار القبول | نقطة | المرجع | الحالة | ملاحظات | مفتاح
1 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | مراجعة جهد التربة بتقرير المقاول مع تقرير المالك السابق، وعند الاختلاف يعاد تصميم الأساسات ويعتمد من المالك |  | H | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦1
2 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | التأكد من تقديم خطاب الضمان الابتدائي (Bid Bond) للمشروع |  | R | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦2
3 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | التأكد من وثائق التأمين ضد جميع أخطار المقاولات حتى الاستلام الابتدائي |  | R | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦3
4 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | عمل ميزانية شبكية للموقع واعتمادها من المهندس المشرف |  | H | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦4
5 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تحديد منسوب قاع الحفر من أوطى نقطة أو المتوسط حسب تقرير التربة واعتماده |  | H | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦5
6 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | اعتماد كروكي موقع عام يحدد أماكن تشوين الحديد والأسمنت وخزانات مياه التشغيل ومكاتب المهندسين ومسارات المناورة |  | R | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦6
7 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تنفيذ سور مؤقت Temporary Fencing حول حدود الملكية ورفرفة كافية بعد الحفر واحتياطات الأمن والسلامة |  | W | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦7
8 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تركيب لوحة تعريفية للمشروع حسب متطلبات المالك في مكان مضاء ظاهر |  | W | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦8
9 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توفير مواقف سيارات ومكاتب مهندسين وفنيين وورش صيانة وتصنيع حديد ومخازن مواد وتمهيد الطرق الداخلية |  | W | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦9
10 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تجهيز غرفة عينات بالموقع لحفظ العينات المعتمدة في أكياس شفافة مغلفة حتى الاستلام الابتدائي |  | W | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦10
11 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تحديد أماكن المعدات الأساسية Tower Cranes لتغطية أغلب المنشآت دون تعارض مع المجاورين |  | R | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦11
12 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توفير مكان لطعام العمالة بمياه شرب ومناضد ومقاعد وأكياس نفايات وحاوية معدنية |  | W | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦12
13 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توصيل خدمات الموقع (مياه وكهرباء) على حساب المقاول ما لم ينص العقد على خلاف ذلك |  | R | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦13
14 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تنظيم حركة المعدات باتجاه واحد One Way Traffic ومدخل ومخرج منفصلين |  | R | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦14
15 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | عقد اجتماع أمن وسلامة في البداية واستلام خطة السلامة Safety Plan من المقاول |  | H | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦15
16 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | وضع نظام ثابت لضبط المستندات وتبادلها يوميا وتوفير الأجهزة (فاكس، كمبيوتر، إنترنت) |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦16
17 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تحديد قنوات الاتصال بين المستويات والاتفاق على طريقة إصدار المراسلات وتوزيعها |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦17
18 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توفير اللوحات الإرشادية Temporary Signboard ونظام التخلص من المخلفات وفق الاشتراطات البيئية |  | W | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦18
19 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | وضع نظام ثابت لتصاريح دخول وخروج المعدات والمواد |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦19
20 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | توفير هواتف وعناوين الشرطة والمستشفيات والإسعاف والإطفاء القريبة |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦20
21 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم برنامج زمني ومالي بطريقة CPM محمل بالتكاليف للمشاريع الهامة أو Bar Chart للمشاريع البسيطة |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦21
22 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم جدول توريدات Procurement Schedule يشمل تقديم واعتماد العينات وأوامر التوريد والوصول وجدول التقديمات |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦22
23 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | استكشاف مسارات كابلات الكهرباء والاتصالات المحتملة في نطاق الحفر |  | H | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦23
24 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | اعتماد العينات والمواد والموردين والمصانع قبل تنفيذ البنود بمدة كافية |  | H | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦24
25 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | اعتماد مخطط الموقع العام (أماكن المباني، خزانات المياه، بيارات الصرف، المناسيب والصفر المعماري) |  | H | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦25
26 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | ضبط مناسيب الموقع العام أعلى من الأسفلت الخارجي حسب التنظيم ورفع مناسيب مطابق الصرف وأماكن الخدمات وتقديم المخطط للاعتماد |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦26
27 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | مراجعة كراسة الشروط العامة والخاصة وجدول الكميات |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦27
28 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | مراجعة مديرية الكهرباء وتحديد غرفة الكهرباء والمحولات بأقرب مكان لمصدر التيار قبل اعتماد مخطط الموقع |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦28
29 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | مراجعة مصلحة المياه والصرف لتحديد مخرج الصرف والمطبق المستقبل ومصدر التغذية |  | R | ص 10 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦29
30 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | معايرة جميع الأجهزة المساحية خاصة ميزان القائمة قبل البدء وإحضار شهادة مطابقة أو توريد أجهزة حديثة معايرة | شهادة معايرة حديثة | R | ص 10 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦30
31 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم جدول مقاولي الباطن والموردين والمنتجات والعلامات التجارية والمصانع والأنظمة المقترحة للاعتماد قبل أي تعاقد |  | H | ص 10 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦31
32 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تقديم واعتماد الأسمنت وحديد التسليح (النوع، المصدر، شهادة معتمدة) مع الاختبارات اللازمة |  | H | ص 10 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦32
33 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | دراسة المخططات بكل التخصصات ومطابقتها ومعرفة الكود المستخدم في التصميم (ACI، BS، المصري) وتفاصيل الوصلات طبقه |  | R | ص 10 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦33
34 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | حصر جميع الأعمال ومطابقتها مع الجداول وإعداد جداول زيادات ووفورات حسب المخططات التنفيذية واعتمادها من المالك |  | R | ص 10 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦34
35 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | تصميم خلطات جميع أنواع الخرسانة من مكتب مواد متخصص مع الاختبارات، والخلط بالأوزان | 3 خلطات تصميمية لكل رتبة | H | ص 10 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦35
36 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم تقارير يومية تشمل التاريخ والأعمال الجارية والعمالة والمعدات والتشوينات والطقس والزيارات |  | R | ص 10 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦36
37 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | أثناء التنفيذ | عقد اجتماعات أسبوعية في يوم ثابت بين الاستشاري والمقاول | أسبوعيا | R | ص 11 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦37
38 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | عقد محضر تنسيق Preparing Meeting قبل أي بند جديد للاشتراطات والمواصفات ومراحل التسليم |  | H | ص 11 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦38
39 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | وجود كل الأبعاد والمناسيب واتجاه الشمال على كل المخططات |  | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦1
40 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | الموقع العام يبين حدود الأرض وموقع البناء ونسبته والمجاورين والمواقف والمداخل وعروض الشوارع والارتدادات ومناسيب الأرضيات والتشطيب واتجاهات صرف الأمطار |  | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦2
41 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | المساقط الأفقية بالأبعاد والمناسيب ومقياس الرسم وجداول التشطيبات ونماذج الأبواب والشبابيك |  | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦3
42 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | الواجهات كاملة بالارتفاعات ونوع النهو |  | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦4
43 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | القطاعات (أحدها مار بالدرج) توضح مواد التشطيب والأبعاد والمناسيب |  | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦5
44 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | التفاصيل المعمارية ومتطلبات المباني الخاصة (مناظير ومجسمات) |  | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦6
45 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مطابقة التصميم لأنظمة البناء (الارتفاعات، الاستخدام، الارتدادات، نسبة البناء، المواقف، خط التنظيم) |  | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦7
46 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مراجعة الفواصل الزلزالية مع الإنشائي عند عدم انتظام المسقط شكلا أو تحميلا أو اختلاف الارتفاعات أو تباين طبقة التأسيس أو اختلاف الجساءة أو زيادة الطول | فرق ارتفاع أكثر من 6 م أو طول أكثر من 50 م | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦8
47 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | تنفيذ الفاصل الزلزالي بحائطين متجاورين وتقسيم الأشكال غير المنتظمة (T, L, U, H) لكتل منتظمة |  | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦9
48 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | فواصل حرارية عند تعدي الأبعاد المذكورة في الكود |  | R | ص 17 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦10
49 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | دراسة اتجاه الشمس ووضع المباني والإضاءة الطبيعية والصناعية والتهوية |  | R | ص 18 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦11
50 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | تدقيق مساحات وعروض الفراغات والممرات والسلالم والأبواب والنوافذ |  | R | ص 18 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦12
51 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | ملاءمة المداخل والمخارج لحركة السير |  | R | ص 18 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦13
52 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | ترك مسافة فاصلة بين الباب وبداية السلم | 90 سم على الأقل | R | ص 18 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦14
53 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | إخراج المخططات: القطاعات وسماكات الخطوط والملاحظات وترقيم اللوحات وكروكي الموقع والشمال والعناوين والإملاء وخط موحد وعنوان اللوحة واسم المشروع ورقمها |  | R | ص 18 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦15
54 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مطابقة المعماري مع الإنشائي في المحاور والأبعاد ومواقع واتجاهات الأعمدة وتوفير الخصوصية للمجاورين |  | R | ص 20 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦16
55 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مراجعة الواجهات (الإسقاط، المواد، الألوان) بما يلائم الطابع المعماري للمنطقة |  | R | ص 21 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦17
56 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | أحد القطاعات يمر بالسلم مع عدد وقياس الدرجات وبئر المصعد |  | R | ص 22 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦18
57 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | المشاريع المهمة (مستشفيات، فنادق، قصور، معامل): تدقيق المخططات مع مخطط فرش الأثاث والمعدات |  | R | ص 22 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦19
58 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | تدقيق المعماري مع الكهروميكانيكي: المناور shafts وارتفاع الأسقف المستعارة |  | R | ص 22 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦20
59 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | تدقيق المساقط مع القطاعات والتفاصيل وجداول الكميات BOQ وشروط العطاء |  | R | ص 22 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦21
60 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مطابقة أبعاد الفراغات للحدود الدنيا في اللوائح واشتراطات الجهات الخاصة (سجون، مستشفيات، مدارس) |  | R | ص 22 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦22
61 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مخطط الموقع العام مساحيا: إحداثيات الزوايا منسوبة لنقاط B.M ونقاط التثليث مربوطة بنقاط مرجع واتجاه الشمال |  | R | ص 22 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦23
62 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مخطط الموقع العام: كنتور وأبعاد القطعة وأقطارها وزواياها وحدود الشوارع وعروضها وحالتها وخطوط الخدمات | فترة الكنتور 1.0 م أو أقل | R | ص 22 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦24
63 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مخطط الموقع العام معماريا: الحدود والأرصفة والشوارع ومناسيبها والمداخل والارتدادات وشكل البناء ومناسيبه مربوطة بمنسوب الشارع ومسافات التوقيع |  | R | ص 23 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦25
64 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مستندات | مخطط المواقف: الممرات والأبعاد والعدد والترقيم |  | R | ص 23 |  |  | مراجعة المخططات المعمارية¦26
65 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات المباني التعليمية | مستندات | الإضاءة من يسار الطلاب وتوجيه الفصول شمالا أو غربا ولا نوافذ في مؤخرة الفصل |  | R | ص 20 |  |  | اشتراطات المباني التعليمية¦1
66 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات المباني التعليمية | مستندات | باب الفصل من الأمام بجوار المدرس والمراحيض والمباول في الاتجاه الشرقي أو الجنوبي لتجنب الروائح |  | R | ص 20 |  |  | اشتراطات المباني التعليمية¦2
67 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | وجود مخططات الأساسات والميد والجدران الاستنادية والأعمدة بالمحاور والأبعاد |  | R | ص 23 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦1
68 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | تسليح الأسقف والسلالم مع جداول التسليح وتفاصيل القطاعات |  | R | ص 23 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦2
69 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الخزان الأرضي وخزانات التجميع والعلوية بالتسليح وطبقات العزل الداخلية والخارجية، والبيارة بالتسليح والعزل، والأسوار بالتسليح |  | R | ص 23 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦3
70 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | التفاصيل العامة والخاصة وتقرير التربة والمذكرة الحسابية |  | R | ص 23 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦4
71 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخطط ملاحظات إنشائية: إجهاد الخرسانة ونوع الحديد والأحمال الحية والميتة وعدد الأدوار والاستعمالات وأوزان القواطع |  | R | ص 23 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦5
72 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | رسومات الأساسات تبين منسوب التأسيس والإجهاد المسموح للتربة ونوع وسمك الإحلال ونوع الخوازيق وحملها وأماكن ومواصفات العزل وعدد الأدوار (كود مصري 2007 فقرة 7-2-2-3) |  | R | ص 23 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦6
73 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | بيان موقع المشروع على الخريطة الزلزالية والخصائص الزلزالية للتربة ومعامل أهمية المنشأ |  | R | ص 23 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦7
74 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الأحمال الحية والميتة حسب نوع المبنى وأحمال الرياح والزلازل |  | R | ص 24 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦8
75 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | تدقيق الإنشائي مع الكهروميكانيكي: تقاطع الدكت مع Drop Beams وفتحات البلاطات ومسارات Cable Tray وخطوط مياه الحريق |  | R | ص 24 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦9
76 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة أبعاد القطاعات في الجداول مقابل المسقط (قواعد، أعمدة، ميدات، كمرات، بلاطات) |  | R | ص 24 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦10
77 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة تصميم الأساسات حسب الجسات التأكيدية (الإجهاد الفعلي، نوع وعمق التأسيس، العزل عند ارتفاع المياه الجوفية) |  | R | ص 24 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦11
78 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مطابقة الإنشائي مع المعماري (المحاور، المناسيب، الواجهات، التهبيط) |  | R | ص 24 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦12
79 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الملاحظات الإنشائية: إجهاد التربة وخضوع الحديد وطريقة عزل القواعد والغطاء والمسافات بين القضبان وتقسيط الكانات |  | R | ص 24 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦13
80 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة النوتة التصميمية: الاتزان تحت الأحمال الرأسية والجانبية وكفاية القطاعات وحالات التشغيل (شروخ، انحناءات، اهتزاز) |  | R | ص 24 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦14
81 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة اختيار الخرسانة (كثيفة، غطاء كاف للصدأ والعزل والحريق) وعزل الرطوبة |  | R | ص 24 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦15
82 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة البلاطات والأعصاب والسلالم والقشريات والكمرات والميدات العميقة والشدادات والأعمدة وجدران القص وجدران الأدراج والمصاعد |  | R | ص 24 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦16
83 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مراجعة القواعد المنفصلة والمستمرة واللبشة والجدران الاستنادية والخوازيق وهاماتها والخزانات والبيارة، وأن القيم المحسوبة مدونة بدقة |  | R | ص 25 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦17
84 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخطط المحاور والأعمدة: مقياس الرسم والأبعاد ومطابقتها للمعماري وأبعاد الأعمدة من المحاور ومواقع الجدران الخرسانية والتسميات وفواصل التمدد وجداول الأعمدة | 1:100 على الأقل، تفاصيل الأعمدة 1:10 | R | ص 25 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦18
85 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخططات الأساسات: أبعاد القواعد من المحاور في اتجاهين وتسمياتها وجدول التسليح (عادية ومسلحة، طولي وعرضي، صندوقي) والتفاصيل بمسقط وقطاعين |  | R | ص 25 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦19
86 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخططات الأساسات: القواعد المشتركة والمستمرة وتفريد الحديد والشدادات والميدات عند أخذ الزلازل وجدول الميدات العميقة |  | R | ص 25 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦20
87 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | التأكد من بادئ السلم ومراجعته مع المعماري في اتجاه الصعود |  | R | ص 25 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦21
88 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | ملاحظات الأساسات: إجهاد الخرسانة العادية والمسلحة وخضوع الحديد وإجهاد التربة ومنسوب التأسيس وعدد الأدوار |  | R | ص 25 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦22
89 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | سمك القاعدة المسلحة المنفصلة أو المتصلة (كود مصري 2007) | 30 سم على الأقل ولا يقل عن البعد الأصغر للعمود | R | ص 25 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦23
90 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | سمك هامات الخوازيق | 40 سم على الأقل | R | ص 25 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦24
91 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | المخططات التنفيذية للخوازيق: النوع والقطر والطول وحمولة التشغيل الآمنة والتسليح والكانات والمقاومة المميزة والغطاء ورتبة الحديد ونوع وكمية الأسمنت |  | R | ص 25 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦25
92 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | مخطط توزيع الخوازيق والمسافات بين المحاور مع ترقيم الخوازيق |  | R | ص 26 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦26
93 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | البلاطات المصمتة: السمك واختلاف المناسيب والامتداد واتجاه وقيمة التسليح الرئيسي والثانوي والسفلي والعلوي |  | R | ص 26 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦27
94 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | في حالة كمرة تحمل أخرى ترسم الحاملة كاملة والمحمولة تقف على وجهها |  | R | ص 26 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦28
95 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | تخفيض منسوب بلاطات الحمامات والمطابخ | 15 سم على الأقل أو حسب الحاجة | R | ص 26 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦29
96 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | قطاعات للبلاطات الخاصة (الكابولية) |  | R | ص 26 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦30
97 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الأعصاب الهوردي: التسمية والقطاعات والتسليح ونوع وأوزان البلوك والعدد والسمك والمستمرة وعرض المصمت واتجاه الأعصاب وجدول التسليح والتفاصيل |  | R | ص 26 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦31
98 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الكمرات: التسمية (الساقطة تختلف عن المدفونة) وجدول التسليح وتفريد الحديد والغطاء وأماكن التكسيح والركوب وأقطار الثني وتغير مسافات الكانات وتفاصيل الكمرات الخاصة |  | R | ص 26 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦32
99 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | الفتحات في البلاطات: المكان والشكل والأبعاد وكفايتها للخدمات وتسليح محيطها |  | R | ص 26 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦33
100 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | السلالم: الموقع بين المحاور واتجاه الصعود طبقا للمعماري (يفضل عكس عقارب الساعة) والسماكة والتسليح والقطاعات ومناسيب البسطة |  | R | ص 26 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦34
101 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | القشريات وجدران القص والكمرات العميقة: السماكة والأبعاد والتسليح والتفاصيل والشناكل والغطاء وملاحظات التنفيذ |  | R | ص 27 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦35
102 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مستندات | القطاعات التفصيلية لاستكمال وصف السقف والمناسيب (السقف، بسطات السلالم، الخزانات، الدروة، أشكال الواجهات) |  | R | ص 27 |  |  | مراجعة المخططات الإنشائية¦36
103 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | مطابقة التخصصات في لوحة واحدة بمقياس مكبر وخطوط ملونة وBlocks لكل خدمة لرصد التعارض |  | R | ص 32 |  |  | التنسيق بين مخططات المشروع¦1
104 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | الإنشائي مع الكهروميكانيكي: الدكت مقابل Drop Beams والفتحات وCable Tray وخطوط مياه الحريق |  | R | ص 33 |  |  | التنسيق بين مخططات المشروع¦2
105 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | المعماري مع الكهروميكانيكي: المناور وارتفاع الأسقف المستعارة |  | R | ص 33 |  |  | التنسيق بين مخططات المشروع¦3
106 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | الإنشائي (أبعاد الأعمدة والأساسات، الكمرات الساقطة، سماكة البلاطة والميدة الأرضية) مع جدول التسليح والمقاطع المعمارية |  | R | ص 33 |  |  | التنسيق بين مخططات المشروع¦4
107 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | البحث عن أي تعارض Clash (عمود مع فتحة شباك، كمرة تمنع مرور الأشخاص، مواسير أرضية بلا ميل) |  | R | ص 33 |  |  | التنسيق بين مخططات المشروع¦5
108 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | مطابقة أماكن وأبعاد الفتحات والمناور بالأدوار المتكررة بين المعماري والإنشائي |  | R | ص 33 |  |  | التنسيق بين مخططات المشروع¦6
109 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | مطابقة المساقط مع القطاعات والتفاصيل وBOQ وشروط العطاء |  | R | ص 33 |  |  | التنسيق بين مخططات المشروع¦7
110 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | المواقع الكبيرة: دمج مناسيب الأرض الطبيعية مع مخطط تشطيب الموقع لدراسة الحفر والردم وتصريف الأمطار |  | R | ص 33 |  |  | التنسيق بين مخططات المشروع¦8
111 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | مستندات | العمل في الموقع على النسخ المطبوعة المعتمدة وقراءة الملاحظات وتنفيذها وتحديث المخططات طبقا لها |  | R | ص 33 |  |  | التنسيق بين مخططات المشروع¦9
112 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | البرنامج يحقق أهداف المالك المرحلية وسهولة المتابعة ومطابقة التسلسل لأسلوب التنفيذ ورصد المعوقات ودرجة تفصيل مناسبة |  | R | ص 34 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦1
113 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | بيان المعوقات المطلوب من المهندس أو المالك حلها والمعلومات المطلوبة |  | R | ص 34 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦2
114 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | بيان المهام الهامة: تجهيز الموقع، اعتماد وتوريد وفحص المواد، المخططات التنفيذية والعينات، التداخلات، الاختبارات، التشغيل التجريبي، التسليم الابتدائي، النظافة والإخلاء |  | R | ص 34 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦3
115 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | برنامج زمني ومالي بطريقة CPM محمل بالتكاليف والموارد للمشاريع الهامة |  | R | ص 34 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦4
116 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | تحميل كل نشاط بموارده (ساعات العمالة والإشراف والمعدات الرئيسية والمواد) |  | R | ص 34 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦5
117 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | ربط مواعيد توريد المواد بالبرنامج خاصة لبنود المسار الحرج |  | R | ص 34 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦6
118 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | ورقة Method Statement لكل بند تحدد المعدات وأسلوب التنفيذ وأنواع وأعداد أطقم العمل |  | R | ص 34 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦7
119 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | WBS تشمل Preliminaries وMaterial Submittal وShop Drawings وSubcontractors Approval وكل نطاق العمل، ويفضل موافقتها لتقسيمات BOQ |  | R | ص 35 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦8
120 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | وجود Activity Codes حتى مع WBS تفصيلية للفلاتر والتقارير |  | R | ص 35 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦9
121 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | النشاط لا يضم أعمالا غير مترابطة (مثل الحفر مع الخرسانة العادية) والمدد متوافقة مع الموارد |  | R | ص 35 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦10
122 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | مدة أي نشاط | أسبوعان أو أقل عموما | R | ص 35 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦11
123 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | مراجعة العلاقات ومنطق المسار الحرج ونسبة الأنشطة الحرجة | 60% أو أقل يفضل | R | ص 35 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦12
124 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | التحقق من الوصف المعتمد ونوع النشاط Task Dependent عدا Milestone وLevel of Effort |  | R | ص 35 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦13
125 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | التقويم: الإجازات الأسبوعية والسنوية والمناسبات والتقويم الافتراضي صحيح |  | R | ص 35 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦14
126 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | تاريخ البداية حسب محضر تسليم الموقع وتاريخ النهاية يستوفي المدة التعاقدية |  | R | ص 35 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦15
127 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | إسناد الموارد (Manpower, Machines, Materials) ومراجعة Resource Loading وHistograms وAllocation وLeveling |  | R | ص 35 إلى 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦16
128 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | منحنى S-Curve للتقدم الافتراضي وأوزان الأنشطة Weighting لمراقبة التقدم |  | R | ص 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦17
129 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | التدفق النقدي Cash Flow مطابق لقدرة المالك التمويلية خاصة في مشاريع Lump Sum |  | R | ص 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦18
130 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | Milestones مطابقة للعقد |  | R | ص 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦19
131 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | طباعة عمود Total Float وربط الأنشطة ذات الفلوت العالي جدا بلاحق أو Constraint | لا أنشطة بدون لاحقة | R | ص 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦20
132 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | فحص Negative Total Float كمؤشر لقيود غير صحيحة |  | R | ص 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦21
133 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | تقليل Constraints لتجنب مشاكل التحديث والعوم السالب |  | R | ص 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦22
134 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | Lags لها معنى تنفيذي (مثل انتظار المعالجة بعد الصب) ولا يسمح بها بلا سبب |  | R | ص 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦23
135 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | تحديث دوري ببيانات فعلية من مصادر موثوقة يشمل الموارد والتكلفة | أسبوعيا مثلا | R | ص 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦24
136 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | سرد المخاطر الرئيسية المحتملة لكل مرحلة ووسائل الوقاية وأوقاتها والمسؤول عنها |  | R | ص 36 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦25
137 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مستندات | برامج تفصيلية مستخرجة من العام لمقاولي الباطن (Bar Chart مبسط) ولأقسام المشتريات والتعاقدات |  | R | ص 37 |  |  | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني¦26
138 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | برنامج سلامة يشمل كل الخطوات والاحتياطات مع مرونة للطوارئ ونسخة للمهندس المشرف |  | R | ص 37 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦1
139 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | قبل التنفيذ | سور مؤقت يحمي العاملين والمارة والطرق والسيارات والجيران وتأمين طرق الوصول |  | R | ص 37 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦2
140 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | توفير أجهزة الحماية الشخصية حسب الأخطار: خوذ، أحذية، نظارات، قفازات، أقنعة، كمامات، حماية السمع، الوقاية من الغاز |  | W | ص 37 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦3
141 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | قبل التنفيذ | عيادة أو صندوق إسعافات أولية وطريقة نقل المصابين |  | R | ص 37 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦4
142 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | تفويض مهندس أو مشرف سلامة من مدير المشروع حسب حجم المشروع |  | R | ص 37 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦5
143 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | نسخة دائمة من برنامج السلامة بالموقع وأدوات تمكن المفتشين الرسميين من الكشف |  | R | ص 37 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦6
144 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | بيئة العمل: المرافق الصحية وتخزين المواد والوقاية من الحرائق وأماكن الطعام |  | W | ص 37 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦7
145 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | قبل التنفيذ | اجتماع عند البدء وبداية كل مرحلة لتحليل المخاطر واستلام تحليل كامل للمخاطر قبل أي مرحلة |  | R | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦8
146 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | تقرير فوري للجهات الرسمية عند أي حادث وفاة وتحقيق بلجنة تضم المقاول ومنع العبث بمسرح الحادث |  | R | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦9
147 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | تنبيه وتدريب العمال على المخاطر في الأماكن المحصورة واستخدام الأقنعة وأجهزة التنفس |  | W | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦10
148 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | عدم تشغيل المعدات الثقيلة إلا بعامل مؤهل أو تحت إشراف شخص مؤهل |  | W | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦11
149 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | سجلات تقارير وإشعارات إصابات العمل والأمراض المهنية حسب النماذج الرسمية |  | R | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦12
150 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | مستندات | التأكد من وثائق التأمين ضد جميع أخطار المقاولات طبقا للعقد |  | R | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦13
151 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | السقالات على أرضية صلبة مستوية وألواح خالية من المعوقات وفحص يومي | معدنية إذا زاد المبنى عن دورين | W | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦14
152 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | حظر استخدام أقفاص الآلات والمعدات لرفع الأشخاص |  | W | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦15
153 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | تخزين السوائل سريعة الاشتعال بعيدا عن العمالة ومصادر الحريق في مخازن بلافتات تحذيرية |  | W | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦16
154 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | واقيات على آلات القطع والدوارة (منشار، صاروخ) |  | W | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦17
155 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | تشغيل الروافع بمحترفين بشهادة مهنية وفي حدود حمولتها التصميمية |  | W | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦18
156 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | أثناء التنفيذ | الكابلات الكهربائية المؤقتة مدفونة ومعزولة وبمقطع كاف للأحمال |  | W | ص 38 |  |  | خطة الأمن والسلامة للمشروع¦19
157 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | حواجز حماية على أطراف السقوف وحول المناور والفتحات وتقفيل فراغات المناور وبئر المصاعد | ارتفاع الحاجز 0.85 م على الأقل | H | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦1
158 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أحزمة أمان للعاملين على السقف مربوطة بأجزاء ثابتة |  | W | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦2
159 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | السلامة أثناء التركيب: منع الحركة أسفل المنطقة، درابزين، أحزمة، حمولة الرافعة وأسلاكها، Trailasafe، Air Mat، Hole Covers |  | H | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦1
160 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | قدرة الأوناش ومناسبتها لأوزان العناصر |  | H | ص 148 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦1
161 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | قبل التنفيذ | دراسة المخاطر المحتملة والطرق الفنية المقترحة لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع في اجتماع الأمن والسلامة الافتتاحي |  | R | ص 9 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦39
162 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | مستندات | عمل الارتدادات حسب الجهات المنظمة |  | R | ص 19 |  |  | اشتراطات بلدية دبي¦1
163 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | معاينة مشتركة للموقع بين المقاول ومهندس المالك والتأكد من خلوه من العوائق التي تمنع البدء |  | H | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦1
164 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | تحديد موقع كل منشأ على رسم الموقع العام بأبعاده ومحاوره وعلاقته بالمنشآت الأخرى |  | R | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦2
165 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | إظهار العوائق والمخلفات (مبان، أشجار، أساسات قديمة) وحصر كمياتها ونوعها تمهيدا لإزالتها |  | R | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦3
166 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | تحديد ومعاينة النقاط المساحية الأساسية Benchmarks و Control Points |  | W | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦4
167 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التحقق من اتجاه الشمال واتجاه القبلة |  | W | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦5
168 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | دراسة احتمال السيول الدائمة أو الموسمية ووجود أودية طبيعية أو صناعية لصرفها ومراجعة معالجتها في التصميم |  | R | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦6
169 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | تثبيت منسوب الصفر المعماري (روبير Bench Mark) في مكان ثابت آمن بالاتفاق مع مهندس المالك ونقله لأماكن متفرقة ظاهرة |  | H | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦7
170 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التأكد من وجود كافة التراخيص والموافقات قبل البدء ومن صلاحية الموقع جيولوجيا |  | H | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦8
171 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | مراجعة أبعاد الموقع مع صك الملكية وتحديد الأركان وتوقيع نقاط وحدود المباني |  | H | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦9
172 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | ربط المشروع بمناسيب الشوارع المحيطة وبالمرافق العامة (مياه، صرف، كهرباء، غاز) |  | R | ص 7 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦10
173 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التأكد من استكمال جميع المتطلبات القانونية والموافقات الحكومية لبدء المشروع |  | R | ص 8 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦11
174 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | دراسة موقع المشروع على الخريطة الزلزالية واتخاذ احتياطات المناطق الزلزالية |  | R | ص 8 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦12
175 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التعرف على الظروف المناخية (اتجاه الشمس، الأمطار، الرياح) |  | R | ص 8 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦13
176 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | الاستفادة من تجارب المنشآت المجاورة للتنبؤ بالمشاكل ومناسيب المياه الجوفية |  | R | ص 8 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦14
177 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | دراسة علاقة المنشأ الجديد بالمباني المجاورة وطريقة حمايتها من تأثير الحفر |  | R | ص 11 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦15
178 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | قبل التنفيذ | التأكد أن الخدمات أو التوصيلات الإجبارية المارة بأرض المشروع تمر فوق منسوب الأساسات وفي خنادق لسهولة الصيانة |  | R | ص 11 |  |  | استلام الموقع وفحصه¦16
179 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | مستندات | تحرير محضر تسليم الموقع مرفقا به صك الملكية ورخصة البناء وما يجب الحفاظ عليه وتسليمه في نهاية المشروع وتاريخ التسليم | 3 نسخ | R | ص 7 |  |  | محضر تسليم الموقع¦1
180 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | مستندات | عند وجود عوائق تمنع التسليم يحرر محضر بالعوائق ويحدد موعد آخر للتسليم |  | R | ص 7 |  |  | محضر تسليم الموقع¦2
181 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | قبل التنفيذ | عدم تغيير أو نقل نقاط التحكم Benchmarks إلا بموافقة كتابية مسبقة من المالك أو من ينوب عنه |  | H | ص 7 |  |  | محضر تسليم الموقع¦3
182 | SITE | استلام الموقع والجسات | تجهيز الموقع Mobilization | مستندات | تقديم تقرير تربة من مكتب متخصص بواسطة المقاول يحدد جهد التربة وعمق الحفر وصلاحية ناتج الحفر للردم ومنسوب المياه الجوفية وطريقة النزح والشدادات والإحلال والغطاء الخرساني ونوع الأسمنت |  | R | ص 8 |  |  | تجهيز الموقع Mobilization¦40
183 | SITE | استلام الموقع والجسات | مناسيب الموقع العام | قبل التنفيذ | توحيد مناسيب المباني وتبليطات الموقع لأقل حفر وردم والاستغناء عن الحوائط الساندة ما أمكن |  | R | ص 10 |  |  | مناسيب الموقع العام¦1
184 | SITE | استلام الموقع والجسات | مناسيب الموقع العام | قبل التنفيذ | دراسة المقاول للمناسيب ومواقع الخدمات التي سيربط بها المشروع وتقديم اقتراحاته للاستشاري |  | R | ص 9 |  |  | مناسيب الموقع العام¦2
185 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | التواجد والإشراف المباشر أثناء عمل الجسات |  | W | ص 11 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦1
186 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | تحديد الصفر المعماري ونسب أعماق الجسات إليه |  | W | ص 11 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦2
187 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | تحديد أماكن وعدد الجسات على كروكي الموقع أو المخطط العام داخل حدود المباني وتوقيعها بالإحداثيات بجهاز Total Station | داخل حدود المباني | H | ص 11 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦3
188 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | عمل الجسات داخل مسطحات المباني وليس بالموقع العام |  | H | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦4
189 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | رصد أي تكهفات Caves خاصة في المشاريع الكبيرة |  | W | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦5
190 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | ذكر النطاق الزلزالي وتصنيف التربة زلزاليا |  | R | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦6
191 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | معاينة الموقع وملاحظة المباني القائمة أو الردميات والإلمام بتاريخ استعمالات الموقع |  | R | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦7
192 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | تصوير المعدات والعمالة أثناء الجسات وربط الصور بمعالم محددة بالموقع |  | R | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦8
193 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | معاينة العينات المستخرجة بالكور |  | W | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦9
194 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | معاينة واستلام عدد وأماكن الجسات ومطابقتها للمخطط |  | H | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦10
195 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | استلام عمق الجسات بعد المواسير وأطوالها داخل الجسة | حسب الأعماق المطلوبة | H | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦11
196 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | عمل اختبار الاختراق القياسي SPT |  | W | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦12
197 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أثناء التنفيذ | عند وجود مياه جوفية تغطي منسوب الأساسات يتضمن التقرير توصيات النزح أثناء الحفر وطريقة العزل |  | R | ص 12 |  |  | الإشراف على عمل الجسات¦13
198 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الإداري: تعريف الجهة الطالبة والمالكة وخطاب التكليف أو بيانات العقد والاستشاري العام والمقاول |  | R | ص 12 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦1
199 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم التمهيدي: الغرض والمجال وحدود الصلاحية ونوع الاستكشاف (أولي أو تفصيلي) |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦2
200 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم التمهيدي: وصف المنشآت على مخطط موقع بمساحة كل منشأ وعدد طوابقه واستخدامه والتوصية بنوع الأساسات لكل وحدة |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦3
201 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الفني العام: جغرافية الموقع والمنشآت المجاورة والهيدرولوجيا والجيولوجيا |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦4
202 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الفني العام: الحالة الديناميكية (نشاط زلزالي، حركة نقل ثقيلة) ومناطق عدم الاتزان وخبرات المشاريع السابقة والمعلومات المساحية |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦5
203 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الجيوتقني: أسلوب التنفيذ ونوع الجسات ومواصفات الماكينات وطريقة الحفر وأخذ العينات |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦6
204 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الجيوتقني: التحليل الكيميائي للمياه الجوفية والتربة |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦7
205 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الجيوتقني: أسلوب سند جوانب الحفر وخفض المياه ومنسوب المياه الجوفية ومعدل تغيره الزمني |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦8
206 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الجيوتقني: وصف وتتابع الطبقات ونتائج SPT أو الضغط المحوري لكل طبقة ومعامل RQD عند وجود صخر وقطاع طولي للجسات |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦9
207 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | القسم الاستشاري: توصيات نوع الأساسات وإجراءات التنفيذ وخفض المياه وتحسين التربة وتربة الإحلال وسلامة المنشآت المجاورة |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦10
208 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | اشتراطات عامة: اسم معد التقرير والمنشأة والمشاركين والتاريخ وقطاعات الجسات ولغة سليمة بمصطلحات الكود |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦11
209 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: قطاعات التربة للجسات بسماكات الطبقات |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦12
210 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: منسوب المياه الجوفية وأثره على تصميم وتنفيذ الأساسات |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦13
211 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: نوع التأسيس الاقتصادي المناسب والأعماق الصالحة للتأسيس |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦14
212 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: جهد التربة الآمن المسموح عند كل منسوب تأسيس مقترح |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦15
213 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: الهبوط الكلي والهبوط المتفاوت المسموح |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦16
214 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: توصيات حماية خرسانة الأساسات والعناصر تحت الأرض من الأملاح والكبريتات |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦17
215 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | النتائج: توصيات الحفر والردم والمواد المستخدمة ومصادرها وطرق نزح المياه ومعالجة مشاكل التربة |  | R | ص 13 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦18
216 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | الملاحق: سجلات الجسات boring logs ونتائج الاختبارات الحقلية والمعملية والمذكرات الحسابية والخرائط والصور |  | R | ص 14 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦19
217 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | الملاحق: مخطط موقع عام عليه الجسات بالإحداثيات داخل حدود المباني ومخطط حدود الملكية والمباني المجاورة |  | R | ص 14 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦20
218 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | إضافة مسارات قنوات التصريف المفتوحة التي قد تتأثر بأعمال الموقع (كود سعودي 300 فقرة 3-2/2/4) |  | R | ص 14 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦21
219 | SITE | استلام الموقع والجسات | مراجعة واعتماد تقرير التربة | مستندات | مراجعة عمق التأسيس بالتقرير ليكون تحت الأرض الطبيعية بقدر كاف للاستقرار وفق الحدود الدنيا بالكود |  | R | ص 14 |  |  | مراجعة واعتماد تقرير التربة¦22
220 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | أبعاد الخنزيرة أكبر من الحفر بمسافة تمنع تأثرها، تقاس بشريط صلب | رفرفة ≥ 2 م من كل جانب | W | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦1
221 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | شد خيط على الأضلاع للتأكد من استقامتها |  | W | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦2
222 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | تقوية الأضلاع بالخوابير أو الشكالات عند ارتفاعها والتثبيت خلف خلاف | التثبيت خلف خلاف على مسافة 50 سم تقريبا | W | ص 61 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦3
223 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | مراجعة أفقية كل ضلع بميزان القامة وأفقية الأضلاع عند أماكن الالتقاء |  | W | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦4
224 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | ضبط الزوايا القائمة بنظرية فيثاغورث | مثلث 3-4-5 | H | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦5
225 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | عدم وجود حركة في زوايا الالتقاء |  | W | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦6
226 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | عمل لوحة استلام على الأوتوكاد بكل الأبعاد بمقاسات محاور تراكمية أفقيا ورأسيا قبل الاستلام |  | R | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦7
227 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | قياس المسافات بين المحاور تراكميا بشريط صلب، وترقيم المحاور وتثبيت 3 مسامير الأوسط هو المحور مع رمزه |  | H | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦8
228 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | مراجعة حدود المبنى مع صك الملكية والموقع العام ووجود مسافة لقواعد الأسوار |  | H | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦9
229 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | التأكد من تطابق مركز العمود والقاعدة (C.G) |  | H | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦10
230 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | أثناء التنفيذ | عدم فك الخنزيرة إلا بعد صب أعمدة الدور الأرضي |  | W | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦11
231 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان القواعد بـ Total Station مباشرة، ثم رفع الأركان بعد التنفيذ وإسقاطها على مخطط الإحداثيات للتأكد من عدم الزحزحة أو الدوران |  | H | ص 61 إلى 62 |  |  | استلام الخنزيرة (Batter Boards)¦12
232 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | السور على حدود الملكية بمراجعة صك الملكية ورخصة البناء |  | R | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦1
233 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | الارتدادات حسب خط التنظيم واعتماد الجهة المختصة |  | R | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦2
234 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | تحديد أركان السور بمحطة الرصد بالإحداثيات أو التحشية في المشاريع الصغيرة |  | H | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦3
235 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | ميزانية شبكية على محور السور لمناسيب الأرض الطبيعية |  | W | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦4
236 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | تقسيط الباكيات بالتساوي ورسومات تفصيلية للمناسيب والقطاعات عند عدم توفر مخططات الواجهات |  | R | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦5
237 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | دراسة فروق المناسيب الداخلية والخارجية والحاجة لجدار ساند |  | R | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦6
238 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | فواصل رأسية بالسور | كل 12 م بحد أقصى للطوب الطفلي و9 م للأسمنتي أو الجيري | H | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦7
239 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | أعمدة وطبان خرسانة مسلحة للأسوار المستمرة أو العالية | كل 4 م أو حسب المخططات | H | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦8
240 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | طبان علوي مائل للخارج مع Drip Mould | بروز 5 سم | W | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦9
241 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | المناسيب المعتمدة نهائية للتشطيب الداخلي وأسفلت الطرق |  | R | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦10
242 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | الجار المباشر: قواعد جار لا تتعدى على ملكية الغير |  | R | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦11
243 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | الحائط الساند للجار بلا ردم من جهة الجار مع افتراض تشطيب الجار عند عادية القاعدة |  | R | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦12
244 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | واجهات السور تتشكل مع المناسيب ولا تقل في أوطى نقطة عن الارتفاع التصميمي |  | W | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦13
245 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | الطريق المستقبلي: خط وهمي لتشطيب الطريق المقترح حتى لا يردم السور |  | R | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦14
246 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | فتحات وأماكن البوابات ونوعها (مشاة وسيارات) |  | R | ص 148 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦15
247 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | عمود زاوية (أوتوليفون) عند تقابل الأضلاع |  | W | ص 148 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦16
248 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | التداخل في الأساسات الشريطية المتدرجة | ضعف سمك القاعدة أو 30 سم أيهما أكبر | H | ص 148 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦17
249 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | بعد التنفيذ | فواصل السور: تنظيف وملء بقضيب Back Rod وSealant وتغطية بشرائح ألومنيوم |  | W | ص 148 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦18
250 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | بعد التنفيذ | شعار المالك على المشغولات الحديدية أو اللياسة إن طلب |  | W | ص 148 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦19
251 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | ارتفاع السور السكني حسب لائحة بلدية دبي | 10 أقدام بحد أقصى | R | ص 148 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦20
252 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانتفاخية Expansive Soils | قبل التنفيذ | إحلال التربة الانتفاخية حسب درجة الانتفاش | 50 إلى 200 سم | H | ص 14 |  |  | التربة الانتفاخية Expansive Soils¦1
253 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانتفاخية Expansive Soils | قبل التنفيذ | منع وصول المياه السطحية وتسرب مياه المرافق لقاع الحفر |  | H | ص 14 |  |  | التربة الانتفاخية Expansive Soils¦2
254 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانتفاخية Expansive Soils | قبل التنفيذ | إبعاد الزراعة عن المبنى | 3 م على الأقل | H | ص 14 |  |  | التربة الانتفاخية Expansive Soils¦3
255 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانتفاخية Expansive Soils | قبل التنفيذ | بديل: أساسات تسمح بتمدد التربة Waffle Slab أو ما يوصي به التقرير |  | H | ص 14 |  |  | التربة الانتفاخية Expansive Soils¦4
256 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانهيارية Collapsing Soils | قبل التنفيذ | إزالة الطبقة الانهيارية أو الوصول لطبقات غير انهيارية بالخوازيق |  | H | ص 14 |  |  | التربة الانهيارية Collapsing Soils¦1
257 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانهيارية Collapsing Soils | قبل التنفيذ | تقليل وصول الماء بشبكة تصريف جيدة وطرق ري حديثة |  | H | ص 14 |  |  | التربة الانهيارية Collapsing Soils¦2
258 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانهيارية Collapsing Soils | قبل التنفيذ | تحسين كيميائي أو غمر التربة بالماء قبل البناء أو الدمك لزيادة الكثافة |  | H | ص 14 |  |  | التربة الانهيارية Collapsing Soils¦3
259 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة السبخة Sabkha | قبل التنفيذ | تحميل مسبق بأحمال مساوية أو أكبر من الأحمال المفترضة حتى أعلى هبوط ثم إزالتها ودمك التربة، أو تحسين كيميائي |  | H | ص 14 |  |  | التربة السبخة Sabkha¦1
260 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة السبخة Sabkha | قبل التنفيذ | مراعاة مقاومة الزلازل في المناطق النشطة |  | R | ص 14 |  |  | التربة السبخة Sabkha¦2
261 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | مستندات | مراجعة حقول تقرير تصنيف التربة ومصدر العينة ورقم الطبقة |  | R | ص 49 |  |  | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال¦1
262 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | قبل التنفيذ | مراجعة التحليل المنخلي وتصنيف التربة حسب ASTM D3282 (AASHTO) |  | R | ص 50 |  |  | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال¦2
263 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | قبل التنفيذ | اعتماد مادة الردم من المواد الملائمة ورفض غير الملائمة | GW, GP, GM, SM, SW, SP أو A-1, A-2, A-3 | H | ص 50 |  |  | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال¦3
264 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | قبل التنفيذ | عمل Standard وModified Proctor لعينة من تربة الموقع وتحديد γd max و OMC |  | W | ص 50 |  |  | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال¦4
265 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | أثناء التنفيذ | إدخال نتائج بروكتور المعملية لنفس العينة في جهاز الكثافة النووي أو اختبار Sand Cone |  | W | ص 50 |  |  | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال¦5
266 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | أثناء التنفيذ | اختبار دمك كل طبقة بالعدد المطلوب | 3 عينات لمبنى أقل من 300 م2، وعينة لكل 100 م2 للأكبر | H | ص 50 |  |  | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال¦6
267 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | مستندات | مراجعة بيانات التقرير مع رقم الطبقة ومكان أخذ العينات |  | R | ص 50 |  |  | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال¦7
268 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | أثناء التنفيذ | التحقق من نسبة الدمك المحققة | 95% إلى 100% | H | ص 50 |  |  | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال¦8
269 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | التأكد من خلو مكان الحفر من كابلات الكهرباء والتليفونات والصرف وخطوط الغاز واستخراج إفادة الجهات المختصة |  | H | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦1
270 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | اعتماد أسلوب سند جوانب الحفر بعد تقديم المقاول تصميماته للاستشاري بالرجوع لتقرير التربة |  | H | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦2
271 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | قراءة تقرير التربة كاملا وتطبيق توصياته (عمق الحفر، سند الجوانب، نزح المياه، سمك ونوع الإحلال، الشدادات) |  | R | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦3
272 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | إعداد قطاع رأسي بالمناسيب (قاع الحفر، سطح الإحلال، أكبر قاعدة مع الميدة، الميدات، الدور الأرضي) وتحديد أطوال الأشاير والوصلات |  | R | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦4
273 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | التأكد أن المسافة بين قاع الحفر وتشطيب الدور الأرضي كافية لقطاعات الأساسات والميدات |  | H | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦5
274 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | مراجعة إحداثيات أركان الحفر بإحداثيات النقاط الثابتة (الروبيرات) |  | H | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦6
275 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | عمل رفرفة أفقية في الحفر عند وجود طبقة إحلال (كود مصري تربة 1997 فقرة 5-2-2-4-2-ج) | لا تقل عن سمك طبقة الإحلال | H | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦7
276 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | تخطيط المبنى بدقة بمعرفة مهندس المقاول واعتماده من المهندس المباشر قبل البدء |  | H | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦8
277 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان الحفر بإحداثيات من مخطط الأساسات والمحاور بجهاز Total Station |  | W | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦9
278 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | المساجد: تحديد القبلة قبل الحفر بالاشتراك مع مندوب وزارة الأوقاف إن لم تراع في التصميم |  | H | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦10
279 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | أثناء التنفيذ | حواجز وأسيجة وإشارات تحذيرية وفوانيس مضاءة من الغروب للشروق عند الحفريات المجاورة للممرات والشوارع |  | W | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦11
280 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | أثناء التنفيذ | تغطية أو تسييج كل الآبار وحفر الاستكشاف وردمها فور انتهاء الغرض منها |  | W | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦12
281 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | قبل التنفيذ | عدم الحفر تحت منسوب قواعد وأساسات المباني المجاورة إلا بعد التدعيم |  | H | ص 55 |  |  | استلام أعمال الحفر¦13
282 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | حصر أساسات المباني المجاورة واتخاذ احتياطات تثبيتها قبل الحفر |  | R | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦1
283 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | مراجعة منسوب التأسيس مقابل اللوحات وأقرب روبير (Bench Mark) |  | W | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦2
284 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | عند ظهور صخر أو طبقة شديدة التماسك يُخطر المهندس المشرف لتحديد حجمها |  | H | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦3
285 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | الصخر المحتاج لتفجير: استخراج تراخيص الجهات الحكومية والتنفيذ بمقاول متخصص | حظر المتفجرات في نطاق 20 م من أي منشأ أو خط مياه أو كابل كهرباء | H | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦4
286 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | عدم وضع نواتج الحفر على مسافة أقل من عمق الحفر من حافته، ونقل التربة غير الصالحة للمقالب العمومية | مسافة التشوين ≥ عمق الحفر | W | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦5
287 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | دعم جوانب الحفر الخطرة أو عمل ميول حسب زاوية الاستقرار (Angle of Repose) | حسب جدول الميول الاسترشادية | W | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦6
288 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | تطهير قاع وجوانب الحفر ومراجعة الميول واستلام منسوب القاع أفقيا تماما |  | H | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦7
289 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | في المشاريع الكبيرة: إعادة توقيع إحداثيات محيط القواعد عند منسوب القاع والتأكد من الرفرفة الكافية، أو رفع نقاط محيط الحفر وإسقاطها على مخطط إحداثيات القواعد |  | H | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦8
290 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | مطابقة نوع التربة وتسلسل الطبقات مع تقرير التربة، ومخاطبة معد التقرير عند الاختلاف |  | H | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦9
291 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | ترك 15 سم فوق منسوب التأسيس تُحفر قبل صب القواعد بـ 24 ساعة، وإلا تُحفر 15 سم إضافية وتعوض بخرسانة عادية | 15 سم / 24 ساعة | H | ص 56 إلى 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦10
292 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | غمر القاع الرملي الجاف بالماء 24 ساعة ما لم يذكر تقرير التربة خلاف ذلك | 24 ساعة | W | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦11
293 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | التربة الانهيارية (Collapsing Soils): غمر بالماء قبل البناء مع الدمك لتقليل الهبوط |  | W | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦12
294 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | في البدروم والحوائط الاستنادية على المحيط: إضافة سمك البلوك ولفائف العزل الخارجي ومسافة عمل كافية خلف الحائط لأبعاد الحفر |  | R | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦13
295 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | عند انخفاض كثافة التربة الطبيعية: حرث السطح وتفتيته ورشه بالماء حتى المحتوى الأمثل ثم الدمك |  | W | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦14
296 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | القاع المختلط (جزء ردم وجزء طبيعي): كشط 300 مم وإعادة دمكه كأعمال الردم المجاورة | 300 مم | W | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦15
297 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | ظهور طبقة صخرية: كشف بالتخريم على كامل مسطح المبنى، وإزالتها كليا إن قل سمكها عن 40 سم حسب استشاري التربة | سمك < 40 سم يزال | H | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦16
298 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | اختبار بروكتر لتربة القاع ثم اختبار الدمك | ≥ 95%، عينة لكل 100 م2 | H | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦17
299 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | الدمك بهراسات هزازة طوليا وعرضيا حتى اختفاء أثر العجلات | 8-10 طن أدنى، المعتاد 25 طن | W | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦18
300 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | اختبار تحميل لوح (Plate Loading Test) في المنشآت الهامة عند طلبه |  | W | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦19
301 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | التأكد من أفقية القاع بميزان القامة وتجانس تربة التأسيس |  | W | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦20
302 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | الحفر الزائد أكثر من 30 سم يُردم بتربة إنشائية مصنفة مع الاختبارات أو بخرسانة عادية على حساب المقاول | > 30 سم | H | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦21
303 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | مبنى مجاور مؤسس على إحلال: عمل قصة مباني بكامل ارتفاع الإحلال لتجنب هروب إحلال الجار |  | W | ص 57 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦22
304 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | غرفة المصعد: التحقق من العمق الصافي من ظهر القاعدة حتى تشطيب الأرضي حسب المصنع، وتهبيط القاع عند عدم الكفاية | غالبا 1.2-1.7 م | R | ص 57 إلى 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦23
305 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | عند عدم وجود إحلال: دمك الأرض المتماسكة | 95% لسمك 30 سم على الأقل، 90% للطبقات السفلية | H | ص 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦24
306 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | لا يبدأ تنفيذ الأساسات إلا بعد نجاح الدمك، ويعاد الاختبار عند التأخير |  | H | ص 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦25
307 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | الحوائط الساندة: الحفر حتى الراسم العلوي لظفر الحائط فقط وعدم حفر التربة المجاورة لظفر القاعدة |  | W | ص 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦26
308 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | حماية الحفر من الأمطار والسيول وطفح الصرف بساتر ترابي على كامل المحيط |  | W | ص 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦27
309 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية: well points ومضخات وأحواض تجميع، نزح 24 ساعة يوميا أثناء الحفر والردم مع مولدات احتياطية | 24 ساعة يوميا | W | ص 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦28
310 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية المرتفعة: استمرار الخفض حتى تتغلب أوزان الأعمال المنفذة على الدفع العلوي | 1.5 × الدفع، أو وزن المنشأ يزيد 20% عن الدفع | H | ص 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦29
311 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | قبل التنفيذ | استخراج تصاريح صرف المياه الجوفية على شبكة الصرف العمومية |  | R | ص 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦30
312 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أثناء التنفيذ | التربة الانتفاشية: منع وصول المياه السطحية وتسريب المواسير، عزل أفقي ورأسي أو خندق زلط على المحيط، وإبعاد الزراعة والصرف والمياه عن المبنى مع عزلها واختبار الشبكات | ≥ 3 م | W | ص 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦31
313 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | ميل أسفل القواعد في الأراضي الصخرية، وإلا تنفذ أساسات متدرجة | ≤ 10% | H | ص 58 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦32
314 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بعد التنفيذ | التأسيس على صخر بمناسيب مختلفة: فرق المنسوب بين قاعدتين متجاورتين | ≤ نصف المسافة الأفقية بينهما | H | ص 56 |  |  | استلام أعمال الحفر والتأسيس¦33
315 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | تنفيذ كامل ارتفاع طبقة الإحلال كما في تقرير التربة والمخططات |  | R | ص 59 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦1
316 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | عدم توريد مواد الردم قبل موافقة كتابية من المهندس على المصدر والاختبارات |  | H | ص 59 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦2
317 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | الردم من محجر معتمد أو كسارات مرخصة أو محجر يفتحه المقاول |  | R | ص 60 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦3
318 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | اختبار العينات بمختبر معتمد وحفظ العينة المعتمدة بالموقع في كيس شفاف مختوم من المختبر لمطابقة التوريدات |  | R | ص 60 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦4
319 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | تشوين الردم خارج منطقة الإحلال وغمره بالماء حتى O.M.C أو أعلى قليلا تحسبا للبخر |  | W | ص 60 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦5
320 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | قبل التنفيذ | عدم بدء الفرد قبل وصول الرطوبة المناسبة واعتمادها من المهندس |  | H | ص 60 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦6
321 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | إضافة الماء بكميات قليلة بعد الفرد لمنع نزف الماء على السطح |  | W | ص 60 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦7
322 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | وضع علامات بأسياخ حديد على جوانب الحفر بمنسوب كل طبقة ورقمها، واستلام كل طبقة وسمكها ومنسوبها وتسجيله | سمك الطبقة 20-25 سم | H | ص 60 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦8
323 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | الدمك بهراسات هزازة مع تشغيل الهزاز | ≥ 8-10 طن، المعتاد 25 طن | W | ص 60 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦9
324 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | بعد التنفيذ | رفرفة الإحلال أفقيا خارج القاعدة | ≥ سمك طبقة الإحلال | H | ص 61 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦10
325 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | تركيب Geogrid بين طبقات الإحلال عند نص المواصفات عليه | ركوب 50 سم | W | ص 61 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦11
326 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | بعد التنفيذ | Plate Loading Test بعد الانتهاء لحساب الهبوط وقدرة التحمل، وعند عدم تحقق الإجهاد يرجع للاستشاري أو يعاد التصميم على الإجهاد الفعلي |  | H | ص 61 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦12
327 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أثناء التنفيذ | عند تعطل العمل: إعادة اختبار آخر طبقة ورشها ودمكها إن لزم |  | H | ص 61 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦13
328 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | بعد التنفيذ | التحكم في الرطوبة حول المبنى بالحواجز والصرف في التربة الانتفاشية |  | R | ص 61 |  |  | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات¦14
329 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | اعتماد تربة الردم وفق تقرير التربة، وإلا توريد تربة نظيفة بعد اعتمادها من مكتب تربة متخصص بتحليل منخلي وكيميائي |  | H | ص 93 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦1
330 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | موافقة كتابية من الاستشاري قبل البدء |  | H | ص 93 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦2
331 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تنظيف قاع الردم من الكتل الخرسانية وبقايا الأخشاب |  | W | ص 93 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦3
332 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | مستندات | تقرير تربة الردم: النوع والتصنيف والصلاحية والكثافة القصوى والمحتوى الأمثل ومنحنى الرطوبة والكثافة وتقارير Field density |  | R | ص 93 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦4
333 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | المواد المقبولة: ASTM D2487 (GW, GP, GM, SM, SW, SP) أو AASHTO M145 (A-1, A-2, A-3)، والجير والرماد المتطاير كمواد تثبيت |  | R | ص 93 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦5
334 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | المواد غير المقبولة: CH, CL, MH, PT, OH, OL وأي مادة غير معرفة كمقبولة |  | R | ص 93 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦6
335 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تشوين الردم خارج المنطقة وغمره بالماء حتى O.M.C أو أعلى قليلا |  | W | ص 93 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦7
336 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | استبعاد التربة ذات حد سيولة أو مجال لدونة مرتفع | LL ≤ 40%، PI ≤ 10% | H | ص 94 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦8
337 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | عدم البدء قبل الرطوبة المناسبة واعتماد المهندس |  | H | ص 94 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦9
338 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | استبعاد المواد الناعمة جدا وذات الاحتواء المائي المفرط أو قابلية الانتفاخ | المار من منخل 200 > 50% غير صالح | H | ص 94 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦10
339 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | بعض المواصفات تقصر الردم على A-1-a و A-1-b، وغالبا رمل نظيف متدرج |  | R | ص 94 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦11
340 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | خلو الردم من الصخور والحصى الكبير والمخلفات والمواد العضوية، ونسبة الناعم محدودة | حصى ≤ 80 مم، المار من منخل 200 (75 ميكرون) أقل من 15% بالوزن | H | ص 94 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦12
341 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تحديد سمك الطبقات وعددها ومنسوبها بعلامات على رقاب الأعمدة وترقيمها |  | H | ص 94 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦13
342 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | عينة مطابقة من التربة الموردة للعينة المعتمدة، والعدد والأماكن يحددها المهندس | كل 500 م3 على الأقل | R | ص 94 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦14
343 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | السلامة: معدات الردم ذات الإطارات بضوءين أمامي وخلفي وضوء للرجوع وصفارة تحذير تلقائية |  | W | ص 94 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦15
344 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | منشآت بردم في الاتجاهين: الردم بارتفاعات متساوية دون أن يسبق اتجاه الآخر |  | W | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦16
345 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | البدء من الأماكن الأعمق حتى يتوازى مع منسوب الطبقة المجاورة |  | W | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦17
346 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | استلام كل طبقة على حدة مع اختبار الدمك وتسجيل منسوبها ودليل على جانب الحفر | طبقات 25 سم، دمك ≥ 95% | H | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦18
347 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | سمك الطبقة حسب معدات الدمك | ≤ 250 مم معدات ثقيلة، ≤ 100 مم دكاكات يدوية | W | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦19
348 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | عدم الردم حول الحائط الاستنادي للبدروم قبل صب سقف البدروم |  | H | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦20
349 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | الحوائط الساندة: عدم الردم قبل بلوغ الخرسانة الجهد التصميمي |  | H | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦21
350 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | الحوائط الساندة: منع المعدات الثقيلة على مسافة أقل من ارتفاع الردم فوق الأساس، والدمك بدكاكة يدوية بمحرك | طبقات ≤ 150 مم | W | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦22
351 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | التربة الانتفاشية مع إحلال وبدروم: الردم حول حوائط البدروم بتربة غير منتفخة كالمستخدمة بالإحلال |  | H | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦23
352 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة رقاب الأعمدة والقواعد لاحتمال كسر الزوايا وترميم الحواف المكسورة وعزلها |  | W | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦24
353 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | الحوائط الساندة: استخدام معدات دمك يدوية |  | W | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦25
354 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | خلو الردم من كسر الخرسانة والبلوك والمخلفات العضوية والنباتية |  | W | ص 95 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦26
355 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | رفض الأتربة الغريبة والأحجار الكبيرة | أحجار > 15 سم مرفوضة | W | ص 95 إلى 96 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦27
356 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | منع إغراق طبقات الردم بالماء، وعند حدوثه يصرف المقاول الماء، ولا رص إلا بعد تأكد المهندس من بلوغ المحتوى المائي المحدد معمليا (Modified Proctor) |  | H | ص 96 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦28
357 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة مخططات الكهرباء والصرف: غرف ومواسير داخل الردم أسفل الميدات العلوية |  | R | ص 96 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦29
358 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | الردم حول الميدات: وجود طبقة ردم نظيفة (بلوكاج) بالزلط والحصى قبل منسوب بلاطة الأرضيات (SOG) |  | W | ص 96 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦30
359 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تنفيذ كل المسارات والمواسير أسفل أرضية المبنى (كابلات، صرف صحي، أمطار، تكييف) قبل الردم |  | H | ص 96 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦31
360 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | الردم حول الميدات العلوية: مراعاة سمك دكة العادية وتسليحها ومحتوى الأسمنت ومشمع بولي إيثيلين تحتها |  | R | ص 96 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦32
361 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | عدم ردم الطبقة الثانية إلا بعد نجاح نتائج الأولى |  | H | ص 96 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦33
362 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | قبل التنفيذ | اعتماد شركة متخصصة ذات خبرة في مكافحة النمل الأبيض تقدم ضمانا واعتماد المواد الكيميائية | ضمان غالبا 5-10 سنوات | R | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦1
363 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | الرش أسفل خرسانة الأرضيات (Slab-on-Grade) والميدات العلوية وحول المبنى |  | W | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦2
364 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | قبل التنفيذ | المادة الفعالة غالبا البرميثرين أو الكلوربيريفوس أو ما يقابلهما |  | R | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦3
365 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | نسبة تخفيف المادة المركزة بالماء حسب توصيات الصانع |  | W | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦4
366 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | قبل التنفيذ | التربة غير مبللة ونظيفة من الأخشاب والورق وأي مواد سيليلوزية |  | W | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦5
367 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | الرش بالدفع برشاش يعمل بالضغط |  | W | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦6
368 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | معدل الرش حسب الصانع | غالبا 5-6 لتر محلول/م2 | W | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦7
369 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | بعد التنفيذ | التغطية والصب مباشرة بعد الرش لعدم تطاير المواد | خلال 24 ساعة | H | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦8
370 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | تجنب الرش في الطقس الحار وأثناء الرياح أو توقع الأمطار |  | W | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦9
371 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | الرش عند فواصل التمدد والتحكم وحول مواسير الصحي والكهرباء المخترقة للأرضيات |  | W | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦10
372 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | ترانش على محيط المبنى يردم بتربة معالجة | 20 سم عرض × 30 سم عمق | W | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦11
373 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | بعد التنفيذ | منع حفر أو تقليب التربة المعالجة بعد الرش |  | W | ص 102 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦12
374 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | بعد التنفيذ | تغطية المناطق المرشوشة بمشمع بولي إيثيلين مباشرة ويفضل صب الأرضيات مباشرة |  | W | ص 103 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦13
375 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | أثناء التنفيذ | منع اقتراب العمالة من المناطق المعالجة واستخدام معدات السلامة (كمامات) |  | W | ص 103 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦14
376 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | بعد التنفيذ | المناطق المصابة: معالجة الأخشاب المستخدمة في الأثاث والأبواب والشبابيك |  | R | ص 103 |  |  | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض¦15
377 | SOIL | حفر وإحلال وردم | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | عدم الردم حول الخزان قبل مرور المدة من صب آخر جزء | 28 يوما | H | ص 146 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦1
378 | SOIL | حفر وإحلال وردم | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | الردم على طبقات مع الدك بالرمال النظيفة | 25 سم بحد أقصى | W | ص 146 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦2
379 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | قبل التنفيذ | دمك الـ Subbase تحت بلاطة الأرضي | 95% Proctor | H | ص 362 |  |  | طبقات أعمال الأساسات¦1
380 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | فرد طبقة Hardcore بسمك 150 مم كحاجز للخاصية الشعرية | 150 مم | W | ص 362 |  |  | طبقات أعمال الأساسات¦2
381 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | رش مضاد النمل الأبيض قبل صب البلاطة الأرضية |  | W | ص 362 |  |  | طبقات أعمال الأساسات¦3
382 | SOIL | حفر وإحلال وردم | وصلات الصب في القواعد والميدات | أثناء التنفيذ | القواعد المتدرجة: مراجعة ميل الانتقال وعدم تجاوز الزاوية المعتمدة | حوالي 60° | W | ص 364 |  |  | وصلات الصب في القواعد والميدات¦1
383 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ردم مواسير الصرف | أثناء التنفيذ | نظام سند جانبي للخندق عند الحاجة ثم الردم |  | W | ص 401 |  |  | ردم مواسير الصرف¦1
384 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الصرف الخارجي والمطابق | قبل التنفيذ | فرشة رمل مدموكة أسفل الماسورة | 200 مم | W | ص 401 |  |  | الصرف الخارجي والمطابق¦1
385 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الصرف الخارجي والمطابق | أثناء التنفيذ | ردم رمل فوق الماسورة قبل الردم العادي مع مراعاة الغطاء الكلي | 300 مم / ≥ 900 مم | H | ص 401 |  |  | الصرف الخارجي والمطابق¦2
386 | SOIL | حفر وإحلال وردم | نزح المياه وسند الحفر | أثناء التنفيذ | نزح المياه الجوفية بنظام نقاط الآبار (Well Points) |  | W | ملحق مصور ص 6 |  |  | نزح المياه وسند الحفر¦1
387 | SOIL | حفر وإحلال وردم | نزح المياه وسند الحفر | قبل التنفيذ | تخطيط الخوازيق الساندة لجانب الحفر قبل التنفيذ |  | R | ملحق مصور ص 6 |  |  | نزح المياه وسند الحفر¦2
388 | SOIL | حفر وإحلال وردم | نزح المياه وسند الحفر | أثناء التنفيذ | في قواعد الكباري بمجرى مائي غرز ألواح Sheet pile محكمة وتفريغ المياه من داخلها |  | W | ملحق مصور ص 6 |  |  | نزح المياه وسند الحفر¦3
389 | SOIL | حفر وإحلال وردم | نزح المياه وسند الحفر | قبل التنفيذ | اختبار لوح التحميل عند منسوب التأسيس خاصة مع الإحلال مع توفير معدة ثقيلة كثقل رد فعل |  | H | ملحق مصور ص 6 |  |  | نزح المياه وسند الحفر¦4
390 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | فرد الردم على طبقات | 20 إلى 25 سم | W | ملحق مصور ص 14 |  |  | الردم حول الأساسات¦1
391 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | تحقيق الرطوبة المثلى بغمر الردم في أكوام حسب اختبار العينة | O.M.C | W | ملحق مصور ص 14 |  |  | الردم حول الأساسات¦2
392 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | تعليم أرقام الطبقات على رقاب الأعمدة لمراقبة السمك والعدد |  | W | ملحق مصور ص 14 |  |  | الردم حول الأساسات¦3
393 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | أثناء التنفيذ | توزيع منتظم للمياه على كامل سمك الطبقة |  | W | ملحق مصور ص 14 |  |  | الردم حول الأساسات¦4
394 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | بعد التنفيذ | معاينة سطح الطبقة وعدم وجود آثار سير المعدة |  | W | ملحق مصور ص 14 |  |  | الردم حول الأساسات¦5
395 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | بعد التنفيذ | اختبار دمك لكل طبقة وعدم فرد التالية قبل ظهور النتيجة |  | H | ملحق مصور ص 14 |  |  | الردم حول الأساسات¦6
396 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تقرير التربة | قبل التنفيذ | تقرير التربة يحدد مدى الحاجة لشدادات وسند جوانب الحفر مع منسوب القواعد أو وجود إحلال وسمك الغطاء الخرساني للأجزاء الملاصقة للتربة ونوع الأسمنت | اعتماد التقرير من المهندس المشرف | H | ص 8 |  |  | تقرير التربة¦1
397 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | قبل التنفيذ | المواد غير الصالحة للردم: CL، OL، CH، OH والمواد الناعمة جدا | المار من منخل 200 أكبر من 50% غير صالح | H | ص 94 |  |  | استلام الردم حول الأساسات¦34
398 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | قبل التنفيذ | ترتيب الطبقات أسفل القاعدة من أسفل: تربة مدموكة ثم تربة إحلال ثم خرسانة نظافة 100 مم ثم القاعدة المسلحة | حسب شكل أ-92 | H | ص 362 |  |  | طبقات أعمال الأساسات¦4
399 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | مراجعة تقرير التربة وتوصيات الخوازيق (القطر والطول)، وعمق الطبقة الصلبة للخوازيق الارتكازية، ونوع حديد التسليح (إيبوكسي أو عادي) |  | R | ص 68 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦1
400 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | اختبار قدرة تحمل الطبقة السطحية لحركة المعدات وتدعيمها أو استبدالها (مثل الدقشوم) لمنع ميلان الماكينات |  | W | ص 68 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦2
401 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | طلب إعادة التصميم والمخطط التنفيذي من مقاول الخوازيق ومراجعة نص التعاقد بذلك |  | R | ص 69 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦3
402 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | مستندات | مراجعة بيانات المخطط التنفيذي: النوع والقطر والطول، حمولة التشغيل الآمنة، قطاع الحديد الرأسي والكانات، المقاومة المميزة، الغطاء ورتبة الحديد، نوع وكمية الأسمنت، مخطط التوزيع والمسافات والترقيم |  | R | ص 69 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦4
403 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | اعتماد الخلطة التصميمية (Trial Mix) للخوازيق مع إمكانية مؤخرات الشك | هبوط 150-200 مم، SRC، مقاومة 28 يوما +25%، أسمنت ≥ 350 كجم/م3 (غالبا ≥ 400) | H | ص 69 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦5
404 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | ترقيم الخوازيق في اتجاه واحد لكامل المبنى على Pile Layout |  | R | ص 69 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦6
405 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | مراجعة المسافة بين مراكز الخوازيق | ≥ 3D احتكاك، ≥ 2.5D ارتكاز، 2D في حالات خاصة مع دقة التنفيذ | R | ص 69 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦7
406 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | اختراق الخازوق للهامة | ≥ 7.5 سم | R | ص 69 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦8
407 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | وصلة الحديد بين الخازوق والهامة وصلة شد من سطح الاتصال | غالبا ≥ 65Ø أو 1 م، أو Class B splice (ACI) | R | ص 69 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦9
408 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تحديد الطول الفعال من تقرير التربة، والطول الكلي = الفعال + مسافة الرباط مع الهامة |  | R | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦10
409 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تحديد مناسيب: حفر المرحلة الأولى = سطح الطول الكلي، التكسير (Cut-off) = أسفل مسافة الرباط، حفر المرحلة الثانية = أسفل فرشة النظافة تحت الهامات |  | R | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦11
410 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تحديد الخوازيق ذات المناسيب المختلفة (غالبا أسفل المصاعد) وتلوين الأقطار المختلفة |  | R | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦12
411 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تكعيب خرسانة كل خازوق وتسجيله بجواره | الكمية الفعلية أكبر من النظرية بنحو 10 إلى 15% | R | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦13
412 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تلافي العيوب: فراغات تمتلئ بالتربة، اختناق المقطع (Necking)، الانفصال الكامل، الميل أو الترحيل |  | W | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦14
413 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | استلام منسوب قاع المرحلة الأولى |  | H | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦15
414 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | خازوق تجريبي (Preliminary Pile) لكل قطر يحمل حتى الانهيار لتحديد معامل الأمان والهبوط، وأكثر من تجربة عند عدم الدقة، ولا ينفذ مكان خازوق أساسي |  | H | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦16
415 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | الخوازيق الارتكازية: معاينة تربة القاع ومطابقتها للتقرير والتغلغل في الطبقة الصلبة | ≥ 4D | H | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦17
416 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | التوقيع بـ Total Station ودق أسياخ عند المراكز وترقيمها مع شرائط تحذيرية حولها |  | W | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦18
417 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تصريح البدء بعد تسامت محور البريمة مع سيخ مركز الخازوق ومراجعة رأسية عمود البريمة بعد التسامت من جميع الاتجاهات |  | H | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦19
418 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | التربة غير المتماسكة أو الرملية مع مياه جوفية وفشل البنتونيت: Temporary Casing أو CFA |  | W | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦20
419 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | استلام العمق بالكاليبر أو بقياس أجزاء الماكينة المغمورة أو بالشاشة الإلكترونية مع طباعة النتائج |  | H | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦21
420 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | Steel Casing: مراجعة رأسية الماسورة مرتين على الأقل، وإلا إعادة تصميم الهامات والشدادات | ميل ≤ 1.5:100، إزاحة الكعب عن الرأس ≤ D/2 | H | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦22
421 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | الترحيل عن المكان التصميمي، وإلا إعادة التصميم | ≤ 5 سم أو D/10 | H | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦23
422 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تثبيت ماسورة الغلاف بلحامها بكمرة حديدية أطول من القطر لمنع سقوطها |  | W | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦24
423 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | استلام التسليح: عدد وقطر الرأسي، قطر وشكل ومسافات الكانات، الغطاء، اللحام، البسكوت |  | H | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦25
424 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | الكانات الحلزونية ملحومة بالرأسي | خطوة Pitch لا تقل عن 15 سم حسب المرجع، وقطر 8 إلى 10 مم، وتراجع الخطوة مع الكود المعتمد للمشروع [يراجع] [يراجع] | H | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦26
425 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات أسفل الهامة وفي مناطق ضعف التربة | 5D وبحد أدنى 2 م | H | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦27
426 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تقوية القفص بأطواق ملحومة | Ø16 كل 1-1.5 م | W | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦28
427 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | تسليح الجزء العلوي من الخازوق | ≥ 6 م أو 3D أيهما أكبر، ونسبة ≥ 0.6% | H | ص 71 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦29
428 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | خوازيق أطول من 12 م: وصل الحديد الرأسي باللحام مع اختبار شد لسيخين ملحومين | لحام مستمر 20 سم، أو وصلة 20Ø بلحام 10 سم لكل 20 سم وإجمالي ≥ 20 سم | H | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦30
429 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | خلو فراغ الخازوق من المواد الغريبة قبل الصب |  | H | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦31
430 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | Bored Piles مع مياه جوفية مرتفعة: صب الخرسانة أولا ثم إنزال القفص فورا بالهزاز |  | W | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦32
431 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | الصب بـ Tremie Pipe منتهية بقمع وقاعها مغمور في الخرسانة | 2 م | W | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦33
432 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | CFA: عدم إخراج محور البريمة إلا بعد انتهاء الصب، رفعها 20-30 سم لطرد السدادة، غمر الراسم السفلي ≥ 2 م، ومنع إسقاط الخرسانة من ارتفاع | Slump 175 ±25 مم | W | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦34
433 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | عند توقف الصب يثبت عمود الماكينة مكانه حتى الانتهاء |  | W | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦35
434 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | مقارنة الخرسانة المستهلكة بالنظرية، وعند فرق كبير تزال الخرسانة ويعاد الحفر للتحقق من القطر والعمق (تكهف) | المستهلكة أكبر بـ 10-15% | H | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦36
435 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | قياس الخرسانة المضخوخة بأجهزة إلكترونية أعلى البريمة أو بمعايرة الماكينة (م3/ضخة) |  | R | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦37
436 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | منع صب خوازيق متجاورة بالتتابع قبل تصلب السابق | المسافة < 5D | H | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦38
437 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | إنزال القفص رأسيا دون طعن الجوانب بالهزاز المركب على الماكينة لا بالعمالة |  | W | ص 72 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦39
438 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | أخذ العينات من المضخة مع تسجيل رقم الخازوق | 6 لكل 100 م3 أو 6 لكل 15 خازوق أو 6 لكل يوم أيهم أكثر | W | ص 73 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦40
439 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | رفع Casing سند الجوانب قبل شك الخرسانة |  | W | ص 73 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦41
440 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | عدم إجراء أي اختبار تحميل (ولا التجريبي) قبل بلوغ مقاومة 28 يوما |  | H | ص 73 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦42
441 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | استلام قاع المرحلة الثانية (أسفل العادية للهامات) ومنسوب التكسير بعلامة مميزة قبل التكسير |  | H | ص 73 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦43
442 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | متابعة نتائج عينات خرسانة الخوازيق |  | R | ص 73 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦44
443 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | اختبارات الخوازيق العاملة (Contract Piles Test) | حمل أعلى من التصميمي بـ 50-100% | H | ص 73 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦45
444 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | المشاريع العملاقة: اختبار O-Cell (Osterberg) |  | W | ص 73 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦46
445 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | اختبار Ultrasonic للاستمرارية وعدم وجود تربة | 25% من الخوازيق | W | ص 73 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦47
446 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | المشاريع الكبرى: Integrity Test (Sonic أو Coring) |  | W | ص 73 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦48
447 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | هامة على خازوق واحد: ميدات في اتجاهين على الأقل، وعلى خازوقين أو أكثر على خط: ميدات عمودية أو مائلة على الخط |  | H | ص 73 إلى 74 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦49
448 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | ارتكاز الحديد السفلي للهامة مباشرة على السطح العلوي للخازوق |  | H | ص 74 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦50
449 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | أشاير الأعمدة بالهامة برجل بزاوية قائمة | ≥ 45 سم | H | ص 74 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦51
450 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | الحديد الإيبوكسي: طلاء الأطراف المقطوعة بمادة الترقيع، كراسي وسلك مدهون إيبوكسي، معدات ثني مبطنة بلباد أو نايلون أو مطاط، وأعمدة بلاستيكية |  | W | ص 74 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦52
451 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | شبكة تسليح علوية للهامات (شد الزلازل) |  | H | ص 74 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦53
452 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | بعد التنفيذ | حديد جانبي على محيط الهامة | ≥ Ø12 كل 25 سم | H | ص 74 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦54
453 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | توقيع مراكز الخوازيق بجهاز Total Station ودق أسياخ وترقيمها طبقا لمخطط الترقيم |  | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦1
454 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | تعليم دائرة بقطر الخازوق بالدهان ووضع مرجعين على بعد معلوم من المركز |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦2
455 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | ضبط رأسية عمود الماكينة على العلامة |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦3
456 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | تنزيل الماسورة المؤقتة بدليل لوح مفرغ بقطر الخازوق (طبلية) |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦4
457 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | فحص رأسية الماسورة المؤقتة في اتجاهين بميزان أثناء التنزيل |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦5
458 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | ضخ معلق البنتونيت باستمرار لسند جوانب الحفر عند الحاجة |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦6
459 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | اختبار لزوجة البنتونيت بقمع مارش قبل الصب | 32 إلى 35 ثانية/لتر | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦7
460 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | قبل التنفيذ | قياس كثافة معلق البنتونيت قبل الصب | 1.02 إلى 1.06 طن/م3 | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦8
461 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | مراجعة مركز الخازوق بعد تنزيل المواسير وانتهاء الحفر |  | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦9
462 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | قياس عمق الخازوق بحبل معقود كل 1 م أو بعقدة عند العمق المطلوب | العمق التصميمي | H | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦10
463 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | الصب بماسورة Tremie بقمع مع بقاء الفوهة مغمورة في الخرسانة | 2 م باستمرار | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦11
464 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | فك وصلات مواسير التريمي تدريجيا مع ارتفاع منسوب الخرسانة | مع الحفاظ على الغمر 2 م | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦12
465 | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | أثناء التنفيذ | تنزيل قفص الحديد حسب النظام وسحب الماسورة المؤقتة مباشرة بعد الصب |  | W | ملحق مصور ص 1 إلى 3 |  |  | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)¦13
466 | PILE | خوازيق | تنفيذ خوازيق CFA | قبل التنفيذ | تنزيل محور الخازوق بجهاز Total Station وضبط التسامت بتوجيه سائق البريمة |  | W | ملحق مصور ص 4 |  |  | تنفيذ خوازيق CFA¦1
467 | PILE | خوازيق | تنفيذ خوازيق CFA | أثناء التنفيذ | إزالة ناتج الحفر حول البريمة وضخ الخرسانة عبر ماسورة قلب البريمة بعد الوصول للمنسوب |  | W | ملحق مصور ص 4 |  |  | تنفيذ خوازيق CFA¦2
468 | PILE | خوازيق | تنفيذ خوازيق CFA | أثناء التنفيذ | تنزيل التسليح بعد الصب بهزاز معلق بالماكينة |  | W | ملحق مصور ص 4 |  |  | تنفيذ خوازيق CFA¦3
469 | PILE | خوازيق | تنفيذ خوازيق CFA | بعد التنفيذ | الحفر حول الخوازيق بعد تصلب الخرسانة |  | R | ملحق مصور ص 4 |  |  | تنفيذ خوازيق CFA¦4
470 | PILE | خوازيق | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات | بعد التنفيذ | تكسير رؤوس الخوازيق وإظهار أشاير الحديد لربطها مع الهامات |  | W | ملحق مصور ص 5 إلى 6 |  |  | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات¦1
471 | PILE | خوازيق | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات | قبل التنفيذ | التحقق من دخول الخازوق في الهامة | لا يقل عن 7.5 سم | H | ملحق مصور ص 5 إلى 6 |  |  | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات¦2
472 | PILE | خوازيق | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات | قبل التنفيذ | استلام تسليح هامة الخوازيق | حسب المخططات | H | ملحق مصور ص 5 إلى 6 |  |  | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات¦3
473 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبل التنفيذ | تحديد الأقطار المختلفة للخوازيق على المخططات بالألوان، وتحديد الخوازيق مختلفة المنسوب (غالبا أسفل قاعدة المصاعد) |  | R | ص 70 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦55
474 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أثناء التنفيذ | عدم استخدام أي قطعة حديد غير مطلية مع الحديد الإيبوكسي، وكراسي التثبيت وسلك الرباط مدهونة إيبوكسي |  | W | ص 74 |  |  | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع¦56
475 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | وجود مختبر ضبط جودة بالمصنع ومهندسين وفنيين |  | W | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦1
476 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | صومعة أسمنت مستقلة لكل نوع مع بيانات وعلامات توضح النوع |  | W | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦2
477 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | إحكام غلق الصوامع مع سهولة فتح التفريغ وطلاؤها بالأبيض أو الفاتح في الأجواء الحارة |  | W | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦3
478 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تخزين الركام بما يمنع الانفصال الحبيبي والتكسير مع حوائط فاصلة بين الأنواع والمقاسات |  | W | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦4
479 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | أرضيات تخزين الركام مصبوبة أو مسفلتة ومظلات ضد المطر والشمس ورشاشات ماء في المناطق الحارة |  | W | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦5
480 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | الركام من محاجر معتمدة Approved Quarry |  | R | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦6
481 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تحليل مياه الخلط وتوفير مبردات في الأجواء الحارة وخزانات تمنع التلوث |  | R | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦7
482 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | خزان مستقل معزول للماء البارد وأنابيب الماء المبرد معزولة أو مدفونة وأداة قياس دقيقة لكمية الماء |  | W | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦8
483 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | إضافة الإضافات أوتوماتيكيا بحساسات وعدم السماح بالإضافة العشوائية داخل سيارة الخلط |  | H | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦9
484 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تخزين الإضافات ضد التلوث والشمس ومراقبة الصلاحية بأسبقية الأقدم |  | W | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦10
485 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تحديد طريقة الخلط: بالخلاطة في المحطة أو في الشاحنة |  | R | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦11
486 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | نظام تحكم آلي للأوزان أو الحجوم وأجهزة تسجيل تحفظ سجلا دائما لكميات المواد لكل دفعة |  | R | ص 15 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦12
487 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | دقة الموازين وتوفر أوزان معيارية للفحص وعدادات واضحة كبيرة محمية من الغبار | ±0.2% من سعة الميزان | H | ص 16 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦13
488 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | شاحنات الخلط: رقم تسلسلي واسم وشعار المصنع وعداد دوران البرميل وعداد مياه بحالة سليمة |  | W | ص 16 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦14
489 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | طلاء حلة الشاحنة بالأبيض أو الفاتح وتغطيتها بالخيش في الأماكن الحارة |  | W | ص 16 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦15
490 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تقديم شهادة معايرة Calibration Report من مكتب متخصص لموازين الركام والأسمنت والماء والكيماويات | تجدد كل 6 أشهر | R | ص 16 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦16
491 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | مراجعة الخلطة التصميمية المعملية والمقاومة المستهدفة ومكونات الخلطة ونسبها | fm أكبر من المميزة بهامش 12 أو 13 ن/مم2 | R | ص 41 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦1
492 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | عمل ثلاث خلطات تجريبية تأكيدية لكل رتبة في المصنع أو الموقع بالمواد المزمع استخدامها | 3 خلطات لكل رتبة | H | ص 42 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦2
493 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | الالتزام بنوعية المواد المعتمدة في الخلطة طوال المشروع |  | R | ص 42 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦3
494 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | رفض الأسمنت البورتلاندي الحجري CEM II 32.5N واستخدام CEM I أو المقاوم للكبريتات CEM I 42.5N |  | H | ص 42 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦4
495 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من هبوط الخرسانة المضخوخة وتحقيقه بالإضافات الكيميائية | 125 إلى 200 مم | W | ص 42 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦5
496 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | تحديد نسبة W/C حسب تركيز الكبريتات SO3 في التربة والمياه الجوفية | 0.40 إلى 0.52 حسب التركيز | R | ص 42 إلى 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦6
497 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | استخدام ملدنات ASTM C494 Type G في الأجواء الحارة وطول مدة الصب |  | R | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦7
498 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | استخدام كسر حجر قوي (دولوميت أو جرانيت) للمقاومات العالية | الزلط مقبول حتى 750 إلى 800 كجم/سم2 | R | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦8
499 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التعبير عن مكونات الخلطة بالأوزان (كجم) وليس بالحجوم |  | R | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦9
500 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من أقصى مقاس اعتباري للركام | 1/5 أصغر بعد للمقطع، 3/4 المسافة بين الأسياخ، 1/3 سمك البلاطة | R | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦10
501 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من نسبة الإضافات من وزن الأسمنت | 1 إلى 1.5% للمقاومات 400 إلى 500 كجم/سم2 | R | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦11
502 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من أقصى محتوى أسمنت | 450 كجم/م3 (مصري)، 550 كجم/م3 (بريطاني) | R | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦12
503 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | اختبار الهواء المحبوس والكثافة عند اختبار الخلطات التأكيدية | هواء 2% بدون إضافات، 3% مع الإضافات | W | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦13
504 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | خلطة الخوازيق: زيادة المقاومة ومحتوى الأسمنت | مقاومة أكبر بـ 25% على الأقل، أسمنت 350 كجم/م3 على الأقل (غالبا 400) | R | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦14
505 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | طبقة Screed قليلة الانكماش بإضافات خاصة Topping Screed لبلاطات الهولوكور | أكبر مقاس ركام 10 مم | R | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦15
506 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | رفض ركام بنسبة تآكل عالية لخرسانة سابقة الصب (الكود الأردني) | 28% أو أقل (ASTM C131) | R | ص 43 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦16
507 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | رفض الإضافات المحتوية على كلوريد الكالسيوم أو أيونات ضارة للخرسانة المسلحة، وبعض المواصفات ترفض معجلات الشك Type C و E |  | H | ص 44 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦17
508 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | المنشآت المائية والخرسانة تحت الأرض: إضافات تقليل النفاذية، والصب في المياه الجوفية: Antiwashout Admixtures |  | R | ص 44 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦18
509 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | نسبة W/C للخرسانة المعرضة لظروف ضارة | 0.40 للمعرضة لماء البحر ودورات البلل والجفاف، 0.45 للمغمورة باستمرار | R | ص 44 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦19
510 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | عمل خلطة تحكم بدون إضافات للمقارنة مع الخلطة بالإضافات (جدول 2-3 كود مصري 2007) |  | W | ص 44 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦20
511 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | تحليل كيميائي لمياه الخلط | pH لا يقل عن 7 | R | ص 44 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦21
512 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | أقصى مقاس اعتباري للركام حسب نوع الخرسانة | 40 مم للمسلحة، 25 مم لسابقة الإجهاد | R | ص 44 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦22
513 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | قبل التنفيذ | قبول الركام حسب جدول 2-1 بالكود المصري 2007 واختباراته |  | R | ص 44 |  |  | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة¦23
514 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | مستندات | مراجعة حقول تقرير اختبار الضغط ومطابقة المقاومة المطلوبة ونوع العينة للمخططات والمواصفات وBOQ |  | R | ص 45 |  |  | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة¦1
515 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | بعد التنفيذ | مراجعة نتائج 7 أيام، وعند عدم تحقيقها انتظار نتيجة 28 يوما وإخطار المقاول بعدم الصب على العنصر | 70% إلى 75% من مقاومة 28 يوما | H | ص 45 |  |  | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة¦2
516 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | بعد التنفيذ | تقييم نتائج 28 يوما حسب الكود المعتمد في التصميم (مصري أو ACI أو BS) |  | R | ص 46 |  |  | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة¦3
517 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | عمل القلوب عند عدم وفاء نتائج المكعبات أو الشك في مقاومة عنصر بدون نتائج (كود مصري 2007 فقرة 8-9-5) |  | H | ص 47 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦1
518 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | أخذ عدد كاف من القلوب للخرسانة المختبرة | 3 قلوب على الأقل | W | ص 47 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦2
519 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | تحديد مواقع الحديد بجهاز Cover-Meter وتجنب الحديد داخل العينة، وإلا تصحح القراءة بمعامل |  | W | ص 48 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦3
520 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | قطر العينة بالنسبة لأكبر مقاس ركام | 3 أمثال أكبر مقاس، ولا يقل عن 100 مم | W | ص 48 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦4
521 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | بطاقة أو علامة لكل قلب على سطح العنصر مع كروكي وتصوير العينة فور استخراجها |  | R | ص 48 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦5
522 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | أخذ القلوب من مناطق الدمك الضعيف أو التنفيذ السيئ المؤثرة على الأمان |  | W | ص 48 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦6
523 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | مواقع القلوب في منتصف الكمرات والأعمدة والحوائط ورأسيا في البلاطات مع إزالة القشرة السطحية | إزالة 50 مم | W | ص 49 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦7
524 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | التحقق من معايرة ماكينة الاختبار | كل 12 إلى 18 شهرا | R | ص 48 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦8
525 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | التحقق من معدل التحميل أثناء الاختبار | 0.15 إلى 0.35 MPa/ثانية (ASTM C39: 0.25±0.05)، أي نحو 1.5 إلى 3.5 كجم/سم2/ثانية | W | ص 48 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦9
526 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | اعتبار الاختبار مشكوكا فيه عند انفصال كاب العينة |  | W | ص 48 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦10
527 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | تطبيق تصحيحات L/D واتجاه الأخذ والتحويل لمكعب |  | R | ص 48 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦11
528 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | معالجة أماكن القلوب بخرسانة قليلة الانكماش أو أسطوانات أصغر قليلا مع حشو الخلوص بالإيبوكسي |  | W | ص 49 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦12
529 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | عند فشل القلوب: اختبار تحميل للبلاطات والأسقف بعد مرور المدة المحددة من الصب (كود مصري 8-9-6) | 6 أسابيع على الأقل | H | ص 49 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦13
530 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | بعد التنفيذ | عدم الاعتماد على مطرقة شميدت أو الموجات فوق الصوتية كبديل عن القلب |  | R | ص 49 |  |  | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني¦14
531 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | حساب المسافة بين محطة الخلط والموقع وعدد سيارات النقل وطول ذراع المضخة لمنع التوقف أثناء الصب |  | R | ص 62 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦1
532 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | تسجيل وقت وصول كل Truck Mixer ومقارنته بالزمن المتوقع من مغادرة المحطة، والتأخر غير الطبيعي يشير لعطل أو قدومها من موقع آخر |  | W | ص 62 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦2
533 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | مراجعة إذن التوريد (Delivery Ticket): الكمية، زمن الخلط، القوام، الرتبة، نسب المكونات، رقم السيارة، وقت المغادرة، مكان التفريغ، وتسجيل زمن الوصول والصب |  | R | ص 62 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦3
534 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | التأكد من نوع الإضافات المسجلة بالوصل ونوع الأسمنت (OPC أو SRC أو مضاف إليه سيليكا) |  | R | ص 63 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦4
535 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | تسجيل رقم إذن التسليم لكل رسالة تمثلها عينة الضغط وتحديد مكان صبها |  | R | ص 63 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦5
536 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | عدم الصب مع رياح محملة بالرمال أو تقلبات حرارة شديدة أو أثناء الأمطار أو البرد القارس دون احتياطات |  | H | ص 63 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦6
537 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | تفريغ الخرسانة اللينة الأولى من المضخة خارج العنصر لتسليك الخط |  | W | ص 63 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦7
538 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | حضور الاستشاري عند أخذ العينات ووضع ملصق موقع برقم تسلسلي على سطح العينة لمنع التلاعب |  | W | ص 63 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦8
539 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | أخذ العينات بعد تفريغ 10% من الحمولة وقبل تفريغ 90% (م.ق.م 5130-1/2006) | بين 10% و90% من الحمولة | W | ص 63 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦9
540 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | أخذ العينات بعد إضافة كامل ماء الخلط والإضافات |  | W | ص 63 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦10
541 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | اختبار الهبوط عند كل أخذ عينات ومطابقته للخلطة التصميمية | ±20 مم للهبوط ≤ 80 مم، ±30 مم للهبوط > 80 مم | W | ص 63 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦11
542 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | أخذ العينات بعد إضافة الثلج، مع حساب الثلج ضمن المحتوى المائي بالوزن |  | W | ص 63 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦12
543 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | وضع العينات على قاعدة مستوية أفقية بعيدة عن الاهتزاز |  | W | ص 64 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦13
544 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | صب العينة في القوالب خلال زمن محدد من أخذها | ≤ 15 دقيقة | W | ص 64 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦14
545 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | قياس حرارة الخرسانة بترمومتر معاير قبل الصب مباشرة | ≤ 35 °م ما لم تنص المواصفات خلافه | H | ص 64 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦15
546 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | اتخاذ احتياطات الطقس الحار عند تجاوز حرارة الجو 36 °م في الظل |  | W | ص 64 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦16
547 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | تبريد الشدة وأسياخ التسليح بالماء قبل الصب مباشرة |  | W | ص 64 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦17
548 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | يُنصح بعدم الصب إذا تجاوزت حرارة الجو المحيط 38 °م، وأفضل النتائج بين 24 و38 °م (ACI 305R) |  | W | ص 64 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦18
549 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | ACI 305: معدل بخر أكبر من 0.2 lb/ft2/h يعد طقسا حارا، والاحتياطات: الصب ليلا، تبريد الخرسانة، Fog Spray، مواد تقليل البخر، تبريد الحديد والشدة |  | W | ص 64 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦19
550 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | الطقس البارد: التحقق من أقل حرارة للخرسانة حسب مقاس القطاع | حسب جدول م.ق.م 5130-1 و ACI 306 | H | ص 65 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦20
551 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | الشتاء: حرارة الخرسانة قبل السماح بالصب | > 10 °م | H | ص 65 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦21
552 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | منع الخلط والصب عند انخفاض حرارة الجو | < 4 °م ممنوع | H | ص 65 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦22
553 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | مراقبة السائقين وطاقم المضخة لمنع إضافة الماء |  | W | ص 65 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦23
554 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | منع انتظار السيارات وتجاوز الوقت المحدد لشك الخرسانة |  | W | ص 65 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦24
555 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | تتابع التوريد لمنع الفاصل البارد (Cold Joint) |  | W | ص 65 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦25
556 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | فحص زمن الشك الابتدائي في الصبات الكبيرة وإضافة مؤخرات شك (Retarder) لمنع Cold Joint بين الطبقات |  | W | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦26
557 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | ملاحظة عدم انفصال المونة عن الركام أو وجود خرسانة متكتلة غير متجانسة (من خرسانة متصلبة بزعانف الخلط أو عدم تقليب الحلة) |  | W | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦27
558 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | متابعة عينات الضغط والهبوط كل 50 م3 |  | W | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦28
559 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أثناء التنفيذ | التحقق من الحرارة المشترطة عند الوصول إن وجدت |  | W | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦29
560 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | حفظ العينات أول 24 ساعة في حجرة معالجة رطبة أو تحت حصيرة مبللة |  | W | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦30
561 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | فك العينات من القوالب بعد 24 ساعة من الصب دون تأخير | 24 ساعة | W | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦31
562 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | ترقيم العينات بقلم لا يزول بالماء أو بلاصقات وتوقيع استشاري المشروع عليها |  | R | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦32
563 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | حفظ العينات في حوض ماء | 25 ±2 °م (المواصفات العامة لتنفيذ المباني السعودية) | R | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦33
564 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | كسر المكعبات على عمر 7 و28 يوما للخرسانة التقليدية، و3 أيام لخرسانة Post-Tension |  | H | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦34
565 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | اختبار العينة مباشرة بعد إخراجها من الحوض مع حفظها رطبة (ASTM C39) | سماحية عمر الكسر حسب ASTM C39: ±6 ساعات لعينات 7 أيام و±20 ساعة لعينات 28 يوما | R | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦35
566 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | أسطح العينة أفقية تماما ومتعامدة مع محورها |  | R | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦36
567 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | معدل التحميل بالماكينة الهيدروليكية ثابت بدون صدم | 0.15-0.35 ميجاباسكال/ثانية | R | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦37
568 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | مستندات | شهادة معايرة ماكينة الكسر | خلال أقل من 18 شهرا، ويفضل سنويا | R | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦38
569 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | بعد التنفيذ | عند الشك في المعالجة: عينات حقلية بجوار العنصر تعالج بنفس طريقته (ACI 311M) | ≥ 85% من المعالجة معمليا، وإلا تحسين المعالجة فورا | H | ص 66 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة¦39
570 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | التحقق من كفاية كميات الركام والأسمنت والماء والإضافات للصبة قبل البدء |  | R | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦1
571 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | كشف بصري على التشوينات واستبعاد غير المطابق |  | W | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦2
572 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | منع الأسمنت المتحجر أو الذي مضى على تشوينه شهر في الخرسانة المسلحة إلا بعد اختبارات الصلاحية | شهر | H | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦3
573 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | استخدام أسمنت SRC لكل العناصر تحت الأرض و OPC فوق الأرض |  | R | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦4
574 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | بطاقات تاريخ وكمية لكل توريد أسمنت لسحب القديم أولا (FIFO) |  | R | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦5
575 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | خلو الركام من المواد العضوية والحشائش والكتل الطفلية وعدم تغليف حبيباته بالطفلة |  | W | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦6
576 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | تشوين الركام الكبير والصغير كل على حدة على أرضية صلبة جيدة الصرف |  | W | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦7
577 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | الإضافات في عبواتها الأصلية بكامل بياناتها وحسب شروط التخزين والحرارة القصوى بنشرة المنتج |  | R | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦8
578 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | قبل التنفيذ | ماء الخلط صالح للشرب | pH لا يقل عن 7 (ECP 203) | R | ص 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦9
579 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | الالتزام بنسب الخلطة التصميمية المعدة للمشروع |  | W | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦10
580 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | استخدام صندوق كيل (Gauge Box) لمكونات المتر المكعب موزعا حسب حجم الخلاطة |  | W | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦11
581 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | مقاس الخلطة يتناسب مع معيار شكارة الأسمنت: الخمس للخرسانة العادية والسبع للمسلحة |  | W | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦12
582 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | عربات يدوية بحجم ثابت أو بصندوق ثابت وعدم الاعتماد على الغلقان |  | W | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦13
583 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | أثناء التنفيذ | ترتيب التعبئة: الرمل ثم الزلط ثم الأسمنت، تقليب جاف دقيقتين، ثم الماء والإضافات وتقليب دقيقة ونصف |  | W | ص 67 إلى 68 |  |  | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع¦14
584 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | الرجوع لقوائم استلام الخرسانة الجاهزة أو المخلوطة |  | R | ص 84 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦1
585 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | الصب أسفل المياه الجوفية: نزح قبل الصب أو خلطة غنية بالأسمنت بقادوس صب تحت الماء، والماسورة غاطسة في الخرسانة ولا ترفع بمعدل يخرجها من الخلطة | ماسورة Ø20 سم | W | ص 84 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦2
586 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | تغطية أشاير الأعمدة أثناء الصب ببولي إيثيلين أو مواسير بلاستيك أكبر قطرا |  | W | ص 84 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦3
587 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | احتياطات منع انهيار التربة داخل القواعد أثناء الصب |  | W | ص 84 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦4
588 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | إصدار أمر الصب عند مطابقة الأعمال للرسومات والمواصفات |  | H | ص 84 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦5
589 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | الهزاز الميكانيكي: التحقق من قوته وصلاحيته ووقوده، وهزاز احتياطي لكل 3 هزازات | حد أدنى 2 هزاز بالموقع | W | ص 84 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦6
590 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | أسمنت مقاوم للكبريتات Type V (SRC) |  | R | ص 84 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦7
591 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | نسبة الماء للأسمنت للأساسات المعرضة للأملاح حسب الخلطة التصميمية وتقرير التربة | w/c ≤ 0.45 | R | ص 84 إلى 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦8
592 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | رش خشب القواعد بالماء وخلو الفرم من بقايا الأخشاب والأتربة |  | W | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦9
593 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة اعتماد تصميم الخلطة والالتزام بالنسب |  | R | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦10
594 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية: استخدام Antiwashout Admixtures |  | W | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦11
595 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | غمس رأس الهزاز عموديا واختراق الطبقة السفلية لدمج الطبقتين، ومنع إمالته أو سحب الخرسانة به، ويحظر الاختراق إن شكت السفلية |  | W | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦12
596 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | تغطية القواعد المصبوبة حديثا بمشمع بلاستيك عند الأمطار |  | W | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦13
597 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | الصب على طبقات مع الهزاز | 30-50 سم، فاصل ≤ 20 دقيقة حار و30 دقيقة بارد | W | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦14
598 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | اللبشة: صب متواصل بكامل السمك لتجنب Cold Joint |  | H | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦15
599 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | الإسقاط الرأسي الأقصى للخرسانة | ≤ 1.5 م | W | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦16
600 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | أثناء التنفيذ | تنظيف الأشاير من الخرسانة المتناثرة بإسفنجة مبلولة أو فرشة سلك قبل تماسكها |  | W | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦17
601 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | قبل التنفيذ | اللبشة السميكة (Mass Concrete): أسمنت منخفض الحرارة، استبدال جزء من الأسمنت بمواد كالسيليكا بتصميم معملي، Pre-cooling بالثلج المجروش، Post-cooling بمواسير ماء بارد، طبقات ≤ 1 م، وعزل سطحي بالبوليستيرين أو البوليوريثان لتنظيم هبوط الحرارة | استبدال 10-20%، طبقات ≤ 1 م | H | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦18
602 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | منع تشققات الانكماش اللدن (Plastic Shrinkage Cracking) بخيش مبلل أو رذاذ أو Liquid Curing Compound |  | W | ص 85 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦19
603 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | فك الشدات بعد الأزمنة المحددة | ≥ 24 ساعة صيفا، 48 ساعة شتاء | W | ص 86 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦20
604 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | فحص بصري بعد الفك: تعشيش، هبوط أو تكريش، اختلاف لون، تذهير |  | H | ص 86 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦21
605 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | معالجة التعشيش: تكسير الهش وتوسيع الشرخ وطرطشة بمواد إيبوكسية ثم ملء بالجراوت لا المونة العادية، والتعشيش الكبير الخطر بشركة ترميم متخصصة مع تقرير وضمان |  | H | ص 86 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦22
606 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | المعالجة بالماء صباحا ومساء لكل عناصر الخرسانة | 7 أيام | W | ص 86 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦23
607 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | بعد التنفيذ | تقصير المقاول في المعالجة: عينات Field Specimen بجوار العنصر | ≥ 85% من التصميمية عند 28 يوما ما لم تحدد المواصفات خلافه | H | ص 86 |  |  | احتياطات صب الأساسات¦24
608 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | مراجعة القطاع المعماري وجداول الكميات لطبقات أسفل الدكة: بلوكاج، Capillary Water Barrier، رش مبيدات، Vapor Barrier بولي إيثيلين، دكة مسلحة، تشطيب |  | R | ص 103 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦1
609 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | الردم حتى أسفل طبقة البحص مع مراعاة سمك الدكة من ظهر الميدات | غالبا 25-30 سم | H | ص 103 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦2
610 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | طبقة العزل إن وجدت (Screed ثم لفائف ثم البلاطة ببعض المشاريع) |  | W | ص 103 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦3
611 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | القواطيع المحملة على الدكة: عمل سقوط (Wall Footing on Slab) | خاصة للمباني ≥ 20 سم، شكل أ-97، أ-98 | H | ص 103 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦4
612 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | عدم صب أرضية بئر المصعد إلا بعد اعتماد كتالوج المصاعد | عمق البئر غالبا 100-170 سم | H | ص 103 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦5
613 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | التنسيق مع كل التخصصات وتنفيذ كل المسارات تحت الأرضية |  | H | ص 103 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦6
614 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | اختبار التمديدات المدفونة وتركيب السدادات قبل الصب والردم |  | H | ص 103 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦7
615 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | الفصل بين البلاطات والميد بألواح فواصل (Filler Board) | شكل أ-99 | W | ص 103 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦8
616 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | شبك حديد ملحوم (Wire Mesh) بتراكب بين الشبكتين وسيخ بادي على محيط الباكية | تراكب ≥ 30 سم | H | ص 103 إلى 104 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦9
617 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | مستندات | الشبك الملحوم مطابق ASTM A185 أو BS 4483 ما لم تنص المواصفات | fy = 500 MPa | R | ص 104 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦10
618 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | موضع التسليح في منتصف الرقة أو D/2 + 2.5 سم لطبقة واحدة |  | H | ص 104 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦11
619 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | منسوب الميدات أسفل تشطيب الأرضي بـ 10 سم: منع تحميل البلاطة على الميدات وبناء مدماك طوب أسمنتي بسمك العادية مع فواصل رأسية |  | H | ص 104 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦12
620 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | المسطحات الكبيرة: شرائح طولية والصب شطرنج بفاصل أسبوع مع أسياخ داخل مواسير بين الشرائح مملوءة بمادة بيتومينية قابلة للانضغاط | طول ≤ 25 م، عرض ≤ 30 مرة السمك (≤ 5 م)، شكل أ-96 | H | ص 104 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦13
621 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | فاصل كامل عند التقاء الأرضيات بالحوائط أو الأعمدة أو القواعد إذا كان سطحها بمنسوب البلاطة |  | H | ص 104 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦14
622 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | بعد التنفيذ | فواصل انكماش ثانوية بالقطع بالمنشار بعد الشك وملؤها بمواد بيتومينية | تباعد ≤ 1.25 × العرض (37t)، خلال ≤ 3 أيام، عرض 5-6 مم، عمق ربع السمك | W | ص 104 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦15
623 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | أثناء التنفيذ | إمكانية صب الأرضيات الكبيرة مرة واحدة مع فواصل مرنة بالقطع بعد الشك | 5-6 مم، ربع السمك | W | ص 104 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦16
624 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | التسليح حسب المخططات | حد أدنى 5 أسياخ في المتر | H | ص 104 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦17
625 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | خفض منسوب صب الحمامات لتأسيس الصحي أو حسب المخططات | غالبا 15 سم | H | ص 104 إلى 105 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦18
626 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | مراجعة الخلطة الخرسانية لدكة الأرضيات حسب المخططات والمواصفات |  | R | ص 105 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦19
627 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | أثناء التنفيذ | عدم دخول خرسانة الأرضيات أو مشمع البولي إيثيلين داخل قطاع الأعمدة |  | H | ص 105 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦20
628 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | أثناء التنفيذ | التسوية والتنعيم الجيد ومنع صب الخرسانة أكواما ثم تسويتها |  | W | ص 105 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦21
629 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | قبل التنفيذ | فواصل الصب والتمدد والتحكم ما لم تحدد المخططات | تمدد كل 4.8 م داخلي و3.6 م للموقع العام، شكل أ-96، أ-100 | H | ص 105 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦22
630 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | بعد التنفيذ | فواصل التحكم بالمنشار (Saw-cut) وتحديد المسار بـ Check Line | بعد 18 ساعة من الصب | W | ص 105 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦23
631 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | بعد التنفيذ | ملء الفواصل بـ Mastic Sealant أو أسفلتويد حسب الموصف |  | W | ص 105 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦24
632 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | بعد التنفيذ | المعالجة صباحا ومساء ومتابعة نتائج عينات الضغط 28 يوما | 7 أيام | W | ص 105 |  |  | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)¦25
633 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | العمود الأعلى من 3 م يصب على مرحلتين عبر فتحة في الشدة تقفل بعد صب الجزء الأول | باب على ارتفاع 2.5 م | H | ص 110 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦1
634 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | بديل الفتحة: خرطوم Drop hose موصل بالمضخة لتجنب الانفصال الحبيبي |  | W | ص 110 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦2
635 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | قبل التنفيذ | توفر هزاز ميكانيكي وهزاز احتياطي قبل الصب |  | W | ص 110 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦3
636 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | قبل التنفيذ | رش خشب الأعمدة بالماء من الداخل قبل الصب |  | W | ص 110 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦4
637 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | مراجعة رأسية العمود (Plumb) أولا بأول أثناء الصب |  | W | ص 110 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦5
638 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | عدم فك أي تقويات (قمط) أثناء الصب أو بعده مباشرة |  | W | ص 110 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦6
639 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | مدة الهز في النقطة الواحدة ثم نقل الهزاز، ومنع ملامسة الهزاز لحديد التسليح | لا تزيد عن 30 ثانية | W | ص 110 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦7
640 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | نوع الأسمنت المستخدم للأعمدة | بورتلاندي عادي Type I | R | ص 110 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦8
641 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | تغطية الأشاير بمادة مانعة للصدأ عند الطقس السيء أو الرطوبة العالية أو التوقف الطويل |  | W | ص 110 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦9
642 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | صب Drop panels وHaunches وCapitals مع السقف في نفس اليوم وليس مع الأعمدة | SBC 304 فقرة 6.4.6 | H | ص 110 إلى 111 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦10
643 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | منع هز أسياخ الحديد أثناء الصب |  | W | ص 111 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦11
644 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | صب الأعمدة بشكل متصل حتى منسوب أعمق كمرة محملة عليها دون فواصل صب باردة ودون تحميل شدات الأعمدة | Cold joints غير مقبولة | H | ص 111 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦12
645 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | أثناء التنفيذ | إزالة ساقط الخرسانة من الأرضيات والأسقف قبل تصلده |  | W | ص 111 |  |  | احتياطات صب الأعمدة¦13
646 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | فك جوانب شدة الأعمدة | بعد 24 إلى 48 ساعة من الصب ولا يفك قبل ذلك | H | ص 111 |  |  | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة¦1
647 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | معاينة بصرية لكل الأعمدة بعد الفك للميلان والانبعاج (التكريش) |  | W | ص 111 |  |  | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة¦2
648 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | قياس ميل العمود وإعادة حساب المقاومة للعزوم الإضافية عند التجاوز | 5 مم لكل 6 م ارتفاع | H | ص 111 |  |  | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة¦3
649 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | معالجة التعشيش بتنظيف الخرسانة الهشة والملء بمركبات ترميم أو جراوت وليس مونة أسمنتية عادية مع متابعة خطوة بخطوة |  | H | ص 111 |  |  | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة¦4
650 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | التعشيش الخطر على السلامة: استدعاء شركة ترميم متخصصة مع تقرير بطريقة المعالجة وضمان |  | H | ص 111 |  |  | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة¦5
651 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | بعد التنفيذ | معالجة الأعمدة بلف الخيش وتغطيته بمشمع بولي إيثيلين مثبت بأحزمة مع ترك أعلى العمود لإضافة الماء | كثافة الخيش غالبا 290 جم/م2 | W | ص 111 |  |  | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة¦6
652 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | صب السلالم من أسفل لأعلى بخرسانة ذات هبوط قليل |  | W | ص 115 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦1
653 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | صب Drop panels وHaunches وCapitals مع السقف في نفس اليوم | SBC 304 فقرة 6.4.6 | H | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦3
654 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | قبل التنفيذ | استلام الأعمال الكهربائية والميكانيكية من المختصين قبل إذن الصب |  | H | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦1
655 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | قبل التنفيذ | نظافة الفرم ورشها بالماء دون مياه فائضة |  | W | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦2
656 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | قبل التنفيذ | مسافة الغطاء بين جوانب الكمرات وداير البلاطات الخارجية |  | W | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦3
657 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الهزاز يغمس عموديا دون إمالة ويخترق الطبقة السفلية ما لم تكن قد شكت |  | W | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦4
658 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | صب البلاطة النحيفة مرة واحدة لتجانسها |  | W | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦5
659 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | تتابع الصب وإنهاء الجزء المصبوب أولا بأول |  | W | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦6
660 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | فاصل الصب عند التوقف في الثلث الأوسط للبلاطات والكمرات بعد وصلة الحديد العلوي | ACI 318-08 بند 6.4.4 | H | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦7
661 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | فواصل الصب حسب الكود المصري عند نقاط انقلاب العزوم أو مواقع القص الدنيا |  | H | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦8
662 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | فواصل الصب في منتصف البحور إلا الكمرات الرئيسية الحاملة لثانوية بالمنتصف فينقل الفاصل | ضعف عرض الكمرة الثانوية | H | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦9
663 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | قبل التنفيذ | تحديد فواصل الصب مسبقا وعلى الرسومات |  | R | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦10
664 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الطقس الحار ACI 305: حساب معدل التبخر واتخاذ الإجراءات: صب ليلي، تبريد الخرسانة والحديد والشدة، Fog Spray، مواد تقليل التبخر | إذا تجاوز 0.2 رطل/قدم2/ساعة | H | ص 132 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦11
665 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | ممرات خشبية للعربات اليدوية مع الحفاظ على أماكن الحديد |  | W | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦12
666 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الصب اليدوي من أبعد نقطة في الاتجاه المقابل للرافعة حتى أسفلها |  | W | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦13
667 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الكمرة المقلوبة: يصب أسفلها منخفضا عن البلاطات ويترك خشنا مبحصا | 5 سم | W | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦14
668 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الكمرات المحيطة تصب على طبقات وتدمك ثم البلاطة بكامل سمكها مرة واحدة دون فاصل أفقي | طبقات 30 سم بحد أقصى | H | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦15
669 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | صب الأسقف مع الأعمدة والجدران: الانتظار حتى تصلد الخرسانة السابقة | ساعتان على الأقل | H | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦16
670 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | عدد كافٍ من النجارين أثناء الصب لمعالجة أي فتح في الشدة |  | W | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦17
671 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع الصب أثناء الأمطار الغزيرة وتغطية الخرسانة بعد الصب بمشمع |  | W | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦18
672 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع وضع الخرسانة أكواما ثم تسويتها أو تحريكها أفقيا |  | W | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦19
673 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | تسوية السطح ودمكه بالهزاز |  | W | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦20
674 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع إضافة الماء للخرسانة الجاهزة واستخدام ملدنات Super Plasticizer حسب الصانع |  | H | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦21
675 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | صب منطقة تلاقي الأعمدة مع الكمرات أولا بخرسانة الأعمدة الأعلى مقاومة | لمسافة 60 سم من أوجه الأعمدة (الكود المصري 2007 ص 6-63، ويتفق مع ACI 318 بند 10.12 عند زيادة مقاومة العمود عن 1.4 مرة مقاومة البلاطة) | H | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦22
676 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | معالجة سطح الأسقف بالغمر بحواجز رمال أو بالخيش المندى الخالي من المواد الغروية | ماء بعمق 3 سم على الأقل | W | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦23
677 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | ترميم تعشيش الكمرات والأعمدة بعد الفك بمونة جراوت لا المونة العادية، والخطر منه بشركة متخصصة بتقرير وضمان |  | H | ص 133 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦24
678 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | أخذ عينات الخرسانة الطازجة والمكعبات من سيارة الخرسانة | بعد ضخ 10% وقبل نفاذ 90% | W | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦25
679 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع استخدام الهزاز لنقل الخرسانة المتكومة |  | W | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦26
680 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الكمرات الساقطة العميقة: الصب على طبقات تدمك واستكمال الطبقة التالية قبل زمن الشك | 30 إلى 50 سم، قبل 40 دقيقة | H | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦27
681 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك البلاطة أثناء الصب بميزان القامة أو سيخ معلم |  | W | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦28
682 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الهز الجيد عند التقاء الكمرات بالأعمدة |  | W | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦29
683 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | تشققات جفاف ماء الخلطة بعد يومين: عمل لباني أسمنت وسقية للتنميلات لحماية الحديد، والوقاية بفرش مشمع بولي إيثيلين بعد الصب مباشرة أو رش إضافات كيماوية |  | W | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦30
684 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | معالجة الخرسانة بالرش صباحا ومساء | 7 أيام للعادي و3 أيام لسريع الشك، أو حتى 70% من fc لعينات بجوار المنشأ | H | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦31
685 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | الوقاية من التنميلات (Plastic Shrinkage Cracking) الناتجة عن التبخر السريع ونحافة البلاطة بالخيش المبلل أو رذاذ ماء بمجرد جفاف الماء الحر أو مواد كيميائية تمنع التبخر |  | W | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦32
686 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | مراجعة مدة فك الفرم والشدات |  | H | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦33
687 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | الفحص البصري بعد الفك: التعشيش خاصة عند اتصال الأعمدة بالكمرات، المعالجة، الهبوط، التكريش، اختلاف اللون، التذهير |  | W | ص 135 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦34
688 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | بعد التنفيذ | لون الخرسانة بعد الفك متماثل، والبقع الباهتة قد تدل على محتوى أسمنت أقل |  | W | ص 135 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦35
689 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | صب السقف وأخذ عينات ضغط معالجة بجوار العنصر |  | W | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦1
690 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | خلطة الخزان مقاومة للكبريتات مع إضافات لعدم النفاذية | محتوى أسمنت 400 كجم/م3 | R | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦1
691 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | ميول المنشأ الرأسية والأفقية وتقدير قيمتها واتجاهها |  | R | ص 153 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي¦1
692 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | ترخيم البلاطات الكابولية |  | R | ص 153 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي¦2
693 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | تسرب مياه التغذية والصرف في الأدوار |  | R | ص 153 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي¦3
694 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | نشع المياه الأرضية أسفل الحوائط الخارجية |  | R | ص 153 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي¦4
695 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | حالة شبكة المجاري المحيطة |  | R | ص 153 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي¦5
696 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | شروخ الحوائط الخارجية وأماكنها واتجاهها واتساعها خاصة عند أركان الفتحات والأعتاب |  | R | ص 153 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي¦6
697 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | بعد التنفيذ | شروخ وتنميلات الأعمدة والكمرات الخارجية |  | R | ص 153 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي¦7
698 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي | مستندات | تصوير المنظر العام وصور قريبة للأجزاء المعيبة |  | R | ص 153 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي¦8
699 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | شروخ الحوائط والأسقف والكمرات مع الاتساع والاستمرارية والنفاذية |  | R | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦1
700 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | سهولة فتح الأبواب والشبابيك، والحشرجة تدل على هبوط أو ترخيم |  | R | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦2
701 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | نشع المياه في دورات المياه بالأدوار |  | R | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦3
702 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | تطبيل البلاطات والأعمدة والكمرات دليل سقوط الغطاء وصدأ التسليح |  | R | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦4
703 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | صدأ الحديد ومقدار تآكله وامتداده |  | R | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦5
704 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | هبوط أرضيات الأرضي والبدروم ومقداره |  | R | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦6
705 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | فحص شامل لدورات المياه والتركيبات والأسقف والكمرات بها |  | R | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦7
706 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | إزالة البياض للتأكد أن الشرخ في العنصر الخرساني لا في اللياسة |  | H | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦8
707 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | تفسير شروخ الأعمدة: رأسية موازية للتسليح صدأ، انبعاج عدم كفاية للأحمال الرأسية، كسر أفقي عند الكمرات عدم كفاية للأحمال الأفقية والكانات |  | R | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦9
708 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | بعد التنفيذ | تفسير شروخ الكمرات: أفقية بالبطنية صدأ، مائلة قرب الركائز قص، رأسية بالمنتصف انحناء |  | R | ص 154 |  |  | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي¦10
709 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | خرسانة نظافة 100 مم ببروز 0.10 م من كل جانب للقاعدة | 100 مم / 0.10 م | W | ص 362 |  |  | طبقات أعمال الأساسات¦5
710 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | وصلات الصب في القواعد والميدات | قبل التنفيذ | فصل العمودين المتجاورين عند فاصل التمدد بلوح بوليسترين وسيط |  | W | ص 364 |  |  | وصلات الصب في القواعد والميدات¦2
711 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | وصلات الصب في القواعد والميدات | قبل التنفيذ | نظافة خرسانة النظافة (Mud slab) قبل تركيب الحديد والصب |  | W | ص 364 |  |  | وصلات الصب في القواعد والميدات¦3
712 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | وصلات الصب في القواعد والميدات | أثناء التنفيذ | وصلة الصب عند ظهر القاعدة: تخشين السطح وتنظيفه وترطيبه قبل الصب الجديد |  | H | ص 364 |  |  | وصلات الصب في القواعد والميدات¦4
713 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | أثناء التنفيذ | تركيب Premolded insert وsealant بعمق لا يزيد عن T/3 مع شبك WWF بالبلاطة | ≤ T/3 | W | ص 366 |  |  | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة¦1
714 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | قبل التنفيذ | اعتماد خطة الفواصل وترتيب صب الألواح (نظام شطرنج) | تمدد كل ≤ 40 م، لوح ≤ 25×25 م، تحكم وصب كل ≤ 4 م | R | ص 365 |  |  | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G¦1
715 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | أثناء التنفيذ | الـ dowels أفقية وعمودية على الفاصل والنصف المشحم في جهة واحدة |  | H | ص 366 |  |  | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G¦2
716 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | أثناء التنفيذ | الـ joint filler بكامل عمق الفاصل | 25 مم | W | ص 366 |  |  | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G¦3
717 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | بعد التنفيذ | مرور 7 أيام على الأقل قبل صب الألواح المجاورة | ≥ 7 أيام | H | ص 365 |  |  | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G¦4
718 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | أثناء التنفيذ | قطع فواصل التحكم في التوقيت المناسب قبل التشرخ العشوائي بعرض 6 مم وعمق T/4 | 6 مم، T/4 | W | ص 367 |  |  | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية¦1
719 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | أثناء التنفيذ | استقامة dowels فاصل التمدد وتشحيم نصفها داخل PVC مع cap يسمح بالحركة | Ø20 @ 150 | H | ص 367 |  |  | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية¦2
720 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | قبل التنفيذ | استبدال الـ dowels بقطعة جاهزة مجلفنة مسموح فقط في البلاطات الداخلية، والجراجات المغطاة ومناطق القيادة لا تعتبر داخلية |  | R | ص 367 |  |  | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية¦3
721 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | تحديد ارتفاع السقوط الحر واستخدام خرطوم أو مزراب إسقاط داخل الفرم العميقة | سقوط حر قليل | W | ص 428 إلى 432 |  |  | فحص صب الخرسانة¦1
722 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | بدء الصب على الميول من أسفل مع وجود Baffle عند نهاية المزراب |  | W | ص 428 إلى 432 |  |  | فحص صب الخرسانة¦2
723 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | التفريغ في وجه الخرسانة السابقة وعدم التفريغ على جوانب القادوس |  | W | ص 428 إلى 432 |  |  | فحص صب الخرسانة¦3
724 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | سمك الطبقة نحو 30 سم والهزاز رأسي ويخترق الطبقة السابقة على مسافات منتظمة | اختراق الطبقة السابقة غير المتصلبة بضع بوصات (ACI 309R نحو 150 مم) | W | ص 428 إلى 432 |  |  | فحص صب الخرسانة¦4
725 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | تقليل الهبوط تدريجيا مع الارتفاع في الحوائط والأعمدة العميقة |  | W | ص 428 إلى 432 |  |  | فحص صب الخرسانة¦5
726 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | قبل التنفيذ | نظافة الحديد والشدة قبل وصول الخرسانة إليها |  | H | ص 428 إلى 432 |  |  | فحص صب الخرسانة¦6
727 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | في الحوائط العميقة أو المنحنية إسقاط الخرسانة رأسيا في جيب خارجي تحت فتحات الشدة |  | W | ص 428 إلى 432 |  |  | فحص صب الخرسانة¦7
728 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | أثناء التنفيذ | تفريغ الخرسانة رأسيا داخل الفرم دون ارتطام بجانب الشدة أو الحديد |  | W | ص 428 إلى 432 |  |  | فحص صب الخرسانة¦8
729 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | قبل التنفيذ | التحقق من كانات مقفلة ذات رجل متداخلة وأسياخ أركان في الكمرات المعرضة لعزم التواء |  | H | ص 428 إلى 432 |  |  | فحص صب الخرسانة¦9
730 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | مستندات | معاينة محطة خلط مركزي (Central mix) قبل التعاقد |  | R | ملحق مصور ص 9 |  |  | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة¦1
731 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | فصل أنواع الركام بحواجز خرسانية ورشاشات تبريد وتظليل وأرضية تشوين مصبوبة |  | R | ملحق مصور ص 9 |  |  | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة¦2
732 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | وجود جهاز قياس سرعة الرياح أثناء الصب |  | R | ملحق مصور ص 9 |  |  | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة¦3
733 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | وجود مبرد (Chiller) لمياه الخلط وخزانات مياه معزولة |  | R | ملحق مصور ص 9 |  |  | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة¦4
734 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | مستندات | شهادات معايرة سارية لموازين الركام والأسمنت والماء والإضافات | سارية | R | ملحق مصور ص 9 |  |  | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة¦5
735 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | أخذ عينات من مكونات الخلطة من المصنع لتصميم الخلطة بنفس المواد |  | W | ملحق مصور ص 9 |  |  | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة¦6
736 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | أخذ العينة بعد تفريغ 10% وقبل 90% من حمولة الشاحنة |  | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦1
737 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | في المشاريع عالية الجودة أخذ العينة عند نقطة الصب أمام فوهة المضخة |  | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦2
738 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | اختبار الهبوط مع كل أخذ عينات مقاومة ومطابقته للخلطة التصميمية | +/- 30 مم أو +/- 20 مم | H | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦3
739 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | اختبار كثافة الخرسانة الطازجة للتحقق من الكميات الموردة | مطابقة كثافة الخلطة | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦4
740 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | قياس حرارة الخرسانة بترمومتر معاير مغطى بخرسانة 75 مم | لا تزيد عن 32 م | H | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦5
741 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | أخذ مكعبات الضغط حسب الحجم والرتبة والعنصر ويوم الصب | 6 لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3 | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦6
742 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | مستندات | بطاقة تعريف لكل عينة برقم تسلسلي وكود |  | R | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦7
743 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | بعد التنفيذ | متابعة حرارة حوض المعالجة يوميا بترمومتر طافي وترمومتر للغرفة | 23 +/- 2 م | R | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦8
744 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | مستندات | التحقق من شهادة معايرة ماكينة الضغط | كل 12 إلى 18 شهرا | R | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦9
745 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | تغطية العينات بأكياس بلاستيك أول 24 ساعة وفكها بعد 24 ساعة |  | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦10
746 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | بعد التنفيذ | توقيع الاستشاري والمقاول على العينات بعد الفك والتحقق من التوقيع عند الاختبار |  | W | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦11
747 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | أثناء التنفيذ | استغلال هالك العينات لعمل بسكوت خرساني بنفس مقاومة العنصر |  | R | ملحق مصور ص 10 إلى 12 |  |  | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات¦12
748 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفواصل ومانع التسرب | قبل التنفيذ | تثبيت ألواح Filler Board بين بلاطات الأرضيات والميدات وقصة الردم |  | W | ملحق مصور ص 15 |  |  | الفواصل ومانع التسرب¦1
749 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفواصل ومانع التسرب | بعد التنفيذ | فتح فواصل حركة (Control joints) في خرسانة الأرضيات |  | W | ملحق مصور ص 15 |  |  | الفواصل ومانع التسرب¦2
750 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب ومعالجة الأعمدة | أثناء التنفيذ | صب الأعمدة الطويلة بوصلة مرنة في ليندة المضخة |  | W | ملحق مصور ص 16 |  |  | صب ومعالجة الأعمدة¦1
751 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | معالجة الأعمدة بلفها بالخيش وتغطيته بمشمع أبيض مثبت بأحزمة |  | W | ملحق مصور ص 16 |  |  | صب ومعالجة الأعمدة¦2
752 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | وضع عينات حقل بجوار العنصر ومعالجتها بنفس ظروفه | لا تقل عن 85% من عينات المعمل | R | ملحق مصور ص 16 |  |  | صب ومعالجة الأعمدة¦3
753 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | تغطية الخرسانة بمشمع فور الصب في الرياح الشديدة والبرد القارس |  | W | ملحق مصور ص 16 |  |  | صب ومعالجة الأعمدة¦4
754 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | مراجعة رأسية الأعمدة بعد الفك ووزن أي عمود مشكوك فيه | 5 مم لكل 6 م | H | ملحق مصور ص 16 |  |  | صب ومعالجة الأعمدة¦5
755 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب ومعالجة الأعمدة | بعد التنفيذ | فحص الأعمدة ومعالجة التعشيشات |  | W | ملحق مصور ص 16 |  |  | صب ومعالجة الأعمدة¦6
756 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ما بعد فك السقف | بعد التنفيذ | ملاحظة أي تعشيشات بعد فك السقف ومعالجتها فورا |  | W | ملحق مصور ص 22 |  |  | ما بعد فك السقف¦1
757 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه | قبل التنفيذ | تحديد مواضع الحديد بجهاز Cover-Meter قبل أخذ القلب |  | W | ملحق مصور ص 25 |  |  | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه¦1
758 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه | أثناء التنفيذ | تسجيل مكان كل عينة بقلم لا يزول وترقيمها والتوقيع عليها |  | W | ملحق مصور ص 25 |  |  | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه¦2
759 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه | أثناء التنفيذ | مراجعة بيانات الماكينة وإدخال قطر وارتفاع العينة والتحقق من معايرتها | كل 12 إلى 18 شهرا | W | ملحق مصور ص 25 |  |  | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه¦3
760 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه | بعد التنفيذ | معالجة الفتحة بالهواء المضغوط ومادة رابطة وجراوت قليل الانكماش بالحقن بمكبس |  | W | ملحق مصور ص 25 |  |  | اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه¦4
761 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الهز والمعالجة | أثناء التنفيذ | استخدام الهزاز المناسب: Poker، هزاز شدة للحوائط، أو هزاز سطحي للبلاطات الأقل من 15 سم |  | W | ملحق مصور ص 26 |  |  | الهز والمعالجة¦1
762 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الهز والمعالجة | بعد التنفيذ | معالجة البلاطات بالغمر بحواجز رمل ومربعات مملوءة بالماء | 7 أيام على الأقل | W | ملحق مصور ص 26 |  |  | الهز والمعالجة¦2
763 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الهز والمعالجة | بعد التنفيذ | أو المعالجة بالخيش الرطب باستمرار أو Liquid Curing Compound |  | W | ملحق مصور ص 26 |  |  | الهز والمعالجة¦3
764 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | بطاقة معالجة الخرسانة | مستندات | وضع بطاقة Curing Tag بجوار العنصر وتوقيع المقاول والاستشاري يوميا |  | R | ملحق مصور ص 20 |  |  | بطاقة معالجة الخرسانة¦1
765 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تسليح القاعدة المنفصلة | مستندات | ذكر منسوب التأسيس ومنسوب ظهر القاعدة المسلحة على القطاع ومراجعتهما بالموقع |  | R | ص 361 |  |  | تسليح القاعدة المنفصلة¦1
766 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | أثناء التنفيذ | معالجة فروق المناسيب بميول وتشكيل مجرى للأمطار |  | W | ملحق مصور ص 24 |  |  | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة¦1
767 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | أثناء التنفيذ | الصب في شرائح متبادلة مع أشاير ثابتة من جهة وداخل ماسورة من الأخرى (Dowels with sleeve) |  | W | ملحق مصور ص 24 |  |  | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة¦2
768 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | قبل التنفيذ | عدادات ومؤشرات الأجهزة واضحة يقرؤها مشغل الخلاطة بسهولة من موقعه المعتاد |  | W | ص 16 |  |  | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة¦17
769 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | التأكد من نفاذ الخرسانة إلى داخل العمود عند التقاء الكمرات بالأعمدة أثناء الهز |  | W | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦36
770 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طبقات أعمال الأساسات | مستندات | أبعاد وتسليح القاعدة من جدول القواعد، ومنسوب الأرض الخارجية من مخطط تسوية الموقع |  | R | ص 362 |  |  | طبقات أعمال الأساسات¦6
771 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | طرف البلاطة الأرضية يرتكز على الميدة بتخانة (نزلة) مع 3Ø10 إضافية حسب الرسم |  | H | ص 362 |  |  | طبقات أعمال الأساسات¦7
772 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | أثناء التنفيذ | ترك تسليح إضافي حول كل عمود داخلي وطرفي وركني بالبلاطة الأرضية مع عزل العمود عن البلاطة بفاصل | 2×2T16 علوي وسفلي بطول 600 مم | H | ص 365 |  |  | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G¦5
773 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد يملأ بلوح filler سمك 10 مم مع mastic sealant والـ dowels Ø20 كل 150 مم بطول 300 مم كل جانب |  | H | ص 367 |  |  | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية¦4
774 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | مطابقة توجيه المبنى واتجاه المداخل الرئيسية مع الموقع العام المعتمد |  | H | ص 74 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦1
775 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | نظرة عامة على عدد القواعد واتجاهاتها وسمكها |  | W | ص 74 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦2
776 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | مطابقة أبعاد القطاعات بالجداول مع المسقط الأفقي |  | R | ص 74 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦3
777 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | لوحة استلام على الأوتوكاد بالأبعاد التراكمية لكل محور ومسافة الربط من المحاور |  | R | ص 74 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦4
778 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: إسقاط مخططات الأساسات والمحاور والأعمدة والميد والأسقف والمعماري كطبقات واستخراج إحداثيات أركان القواعد ورقاب الأعمدة لكل مرحلة |  | R | ص 74 إلى 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦5
779 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | رفع إحداثيات الأركان (نقطتين على قطر القاعدة على الأقل) ومقارنتها بالمخطط للتأكد من عدم الزحزحة أو الدوران |  | H | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦6
780 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | رفرفة كافية بين العادية وجوانب الحفر لتقوية المسلحة والعزل وانتقال الحمل | زاوية 1:2 | W | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦7
781 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | مطابقة المحاور الإنشائية والمعمارية والمساحية وصحة الزوايا |  | H | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦8
782 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | أبعاد وارتفاعات القواعد والتقفيل الجيد وتسديد الفتحات بين الألواح |  | W | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦9
783 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | رفرفة العادية عن المسلحة | = سمك القاعدة العادية | H | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦10
784 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | متانة التقويات والمسافات البينية وأفقية منسوب الصب بميزان القامة |  | W | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦11
785 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | معالجة فروق المناسيب بين التشطيب الداخلي والخارجي (جدار ساند أو قصة مباني أو زيادة ارتفاع الميدة العلوية) |  | R | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦12
786 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | رش التربة بالماء قبل الصب مباشرة أو فرش بولي إيثيلين إن نص عليه |  | W | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦13
787 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات Type V (SRC) |  | R | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦14
788 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | عدم الصب بدون إذن خطي معتمد وموقع من المهندس |  | H | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦15
789 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | الصب أسفل المياه الجوفية: نزح أو قادوس صب تحت الماء مع إضافات Antiwashout |  | W | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦16
790 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | ضبط الجودة بالرجوع لقوائم الخرسانة الجاهزة أو المخلوطة |  | R | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦17
791 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | ميل المزالق (Chutes) | بين 1 رأسي:2 أفقي و1 رأسي:3 أفقي (ACI 304R) | W | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦18
792 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | عدم استخدام أسمنت مشون 30 يوما في المسلحة بدون اختبارات أو عند ظهور كتل متحجرة | 30 يوما | H | ص 75 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦19
793 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | الصب على طبقات مع الهزاز الميكانيكي | طبقات 30 سم، فاصل ≤ 20 دقيقة (حار)، ≤ 30 دقيقة (بارد) | W | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦20
794 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | عدم السماح بتدفق الخرسانة جانبيا من نقطة الصب | ≤ 1.5 م | W | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦21
795 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | منع اختلاط التربة بالخرسانة العادية أثناء الصب |  | W | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦22
796 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | صب خرسانة عادية أسفل الميدات الواقعة بين القواعد بنفس منسوب المسلحة |  | W | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦23
797 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | قبل التنفيذ | مراجعة كمية الخرسانة المطلوبة قبل الصب لمنع التوقف والشك الابتدائي |  | R | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦24
798 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | أثناء التنفيذ | ملء القوالب تماما حسب منسوب الصب وتسوية السطح |  | W | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦25
799 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | عزل أفقي (لفائف أو بيتومين) فوق العادية قبل المسلحة إن نصت المواصفات |  | W | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦26
800 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | منع تشققات الانكماش اللدن (Plastic Shrinkage Cracking) بالخيش المبلل أو رش الرذاذ بمجرد جفاف الماء الحر أو Liquid Curing Compound |  | W | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦27
801 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | معالجة التسويس والتنميلات بسطح الخرسانة |  | W | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦28
802 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | المعالجة صباحا ومساء | ≥ 7 أيام | W | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦29
803 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | بعد التنفيذ | متابعة مواعيد ونتائج تكسير العينات |  | R | ص 76 |  |  | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية¦30
804 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | اسكتش قطاع رأسي بالمناسيب (قاع الحفر، سطح الإحلال، سمك أكبر قاعدة مع الميدة، منسوب الأرضي، ارتفاع الميدات، طول الأشاير والوصلات) للتأكد من كفاية المسافة حتى تشطيب الأرضي | شكل أ-92 | R | ص 76 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦1
805 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | المشاريع الكبيرة: توقيع أركان القواعد والأعمدة بـ Total Station وتحديدها بـ Check Line على ظهر العادية |  | H | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦2
806 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | بعد التنفيذ | بعد الصب: رفع أركان القواعد ورقاب الأعمدة مساحيا ومقارنتها بالإحداثيات (لا ترحيل أو اختلاف ضرب أو أبعاد) قبل المرحلة التالية |  | H | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦3
807 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | بدون Total Station: استخدام الخنزيرة والتوشيح على ظهر العادية |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦4
808 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | اللبشة والقواعد المشتركة الكبيرة: أوتار خرسانية عمودية على حديد الفرش لرفعه، ويمنع استخدام أوتار من حديد التسليح أو الطوب الفخاري |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦5
809 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة توصية تقرير التربة بشأن الشدادات ومنسوبها |  | R | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦6
810 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | استخدام Plywood أملس لسطح Fair Face يسهل العزل بالبيتومين |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦7
811 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | دهان القوالب بزيت شدات أو زيت بذرة الكتان مخفف بالكيروسين ومنع زيوت المحركات |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦8
812 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | بعد الشد: مطابقة التوشيح واستقامة الاتجاهات |  | H | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦9
813 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | بدون فرشة عادية أسفل السملات: توفير غطاء مناسب تحتها عند الردم بين القواعد |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦10
814 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | إسقاط المحاور بمسامير على ظهر القواعد المسلحة بميزان البلبل |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦11
815 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | اتجاه الأعمدة واتجاه القاعدة: البعد الكبير للقاعدة مع البعد الكبير للعمود في القواعد المستطيلة |  | H | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦12
816 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | تقوية الجوانب بنهايز مثبتة بأثقال أو أوتاد ولوح لتزانة لجمع الجوانب |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦13
817 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | عدم وجود فراغات بين ألواح التجليد لمنع تسرب اللباني خاصة مع الأسياخ العرضية |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦14
818 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | حبس جانب القاعدة من أسفل بلوح رتزانة مثبت بالعادية بمسامير صلب مع عرقين من كل جانب مشدودين بأسياخ (زراجين) |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦15
819 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | تقوية الأركان حتى لا تتفتح الزاوية |  | W | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦16
820 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | رأسية جوانب الشدة بميزان الألومنيوم ومطابقة نماذج القواعد وسمكها وأبعادها |  | H | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦17
821 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | غطاء خرساني بين الحديد والتجليد بالبسكوت (Spacers) |  | H | ص 77 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦18
822 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | أماكن الجوايط والبالتات والسليفات لمواسير الكهرباء والصرف في اللبشة |  | W | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦19
823 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | تساوي قطري القاعدة |  | H | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦20
824 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | الحبس بمدادات من أسفل على كامل المحيط وآخر عند نهاية الجانب مقواة بشكالات مثبتة بمداد أفقي محبوس بخوابير |  | W | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦21
825 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | زراجين وعصافير لتقوية القواعد من أسفل | أسياخ Ø8 أو Ø10 | W | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦22
826 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | نهايز مائلة مثبتة جيدا بالأرض بأوتاد لا أثقال |  | W | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦23
827 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | مبنى مجاور قائم: مراجعة رأسية (وزن) عمود الجار من أعلى لمعرفة ميله، وزيادة عرض أعمدة الجار بمقدار الميل داخل المبنى الجديد |  | H | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦24
828 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | تطابق الفرم مع الأبعاد والأشكال والمناسيب وعدم تسرب المونة |  | H | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦25
829 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | شدادات فوق سطح القواعد مباشرة: ربطها بالقاعدة بكانة توضع قبل الصب |  | H | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦26
830 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | أسمنت مقاوم للكبريتات SRC Type V |  | R | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦27
831 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | أثناء التنفيذ | عينات الخرسانة الطازجة بعد ضخ 10% وقبل 90% من الحمولة |  | W | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦28
832 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | أثناء التنفيذ | عينات حقلية بجوار العنصر عند الشك بطلب المهندس (ACI 318-5.6.4.4) | ≥ 85% من المعالجة معمليا | W | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦29
833 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية المرتفعة: خفض مستمر حتى يزيد وزن الأعمال عن الدفع العلوي ما لم تذكر المخططات خلافه | 1.5 مرة | H | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦30
834 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | قبل التنفيذ | مواقف البدروم: ميل المنحدرات والارتفاع الصافي | ميل ≤ 1:10 ويمكن 1:8، ارتفاع صافي ≥ 8 أقدام عموديا على المنحدر | R | ص 78 |  |  | استلام النجارة المسلحة للأساسات¦31
835 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | اتجاهات الأعمدة ولمحها على نفس المحور بشد خيط على كل محور |  | H | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦1
836 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية والمسافات البينية بين الرقاب |  | R | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦2
837 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | الوزنات الرأسية وزوايا العمود بزاوية قائمة معدنية |  | H | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦3
838 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | زراجين ونهايز رأسية للعمود | ضلع > 50 سم | W | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦4
839 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | التقفيل الجيد وتسديد الفتحات والتقويات والتخشيب |  | W | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦5
840 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | منسوب نهاية الصب وارتفاع باب العمود |  | W | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦6
841 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | Core المصعد مغلق حتى منسوب الميدات العلوية بدون فتحة الباب عند عدم وجود بدروم |  | H | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦7
842 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | زيادة ارتفاع الرقاب عن التصميم: مراجعة الانبعاج (Buckling) مع المصمم | خاصة > 3 م | H | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦8
843 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | مراجعة سمك الميدات وأخذ فرق السمك من ارتفاع الرقبة ليكون ظهر الميدات على منسوب واحد |  | R | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦9
844 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | أسطح الرقاب ملساء (Fair Face) لقبول البيتومين |  | W | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦10
845 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | الغطاء الخرساني مثل غطاء القواعد | ≥ أكبر قطر، ≥ 5 سم للأجزاء المدفونة | H | ص 88، 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦11
846 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد: صب رقاب أعمدة الفاصل على مرحلتين كل جهة على حدة |  | H | ص 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦12
847 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | البدروم والحوائط الاستنادية: Water Stop رأسي عند فواصل الحركة نصفه في كل جدار مع مانع خلفي من جهة الردم (Wide Water Stop with Bulb) | شكل أ-75 | H | ص 88 إلى 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦13
848 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | تربيط كل تقاطعات الحديد بسلك الرباط بالاتجاهين |  | W | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦14
849 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | بسكوت عند نهاية منسوب الصب قبل الهزاز وتحديد منسوب الصب واستلامه قبل البدء |  | W | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦15
850 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | إزالة الخرسانة الساقطة على ظهر القواعد قبل الشك لسهولة العزل |  | W | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦16
851 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | بدروم الجراج: علامات Car Stopper وزوايا مرنة لحماية الأعمدة في التشطيبات |  | R | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦17
852 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | أسمنت مقاوم للكبريتات Type V |  | R | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦18
853 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | رش الفرم الخشبية قبل الصب |  | W | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦19
854 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | منع هز أسياخ الحديد أثناء الصب |  | W | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦20
855 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أثناء التنفيذ | مراجعة رأسية الرقاب أثناء الصب باستمرار وبعد كل عمود |  | W | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦21
856 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | بعد التنفيذ | معاينة بعد الفك ومعالجة التعشيش بمواد معتمدة |  | H | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦22
857 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | بعد التنفيذ | مراجعة رأسية الرقاب وحوائط القص بعد الصب لاحتمال تحرك الشدة |  | H | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦23
858 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | بعد التنفيذ | المعالجة بلفائف الخيش من الجوت أو الكناف أو مواد معالجة كيميائية معتمدة | كثافة غالبا 290 جم/م2 | W | ص 89 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦24
859 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مخطط ملون يميز نماذج الميدات المسلحة مع كتابة النماذج ومناسيب ظهرها |  | R | ص 96 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦1
860 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة أماكن الميدات مع الحوائط بحيث تكون الميدة أسفل الحائط بنفس السمك أو أكثر |  | H | ص 96 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦2
861 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | ربط الأعمدة في اتجاهين على الأقل بميدات ويفضل بمركز العمود |  | H | ص 96 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦3
862 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مسقط أفقي للميدات العادية بعرضها ومسافة ربطها من المحاور وأوجه الأعمدة، كل منسوب بلون |  | R | ص 96 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦4
863 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | رفرفة العادية على جانبي الميدة المسلحة | ≥ سمك العادية | W | ص 96 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦5
864 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة مسافة ربط الميدات من أوجه ومحاور الأعمدة |  | H | ص 96 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦6
865 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | استلام ظهر العادية أفقيا بميزان القامة ويحقق ارتفاع المسلحة المطلوب |  | H | ص 96 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦7
866 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مشمع بولي إيثيلين أسفل فرشة النظافة ببعض المشاريع |  | W | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦8
867 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | منع استبدال فرشة النظافة ببلوك أسمنتي أسفل الميدات |  | H | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦9
868 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان الميدات بمحطة الرصد على فرشة النظافة |  | H | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦10
869 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | دقة مسافة ربط الميدات بالمحاور المعمارية لتجنب ترحيل المباني |  | H | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦11
870 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مطابقة نماذج الميدات على الطبيعة (ارتفاع وعرض) والتقفيل وتسديد الفتحات |  | H | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦12
871 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مطابقة أبعاد الجداول مع المسقط الأفقي |  | R | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦13
872 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مناسيب ميدات المداخل والطرقات والسلم والحمامات لاحتمال اختلافها |  | R | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦14
873 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | ظهر الميدات بميزان القامة على منسوب واحد أفقي أو حسب المعماري | أقل من تشطيب الأرضي بـ 10 سم | H | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦15
874 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | التفرقة بين T.O.G.S و FGL في مناسيب الميدة |  | R | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦16
875 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | التقويات والتخشيب والوزنات الرأسية للجوانب |  | W | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦17
876 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | قطع ألواح خشبية من أعلى الميدة لحفظ العرض أثناء الصب |  | W | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦18
877 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | فواصل التمدد: وضع فاصل على طول الفاصل بعد عزل الجانب المصبوب، وصب الجانب الحالي ثم المجاور |  | H | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦19
878 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | تقوية الميدة من أسفل بزرجينة بلدي أو بشمبر بعدد وسمك كاف أو قمط جيد |  | W | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦20
879 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية والمسافات البينية بين الميدات واستلامها على الطبيعة |  | R | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦21
880 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | تثبيت التقويات بشكالات جانبية وأوتاد (خابور) |  | W | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦22
881 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | أماكن صرف حمامات الأرضي وسليفات الميدة وسليفات أعمدة صرف المطر |  | H | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦23
882 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | التأسيس داخل الميدات للأعمال الصحية والكهربائية |  | H | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦24
883 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | جراب الصرف داخل الميدات: فرق بين قاع ماسورة الصرف الخفيف وقاع غرفة التفتيش الخارجية لتركيب الجاليتراب | ≥ 25 سم | H | ص 97 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦25
884 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | خفض منسوب ميدات الحمامات المجمعة لتمرير المواسير بدون تكسير ما لم يذكر خلافه | 15-20 سم | H | ص 97 إلى 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦26
885 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | رش الفرم بالماء قبل الصب وخلوها من بقايا الخشب والأتربة |  | W | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦27
886 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | شد خيطان على جوانب الميدات للتأكد من الاستقامة |  | W | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦28
887 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | استلام تربيع الباكيات بين الميدات لسهولة تربيع المباني |  | H | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦29
888 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | رأسية جوانب الكمرات بالشاغول |  | W | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦30
889 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | حبس الجوانب بعوارض أفقية مزدوجة (Double Wales) |  | W | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦31
890 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | تجميع الجانبين بعوارض علوية (قبقاب) وقمط مع دكم بعرض الميدة لثبات العرض الداخلي |  | W | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦32
891 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | مراجعة أعمال التأريض الكهربائي للمبنى |  | H | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦33
892 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | الميدة الظاهر جزء منها فوق التشطيب: لا يعزل الجزء الظاهر، وتقليل الغطاء إذا كانت أعرض من الحائط |  | R | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦34
893 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | وجود أشاير بادئ السلم وبادئ سلالم المداخل الرئيسية حسب المعماري |  | H | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦35
894 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | بعد التنفيذ | منع تفريغ الردم من أسفل الميدات وبلاطة الأرضيات بعد صبها عند حفر مجاور |  | H | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦36
895 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | جراب رأسية بالكمرات للتمديدات: القطر ≤ 1/3 عرض الكمرة، خارج مناطق القص (بعد L/4 من وجه العمود أو 2d) وبعيدة عن الكمرة الثانوية بعمق الكمرة، مع تكثيف كانات وبرندات حولها | تباعد الجرابات ≥ 3 أضعاف القطر، أكمام حديد مجلفن (جدول 40) | H | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦37
896 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قبل التنفيذ | تصريف أمطار المناطق المنخفضة المكشوفة بالأرضي لخارج المبنى ومنسوب الماسورة أعلى من الرصيف الخارجي |  | R | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦38
897 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | بعد التنفيذ | فك جوانب شدة الميدات بعد نهاية الصب | ≥ 24 ساعة، 48 ساعة بالجو البارد | W | ص 98 |  |  | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات¦39
898 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | نظرة شاملة على الأعمدة على محور واحد للتأكد من عدم تغير الاتجاه (ضرب العمود) أو الزحزحة |  | W | ص 105 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦1
899 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية والمسافات البينية بين الأعمدة |  | R | ص 105 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦2
900 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع الأعمدة بالإحداثيات بمحطة الرصد وتعليمها بقلم حبر على البلاطة قبل الحدادة |  | H | ص 105 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦3
901 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | الاستلام بنقاط على مسافة ثابتة من كل محور وشد خيط بالاتجاهين لاستلام الحطط مع تربيع الخيطان وتعامدها |  | H | ص 105 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦4
902 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | شد خيط على حطط أعمدة الواجهة والأعمدة المشتركة في محور واحد واعتبارها الحطط الرئيسية |  | H | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦5
903 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | الزوايا القائمة بين المحاور بمثلث | 3 م-4 م-5 م | H | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦6
904 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | قياس حطط الأعمدة الداخلية من أقرب حطة رئيسية أو مراجعة |  | H | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦7
905 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | مراجعة مقاسات الحطط بين الأعمدة بالاستعانة بخيطان أعمدة النواصي |  | H | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦8
906 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | مراعاة مقدار واتجاه قص الأعمدة عند مراجعة المقاسات |  | R | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦9
907 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | رأسية الأعمدة بميزان الخيط حتى 2.5 م وما زاد بالشواغيل |  | H | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦10
908 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | أعمدة ضلعها أكبر من 50 سم: تقوية في المنتصف بزراجين مع 2 عرق رأسي |  | W | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦11
909 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | زوايا العمود بزاوية قائمة معدنية |  | W | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦12
910 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | مثلثات خشبية (Chamfer) في زوايا الأعمدة والكمرات إن نصت المواصفات | 2.5 × 2.5 سم | W | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦13
911 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد: صب أعمدة كل جهة على حدة |  | H | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦14
912 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | القص في قطاعات الأعمدة من جانب واحد ومن الجهة المقابلة لتحميل الكمرات |  | R | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦15
913 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | نظافة أسفل العمود ورش الفرم بالماء قبل الصب |  | W | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦16
914 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | التقفيل الجيد وتسديد الفتحات |  | W | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦17
915 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | أثناء التنفيذ | الأعمدة الأعلى من 3 م: الصب على مرحلتين بباب على ارتفاع 2.5 م يقفل بعد صب الجزء الأول، ومنع الصب بكامل الارتفاع مرة واحدة |  | H | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦18
916 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | تحديد منسوب صب كل عمود بناء على أوطى كمرة محملة عليه مع مخطط ملون لكل منسوب |  | R | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦19
917 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | نظافة قاع العمود قبل تقفيل النجارة وإزالة أي ساقط خرسانة أو خرسانة هشة من القاع |  | H | ص 110 |  |  | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب¦1
918 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | مخطط أفقي تنفيذي للمحاور والأعمدة والقطاعات المتغيرة بكل دور به قص للأعمدة، واتجاه القص عكس اتجاه تحميل الكمرات |  | R | ص 111 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦1
919 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | لوحة استلام أوتوكاد بالقياسات التراكمية للمحاور وصافي بحور الأعمدة ونماذج وقطاعات الأعمدة لكل المحاور والاتجاهات |  | R | ص 111 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦2
920 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان الأعمدة بمحطة الرصد Total Station في كل دور قبل التنفيذ |  | H | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦3
921 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | صب كعب للعمود (Kicker) لتثبيت الشدات عليه عند اشتراطه | ارتفاع 75 مم | W | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦4
922 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | اسكتش أوتوكاد للمسافات البينية بين الأعمدة شاملا سمك التجليد ومطابقتها على الطبيعة بالمحاور |  | W | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦5
923 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | معاينة عامة للأعمدة واتجاهاتها ومحاورها مقارنة باللوحة قبل القياسات |  | W | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦6
924 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | إنزال ميزان من حطة كعوب أعمدة النواصي على كعب أعمدة الدور السابق للتأكد من الوزنات والاستقامة مع مراعاة فرق سمك التجليد |  | H | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦7
925 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | شد خيط على حطط أعمدة الواجهة أو الأعمدة المشتركة في محور كخطوط رئيسية |  | W | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦8
926 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | أخذ مقاسات الأعمدة الداخلية من أقرب خط رئيسي والباقي من أقرب حطة تمت مراجعتها |  | W | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦9
927 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مراجعة مقاسات الحطط بين الأعمدة بالخيطان وضمان استقامة أعمدة الواجهة بمقاس واحد من الخيط |  | W | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦10
928 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مراعاة اتجاه قص الأعمدة عند مراجعة المقاسات بين الحطط |  | W | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦11
929 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مراجعة وزنات الأعمدة رأسيا | ميزان الخيط حتى 2.5 م وما زاد بالشواغيل | H | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦12
930 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مراجعة منسوب الصب من منسوب معلوم أو بميزان القامة |  | W | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦13
931 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | التقويات كما في أعمدة الدور الأرضي |  | W | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦14
932 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | مطابقة قطاعات الأعمدة وتسليحها بالمخططات المعتمدة لكل دور والتحقق من تغير القطاع |  | H | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦15
933 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | أثناء التنفيذ | حوائط المصعد: وزن رأسي من الداخل بحطة تراكمية واحدة من حفرة المصعد حتى السطح والتحقق من الأبعاد الداخلية وفتحة الباب بكل دور |  | H | ص 112 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦16
934 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | عرض السلم | 110 سم على الأقل إذا الوحدات 4 أو أقل، و130 سم إذا زادت | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦1
935 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | عرض النائمة وارتفاع القائمة وعدد الدرجات بالقلبة | النائمة 27 سم على الأقل، القائمة 17 سم بحد أقصى، 14 درجة بحد أقصى (لائحة 119/2008 مادة 96) | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦2
936 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | مراجعة مناسيب الصدفات وترقيم الدرجات واتجاه الصعود |  | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦3
937 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | الارتفاع الصافي الرأسي بين أنف الدرجة أو البسطة وأي سقف أو كمرة فوقها | 2 م على الأقل | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦4
938 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | سلالم الهروب: المسافة بين الكمرة الساقطة ومنسوب التشطيب | 2.05 م على الأقل (كود الحماية من الحريق المصري) | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦5
939 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | اتجاه الصعود يفضل عكس عقارب الساعة |  | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦6
940 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | عمل درج سابق ولاحق في القلبتين لتحقيق سمك البلاطة وترابيع الرخام للبسطات |  | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦7
941 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | السلم بعد باب مباشرة: مسافة فاصلة | 90 سم على الأقل | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦8
942 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | باب أسفل صدفة السلم: التحقق من كفاية الارتفاع الصافي بعد التشطيب لتركيب الباب، والحل كمرة نصف دور مقلوبة |  | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦9
943 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | قطاع رأسي أوتوكاد يبين عرض نجارة البسطة والبادي وسمك البلاطة والقائمة والنائمة وعدد الدرجات والمناسيب |  | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦10
944 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | دراسة النظام الإنشائي للسلم (Statical System) قبل التنفيذ والاستلام |  | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦11
945 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | منحدرات المعاقين عند المداخل | ميل 1:12 بحد أقصى لمسافة أفقية 9 م، أو 1:20 لمسافة 15 م، وبسطة لكل فرق أكبر من 75 سم | R | ص 113 |  |  | مراجعة تصميم السلالم الخرسانية¦12
946 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | المكان الصحيح لبادي السلم وارتفاع أول درجة | ارتفاع الدرجة ناقص 5 سم زائد 10 سم تشطيب (غالبا 20 سم من ظهر الميدة لدرجة 15 سم) | H | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦1
947 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | اتجاه الصعود طبقا للمعماري المعتمد |  | W | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦2
948 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | استلام منسوب الصدفات وبادي السلم بميزان القامة |  | H | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦3
949 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | قياس سمك بلاطة السلم عموديا على الشريحة وليس رأسيا |  | H | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦4
950 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | عرض النائمة وارتفاع القائمة وعرض السلم من المعماري مضافا إليه سمك الدرابزين |  | W | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦5
951 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | شد خيط على أنوف الدرجات للتأكد أنها على خط واحد |  | W | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦6
952 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | قياس بعد أول درجة في كل قلبة وتحقيق عرض البسطة |  | W | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦7
953 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | تثبيت ألواح تزانة على أنوف الدرجات لتقويتها | لوحان على الأقل في ثلثي عرض القلبة | W | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦8
954 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | المسافة بين الطوارح الحاملة لبلاطة السلم | 60 سم بحد أقصى | H | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦9
955 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | التأكد من العدد الكلي للدرجات بكل قلبة وبالسلم |  | W | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦10
956 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | تساوي عرض القلبة من أسفل ومن أعلى |  | W | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦11
957 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | وزن خشب الدرجات أفقيا بميزان المياه |  | W | ص 114 |  |  | استلام نجارة السلالم الخرسانية¦12
958 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | ترك فتحة تنظيف أسفل الدرج لبقايا الأسلاك والنشارة وغلقها قبل الصب |  | W | ص 115 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦2
959 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى والأسقف الثقيلة: تقديم تصميم إنشائي للشدة الخشبية أو المعدنية واعتماده قبل البدء | مسؤولية المقاول واعتماد الاستشاري | H | ص 115 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦1
960 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراعاة الفرق بين منسوب ظهر الخرسانة T.O.S.S ومنسوب تشطيب الدور FFL في حساب ارتفاع الشدة |  | R | ص 115 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦2
961 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | دراسة السقف ومطابقة الإنشائي مع المعماري: البروزات، كمرة أو فاتورة أسفل كل جدار، سقوط الكمرات مع الشبابيك والأبواب، فتحات المناور مع الكهروميكانيك |  | R | ص 115 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦3
962 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | قطاعات طولية وعرضية لتسليح البلاطات بكل الباكيات وكروكي العزوم واسكتشات تفريد الحديد لأماكن الوصلات وأبعادها من الركائز |  | R | ص 115 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦4
963 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | دراسة سمك البلاطات والكمرات ومقاومتها للترخيم (Deflection) |  | R | ص 115 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦5
964 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | إسقاط Polyline لمحيط المسقط المعماري للدور الأعلى على السقف الإنشائي للتحقق من التطابق التام |  | R | ص 115 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦6
965 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مطابقة الفرم الخشبية للأبعاد والأشكال والمناسيب وعدم تسرب المونة |  | W | ص 115 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦7
966 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | التنسيق بين التخصصات للفتحات والجلب (Sleeves) وسقوط الكمرات المتعارض مع مجاري التكييف |  | R | ص 116 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦8
967 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | حالة الأخشاب: مستقيمة دون التواء أو ترخيم ومتلاصقة لا تسرب لباني الخرسانة |  | W | ص 116 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦9
968 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراجعة أبعاد القطاعات بجداول نماذج الكمرات والبلاطات مع المسقط الأفقي لاكتشاف التضارب |  | R | ص 116 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦10
969 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | إعداد مخطط ملون لسمكات البلاطات وارتفاعات الكمرات قبل الخروج للاستلام |  | R | ص 116 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦11
970 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | لوحة أوتوكاد بالمقاسات التراكمية بين الكمرات أفقيا ورأسيا والمسافات البينية |  | R | ص 116 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦12
971 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | البروزات المستمرة على كامل ارتفاع الواجهة: يفضل عمل بروز في سقف الخرسانة لحملها |  | R | ص 116 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦13
972 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | شدة الدور الأرضي ترتكز بعد صب خرسانة الأرضيات، وعند الصعوبة دمك التربة واستعمال نعلات Mudsill خشبية |  | H | ص 116 |  |  | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية¦14
973 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | المسافة بين القوائم (العروق Shore) حسب التصميم | غالبا 70 إلى 80 سم | H | ص 116 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦1
974 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | منع استخدام البلوك المفرغ أسفل الشدات |  | H | ص 116 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦2
975 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | تقوية وصلات الأعمدة أسفل البلاطة وسلامة التسديد ومنع التسديد بشكائر الأسمنت أو الأبلاكاش |  | W | ص 116 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦3
976 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | أماكن وصل العروق في الارتفاعات العالية ومتانة التقوية عند الوصلات |  | W | ص 116 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦4
977 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | تقوية قاع الكمرات بعروق حبس بالقمط (Kicker) وفي منتصف الارتفاع (Ledger) |  | W | ص 116 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦5
978 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | قوائم ذات مرافيع (Jacks) في الأماكن المحتمل هبوطها لإصلاح الهبوط أثناء الصب | خاصة البحور الأكبر من 6 م | W | ص 116 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦6
979 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | جودة تثبيت عرقات الكمرات وبلاطة السقف |  | W | ص 116 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦7
980 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | تقويات بعروق مائلة (نهايز) في الاتجاهين مثبتة بالقمط مع العروق والأعمدة أو الحوائط المصبوبة |  | W | ص 116 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦8
981 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | التحقق من ارتفاع الشدة من متوسط قراءات الدور ومنسوب التشطيب للدور الأسفل وشيرب على 1 م ثم صافي ارتفاع السقف خاصة الدور الأخير |  | H | ص 116 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦9
982 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | الأسقف المرتفعة: العروق المتتالية قورة فوق قورة وربطها بمربوع وقمط مع لوح حبس (ضفدعة) عند الوصل المتجاور | مربوع 1 م على الأقل من الجانبين و3 قمطات على الأقل | H | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦10
983 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | برندات أفقية لربط الشدة ونهايز لتثبيتها | على ارتفاع 1.8 م | W | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦11
984 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | برندات مائلة (Bracing) لربط القوائم وتحمل الأحمال الجانبية |  | W | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦12
985 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | أثناء التنفيذ | قوائم مباشرة أسفل الكمرات أسفل العراقات وتكثيفها في الكمرات الكبيرة |  | W | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل¦13
986 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تسليم السقف كشدة خشبية قبل وضع حديد التسليح للتأكد من الأبعاد والمناسيب | المواصفات المصرية 3/1/3 | H | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦4
987 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | التقفيل الجيد بين ألواح التطبيق أفقيا ورأسيا لمنع تسرب روبة الأسمنت |  | W | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦5
988 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | خشب البليود: شريط لاصق Masking tape بين فواصل الألواح |  | W | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦6
989 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | سقوط بلاطات دورات المياه حسب المخططات يقاس من السطح العلوي | غالبا 10 إلى 20 سم | W | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦7
990 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أفقية التطبيق بميزان القامة من شيرب الأعمدة الخارجية مع مخطط مناسيب قيعان الكمرات والبلاطات | التفاوت 6 مم لكل 3 م | H | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦8
991 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | التحدب (Camber) للكمرات والبلاطات الطويلة، أعلى نقطة بالمنتصف أو بالطرف الحر للكابولي | للكمرات والبلاطات بطول 8 م أو أكثر: 1/300 إلى 1/500 من الطول و1/150 للكابولي، أو 1.5 و2 و5 مم/م.ط للمستمرة والبسيطة والكابولي (الكود المصري 2001 فقرة 9-4-1-7) | H | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦9
992 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | سمك البلاطة من الجوانب (الداير) وكراسي حديد أو لقطات بالمنتصف، ويفضل الصب بوجود ميزان قامة |  | W | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦10
993 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أماكن الكمرات وعلاقتها بالمحاور ووجود كمرة أو فاتورة أسفل كل جدار |  | H | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦11
994 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | عمق وعرض جميع نماذج الكمرات |  | H | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦12
995 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | رأسية جوانب الكمرات الساقطة بميزان الألومنيوم أو الشاقول |  | W | ص 117 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦13
996 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | شد خيط على استقامة جوانب الكمرات |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦14
997 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | مثاليث خشبية Chamfer في زوايا الكمرات عند اشتراطها | 2.5 × 2.5 سم | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦15
998 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | رأسية محيط الدور مع محيط الدور السابق أو الميدات |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦16
999 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تشكيلات الواجهات مطابقة للمخططات وموزونة رأسيا من السقف السابق |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦17
1000 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أماكن ومقاسات الفتحات والمناور |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦18
1001 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الحوائط الستائرية Curtain Wall: تجويف للداخل في الكمرات والبلاطات الخارجية |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦19
1002 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | منع تصنيع قوالب المساحة الواحدة من مواد متنوعة أو خلط جديد بقديم إلا من نفس النوع والعمر |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦20
1003 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تنظيف التطبيق بكمبروسر هواء والمغناطيس لبقايا السلك ثم الغسيل خاصة وصلة العمود بالكمرة مع تصريف الماء من منافذ مخصصة |  | H | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦21
1004 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | منع طلاء الشدات بزيت المحركات المستعمل واستخدام زيوت خشبية أو زيت بذرة الكتان المخفف بالكيروسين |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦22
1005 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | طلاء القوالب قبل تركيب التسليح بفترة تسمح بالجفاف وعدم تلوث القضبان |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦23
1006 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | مراجعة مناسيب كمرات السلالم (غالبا بمنسوب الصدفة لا الدور) |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦24
1007 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الفجوة الرأسية بين قاع كمرات السقف وأعتاب الأبواب والشبابيك: يفضل تسقيط الكمرة لمستوى العتب | إذا كانت أقل من 20 سم | R | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦25
1008 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | عدم تشوين الحديد بشكل مركز على الشدة |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦26
1009 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | وزن جوانب الكمرات مع الدور السابق ورأسيتها بعد التقوية وقبل الصب وشد خيطان على محيط المبنى |  | H | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦27
1010 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تقوية الجانب الخارجي لكمرات الداير بعروق مائلة للخارج (إسكندراني) مربوطة بشدة السقف |  | W | ص 118 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦28
1011 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أماكن وأبعاد فتحات الكهرباء والصحي والتكييف |  | W | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦29
1012 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | أماكن تثبيت الجوايط أو البالتات |  | W | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦30
1013 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الشدة المعرضة للشمس طويلا قبل الصب: التأكد من عدم الالتواء أو تغير الأبعاد |  | W | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦31
1014 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الشدات المعدنية الخاصة تنفذ حسب رسوماتها ويفتشها المهندس قبل رص الحديد |  | H | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦32
1015 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تقوية الداير بشمبر من الداخل ونهايز من الخارج بقوائم إسكندراني |  | W | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦33
1016 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | عدم التكسير في الخرسانة بعد الصب لعمل فجوات أو فتحات |  | H | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦34
1017 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | سقف البدروم مع مواقف: الارتفاع الصافي بين أرضية المنحدر وكمرات السقف | 2.45 م على الأقل عموديا على المنحدر وبعرض 3 م | R | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦35
1018 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الأسطح المائلة بزاوية أكبر من 35 درجة: شدات وفرم علوية | المواصفات المصرية 3/1/4/2 | W | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦36
1019 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | بعد التنفيذ | فك جوانب الكمرات والأعمدة بأسمنت بورتلاندي عادي | بعد 24 إلى 72 ساعة | H | ص 120 |  |  | فك الشدات¦1
1020 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | بعد التنفيذ | فك بطنيات الأسقف والكمرات | ضعف البحر الصغير بالأمتار أياما زائد يومين، والكابولي أربعة أضعاف طوله زائد يومين، ولا يقل عن أسبوع | H | ص 120 |  |  | فك الشدات¦2
1021 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | بعد التنفيذ | لا يفك السقف إذا صب الدور التالي عليه | بعد 28 يوما | H | ص 120 |  |  | فك الشدات¦3
1022 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | بعد التنفيذ | الأسمنت سريع الشك: نصف المدد مع تحقق تحمل الخرسانة ويفضل اختبار ضغط قبل الفك | 3 أيام على الأقل | H | ص 120 |  |  | فك الشدات¦4
1023 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | بعد التنفيذ | الفك المبكر بنتائج عينات معالجة بجوار العنصر | 75% من الرتبة بشرط نسبة المقاومة الفعلية للتصميمية لا تقل عن نسبة الحمل الميت وأحمال الإنشاء للحمل التصميمي | H | ص 120 |  |  | فك الشدات¦5
1024 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | بعد التنفيذ | أدنى عمر للفك بمقاومة الكسر وعدد عينات الفحص | 70% من مقاومة 28 يوم، 3 عينات على الأقل لكل 100 م3 أو أقل يوميا | H | ص 120 |  |  | فك الشدات¦6
1025 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | مستندات | تقديم طلب لاستشاري المشروع لفك الشدات وأخذ الموافقة قبل الفك |  | H | ص 120 |  |  | فك الشدات¦7
1026 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | بعد التنفيذ | الأسقف المحملة بشدة السقف المتكرر: لا يفك السقف السفلي مع الاسترشاد بكسر عينات 7 أيام | قبل 28 يوما | H | ص 120 |  |  | فك الشدات¦8
1027 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | بعد التنفيذ | الكمرات المقلوبة أو الأسقف المعلقة: تحسب مدة الفك من تاريخ صب الكمرات المقلوبة |  | H | ص 120 |  |  | فك الشدات¦9
1028 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | بعد التنفيذ | فحص العناصر المصبوبة بعد الفك وترميم التعشيش إن وجد |  | W | ص 120 |  |  | فك الشدات¦10
1029 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | قبل التنفيذ | استخدام Wheel spacers للتسليح الرأسي وClip/Chair spacers للأفقي بالمقاس المطلوب | حسب الغطاء | H | ملحق مصور ص 13 |  |  | الغطاء الخرساني والإكسسوارات¦1
1030 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | قبل التنفيذ | تركيب PVC Cone/Plug لنهايات الأسياخ الأفقية بجوار الجانب |  | W | ملحق مصور ص 13 |  |  | الغطاء الخرساني والإكسسوارات¦2
1031 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | قبل التنفيذ | تركيب شطف (Chamfer) للزوايا الظاهرة للأعمدة والكمرات | 20x20 أو 25x25 مم | W | ملحق مصور ص 13 |  |  | الغطاء الخرساني والإكسسوارات¦3
1032 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | قبل التنفيذ | تركيب مواسير PVC (سليف) للزراجين |  | W | ملحق مصور ص 13 |  |  | الغطاء الخرساني والإكسسوارات¦4
1033 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة | أثناء التنفيذ | تركيب حواجز مانعة للسقوط حول الأعمدة ومحيط الشدة والمناور والسلالم وآبار المصاعد وبعد الفك |  | H | ملحق مصور ص 17 |  |  | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة¦1
1034 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة | قبل التنفيذ | استلام الأعمدة الخارجية بوزن أول وآخر عمود وشد خيط والقياس منه |  | H | ملحق مصور ص 17 |  |  | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة¦2
1035 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة | بعد التنفيذ | قياس انحراف الأعمدة عن المحاور | 5 مم لكل باكية أو 6 م و 25 مم للمبنى | H | ملحق مصور ص 17 |  |  | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة¦3
1036 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | تطبيق السقف بالبليود الأملس بحالة جيدة |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 20 |  |  | استلام شدة السقف¦1
1037 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | تنظيف الشدة بالهواء المضغوط ودهانها بزيوت الشدات قبل التسليح بفترة تسمح بالجفاف |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 20 |  |  | استلام شدة السقف¦2
1038 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | قياس أماكن الكمرات وعرض السقف تراكميا من نقطتين معلومتين | +/- 5 مم لكل باكية و +/- 25 مم كلي | H | ملحق مصور ص 18 إلى 20 |  |  | استلام شدة السقف¦3
1039 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | التأكد من ارتفاع وعرض الكمرات قبل التسليح | ارتفاع +15/-10 مم، عرض +10/-5 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 20 |  |  | استلام شدة السقف¦4
1040 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | استلام أفقية الشدة بالميزان قبل التسليح | بلاطات +/- 5 مم/3 م، كمرات +/- 10 مم/6 م، المبنى +/- 20 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 20 |  |  | استلام شدة السقف¦5
1041 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | عمل صناديق للفتحات والمناور وتقفيل فتحات التطبيق |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 20 |  |  | استلام شدة السقف¦6
1042 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | قبل التنفيذ | غسيل الشدات الخشبية | قبل الصب بـ 24 ساعة | W | ملحق مصور ص 18 إلى 20 |  |  | استلام شدة السقف¦7
1043 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | قبل التنفيذ | مراجعة تثبيت التقويات (الأحزمة) وعددها | ≥ 3 أحزمة في المتر | W | ص 106 |  |  | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي¦20
1044 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | قبل التنفيذ | تطبيق نفس بنود استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي على الأدوار المتكررة بالإضافة للبنود الخاصة بالقص |  | H | ص 111 |  |  | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة¦17
1045 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | مستندات | تعيين مكتب اختبارات محايد معتمد لاختبارات المواد ودمك التربة ويفضل مقيما بالموقع في المشاريع الكبرى |  | R | ص 39 |  |  | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح¦1
1046 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | مستندات | تقديم أوراق المكتب وسابقة الخبرة واعتماده من صاحب الصلاحية |  | R | ص 39 |  |  | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح¦2
1047 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | قبل التنفيذ | أخذ عدد العينات لكل قطر حسب الكمية الموردة | عينتان إذا أقل من 50 طن، 3 عينات من نفس الصبة إذا أكثر | W | ص 39 |  |  | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح¦3
1048 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | قبل التنفيذ | طول العينة كاف للقياس ولتحديد وزن المتر الطولي | 5 أو 10 أضعاف القطر، وأكثر من نصف متر للوزن | W | ص 39 |  |  | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح¦4
1049 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | قبل التنفيذ | الحضور الشخصي أثناء اختبار الشد والتأكد من معايرة الماكينة والتحميل بمعدل ثابت بدون صدم |  | W | ص 39 |  |  | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح¦5
1050 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | مستندات | مراجعة حقول تقرير الاختبار والختم الحي وتوقيع مدير المكتب |  | R | ص 39 |  |  | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح¦6
1051 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | القواعد المشتركة: الرقة السفلية فرش في الاتجاه الطويل وغطاء في القصير والعكس في العلوية (ساندويتش) | شكل أ-89 | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦1
1052 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تراكب زاوية الرقة العلوية مع السفلية بكامل سمك القاعدة ما لم يحدد خلافه | كامل الارتفاع ≥ 30 سم | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦2
1053 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تكثيف الحديد السفلي القصير أسفل الأعمدة في شريحة تركيز حسب جداول التسليح | عرض الشريحة = بعد العمود في الاتجاه الطويل + ضعف سمك القاعدة | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦3
1054 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | استمرار الكانات الخارجية للعمود داخل القاعدة | ≥ 3 كانات | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦4
1055 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | كراسي (Chairs) لتثبيت الحديد العلوي | غالبا Ø16 لكل 1 م2 | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦5
1056 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | قياس السمك بعد الرقتين والارتفاع الكلي |  | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦6
1057 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | مطابقة اتجاه وأبعاد وتسليح الأعمدة مع مخطط رقاب الأعمدة |  | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦7
1058 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أشاير الأعمدة داخل القاعدة: وصلة شد من السطح العلوي + زاوية | غالبا زاوية 30 سم، وصلة ≥ 1 م أو 65Ø أو dp 50 (ACI) | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦8
1059 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | ارتفاع الأشاير (Starter Bars) فوق ظهر القاعدة | ≥ الوصلة المطلوبة (غالبا وصلة شد) | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦9
1060 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الأساسات الشريطية: الحديد القصير فرش (شكل U أو كانة مغلقة) والطويل غطاء من رقتين |  | H | ص 79 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦10
1061 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | القواعد المنفصلة المستطيلة: الطويل فرش منتظم والقصير غطاء يركز داخل عرض القاعدة | شكل أ-90 | H | ص 79 إلى 80 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦11
1062 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تركيز الحديد القصير (الكود المصري): Asm/As = 2B'/(A+B') في مسافة = البعد القصير، أو طول العمود في اتجاه A + سمك القاعدة أيهما أكبر | شكل أ-91 | H | ص 80 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦12
1063 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تركيز الحديد القصير (ACI): Ys = 2/(B+1) حيث B = الطول/العرض، والباقي (1-Ys)×As يوزع على الطرفين |  | H | ص 80 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦13
1064 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تحزيم القاعدة بسيخ على كامل المحيط من أعلى | Ø12 يتكرر كل 25 سم ارتفاعا | H | ص 80 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦14
1065 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | القواعد المربعة: توزيع منتظم بالاتجاهين ويفضل الفرش عموديا على البعد الأكبر للعمود |  | W | ص 80 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦15
1066 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | بعض المشاريع: أسياخ علوية بالاتجاهين لتثبيت أشاير الأعمدة | 3Ø14، نصف عدد التسليح تحت العمود بحيث ≥ سيخين | W | ص 80 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦16
1067 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | السملات الرابطة لمقاومة الهبوط المتفاوت: الوصل في منتصف المسافة بالتبادل وامتداد طول الرباط بعد محور القاعدة |  | H | ص 80 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦17
1068 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | قواعد الجار والكمرة الرابطة (Strap Beam): العلوي هو الرئيسي بكامل الطول وبعد محور العمود بـ 60Ø، زاوية تحقق وصلة شد من وجه العمود الداخلي، ونهاية بزاوية L | شكل أ-93، 60Ø | H | ص 80 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦18
1069 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | كانات الكمرة الرابطة تكثف في مناطق القص وتستمر داخل القاعدة | ≥ Ø10، 4 فروع إذا العرض > 40 سم، برندات كل 30 سم ارتفاع | H | ص 80 إلى 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦19
1070 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الحديد المكسح بالكمرة الرابطة مماس لمنحنى العزم (عكس كمرات السقف) |  | H | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦20
1071 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | فرش حديد قاعدة الجار والقاعدة الداخلية المرتبطة عموديا على محور الشداد والغطاء باتجاهه |  | H | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦21
1072 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | اللبشة: وصل السفلي في شريحة الوسط والعلوي عند شريحة العمود بالتبادل، والإضافي السفلي أسفل الأعمدة والعلوي في المنتصف (بلاطة مقلوبة) |  | H | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦22
1073 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أماكن وعدد وطول الحديد الإضافي باللبشة حسب المخطط وتراكب زوايا الرقتين بكامل السمك |  | H | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦23
1074 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الوصلات بعيدا عن مناطق الإجهاد القصوى وبالتبادل | مساحة الموصول ≤ 25% في المقطع، تباعد المحاور ≥ 1.3Ld وإلا زيادة طول التماسك | H | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦24
1075 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الوصلات الميكانيكية أو الملحومة للأقطار ≥ 28 تختبر شد أو ضغط | 125% من إجهاد الخضوع | H | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦25
1076 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | وصلات الشد Class B (ACI) عند وصل كامل الحديد ولوصلة الأشاير مع القواعد |  | H | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦26
1077 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الأقطار المختلفة: الوصلة على أساس القطر الأكبر |  | H | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦27
1078 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | حديد إيبوكسي: زيادة طول الوصلة بمعامل التكبير حسب الكود إن لم تذكر المخططات |  | R | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦28
1079 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | Ribbed Raft يعامل كسقف Solid Slab مقلوب |  | R | ص 81 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦29
1080 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | سلامة الحديد بصريا من الزيوت والشحوم والمواد العضوية والصدأ |  | W | ص 82 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦30
1081 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | مطابقة نوع وأقطار وعدد وأطوال وتشكيل الحديد للرسومات |  | H | ص 82 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦31
1082 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | مستندات | ظهور نتائج اختبار الحديد المستخدم وتحقيقها المطلوب |  | R | ص 82 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦32
1083 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أماكن وعدد أشاير الأعمدة وربطها بكانات |  | H | ص 82 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦33
1084 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الوصلة بين القاعدة والعمود (Fixed): وصلة شد داخل القاعدة من سطحها ووصلة شد في الأشاير خارجها |  | H | ص 82 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦34
1085 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | ارتفاع الأشاير بعد صب القاعدة، وإن امتدت حتى أعلى الميدات تحسب من ظهر الميدات + وصلة شد | ≥ 65Ø (≥ 1 م ببعض المشاريع)، ACI Class B = 1.3Ld | H | ص 82 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦35
1086 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | التربيط بسلك رباط (Annealed Wire) دون ظهور أطرافه على سطح الخرسانة |  | W | ص 82 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦36
1087 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | الحديد الإيبوكسي: طلاء جميع الأطراف المقطوعة بنفس مادة الترقيع، كراسي وسلك رباط مدهونة إيبوكسي ومنع أي حديد غير مطلي، ومعدات ثني مبطنة |  | W | ص 82 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦37
1088 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | منع لحام الحديد المعالج على البارد إلا لحديد قابل للحام أو بحساب نقص المقاومة، مع استقامة المحاور وأخذ عينات من الموصول | عدد الملحوم ≤ نصف أسياخ المقطع | H | ص 82 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦38
1089 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | طول زاوية الحديد الرئيسي للقواعد المنفصلة مع تحقيق وصلة الشد داخل القاعدة | ≥ 30 سم أو نصف ارتفاع القاعدة أو عرض العمود (الأكبر) | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦39
1090 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | تربيط كل تقاطعات الحديد بالاتجاهين (سد) |  | W | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦40
1091 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | رباط حديد الأعمدة داخل القواعد: وصلة شد من السطح العلوي + رجل بزاوية قائمة | رجل ≥ 45 سم (BS)، كانات ≥ 3 | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦41
1092 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أشاير الأعمدة الدائرية وسيخ في كل زاوية لباقي الأعمدة | ≥ 6 أسياخ للدائرية | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦42
1093 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | كانة بعيون لحفظ مسافات الأشاير وإسنادها بشدة خشبية عند امتدادها لظهر الميدة العلوية |  | W | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦43
1094 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | اللبشة: أوتار خرسانية عمودية على الفرش لرفع الرقة السفلية وكراسي حديد للعلوية | أوتار كل 2 م، كراسي Ø16 لكل 1 م2 | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦44
1095 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | بسكوت وتخانات أسفل الحديد بقيمة الغطاء في تقرير التربة، ويمنع فضل الحديد | ≥ 5 سم | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦45
1096 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | القواعد الشريطية للحوائط والأسوار متدرجة المناسيب: تراكب بين المنسوبين | ≥ 1 م أو ضعف فرق المنسوب | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦46
1097 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | SBC: عدم عمل حزم (Bundles) بالكمرات للأسياخ الأكبر من 32 مم |  | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦47
1098 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | غطاء الحزم عدا الأساسات | ≥ القطر المكافئ للحزمة ولا يلزم أن يتجاوز 50 مم (ACI/SBC) | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦48
1099 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | طول وصلة الحزم = امتداد السيخ المفرد × معامل (شد وضغط) | 1.2 لحزمة 3 أسياخ، 1.33 لحزمة 4 أسياخ | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦49
1100 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | منع ثني الحديد ثم إعادة عدله |  | H | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦50
1101 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | كانات شتش للسملات أو التربيط الجيد للسفلي | ≥ 2 بالسمل | W | ص 83 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦51
1102 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | المسافات بين أسياخ أشاير الأعمدة | ضلع ≤ 30 سم يكفي الأركان، وإلا ≤ 25 سم، وربط بكانة إذا > 15 سم | H | ص 83 إلى 84 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦52
1103 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | يفضل عدم استخدام أكثر من نوع حديد داخل العنصر الواحد |  | R | ص 84 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦53
1104 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | مستندات | عينات عشوائية من كل طلبية واختبار الشد عند غياب شهادة المطابقة أو التوريد من مصنع آخر |  | R | ص 84 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦54
1105 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | Core المصعد في المباني بدون بدروم (خاصة مع المياه الجوفية): صب مغلق حتى منسوب الميدات العلوية بدون فتحة الباب، وعزله باللفائف وحماية العزل بالطوب الأسمنتي |  | H | ص 84 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦55
1106 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | Water Stop بكل الجدران الخرسانية أسفل الأرض (خزانات، بدرومات) خاصة مع مياه جوفية عالية |  | H | ص 84 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦56
1107 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | البدروم والحوائط الاستنادية: Water Stop بين القاعدة والجدار مع Kicker، نصفه في الكيكر ونصفه خارجه، ولحام الطرفين بالمكوى الحراري أو لاصق مخصص |  | H | ص 84 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦57
1108 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | قبل التنفيذ | أشاير الحوائط الخرسانية بالقاعدة متماثلة مع التسليح الرأسي للحائط بنفس الأقطار والرتبة |  | H | ص 84 |  |  | استلام حديد تسليح الأساسات¦58
1109 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | مطابقة أبعاد قطاعات الأعمدة بالجداول مع المسقط الأفقي |  | R | ص 86 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦25
1110 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | قطاع رأسي حتى منسوب الميدات العلوية أو تشطيب الأرضي بمناسيب التأسيس وسمك العادية والمسلحة وارتفاع الرقبة |  | R | ص 86 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦26
1111 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع أركان الرقاب بمحطة الرصد على ظهر القواعد قبل الحدادة |  | H | ص 86 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦27
1112 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | قطاع العمود وأبعاده واتجاهه |  | H | ص 86 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦28
1113 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | نظافة الأشاير من الخرسانة الملتصقة وقاع العمود من ساقط الخرسانة والسلك |  | W | ص 86 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦29
1114 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | طول الوصلة بين أشاير القاعدة والرقبة | غالبا 65Ø ولا تقل عن 1 م، أو Class B (ACI)، dP 50 | H | ص 86 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦30
1115 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | حديد الوصلات متلاصق (القديم من الداخل والجديد من الخارج) دون مسافات بينية |  | H | ص 86 إلى 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦31
1116 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | تكثيف الكانات من ظهر القاعدة | ≥ الأكبر من (Hn/6، البعد الأكبر للعمود، 50 سم)، غالبا 1 م | H | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦32
1117 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | تقسيط الكانات في منتصف الرقبة | ≤ الأصغر من (15 × أصغر قطر طولي، الضلع الأصغر، 20 سم) | H | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦33
1118 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | وجود كانات حتى منسوب الصب أو أعلى، وتحديد منسوب الصب على الأشاير، وكانة على نهاية الأشاير لحفظ التقسيط |  | W | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦34
1119 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | أقل قطر لكانات الأعمدة (ACI) | 10 مم | H | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦35
1120 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | المسافات بين أسياخ الأعمدة | ضلع ≤ 30 سم يكفي الأركان، وإلا كل ≤ 25 سم، وكانة إذا المسافة > 15 سم | H | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦36
1121 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | حوائط القص: كليبسات لربط شبكتي التسليح ما لم تذكر المخططات أكثر | ≥ 4 كليبسات Ø6 لكل م2 | H | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦37
1122 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | حوائط القص: البرندات الأفقية من الخارج تحتوي الحديد الرأسي |  | H | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦38
1123 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | الحوائط ذات التركيز عند الأركان والأطراف: ربط الرأسي بكانة مغلقة |  | H | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦39
1124 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | فتحة باب Core المصعد: حديد مشاطيف بزاوية 45 عند الأركان | عادة 2Ø16 | H | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦40
1125 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | اتصال البرندات عند أركان الـ Core متصل ويحقق طول التماسك بالاتجاهين | شكل أ-35 | H | ص 87 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦41
1126 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | قبل التنفيذ | عتب باب المصعد عند نسبة البحر الخالص للارتفاع ≤ 2: مجموعتان متقاطعتان من التسليح القطري مربوطة بكانات وممتدة بطول وصلة شد | ≥ 4 أسياخ لكل مجموعة | H | ص 87 إلى 88 |  |  | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة¦42
1127 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | معاملة الميدات العلوية ككمرات السقف تسليحا وعزوما وتحديد الرئيسية والفرعية (Statical System) |  | R | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦1
1128 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | مخططات تفريد حديد الميدات (Shop Drawings) مطابقة للتفصيلة النموذجية: تفصيلة لكل ميدة على محور بالمحاور الرأسية والنماذج في كل بحر |  | R | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦2
1129 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: أماكن تكثيف الكانات وطولها وعدد الكانات والقطر وعدد الأفرع |  | R | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦3
1130 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: أماكن الوصلات وطولها ومسافة ربط العلوي الإضافي |  | R | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦4
1131 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: طول وعدد وقطر السيخ وتنسيبه للركائز |  | R | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦5
1132 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: طول وعدد العلوي الإضافي ومسافة ربطه مع الأعمدة، وطول وعدد السفلي الإضافي ومسافة تنسيبه |  | R | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦6
1133 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: بداية ونهاية التكسيح إن وجد |  | R | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦7
1134 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: قطاعات عرضية لتوزيع الحديد والعرض والعمق وعدد فروع الكانات |  | R | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦8
1135 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | مستندات | Shop Drawings: قطاعات طولية وعرضية لتسليح البلاطات بكل الباكيات وكروكي العزوم لمراجعة أماكن الوصلات |  | R | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦9
1136 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | اعتماد التفاصيل من المهندس المشرف قبل التصنيع والاستلام على أساسها | شكل أ-1 إلى أ-32 | H | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦10
1137 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | الحديد المكسح: التكسيح في الطرفية على 1/7 البحر الصافي والداخلية على 1/5، مع امتداد لربع البحر المجاور أو نفسه أيهما أكبر | شكل أ-1 | H | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦11
1138 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | بدون تكسيح: العلوي الإضافي لمسافة ثلث البحر الأكبر مع حديد البادي بزاوية للطرفية |  | H | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦12
1139 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | أشاير الأعمدة تستوفي مسافة الرباط المطلوبة فوق ظهر الميدات |  | H | ص 99 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦13
1140 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | تكثيف الكانات (كود مصري): منطقة ≥ ضعف عمق الكمرة من وجه العمود، أول كانة على 5 سم أو نصف المسافة | التباعد ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 20 سم)، المنتصف ≤ min(d/2، 20 سم) زلزاليا | H | ص 100 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦14
1141 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | ACI: تركيز الكانات لمسافة 2d من وجه العمود، أول كانة 5 سم أو نصف المسافة (الأقل) | التباعد ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 30 سم)، المنتصف ≤ d/2 | H | ص 100 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦15
1142 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | التسليح الكثيف: طبقات بمسافة بينية بقطع Ø25 كل 1 م، الأكبر قطرا بالطبقة الأولى، توزيع متماثل والأسياخ على خط واحد بين الطبقات | ≥ مقاس الركام الأكبر، غالبا 2.5 سم، ≥ سيخين بالطبقة | H | ص 100 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦16
1143 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | ميدات عرضها > 40 سم: كانة 4 فروع على الأقل | تباعد الفروع ≤ 250 مم | H | ص 100 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦17
1144 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | سيخ طولي سفلي وعلوي في كل زاوية (زنون) للكانة متعددة الفروع |  | H | ص 100 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦18
1145 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | تكثيف كانات الكمرة الرئيسية عند التقاء ثانوية | شكل أ-21 | H | ص 100 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦19
1146 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | الكانات رأسية غير مائلة ومربوطة من أسفل وأعلى |  | W | ص 100 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦20
1147 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | امتداد السفلي للوجه المقابل للركيزة ما لم تذكر المخططات خلافه | ≥ 15 سم بعد محور العمود من الجهة المقابلة | H | ص 100 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦21
1148 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | نموذجان مختلفان لميدتين متجاورتين: يستمر العلوي للكمرة الأكبر تسليحا في بحر الأقل |  | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦22
1149 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | كمرة قصيرة (< ثلث أطول البحرين) بين كبيرتين: يمتد العلوي الأكبر داخل القصير بدون وصلات وينتهي عند ثلث المجاورتين | شكل أ-8، أ-14 | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦23
1150 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | كمرة كبيرة بين قصيرتين (< ثلث الكبيرة): يمتد علوي الكبيرة لما بعد القصيرتين | شكل أ-9، أ-15 | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦24
1151 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | كمرة قصيرة بعد كابولي: يمتد حديد الكابولي لما بعد الكمرة المجاورة حتى ثلث البحر الثالث | شكل أ-10 | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦25
1152 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | مراجعة عدد الأسياخ والوصلات وطول الرباط وتربيط السفلي وكانات الشتش وتكثيف الكانات قبل وبعد الأعمدة واستمرار كانات الأعمدة داخل الميدات |  | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦26
1153 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | أشاير بادئ السلم: القطر والعدد والطول والأماكن، وغالبا يكون اتجاه الصعود حول الجانب اليسار للصاعد في سلالم الخدمة، ومطابقة البادي لأول درجة بالمعماري |  | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦27
1154 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | البسكوت الجانبي على كل جانب أسفل وأعلى الميدة وأسفل الحديد السفلي | ≥ 2 بسكوتة لكل جانب، غطاء غالبا ≥ 4 سم | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦28
1155 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | أثناء التنفيذ | الميدات العالية: الصب بطبقات ودمك ثم صب التالية قبل انتهاء زمن الشك | 30-50 سم، قبل 40 دقيقة | W | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦29
1156 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | أشاير السلالم والمنحدرات والبلاطات المتصلة بالميدات |  | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦30
1157 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | جرابات مواسير الصرف أكبر من الأصلية وبعيدة عن مناطق القص القصوى | أكبر بـ 13 مم على الأقل، شكل أ-20 | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦31
1158 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | اختبار كل التمديدات الأرضية المدفونة أسفل الميدات (صرف، تغذية، حريق) |  | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦32
1159 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | تركيب سدادات (Plugs) لكل المواسير بعد اختبارها قبل الصب والردم |  | W | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦33
1160 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | التنسيق مع التخصصات (كهرباء، تأريض، جرابات صواعق، صحي، ميكانيكا) واستلام كل تخصص قبل الصب |  | H | ص 101 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦34
1161 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | أثناء التنفيذ | عدم صب الأعضاء الحاملة قبل تصلد خرسانة الأعمدة والجدران المصبوبة سابقا | ≥ ساعتين | H | ص 102 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦35
1162 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | قبل التنفيذ | المناطق الزلزالية المصرية (الدرجات 3 إلى 5ب): أشاير للحوائط المستخدمة كستائر خارجية بسيخ رأسي في الميدات والكمرات | Ø12 كل 1 م، يبدأ على 40 سم من طرفي الحائط | H | ص 102 |  |  | استلام تسليح الميدات العلوية¦36
1163 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | مستندات | قطاعات رأسية لنماذج الأعمدة بكل الأدوار: تغير القطاع، الوصلات، طول الرباط، تركيز الكانات |  | R | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦1
1164 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | مراجعة تفاصيل التسليح بالمخططات التنفيذية (الرباط، تركيز الكانات، الغطاء) |  | R | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦2
1165 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | تكثيف الكانات أسفل وأعلى العمود بالمناطق الزلزالية | ≥ max(Hn/6، البعد الأكبر، 50 سم)، غالبا 1 م | H | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦3
1166 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | أول كانة على So/2 | غالبا 5 سم | H | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦4
1167 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | تباعد So بالمنطقة الحرجة (مصري) | ≤ min(8Ø طولي، 24Ø كانة، نصف أصغر بعد، 15 سم) | H | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦5
1168 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | تباعد So عند النهايتين (ACI) | ≤ min(8Ø طولي، 24Ø كانة، نصف أصغر بعد، 30 سم) | H | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦6
1169 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | تقسيط الكانات بمنتصف الارتفاع | ≤ min(15Ø طولي، الضلع الأصغر، 20 سم) | H | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦7
1170 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | نظافة الحديد من الصدأ ومطابقة النوع والأقطار والعدد |  | H | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦8
1171 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | ارتفاع أسياخ العمود يحقق الوصلة فوق منسوب سقف الدور | غالبا 1 م أو 65Ø | H | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦9
1172 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | مستندات | استلام نوع الحديد وبلد المنشأ |  | R | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦10
1173 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | المباني الصناعية بأوناش على كابولي قصير من العمود: تنفيذ الكابولي مع مرحلة الأعمدة |  | H | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦11
1174 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | عدد الكانات وتقسيطها وتربيطها بالأسياخ تربيط سد بالكلابة |  | H | ص 107 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦12
1175 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | أقفال الكانات بالتبادل على جانبي العمود |  | W | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦13
1176 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | الكانات مستمرة أعلى منسوب الصب |  | W | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦14
1177 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | إشارة العمود وصلة شد Class B (ACI)، وطولها يختلف بإجهاد الخرسانة والحديد | المعتاد 50 dp، وبمصر 65Ø ≥ 1 م | H | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦15
1178 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | المسافات بين الأسياخ | ضلع ≤ 30 سم يكفي الأركان، وإلا ≤ 25 سم، وربط بكانة إذا > 15 سم (شكل أ-34) | H | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦16
1179 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | قياس أبعاد الكانة لتحقيق الغطاء حسب درجة مقاومة الحريق | ACI 40 مم، مصر ≥ 2.5 سم والمعتاد 3 سم | H | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦17
1180 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | اختلاف الأقطار بين الأدوار: مسافة الرباط على القطر الأكبر |  | H | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦18
1181 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | عمود دائري يتحول لمستطيل: المستطيل داخل قطر الدائري ومطابقة C.G وأشاير منفصلة (Separate Dowels) تحقق وصلة شد |  | H | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦19
1182 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | الأعمدة الدائرية: طوق داخلي لحفظ القطر وتثبيت الرأسي | كل 1-1.5 م | W | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦20
1183 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | نوع الكانات الدائرية (حلزونية أو منفصلة) حسب المخططات وامتداد القفل داخل القطاع | ≥ 7-10 مرات قطر الكانة | H | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦21
1184 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | وصل حزم الأعمدة = امتداد السيخ المفرد × معامل، ومنع الوصل بين الحزم بأكملها (SBC) | 1.2 لـ 3 أسياخ، 1.33 لـ 4 أسياخ | H | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦22
1185 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | المسافة الأفقية بين الرأسي أكبر من 15 سم: ربط كل الأسياخ بالكانات، وأقل من 15 سم يمكن الاستغناء عن ربط الوسطي |  | H | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦23
1186 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | كانة بعيون للأعمدة خاصة مع كانات ملساء، ويمكن الاستغناء عنها مع التربيط الجيد | ≥ 4 كانات | W | ص 108 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦24
1187 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | رأسية الحديد وعدم التواء الرأسي وأفقية الكانات |  | W | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦25
1188 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | بسكوت كاف بين الشدة والحديد مثبت في الكانة لا في الرأسي |  | H | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦26
1189 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | أماكن ومناسيب أشاير الأعتاب التي لا توجد لها محكيات في المباني |  | W | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦27
1190 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | حوائط القص: كليبسات تربط الرأسي بالأفقي مخترقة السمك ما لم تذكر المخططات أكثر | ≥ Ø8 أو 0.25 قطر الرأسي، ≥ 4 نقاط/م2 | H | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦28
1191 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | الحوائط ذات التركيز عند الأركان والأطراف: كانة مغلقة |  | H | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦29
1192 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | Core المصعد: مشاطيف حول فتحات الأبواب بزاوية 45 عند الأركان | عادة 2Ø16 | H | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦30
1193 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | اتصال البرندات عند أركان الـ Core بطول التماسك بالاتجاهين | شكل أ-35 | H | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦31
1194 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | عتب أبواب المصعد عند Ln/h ≤ 2: مجموعتان متقاطعتان من التسليح القطري بكانات وممتدة بوصلة شد | ≥ 4 أسياخ لكل مجموعة | H | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦32
1195 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | غطاء خارج الكانات أكبر من 40 مم: احتياطات ضد الانفصال (بياض مع تقليل الغطاء أو شبكة إضافية) | شبكة على بعد 20 مم من الوجه | H | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦33
1196 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | البرندات تحتوي الرأسي من الخارج |  | H | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦34
1197 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قبل التنفيذ | فتحة بحائط القص: تكثيف الرأسي والأفقي على جوانبها بنصف مساحة الحديد المقطوع + مشاطيف على الأركان | 2Ø12، شكل أ-36 | H | ص 109 |  |  | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص¦35
1198 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | عدد الأسياخ الطولية للعمود | الدائري 6 أسياخ على الأقل، المضلع سيخ في كل زاوية على الأقل | H | ص 110 |  |  | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب¦2
1199 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | تمييل الأسياخ الرأسية عند تقليل أبعاد العمود في الأدوار المتكررة داخل قطاع الكمرة أو البلاطة | الميل لا يزيد عن 1 أفقي إلى 6 رأسي | H | ص 110 |  |  | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب¦3
1200 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | عند عدم كفاية العمق لتحقيق الميل تثنى الأسياخ 90 درجة مع أشاير جديدة منفصلة بالعمود السفلي بطول وصلة شد من ظهر البلاطة أو الكمرة | طول وصلة شد، شكل أ-37 | H | ص 110 |  |  | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب¦4
1201 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | تربيط حديد العمود بسلك رباط عند جميع التقاطعات في الاتجاهين (صليبة) |  | W | ص 110 |  |  | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب¦5
1202 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | الكوابيل القصيرة المتصلة بالأعمدة: استمرار كانات العمود داخل الكابولي بكانات أفقية مقفلة إضافة لكانات رأسية بالكابولي |  | H | ص 110 |  |  | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب¦6
1203 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | قبل التنفيذ | قطر كانات الأعمدة | لا يقل عن 10 مم (ACI 318-08 بند 7.10.5) | H | ص 110 |  |  | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب¦7
1204 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | الحديد الرئيسي عمودي على الكمرات الحاملة طبقا للنظام الإنشائي |  | H | ص 114 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦3
1205 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | عدد وأقطار الحديد الرئيسي والثانوي |  | H | ص 114 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦4
1206 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سيخ في أنف كل درجة وحديد الدرجة (مثاليث) مثبت جيدا بأنف الدرجة بسلك رباط |  | W | ص 114 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦5
1207 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | عمل مقصات حيث محصلة الشد للخارج من بلاطة السلم، غالبا عند الصدفة للقلبة الأولى ومنسوب الدور للثانية | شكل أ-61، أ-62 | H | ص 114 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦6
1208 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | تنفيذ السلم حتى منسوب الصدفة مع صب الأعمدة مع أشاير بوصلة شد، ويفضل أشاير بطول القلبة | 1.3 Ld | H | ص 114 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦7
1209 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | مراجعة تسليح الكمرات الحاملة للسلم وطريقة حمله |  | H | ص 114 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦8
1210 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | الحديد السفلي لبلاطة السلم أعلى التسليح السفلي لكمرة نصف الدور أو البلاطة الحاملة |  | H | ص 114 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦9
1211 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | المسافة بين رقتي تسليح بلاطة السلم تحقق سمك البلاطة ناقص الغطاء |  | W | ص 114 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦10
1212 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | الكمرة المكسرة مع السلم: مقصات في التسليح عند تداخل العزوم |  | H | ص 115 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦11
1213 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات عند زاوية انحراف السلم الرأسية والكانات عمودية على محور الكمرة في الجزء المائل |  | H | ص 115 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦12
1214 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراجعة النظام الإنشائي للسقف وانتقال الأحمال حتى الركائز |  | R | ص 120 |  |  | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية¦1
1215 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | إسقاط المعماري على الإنشائي للتأكد من وجود كمرة أو فاتورة أسفل كل جدار ومراجعة البروزات والحدود الخارجية |  | R | ص 120 |  |  | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية¦2
1216 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مطابقة الإنشائي مع مخططات التكييف المركزي من حيث قطاع المجاري والارتفاع الصافي والفتحات |  | R | ص 121 |  |  | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية¦3
1217 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مخططات تفريد حديد الكمرات والبلاطات: المحاور واسم النموذج، تكثيف الكانات وعددها وقطرها، الوصلات وطولها، الأسياخ الإضافية وتنسيبها، بداية ونهاية التكسيح، القطاعات العرضية وفروع الكانات، كروكي العزوم |  | R | ص 121 |  |  | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية¦4
1218 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراجعة سمك البلاطات والكمرات وملاءمتها للترخيم |  | R | ص 121 |  |  | استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية¦5
1219 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد على طبقات: المسافة بين الطبقتين باستخدام قطع قضبان فاصلة | لا تقل عن المقاس الاعتباري الأكبر للركام وغالبا 2.5 سم، قطع T25 كل 1 م | H | ص 121 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦1
1220 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | عند قطرين مختلفين توضع الأسياخ الأكبر في الطبقة الأولى من القاع ومن أعلى |  | W | ص 121 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦2
1221 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | عدد الأسياخ في كل طبقة | سيخان على الأقل | H | ص 121 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦3
1222 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | توزيع التسليح متماثل حول محور القطاع |  | W | ص 121 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦4
1223 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الأسياخ في الطبقات على رأسية واحدة لمرور الخرسانة |  | W | ص 121 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦5
1224 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | كانات شنش للحفاظ على المسافات بين الأسياخ السفلية أو تربيط الحديد السفلي بالكامل | كانتان على الأقل لكل كمرة | W | ص 121 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦6
1225 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد الجانبي للكمرات العميقة | للكمرات بعمق أكبر من 60 سم بخلاف سمك البلاطة: أسياخ انكماش جانبية لا تقل مساحتها عن 8% من حديد الشد والتباعد الرأسي 30 سم بحد أقصى (الكود المصري 2007) | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦7
1226 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | نقطة تكسيح الحديد المكسح وامتداد الحديد العلوي | الطرفية سبع البحر الصافي، الداخلية خمس البحر الصافي، العلوي يمتد ربع البحر المجاور أو نفسه أيهما أكبر | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦8
1227 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد المكسح في الكمرات الطرفية: المسافة بين بداية الجزء المائل ووجه العمود | 30 سم على الأقل أو نصف عمق الكمرة | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦9
1228 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بدون حديد مكسح: امتداد الحديد العلوي | بعد ثلث البحر نفسه أو المجاور أيهما أكبر | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦10
1229 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد السفلي يمتد للوجه المقابل للركيزة | المسافة بين نهاية السيخ ومحور العمود 15 سم على الأقل من الجهة المقابلة | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦11
1230 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد الإضافي السفلي B bar: بعده عن الركيزة | لا يزيد عن 1/10 البحر الصافي من الطرفية و1/8 في البحور الوسطى | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦12
1231 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | نموذجان مختلفان متجاوران: يستمر الحديد العلوي للكمرة الأكبر تسليحا في بحر الكمرة الأقل |  | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦13
1232 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات الثانوية محملة على الرئيسية، والأطول والأقل جساءة محملة على الأقصر والأكثر جساءة |  | R | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦14
1233 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي للكابولي يمتد من الوجه المقابل للعمود ويثنى عند الطرف بطول التماسك | 1.5 مرة الطول الصافي للكابولي أو ثلث البحر المجاور أيهما أكبر | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦15
1234 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات المكسرة في المسقط: تكثيف الكانات على جانبي الانحناء والحديد الطويل قطعة واحدة كمقصات مع تراكب | وصلة شد 1.3 طول الرباط | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦16
1235 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بحر قصير بين بحرين كبيرين: الحديد العلوي الأكبر يمتد في البحور الثلاثة دون وصلات وينتهي عند ثلث المجاورتين | البحر القصير أقل من ثلث المجاورين | H | ص 122 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦17
1236 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بحر كبير بين بحرين صغيرين: الحديد العلوي للكبيرة يمتد لما بعد القصيرتين | القصيرة أقل من ثلث الكبيرة | H | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦18
1237 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بحر قصير بعد كابولي: حديد الكابولي يمتد لما بعد الكمرة المجاورة حتى ثلث البحر الثالث |  | H | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦19
1238 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تلاقي كمرتين كابولي: يحمل الكابولي الطويل على القصير والأقل جساءة على الأكثر جساءة |  | R | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦20
1239 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | حديد الكمرات الثانوية أعلى حديد الكمرات الرئيسية |  | H | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦21
1240 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات الرابطة بين حوائط القص: مجموعتان من التسليح القطري المتماثل | إذا نسبة البحر الصافي إلى العمق 2 أو أقل | H | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦22
1241 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | مراجعة مسافة تركيز الكانات وعددها وأبعادها وعدد فروعها وتقسيطها |  | H | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦23
1242 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات للأحمال الزلزالية حسب الكود المصري | تركيز على مسافة ضعف عمق الكمرة من وجه العمود (غالبا ربع البحر الصافي)، أول كانة على 5 سم، التباعد لا يزيد عن أقل من d/4 و24 قطر كانة و8 أمثال أصغر قطر طولي و20 سم، وفي المنتصف أقل من d/2 و20 سم | H | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦24
1243 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات حسب الكود الأمريكي | 2d من وجه العمود، أول كانة 5 سم، التباعد أقل من d/4 و24 قطر كانة و8 أقطار طولي و30 سم، المنتصف d/2 (ACI 318M-11)؛ الإصدارات الأحدث 6 أقطار طولي و150 مم | H | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦25
1244 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات بالكمرات الرئيسية عند التقائها بالفرعية | شكل أ-21 | H | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦26
1245 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات العريضة: كانة بأربعة فروع | للعرض أكبر من 40 سم، والمسافة بين الفروع 250 مم بحد أقصى | H | ص 123 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦27
1246 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | استمرار كانات الأعمدة داخل منطقة اتصال الأعمدة بالكمرات |  | H | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦28
1247 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكانة بأربعة أفرع: الحديد السفلي والعلوي 4 أسياخ على الأقل مع سيخ في كل زاوية |  | H | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦29
1248 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | قفل الكانة في منطقة الضغط: من أسفل على جانبي الركائز ومن أعلى في منتصف البحر وبالتبادل بين الجهتين |  | W | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦30
1249 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكانات أسفل السطح العلوي للبلاطة بمقدار الغطاء وغير ساقطة على خشب القاع مع بسكوت بقاع الكمرة | غطاء 2.5 سم | W | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦31
1250 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات عند تغير أو انحراف محور الكمرة أفقيا أو رأسيا |  | H | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦32
1251 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكانات على شكل U (كليبسات): ربط العلوي بالسفلي بطول تراكب | 30 سم على الأقل (Class B splice) | H | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦33
1252 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | بسكوت جانبي Spacers لتحقيق رأسية الحديد والغطاء الجانبي وكذلك من أسفل | بسكوتتان على الأقل لكل جانب | W | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦34
1253 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الغطاء الخرساني للكمرات | 4 سم حسب ACI 318M-11 بند 7.7.1، والمعتاد في مصر 2.5 سم على الأقل ويؤخذ 3 سم | H | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦35
1254 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | التسليح الرئيسي على طبقتين: الرقتان فوق بعض مباشرة ومتماثلتان حول محور الكمرة وكل طبقة سيخان على الأقل | المسافة الصافية بين الطبقتين لا تقل عن 25 مم (ACI 318 بند 7.6.2) | H | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦36
1255 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | أماكن وعدد أشاير الأعمدة المزروعة واحتياطاتها من تكثيف كانات |  | H | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦37
1256 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تقاطع كمرة ساقطة مع مدفونة: تنفذ الساقطة أولا وتستمر كاناتها داخل المدفونة، وأول كانة 5 سم من وجه العمود |  | H | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦38
1257 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | الكمرات المقلوبة: تسليح البلاطات أعلى تسليحها السفلي والكانات بطول رباط داخل البلاطة، مع حديد X إضافي اختياري | شكل أ-27 | H | ص 124 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦39
1258 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | اختلاف مناسيب ظهر أو قاع الكمرات: ربط التسليح في مناطق التغيير لتحقيق استمرارية العزوم | شكل أ-30 | H | ص 125 |  |  | استلام حديد تسليح الكمرات¦40
1259 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | تكريب البلاطات المستمرة المتقاربة البحور: تكسيح نصف الحديد الرئيسي | فارق البحور 20% أو أقل، التكسيح عند خمس البحر والامتداد ربع أكبر البحرين | H | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦1
1260 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | حديد الاتجاه القصير أسفل حديد الاتجاه الطويل في البلاطة المحمولة على 4 كمرات |  | H | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦2
1261 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الانتهاء من التكسيح والتكريب قبل الصب ومنعه أثناء الصب |  | H | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦3
1262 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | بسكوت البلاطة وتحقيق الغطاء المطلوب |  | W | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦4
1263 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الحديد مستقيم دون تقوس أو تعرجات |  | W | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦5
1264 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الشبكة العلوية للبلاطات الطرفية Disc. Edge Top Bars | 0.15 البحر أو 45 قطر، وغالبا ربع البحر في التنفيذ | H | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦6
1265 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي للبلاطة أعلى الحديد العلوي للكمرات وبعده عن سطح البلاطة | 2.5 سم بحد أقصى | H | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦7
1266 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | قطر تسليح البلاطة المصمتة | يفضل ألا يزيد عن 1/10 سمك البلاطة | R | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦8
1267 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | كراسي الحديد العلوي بعرض يحمل سيخين متجاورين | قطر 10 مم على الأقل، تباعد 1 م بحد أقصى | W | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦9
1268 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | حديد الأركان للبلاطات ذات الاتجاهين الكبيرة علوي وسفلي | 3/4 حديد الاتجاه القصير في مربع ضلعه 0.15 البحر الأكبر للركن الطرفي، و3/8 للأركان الداخلية الأكبر من 5 م | H | ص 125 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦10
1269 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | أحجبة الأركان Corner Reinforcement حسب ACI: العلوي بقطر البلاطة والسفلي عمودي عليه | شبكة مربعة بطول خمس البحر الكبير عند الأركان (ACI 318 R13.3.6) | H | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦11
1270 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | رقة علوية للانكماش في البلاطات السميكة | سمك أكبر من 16 سم: 5 أسياخ قطر 6 مم/م على الأقل في الصلب عالي المقاومة بحيث لا تقل عن 20% من الرئيسي (الكود المصري 2007) | H | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦12
1271 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | ترفيع الرقة العلوية على كراسي، ويفضل كمرة مدفونة بكانة مغلقة للبلاطات الكابولية | كراسي قطر 10 مم على الأقل كل 1 م | W | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦13
1272 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الكرسي بين الرقتين يرتكز على الرقة السفلية لا على الشدة |  | W | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦14
1273 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الحديد الرئيسي (الشوك) للكابولي ممتد ومثبت بالكراسي لعدم الحركة | 1.5 مرة طول الكابولي | H | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦15
1274 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | البلاطة الكابولية الزاوية: الشوك في الاتجاه القصير أو على هيئة مروحة |  | H | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦16
1275 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | البلاطة الكابولية: سند التسليح العلوي على عصب مخفي | 4 أسياخ قطر 10 مم وكانات قطر 8 مم | W | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦17
1276 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | الكابولي: الشوك من أعلى ومن أسفل والثانوي من داخل الشوكة |  | H | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦18
1277 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | تربيط التسليح بسلك رباط عند جميع التقاطعات في الاتجاهين |  | W | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦19
1278 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | فتحات الأسقف: فواتير على الجانبين وحديد مائل 45 درجة بالأركان | الفواتير بمساحة المقطوع، المائل 10% من مجموع المقطوع ويمتد 45 قطر بعد الزاوية | H | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦20
1279 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | احتساب السيخ الإضافي (البادي) عند عد الأسياخ في المتر |  | W | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦21
1280 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | تربيط الحديد العلوي وعمل ممرات خشبية للصب اليدوي |  | W | ص 126 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦22
1281 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | أثناء التنفيذ | بلاطات الحمامات والمطابخ المخفضة: حديد علوي على الأطراف | شكل أ-48 | H | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات المصمتة¦23
1282 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | عدم الوصل في مناطق الإجهادات القصوى |  | H | ص 129 |  |  | وصلات حديد التسليح¦1
1283 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | الوصل بالتبادل ونسبة الحديد الموصول بالمقطع والمسافة بين الوصلات | 25% بحد أقصى، والمسافة 1.3 طول التماسك على الأقل | H | ص 129 |  |  | وصلات حديد التسليح¦2
1284 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | طول الوصلة إذا مساحة الأسياخ أقل من ضعف المطلوبة | 1.3 × 60 قطر للشد و1.3 × 40 قطر للضغط | H | ص 129 |  |  | وصلات حديد التسليح¦3
1285 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | وصلة منتصف الكمرات أو البلاطات المسطحة | وصلة ضغط 40 قطر (مصري)، أو 0.071 fy·db تعادل تقريبا 30 قطر (ACI) | H | ص 129 |  |  | وصلات حديد التسليح¦4
1286 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | مناطق الشد: تحديد فئة وصلات التراكب Class A أو Class B حسب ACI 318 | Class A عند تحقق شرطين معا: المساحة الموجودة ضعف المطلوبة على الأقل والموصول نصف المساحة أو أقل، وإلا Class B (ACI 318 بند 12.15.2) | H | ص 129-130 |  |  | وصلات حديد التسليح¦5
1287 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | وصلة الشد بعيدة عن مناطق الشد القصوى |  | H | ص 130 |  |  | وصلات حديد التسليح¦6
1288 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | التسليح السالب يستمر داخل الركيزة الطرفية طول التماسك Ld | من وجه الركيزة الداخلية | H | ص 130 |  |  | وصلات حديد التسليح¦7
1289 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | وصل العلوي بمنتصف البحر والسفلي قرب العمود بوصلة Class B أو ميكانيكية أو لحام |  | H | ص 130 |  |  | وصلات حديد التسليح¦8
1290 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | الوصلات الميكانيكية أو الملحومة واختبارها | للأقطار 28 مم فأكثر، اختبار 125% من إجهاد الخضوع | H | ص 130 |  |  | وصلات حديد التسليح¦9
1291 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | الحديد المدهون إيبوكسي: زيادة طول الوصلة بمعامل حسب ACI |  | R | ص 130 |  |  | وصلات حديد التسليح¦10
1292 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | الحزم Bundles: طول الوصلة ومنع وصل الحزمة كاملة | طول الامتداد للسيخ المفرد × 1.2 لحزمة 3 أسياخ و× 1.33 لحزمة 4 أسياخ، شد وضغط، ولا وصلات بين الحزم كاملة (SBC 300 و ACI 318 بند 12.4.1) | H | ص 130 |  |  | وصلات حديد التسليح¦11
1293 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | منع وصلات التراكب حسب الكود المصري | للأقطار أكبر من 28 مم | H | ص 130 |  |  | وصلات حديد التسليح¦12
1294 | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | أثناء التنفيذ | لحام الحديد: منع لحام Grade 60 المعالج على البارد إلا بإقرار المصنع، وعينة ملحومة واختبار شد قبل التنفيذ |  | H | ص 130 |  |  | وصلات حديد التسليح¦13
1295 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | السطح النهائي غير القابل للتعلية: ثني أشاير الأعمدة داخل الكمرات بوصلة شد | 60 قطر Class B | H | ص 130 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦1
1296 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | منع الحزم في الكمرات للأقطار الكبيرة | أكبر من 32 مم (SBC 304 فقرة 7.6.6.3) | H | ص 130 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦2
1297 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | غطاء الحزم | قطر الحزمة المكافئ بحد أقصى 50 مم عدا الأساسات | H | ص 130 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦3
1298 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | حديد بادي علوي للكمرات الطرفية | إذا جنب العمود 40 سم أو أكثر | W | ص 131 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦4
1299 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | ربط حديد الكمرات العلوي والسفلي مع الكانات بسلك رباط |  | W | ص 131 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦5
1300 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | مراجعة تكسيح حديد الكمرات في أماكنه |  | H | ص 131 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦6
1301 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | حديد السلالم والدرج والأشاير للأدوار المتكررة |  | H | ص 131 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦7
1302 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | نوعية الحديد وصدأه ونظافته من الأتربة والشحوم |  | W | ص 131 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦8
1303 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | كانة بعيون لأشاير الأعمدة في نهايتها على السقف قبل الصب |  | W | ص 131 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦9
1304 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | عدم وصل الحديد السفلي للكمرات بمنتصف البحر ووصله عند الركيزة |  | H | ص 131 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦10
1305 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | وصل الحديد العلوي للكمرات بمنتصف البحر أو بعد ربعه | 40 قطر على الأقل | H | ص 131 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦11
1306 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | أثناء التنفيذ | كمرة رئيسية أقل عمقا من الثانوية: استمرار كانات الأكبر داخل الصغيرة مع حديد U وتعليق الثانوية | كانات قطر 10 مم كل 10 سم | H | ص 131 |  |  | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف¦12
1307 | REBAR | حديد تسليح | تسليح أركان الإطارات | مستندات | مطابقة تفريد حديد أركان الإطارات لرسومات الورشة المعتمدة |  | R | ص 357 |  |  | تسليح أركان الإطارات¦1
1308 | REBAR | حديد تسليح | تسليح أركان الإطارات | قبل التنفيذ | تحديد وجه الشد من منحنى العزوم قبل اعتماد تفريد الحديد بالـ Shop drawing |  | R | ص 357 |  |  | تسليح أركان الإطارات¦2
1309 | REBAR | حديد تسليح | تسليح أركان الإطارات | أثناء التنفيذ | استمرار الحديد الخارجي للعمود حول الركن المحدب ليكمل في الوجه العلوي للكمرة بطول التماسك الكامل | طول التماسك الكامل | H | ص 357 |  |  | تسليح أركان الإطارات¦3
1310 | REBAR | حديد تسليح | تسليح أركان الإطارات | أثناء التنفيذ | حديد الوجه الداخلي للركن يرسى مستقيما متقاطعا مع وجود أسياخ مكسحة قرب الركن |  | H | ص 357 |  |  | تسليح أركان الإطارات¦4
1311 | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار مع كابولي | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي مستمر من الكابولي فوق العمود إلى البحر مع أسياخ مكسحة عند الوجه |  | H | ص 358 |  |  | تسليح إطار مع كابولي¦1
1312 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الإطار الجملوني | أثناء التنفيذ | عدم وجود أسياخ مستمرة حول ركن مقعر، والأسياخ الداخلية مقطوعة ومتقاطعة ومرساة في الخرسانة المضغوطة |  | H | ص 359 |  |  | تسليح الإطار الجملوني¦1
1313 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الإطار الجملوني | أثناء التنفيذ | وجود كانات تربيط عند قمة الإطار وعند العقدة لاحتواء القوة الشعاعية |  | H | ص 359 |  |  | تسليح الإطار الجملوني¦2
1314 | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار بقمة مقعرة | أثناء التنفيذ | حديد الوجه المقعر لإطار القمة المقعرة (V) يفصل ويرسى متقاطعا |  | H | ص 359 |  |  | تسليح إطار بقمة مقعرة¦1
1315 | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار بسقف متدرج | أثناء التنفيذ | تفريد الأسياخ في الركنين الداخلي والخارجي لمنطقة الدرج حسب منحنى العزوم مع تكثيف الكانات عند العقد |  | H | ص 360 |  |  | تسليح إطار بسقف متدرج¦1
1316 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المشتركة | أثناء التنفيذ | وجود حديد سفلي في الاتجاهين وحديد علوي وأشاير (Dowels) مطابقة لحديد الأعمدة الرأسي | حسب التصميم | H | ص 361 |  |  | تسليح القاعدة المشتركة¦1
1317 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المشتركة | أثناء التنفيذ | تركيب كراسي حمل الحديد العلوي بمعدل 1 Ø16 لكل م2 | 1 Ø16 / م2 | H | ص 361 |  |  | تسليح القاعدة المشتركة¦2
1318 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المنفصلة | أثناء التنفيذ | أشاير العمود ترتكز على شبكة القاعدة بثنية أفقية وطول الوصلة فوق القاعدة |  | H | ص 361 |  |  | تسليح القاعدة المنفصلة¦2
1319 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المنفصلة | أثناء التنفيذ | وجود كانات العمود داخل القاعدة لتثبيت الأشاير |  | H | ص 361 |  |  | تسليح القاعدة المنفصلة¦3
1320 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المنفصلة | أثناء التنفيذ | تركيب حديد محيطي Ø12 كل 25 سم عند ظهر القاعدة | Ø12 @ 250 مم | H | ص 361 |  |  | تسليح القاعدة المنفصلة¦4
1321 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المستطيلة | أثناء التنفيذ | تركيز جزء الحديد القصير في الشريط تحت العمود وتوزيع الباقي على الجانبين وتوزيع الحديد الطويل بانتظام | Asm/As = 2B'/(A+B') | H | ص 362 |  |  | تسليح القاعدة المستطيلة¦1
1322 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي للكمرة الرابطة رئيسي ويمتد داخل العمود بطول وصلة شد من وجه العمود |  | H | ص 363 |  |  | قاعدة الجار بكمرة رابطة¦1
1323 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | كانات الكمرة الرابطة 4 فروع على الأقل عند عرض > 40 سم مع تكثيفها في مناطق القص بقطر ≥ 10 مم |  | H | ص 363 |  |  | قاعدة الجار بكمرة رابطة¦2
1324 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | أشاير العمود تدخل داخل تسليح الكمرة الرابطة |  | H | ص 363 |  |  | قاعدة الجار بكمرة رابطة¦3
1325 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | مستندات | تحديد أقطار وأعداد الأسياخ من التصميم لا من الرسم القياسي (الرسم توضيحي) |  | R | ص 363 |  |  | قاعدة الجار بكمرة رابطة¦4
1326 | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | قبل التنفيذ | وضع Spacers ≥ 5 سم أسفل الشبكة | ≥ 5 سم | H | ص 364 |  |  | وصلات الصب في القواعد والميدات¦5
1327 | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | أثناء التنفيذ | الكانات في الميدة المتدرجة للتجميع فقط (Links for assembly) مع Ø8 كل 20 سم بمنطقة الانتقال |  | W | ص 364 |  |  | وصلات الصب في القواعد والميدات¦6
1328 | REBAR | حديد تسليح | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | أثناء التنفيذ | تركيب التسليح الإضافي حول الأعمدة داخل البلاطة 2x2T16 علوي وسفلي |  | H | ص 365 |  |  | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G¦6
1329 | REBAR | حديد تسليح | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | تفريد حديد رقبتي الفاصل (كمرتين متجاورتين بدلايات) ورقبة مقلوبة لحمل الغطاء |  | H | ص 389 |  |  | فاصل التمدد بالسطح¦1
1330 | REBAR | حديد تسليح | تخزين حديد التسليح | قبل التنفيذ | التخزين عاليا عن الأرض على عوارض خشبية أو كمرات خرسانية |  | W | ملحق مصور ص 7 |  |  | تخزين حديد التسليح¦1
1331 | REBAR | حديد تسليح | تخزين حديد التسليح | قبل التنفيذ | عمل ميول جانبية في أرضية التخزين لتصريف المياه |  | W | ملحق مصور ص 7 |  |  | تخزين حديد التسليح¦2
1332 | REBAR | حديد تسليح | تخزين حديد التسليح | قبل التنفيذ | فصل كل قطر وترتيب الأقطار من الأكبر للأصغر متجاورة |  | W | ملحق مصور ص 7 |  |  | تخزين حديد التسليح¦3
1333 | REBAR | حديد تسليح | تخزين حديد التسليح | قبل التنفيذ | تغطية الحديد بغطاء منفذ للهواء |  | W | ملحق مصور ص 7 |  |  | تخزين حديد التسليح¦4
1334 | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | القواعد المشتركة: الطويل فرش والقصير غطاء في الرقة السفلية، والعكس في العلوية |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8 |  |  | ترتيب تسليح القواعد¦1
1335 | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | القواعد المستطيلة: الفرش في الاتجاه الطويل مع تكثيف القصير بعرض القاعدة أسفل العمود |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8 |  |  | ترتيب تسليح القواعد¦2
1336 | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | تركيز الحديد القصير للشبكة السفلية أسفل شريحة العمود في القواعد المشتركة |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8 |  |  | ترتيب تسليح القواعد¦3
1337 | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | القواعد الشريطية: القصير رئيسي فرش والطويل غطاء في السفلية، والعكس في العلوية |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8 |  |  | ترتيب تسليح القواعد¦4
1338 | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | تهبيط اللبشة أسفل حفرة المصعد مع سند جوانب الحفر بخوازيق ساندة | 1 إلى 1.7 م | H | ملحق مصور ص 8 |  |  | ترتيب تسليح القواعد¦5
1339 | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | تقوية شدة القواعد وتغليف أشاير الأعمدة لمنع التصاق الخرسانة أثناء الصب |  | W | ملحق مصور ص 7 إلى 8 |  |  | ترتيب تسليح القواعد¦6
1340 | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | توقيع أركان الأعمدة بمحطة الرصد على القواعد والأسقف المتكررة |  | H | ملحق مصور ص 7 إلى 8 |  |  | ترتيب تسليح القواعد¦7
1341 | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | قبل التنفيذ | تقوية شدات القواعد الشريطية بشكالات مائلة وخوابير مثبتة في الأرض |  | W | ملحق مصور ص 7 إلى 8 |  |  | ترتيب تسليح القواعد¦8
1342 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | شبكة إضافية عند غطاء خارج الكانات يزيد عن 40 مم | على 20 مم من السطح | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦1
1343 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | مرور مواسير الكهرباء بين رقتي التسليح لا على الخشب |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦2
1344 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | بسكوت أسفل الشبكة السفلية وكراسي بين الرقتين محمولة على الشبكة السفلية | تحقيق سمك البلاطة | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦3
1345 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | كانة (يفضل بعيون) على نهاية أشاير الأعمدة لتثبيتها أثناء الصب |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦4
1346 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | الشبكة السفلية داخل قطاع الكمرة والعلوية أعلى كانة الكمرات |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦5
1347 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | امتداد البرانيط في البلاطة المصمتة | ربع أو ثلث البحر الكبير | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦6
1348 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | تربيط كانات الأعمدة والأشاير القديمة مع الجديدة |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦7
1349 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | كانات بعيون في الأعمدة | لا تقل عن 3 على الارتفاع | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦8
1350 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | قفل كانات الأعمدة | 135 درجة | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦9
1351 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | قفل كانات الكمرات تبادليا على الطرفين وفي مكان الضغط | بجوار الأعمدة لأسفل وفي المنتصف لأعلى | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦10
1352 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | امتداد الحديد الطرفي الإضافي العلوي للكمرة | ربع البحر | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦11
1353 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | تسليح الكمرات الثانوية أعلى تسليح الرئيسية |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦12
1354 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | استمرار كانات الأعمدة داخل منطقة الاتصال مع الكمرات |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦13
1355 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | كليبسات ربط رقتي الحائط | 4/م2 قطر لا يقل عن 6 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦14
1356 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | اتصال حديد البرندات الأفقي عند أركان الحوائط وتثبيت السمك بلوح خشبي |  | W | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦15
1357 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | حديد إضافي حول الفتحات وحديد مائل عند الأركان | 45 درجة، 10% من المقطوع، امتداد 45 قطر | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦16
1358 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | سمك البلاطة مع الغطاء | +10/-5 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦17
1359 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | السلم الحلزوني: الحديد القصير كانة مغلقة وأقطار أكبر في الأركان |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦18
1360 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | الكمرة المقلوبة: الحديد الرئيسي أسفل حديد البلاطة مع كانة بشنب ومقص |  | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦19
1361 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | تخانات بين رقتي حديد الكمرات ومسافة بينية للقضبان | قطر 25 مم ومسافة لا تقل عن 25 مم | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦20
1362 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | كانة توزيع (شنش) في الكمرة أو السمل | كل 1 م | W | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦21
1363 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | تكسيح نصف حديد البلاطة المصمتة وامتداده | عند L/5، امتداد ربع أكبر البحرين، الطرفية L/7 | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦22
1364 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | قبل التنفيذ | عد الكانات في المتر بوضع بداية الشريط بين كانتين | حسب المخطط | H | ملحق مصور ص 18 إلى 23 |  |  | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة¦23
1365 | REBAR | حديد تسليح | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | قبل التنفيذ | عند تلاقي كابوليين يحمل الطويل على القصير والأقل جساءة وتسليحا على الأكبر |  | H | ملحق مصور ص 24 |  |  | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة¦3
1366 | REBAR | حديد تسليح | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | قبل التنفيذ | كانات كمرة فخدة السلم عمودية على محورها مع مقصات وتكثيف عند الكسرة |  | H | ملحق مصور ص 24 |  |  | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة¦4
1367 | REBAR | حديد تسليح | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | قبل التنفيذ | بلاطة السلم الحلزوني ككمرة بكانات بفروع وتركيز التسليح بالأطراف |  | H | ملحق مصور ص 24 |  |  | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة¦5
1368 | REBAR | حديد تسليح | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | قبل التنفيذ | تكثيف الكانات عند التقاء الثانوية بالرئيسية وحمل حديد الثانوية على كامل عرض الرئيسية |  | H | ملحق مصور ص 24 |  |  | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة¦6
1369 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | قبل التنفيذ | تحديد إجهاد الخضوع بملاحظة تذبذب مؤشر الماكينة وتسجيل الحمل المناظر أو من منحنى الحمل والاستطالة عند 0.2% (مصري) أو 0.5% من طول القياس (ASTM A615M) |  | W | ص 39 |  |  | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح¦7
1370 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | قبل التنفيذ | الكمرات الحاملة لبلاطة السلم غالبا هي العمودية على شريحة البلاطة؛ يراجع ذلك مع النظام الإنشائي |  | R | ص 115 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦13
1371 | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | أشاير السلم عند صدفة صب الأعمدة يفضل أن تكون بطول القلبة كاملا حتى منسوب البلاطة مع طول التثبيت في السقف | وصلة شد 1.3 Ld على الأقل | H | ص 114 |  |  | استلام حدادة السلالم الخرسانية¦14
1372 | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود | أثناء التنفيذ | تسليح الكابولي القصير المحمل على العمود (شكل أ-84) يمر عبر العمود ويرسى في الجهة المقابلة مع أسياخ مائلة بحافته | حسب شكل أ-84 | H | ص 358 |  |  | تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود¦1
1373 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المنفصلة | أثناء التنفيذ | حديد كل اتجاه في القاعدة موزع على مجموعتين كل منها 50% بأطوال متبادلة كما بشكل أ-90 | 50% + 50% طولي و50% + 50% عرضي [يراجع] | H | ص 361 |  |  | تسليح القاعدة المنفصلة¦5
1374 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المشتركة | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي للقاعدة المشتركة (Upper steel) مستمر بطولها مع ثنيات طرفية والحديد السفلي في الاتجاهين |  | H | ص 361 |  |  | تسليح القاعدة المشتركة¦3
1375 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | في قواعد الجار والداخلية المربوطة بكمرة رابطة: الحديد السفلي العمودي على الكمرة رئيسي والموازي لها ثانوي، وكل منهما في مجموعتين 50% + 50% |  | H | ص 363 |  |  | قاعدة الجار بكمرة رابطة¦5
1376 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أثناء التنفيذ | الكمرة الرابطة: حديد علوي متعدد الطبقات مستمر، حديد سفلي، أسياخ انكماش Ø12 على المحيط، وبطنها عند منسوب التأسيس على خرسانة عادية |  | H | ص 363 |  |  | قاعدة الجار بكمرة رابطة¦6
1377 | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | أثناء التنفيذ | طول ركوب أشاير العمود (lb) فوق وصلة الصب أعلى القاعدة مطابق للتصميم |  | H | ص 364 |  |  | وصلات الصب في القواعد والميدات¦7
1378 | SLAB | أسقف خاصة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الأسقف المفرغة: رص البلوك على استقامة واستمرارية الأعصاب وأبعادها واتجاهها وأبعاد الكمرات |  | H | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦37
1379 | SLAB | أسقف خاصة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | الهوردي: تحديد أماكن الكمرات المدفونة بـ Check line على ظهر الخشب بعرض الكمرة والمسافات البينية |  | W | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦38
1380 | SLAB | أسقف خاصة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | البلاطات المسطحة بسقوط Drop Panel: أبعاد السقوط | سمك ربع البلاطة على الأقل، يمتد سدس الباكية الأصغر على الأقل ولا يتعدى ربع البحر الأصغر | H | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦39
1381 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | قبل التنفيذ | مخطط تنفيذي بمقياس رسم يبين الأعصاب وعددها وسمكها والمستمرة منها وعرض الجزء المصمت والمسافات بين المخدات |  | R | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦1
1382 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | قبل التنفيذ | نوع وكثافة البلوك المستخدم في التصميم والالتزام به واختباراته |  | R | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦2
1383 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | قبل التنفيذ | مواصفات البلوك الأسمنتي المفرغ للهوردي | جدار 30 مم على الأقل، وزن 1500 كجم/م3 بحد أقصى، ضغط 35 كجم/سم2 لمتوسط 10 و28 للمفردة | H | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦3
1384 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الأعصاب المستمرة على استقامة واحدة بشد خيط |  | W | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦4
1385 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | تسليح البلاطة داخل كانة الأعصاب وليس أعلاها |  | H | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦5
1386 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | حديد الفرش عمودي على اتجاه العصب والغطاء موازٍ له |  | H | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦6
1387 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | أول وآخر بلوكة في العصب مقفلة لمنع تسرب الخرسانة |  | W | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦7
1388 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الجدران محملة على كمرات أو عمودية على الأعصاب، وإلا يصمم العصب لذلك |  | R | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦8
1389 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الأعصاب العرضية Cross Rib في الهوردي ذي الاتجاه الواحد | بحر أكبر من 5 م وحمل حي 3 كن/م2 أو أقل: عصب عرضي واحد بمنتصف البحر بنفس تسليح الأعصاب الرئيسية؛ حمل أكبر من 3 كن/م2 وبحر 4 إلى 7 م: عصب واحد؛ بحر أكبر من 7 م: 3 أعصاب (الكود المصري 2007 فقرة 6-2-2-2) | H | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦9
1390 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الحديد السفلي للعصب العرضي أعلى حديد الأعصاب الرئيسية |  | H | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦10
1391 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | وصل الحديد السفلي للأعصاب عند المخدات والعلوي بمنتصف الباكيات، وعلوي الأعصاب الكابولية بطول | 1.5 مرة طول الكابولي | H | ص 127 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦11
1392 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | بداية القوالب المفرغة من وجه الكمرات الساقطة والحوائط | 150 مم جزء مصمت ما لم تحدد المخططات | H | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦12
1393 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | عرض الأجزاء الصماء Solid part | نصف المسافة الصافية بين الأعصاب أو البحر/8 إلى 10، و20 سم على الأقل | H | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦13
1394 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الأجزاء عند الركائز في البلاطات المستمرة صماء لمقاومة العزوم السالبة والقص |  | H | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦14
1395 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | رص البلوك شبه المنحرف بالعرض الأكبر لأعلى |  | W | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦15
1396 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | تثبيت البلوكات بمسامير صغيرة من الجوانب |  | W | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦16
1397 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | ترطيب البلوكات قبل الصب |  | W | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦17
1398 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الرجوع للتفاصيل الإنشائية لشكل كانة الأعصاب |  | R | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦18
1399 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | مقاومة ضغط البلوك على المساحة الصافية عند تحمله محوريا | 7 ن/مم2 على الأقل | R | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦19
1400 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | المخدات Hidden Beam: كانة بأربعة أفرع على الأقل | المسافة بين الأفرع 25 سم بحد أقصى | H | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦20
1401 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الكانة بأربعة أفرع: 4 أسياخ طولية على الأقل علوي وسفلي مع سيخ بكل زاوية |  | H | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦21
1402 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي في الأعصاب المستمرة وارتفاع كانة العصب | ارتفاع كانة العصب = السمك الكلي ناقص الغطاء الخرساني (2.5 سم تقريبا) | H | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦22
1403 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الهوردي ذو الاتجاهين: بلوك مغلق من جميع الجهات |  | W | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦23
1404 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | حديد الفرش في اتجاه العزم الأكبر وهو دائما الاتجاه الطويل في البلاطات المسطحة، أو الاتجاه ذو الحديد الإضافي السفلي الأكبر، والغطاء في الاتجاه القصير |  | H | ص 128 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦1
1405 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الرقة العلوية تمتد على الأطراف طول رباط من وجه الركيزة وعلى هيئة شوكة عند الأعمدة وداخل الكمرات الخارجية | طول رباط 60 قطر مقاسا من وجه الركيزة (كمرة أو عمود) | H | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦2
1406 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | وصل الحديد السفلي عند الأعمدة بالتبادل | يمر 75 مم على الأقل بعد محور العمود | H | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦3
1407 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | وصل الحديد العلوي عند منتصف البحر ويفضل بالتبادل |  | H | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦4
1408 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | السفلي في الاتجاه الطويل وعكسه في الرقة العلوية (ساندويتش) |  | H | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦5
1409 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الحديد العلوي الإضافي متساوٍ على وجهي العمود ما لم تحدد الرسومات |  | W | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦6
1410 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الإضافي السفلي في الباكيات الطرفية | من 1/10 البحر حتى 1/5 من وجه الركيزة الداخلية | H | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦7
1411 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الإضافي السفلي في الباكيات الوسطية | من 1/5 البحر حتى 1/5 من وجه الركيزة التالية | H | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦8
1412 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | الإضافي العلوي الطرفي | يمتد 1/4 البحر بين المحاور | H | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦9
1413 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | استمرار حديد شريحة العمود لمقاومة الزلازل | ربع العلوي على كامل البحر ونصف السفلي على الأقل | H | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦10
1414 | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | أثناء التنفيذ | وضع الإضافي السفلي والعلوي ببداية ونهاية منسوبة لنقطة ثابتة |  | W | ص 129 |  |  | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab¦11
1415 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | قبل التنفيذ | استلام النجارة والشدة الخشبية كما في الأسقف العادية |  | H | ص 135 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦2
1416 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | مستندات | اعتماد شركة متخصصة ذات خبرة في مشاريع مماثلة من المالك وأحيانا البلدية |  | R | ص 135 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦3
1417 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | مستندات | Shop drawings من المقاول المتخصص بمسارات الكابلات وأنواعها وإحداثياتها ثلاثية الأبعاد ومواقع ألواح التثبيت | الكود المصري 2007 ص 10-49 | R | ص 135 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦4
1418 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | قبل التنفيذ | تخطيط مسارات الكابلات على السقف وتحديد أماكن الكراسي وكتابة ارتفاع ورقم كل كرسي |  | H | ص 135 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦5
1419 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | مستندات | تقديم جميع القطع للاعتماد: Anchorages وWedges وDucts وStrands |  | R | ص 135 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦6
1420 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | مستندات | التحقق من المواصفات الميكانيكية للكابلات: مقاومة الشد والخضوع والاستطالة والمرونة | القيم الدنيا حسب الكود | R | ص 135 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦7
1421 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | استلام الشبكة السفلية وتسليح الكمرات كما في حديد الأسقف |  | H | ص 135 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦8
1422 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مطابقة القطع للمعتمد وللمواصفة العالمية للنظام | شكل أ-69 | W | ص 135 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦9
1423 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | أماكن واتجاهات النهايات الحية، ونهايتا شد للكابل الطويل، ويفضل التبادل على جانبي السقف | نهايتان إذا زاد الطول عن 36 م | H | ص 135 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦10
1424 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | النهايات الميتة: فتل الضفيرة كبصيلة Onion End بماكينة Embossing وربطها بسيخ عرضي |  | W | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦11
1425 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | أقطار وأطوال الكابلات مطابقة للمعتمد ولا وصل إلا في أضيق الحدود |  | H | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦12
1426 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | الأجربة Ducts من مواد غير قابلة للصدأ (حديد مجلفن أو مطاط مضغوط معرج corrugated) بسطح يسمح بالتماسك مع مونة الحقن مع فتحات تهوية | فتحات كل 15 م | W | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦13
1427 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مساحة مقطع الجراب الداخلية | ضعف مساحة الكابلات لأكثر من كابل، وخلوص 6 مم على الأقل لكابل واحد | H | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦14
1428 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | استبعاد الأجربة ذات الاختناقات أو الثقوب أو التشوهات |  | W | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦15
1429 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | فحص الأجربة ووصلاتها برؤوس التثبيت بالهواء المضغوط ومسافة مستقيمة قبل الانحناء | 50 سم على الأقل | H | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦16
1430 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مسارات الكابلات تتبع شكل عزوم الانحناء بمنحنى ناعم دون كسرات حادة |  | H | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦17
1431 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | تثبيت Anchor cast بجانب الخشب بمسمار التيشة مع فوم لتخليق فراغ |  | W | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦18
1432 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | المسافة بين الجدائل في الاتجاه الواحد | 6 مرات سمك البلاطة أو 1.5 م بحد أقصى (للأجربة غير المستديرة والأحمال الحية العادية منتظمة التوزيع، الكود المصري 2000 فقرة 10-4-3-65) | H | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦19
1433 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مسافة بين الأجربة تسمح بهز الخرسانة وتغلغلها |  | W | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦20
1434 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | الكابلات على جوانب الفتحات الكبيرة مبتعدة عن حافتها | غالبا 30 سم | W | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦21
1435 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | بعد مسار الكابلات عن الكمرات الساقطة | 6ts للطرفية و8ts للداخلية، يؤخذ 75 سم و30 سم من جانبي الكمرة حسب النص | H | ص 136 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦22
1436 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | حديد حلزوني Bursting reinforcement عند النهايات الحية |  | H | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦23
1437 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | حديد بمناطق التثبيت لمقاومة قوى الانشقاق Splitting والانفصال Spalling |  | H | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦24
1438 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | المسار غير المستقيم في المسقط: مراجعة التصميم وحديد U يحتضن الكابلات عكس المحصلة |  | H | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦25
1439 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | كراسي الكابلات توضع على الشبكة السفلية وليس على الشدة |  | H | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦26
1440 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | مواسير حقن رأسية مقفلة في بداية ونهاية المسار وعند القمم | المسافة بينها 15 م بحد أقصى | W | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦27
1441 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | الغطاء الخرساني لأي مجرى | 50 مم على الأقل | H | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦28
1442 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | تثبيت الكابلات على الكراسي Tendon supports | المسافة بين الكراسي 1 م بحد أقصى | H | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦29
1443 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | الرقة العلوية في Post tension flat slab السميكة وحديد الانكماش بشريحة الوسط | عند زيادة السمك عن 30 سم | H | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦30
1444 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | أثناء التنفيذ | التأكد من عدم انسداد الأجربة بضخ هواء مضغوط | ضغط 0.2 ن/مم2 بحد أقصى | H | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦31
1445 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | بعد التنفيذ | منع دخول الماء للأجربة أثناء المعالجة |  | W | ص 137 |  |  | استلام بلاطات الشد اللاحق PT¦32
1446 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | مستندات | معايرة أجهزة قياس الاستطالة والشد ونسبة الخطأ ضمن المسموح | كل 6 شهور | R | ص 137 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦1
1447 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | اختبار ضغط الخرسانة قبل الشد وتحقق المقاومة المطلوبة عند نقل سبق الإجهاد | أي نتيجة 85% على الأقل من المطلوب وإلا الانتظار | H | ص 137 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦2
1448 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الحد الأدنى لمقاومة الخرسانة عند سبق الإجهاد | بين 84% و86% من رتبة الخرسانة تقريبا: رتبة 30 تحتاج 26، و35 تحتاج 30، و40 تحتاج 34 ن/مم2 (الكود المصري 2000 فقرة 10-7-2) | H | ص 137 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦3
1449 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | المقاومة عند الشد إن لم تحددها العقود حسب ACI | 28 ميجاباسكال Multistrand و17 ميجاباسكال Single strand | H | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦4
1450 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | تركيب الخوابير Wedges والدق عليها وتثبيتها في Anchor cast قبل الشد |  | H | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦5
1451 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | حرية الكابلات داخل الأجربة ووجود الخوابير وكفاءة التثبيت قبل الشد |  | H | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦6
1452 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | علامات إسبراي على الكابلات عند النهاية الحية على بعد ثابت من الأنكور |  | W | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦7
1453 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | تسوية الكابلات خارج الصب بطول واحد يسمح بتثبيت ماكينة الشد |  | W | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦8
1454 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الشد تدريجي منتظم متماثل بأشخاص مؤهلين حتى الحمل أو الاستطالة المطلوبة |  | H | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦9
1455 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الجدائل المتعددة متساوية الطول عند مستوى الحمل وعند قياس الاستطالة |  | W | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦10
1456 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | توفير وسائل قياس الاستطالة والحركة Gripping Devices |  | W | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦11
1457 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الشد الابتدائي Initial stressing | بعد بلوغ 25% من مقاومة 28 يوما (غالبا 18 إلى 36 ساعة) | H | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦12
1458 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | أثناء التنفيذ | الشد النهائي Final stressing بالقوة التصميمية | بعد 70% من مقاومة 28 يوما (غالبا 3 أيام)، ولا يزيد عن 80% من قوة انهيار الكابلات | H | ص 138 |  |  | شد واختبار كابلات PT¦13
1459 | SLAB | أسقف خاصة | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | مقارنة القوة المحسوبة من الاستطالة بقراءة جهاز القوة والرجوع للمصمم عند التجاوز | الفرق 6% بحد أقصى منسوبا للأصغر | H | ص 138 |  |  | قبول نتائج شد كابلات PT¦1
1460 | SLAB | أسقف خاصة | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | تسجيل الانفعال (المسافة بين العلامة ووجه الأنكور) بجدول وإخطار المصمم عند تجاوز الانحراف | 5% عن الإجهاد النظري | R | ص 138 |  |  | قبول نتائج شد كابلات PT¦2
1461 | SLAB | أسقف خاصة | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | تسجيل الانزلاق الفعلي Actual slip لكل كابل |  | R | ص 139 |  |  | قبول نتائج شد كابلات PT¦3
1462 | SLAB | أسقف خاصة | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | الفرق بين قوة الشد المقاسة بالجهاز والمحسوبة من الاستطالة في الكابلات | ± 7% (ACI 318M-11 بند 18.20.1)، ويبحث السبب عند التجاوز | H | ص 139 |  |  | قبول نتائج شد كابلات PT¦4
1463 | SLAB | أسقف خاصة | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | قياس التحدب الناتج عن الشد ضمن المسموح |  | W | ص 139 |  |  | قبول نتائج شد كابلات PT¦5
1464 | SLAB | أسقف خاصة | قبول نتائج شد كابلات PT | بعد التنفيذ | عدم تحقق الانفعال: إعادة الشد | بما لا يزيد عن 80% من إجهاد الكابلات | H | ص 139 |  |  | قبول نتائج شد كابلات PT¦6
1465 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | عدم قطع زوائد الكابلات إلا بموافقة كتابية من الاستشاري |  | H | ص 139 |  |  | ما بعد قبول شد كابلات PT¦1
1466 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | قطع الكابلات الخارجية بعد الخوابير عند النهايات الحية وتغطيتها تماما بالمونة الأسمنتية أو Translucent Grease Cap أو دهان مانع للصدأ |  | W | ص 139 |  |  | ما بعد قبول شد كابلات PT¦2
1467 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | عدم فك الشدات إلا بعد نجاح الشد، وعدم الفك عند تحميل شدة السقف التالي | قبل 28 يوما من الصب | H | ص 139 |  |  | ما بعد قبول شد كابلات PT¦3
1468 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | حقن الفراغ Grouting بعد الشد النهائي حتى خروج المادة من الطرف الآخر | غالبا خلال 10 إلى 15 يوما من الصب | H | ص 139 |  |  | ما بعد قبول شد كابلات PT¦4
1469 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | سيولة مادة الحقن ونسبة الماء للأسمنت | 0.44 بحد أقصى | H | ص 139 |  |  | ما بعد قبول شد كابلات PT¦5
1470 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | الحقن بأسرع وقت بعد الشد النهائي لمنع الصدأ |  | W | ص 139 |  |  | ما بعد قبول شد كابلات PT¦6
1471 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | عينات مادة الحقن عند 28 يوما | 30 ن/مم2 على الأقل | R | ص 139 |  |  | ما بعد قبول شد كابلات PT¦7
1472 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | بعد التنفيذ | قبول اختبار القلب للخرسانة سابقة الإجهاد | متوسط 3 قلوب 80% على الأقل ولا تقل أي عينة عن 75% | H | ص 139 |  |  | ما بعد قبول شد كابلات PT¦8
1473 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | مستندات | مخططات تنفيذية حسب المواصفات (مقاومة الخرسانة والأحمال) تقدم لاعتماد الاستشاري |  | R | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦2
1474 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | مستندات | المواصفات الميكانيكية للكابلات والقيم الدنيا بالكود |  | R | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦3
1475 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | نسبة تآكل الركام لخرسانة سبق الإجهاد | لا تزيد عن 28% (ASTM C-131) | R | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦4
1476 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | الاتفاق على أماكن فتحات الصرف والميكانيكا والكهرباء على المخططات قبل التصميم والتصنيع |  | H | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦5
1477 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | أماكن فواصل التمدد في طبقة Topping وفواصل الصب |  | R | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦6
1478 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | ترقيم كل عنصر بمكانه واتجاهه وتاريخ تصنيعه ومطابقته لرسومات التركيب | ACI 318M-11 بند 16.8 | W | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦7
1479 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | تحدب الوحدات سابقة الصنع | 2 مم/م بحد أقصى 15 مم | W | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦8
1480 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | أقل مسافة ارتكاز | البحر الصافي/180 وبحد أدنى 5 سم للبلاطات و15 سم للكمرات (الكود المصري 2007 ص 6-108)؛ للمقارنة ACI 318 بند 16.6.2.2: ln/180 ولا تقل عن 51 مم للبلاطات و76 مم للكمرات | H | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦9
1481 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الارتكاز على جدران بلوك حاملة | جدار 190 مم فأكثر: نصف السمك ناقص 10 مم، جدار 140 إلى 190 مم: مع تسليح ربط وبحد أدنى 65 مم | H | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦10
1482 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الارتكاز على كمرات حديدية | عرض 150 مم فأكثر: نصف العرض ناقص 10 مم، وبحد أدنى 140 مم مع تسليح ربط | H | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦11
1483 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | رفع الوحدات بالوسيلة المبينة بالرسم Lifting hooks فقط وعدم وضع قضبان بالفراغات |  | W | ص 140 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦12
1484 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | عدم رفع الوحدات من النهايات |  | W | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦13
1485 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | مسافة الارتكاز (Corbels) تستمر حول الأعمدة |  | H | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦14
1486 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | فراغ بين الألواح والكمرات الحاملة يصب مع Screed | غالبا 2 إلى 5 سم | W | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦15
1487 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | سد نهايات الوحدات بطبات بلاستيك |  | W | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦16
1488 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | قبل التنفيذ | سماح المصنع لمختبر المقاول بالتفتيش على التخزين والإنتاج والصب والمعالجة |  | R | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦17
1489 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | استبعاد أي وحدة بها كسر أو شروخ أثناء التحميل والنقل |  | H | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦18
1490 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الكمرات الحاملة: أشاير Connector bars مثنية داخل Screed بطول تماسك |  | H | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦19
1491 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | كمرات عزوم اللي: كانات مقفلة بقفل 135 درجة | قفل 135 درجة بطول 10 سم، أو مسافة رباط بعرض الكمرة بالإضافة لزاوية 10 سم (شكل أ-53) | H | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦20
1492 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | سطح الارتكاز أفقي ويحقق العمق المطلوب (Screed + العنصر + Bearing Strip) |  | H | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦21
1493 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | شطف زوايا قاع التحميل Chamfer | ACI 318M-11 بند 16.6.2.2 | W | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦22
1494 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | قطع تحميل Bearing Strip بين الوحدات ومسافة الارتكاز |  | W | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦23
1495 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | منع التكسير أو الفتح في العناصر بدون موافقة خطية من الصانع |  | H | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦24
1496 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | صب الكمرات الحاملة في عملية واحدة وعدم الصب على مرتين |  | W | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦25
1497 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الفتحات تحت إشراف الصانع مع Steel Trimmer Beam والتأكد من قدرة الوحدات المجاورة |  | H | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦26
1498 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | ملء فواصل Keyway بالكامل بمونة أو جراوت | مونة 3:1 هبوط 6 بوصة ورمل 6 مم بحد أقصى، أو مادة 21 ن/مم2 على الأقل | H | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦27
1499 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | استخدام جراوت Non shrink non staining لملء الفواصل | PCI Manual | W | ص 141 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦28
1500 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | ترطيب الفراغات بين الوحدات قبل الحشو |  | W | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦29
1501 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | منع الاهتزاز والمرور والتشوين قبل تصلب مونة الحقن | غالبا 3 أيام | W | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦30
1502 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | تسليح طبقة Topping حسب الرسومات وثني الأشاير داخلها قبل الصب | غالبا 5 أو 6 قطر 8 مم/م | H | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦31
1503 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | سمك Topping يقاس من أعلى نقطة بالألواح (التحدب) |  | H | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦32
1504 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | سمك طبقة Topping | متوسط 6 سم للبلاطات بسمك 22 سم أو أقل، ومتوسط 8 سم إذا زاد سمك البلاطات عن 30 سم، أو حسب المخططات | H | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦33
1505 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | تنظيف السطح بالهواء المضغوط وترطيبه قبل صب Topping |  | W | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦34
1506 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | الخرسانة لا تملأ فراغات الوحدات وتخترق الفواصل | لا تزيد عن 5 سم بالأطراف | W | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦35
1507 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | أثناء التنفيذ | ركام Screed وخلطة قليلة الانكماش | المقاس الأكبر 10 مم | R | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦36
1508 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | قص فواصل التحكم في Topping بالمنشار | بعد 18 ساعة وغالبا كل 6 م في الاتجاهين | W | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦37
1509 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | ترطيب طبقة Topping ومنع التحميل والمرور | 4 أيام على الأقل | W | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦38
1510 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | فتحات Core Holes بماكينة Coring دون قطع الكابلات أو العصب | 12 سم للبلاطات أقل من 22 سم، 16 سم للبلاطات 30 إلى 40 سم | H | ص 142 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦39
1511 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | عند التشقق أو الشك في الحسابات: اختبار التحميل هو الفيصل للقبول |  | H | ص 143 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦40
1512 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | بعد التنفيذ | قبول Core Test لسابقة الإجهاد | 3 عينات متوسط 80% ولا تقل أي عينة عن 75% | H | ص 143 |  |  | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع¦41
1513 | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | أثناء التنفيذ | الحديد السفلي للأعصاب يرتكز أعلى التسليح السفلي للمخدات (الكمرات المدفونة) |  | H | ص 128 |  |  | استلام حديد البلاطات الهوردي¦24
1514 | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | تحديد مكان الخزان بالموقع العام واعتماده من المالك مع طريقة التغذية واعتماد المناسيب من الجهة المختصة |  | R | ص 143 |  |  | استلام خزانات المياه الأرضية¦1
1515 | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | بعد الخزان عن مصادر التلوث (خزانات التحليل والبيارات وغرف التفتيش) | 10 م على الأقل | H | ص 143 |  |  | استلام خزانات المياه الأرضية¦2
1516 | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | الخزان غير منخفض ومرتفع عن البيارات ومصادر التلوث | 50 سم على الأقل | H | ص 143 |  |  | استلام خزانات المياه الأرضية¦3
1517 | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | منسوب مياه جوفية مرتفع: صرف جوفي حول الخزان |  | R | ص 143 |  |  | استلام خزانات المياه الأرضية¦4
1518 | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | الخزان مجاور لسور المدخل أو أقرب ما يمكن لمدخل العمارة |  | R | ص 143 |  |  | استلام خزانات المياه الأرضية¦5
1519 | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | عزل الحوائط والقاع داخليا وخارجيا بمانع رشح غير سام وتغليف خارجي بطبقات عازلة |  | R | ص 143 |  |  | استلام خزانات المياه الأرضية¦6
1520 | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | قطاع رأسي بمناسيب التأسيس والتشطيب، والردم فوق السطح لا يتعدى التصميمي |  | R | ص 143 |  |  | استلام خزانات المياه الأرضية¦7
1521 | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | قبل التنفيذ | عزل جميع الأوجه الداخلية الملامسة للماء بما فيها السقف ومنع التمديدات الصحية على ظهر الخزان | كود البناء السعودي الاشتراطات الإنشائية 1428 فقرة 3-16/5 | H | ص 144 |  |  | استلام خزانات المياه الأرضية¦8
1522 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | قاع الحفر وسقوط غرفة الترسيب Sump Pit وإحداثيات أركان الحفر |  | H | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦2
1523 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | الخرسانة العادية وتحشيتها من المباني والأسوار وسمكها |  | W | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦3
1524 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تنعيم فرشة النظافة للعزل ثم Screed حماية مع طرف رباط للعزل الأفقي والرأسي |  | W | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦4
1525 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تسليح الأرضية في الاتجاهين وكراسي بين الرقتين | كرسي قطر 16 مم لكل م2 | H | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦5
1526 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تركيز حديد طولي أسفل كل جدار ليعمل ككمرة عميقة |  | H | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦6
1527 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | وصل الحديد في منطقة غرفة الترسيب وسمك وتسليح لبشتها مماثل للخزان مع ترابط |  | H | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦7
1528 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تثبيت مانع التسرب بكانة U بجناحين وحبسة بأسياخ طولية |  | W | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦8
1529 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | كرافتات لربط تسليح الحوائط مع البلاطة وكرافتة أفقية لجوانب الحوائط | شكل أ-77 | H | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦9
1530 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | Water Stop عند اتصال الحائط بالقاعدة والسقف بكامل المحيط ملحوم البداية والنهاية ورأسي أثناء الصب | لحام كاوية للبداية والنهاية، نصف ارتفاع العازل في الصبة الأولى والنصف الآخر في الصبة التالية | H | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦10
1531 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية فوق التأسيس: نزح يومي حتى يزيد وزن المنشأ عن قوة الدفع | 1.5 مرة uplift أو يزيد 20% | H | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦11
1532 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | أشاير الجدران الرأسية والأفقية طبقا للمخططات |  | H | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦12
1533 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | وصل البرندات الأفقية عند الزوايا والأركان | شكل أ-35 | H | ص 144 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦13
1534 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | استخدام كلبسات في الجدران وليس دكم خشب |  | W | ص 145 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦14
1535 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تقوية الجدران بزراجين خاصة بالمنشآت المائية ومنع الزراجين البلدي |  | W | ص 145 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦15
1536 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | وصلة السقف بالجدران Fixed joint غالبا بتسليح الجدران داخل بلاطة السقف بوصلة شد أو بعد انتهاء العزم السالب حسب المخططات |  | H | ص 145 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦16
1537 | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | مواسير تهوية بالسطح ملفوفة كوع ومغطاة بشبك نحاس | 2 ماسورة 2 بوصة على 35 سم، فتحات الشبك 2 سم بحد أقصى | W | ص 145 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦17
1538 | TANK | خزانات وبيارات | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | تنظيف الخزان بالهواء المضغوط وغسيله قبل العزل الداخلي |  | W | ص 145 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦3
1539 | TANK | خزانات وبيارات | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | تدوير الزوايا الداخلية وتجنب الزوايا الحادة |  | W | ص 145 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦4
1540 | TANK | خزانات وبيارات | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | ميول Screed بالأرضية نحو Sump Pit |  | W | ص 145 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦5
1541 | TANK | خزانات وبيارات | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | اختبار الامتلاء بعد العزل الداخلي وقبل العزل الخارجي حتى الراسم العلوي ومراقبة المنسوب والرشح | أسبوع بعد 28 يوما من الصب مع احتساب التبخر | H | ص 145 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦6
1542 | TANK | خزانات وبيارات | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | سلم حديد مجلفن أو ألومنيوم أسفل فتحة الخزان |  | W | ص 146 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦7
1543 | TANK | خزانات وبيارات | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | أغطية الخزان وغرف التفتيش بشبك حماية وفتحات تهوية بمصيدة أتربة | القطر الصافي 60 سم على الأقل (GSO/755/210) | W | ص 146 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦8
1544 | TANK | خزانات وبيارات | استلام بيارات الصرف الأرضية | قبل التنفيذ | مكان البيارة قرب الطريق ومعتمد وبعدها عن أساسات الجار | 3 أمثال عمق الأساسات | H | ص 146 |  |  | استلام بيارات الصرف الأرضية¦1
1545 | TANK | خزانات وبيارات | استلام بيارات الصرف الأرضية | قبل التنفيذ | المياه الجوفية العالية أو التربة غير المسامية: خزانات تجميع خرسانية معزولة بدل البيارات |  | R | ص 146 |  |  | استلام بيارات الصرف الأرضية¦2
1546 | TANK | خزانات وبيارات | استلام بيارات الصرف الأرضية | قبل التنفيذ | اعتماد مخطط الصرف بالموقع العام بالمناسيب قبل التنفيذ |  | R | ص 146 |  |  | استلام بيارات الصرف الأرضية¦3
1547 | TANK | خزانات وبيارات | استلام بيارات الصرف الأرضية | أثناء التنفيذ | منسوب مدخل ماسورة الصرف حسب الميل وغرفة ترسيب قبلها | عمق الغرفة 100 سم على الأقل | H | ص 146 |  |  | استلام بيارات الصرف الأرضية¦4
1548 | TANK | خزانات وبيارات | استلام بيارات الصرف الأرضية | أثناء التنفيذ | الراسم العلوي للبيارة وعمقها | 25 سم على الأقل تحت بطنية السقف، وعمق 1.5 م على الأقل من المدخل | H | ص 146 |  |  | استلام بيارات الصرف الأرضية¦5
1549 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | قبل التنفيذ | حوامل الخزان الصاج المجلفن: كمرتين حرف I محملة على أعمدة خرسانية ما لم تذكر الرسومات غير ذلك | ارتفاع الكمرة 18 سم على الأقل (الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التركيبات الصحية 1998 ص117) | W | ص 232 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦1
1550 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | تقويات زوايا الخزان الصاج مجمعة ومبرشم عليها الصاج، مع قياس سمك الصاج والتقوية بالسؤسات | زاوية 50×50×6 مم غالباً | W | ص 232 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦2
1551 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | مواسير التغذية حسب الرسومات قطراً ونوعاً ودخولها للخزان بعيداً عن سقفه | 25 سم على الأقل من السقف | W | ص 232 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦3
1552 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | عدم توصيل الفائض على قوائم الصرف بأي حال، ويفضل عمود مستقل للفائض حتى الدور الأرضي |  | H | ص 232 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦4
1553 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | قطر الفائض يزيد بوصة عن ماسورة التغذية إذا كانت التغذية من الشبكة العمومية مباشرة، وفي حالة الضخ يكفي قطر يصرف الفائض | زيادة 1 بوصة | W | ص 232 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦5
1554 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | منسوب ماسورة الفائض من أعلى الخزان وأعلى المنسوب التصميمي | 10 سم فوق المنسوب التصميمي | W | ص 232 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦6
1555 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | ماسورة التهوية تنتهي بكوع مقلوب عليه مصفاة شبك مجلفن |  | W | ص 232 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦7
1556 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | العوامة الميكانيكية على خط التغذية وقطر مخرجها يساوي قطر العمود الصاعد |  | W | ص 232 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦8
1557 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | فرعة غسيل للخزان بمحبس على العامود الصاعد المغذي وعليها حنفية براكور لتركيب خرطوم | قطر 1 بوصة | W | ص 233 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦9
1558 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | مواسير الاتزان بين مجموعة الخزانات إن وجدت |  | W | ص 233 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦10
1559 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | مراجعة المحابس والصمامات حسب الرسومات |  | W | ص 233 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦11
1560 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | بعد التنفيذ | دهان داخلي ببوية مانعة للصدأ غير سامة ووجهين مانع للصدأ، ووجهين زيت من الخارج بما فيها الكمرات الحاملة |  | W | ص 233 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦12
1561 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | بعد التنفيذ | غطاء فتحة الخزان بنفس سمك الصاج مجمع على زوايا مع دهان | 80×80 سم، زوايا 40×40×5 مم | W | ص 233 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦13
1562 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | ماسورة غسيل الخزان توصل بماسورة الفائض بمحبس يفتح أثناء الغسيل | قطر 1 إلى 4 بوصة حسب الحجم | W | ص 233 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦14
1563 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | خزان فيبرجلاس: نفس نقاط الخزان الصاج مع حماية من الشمس |  | W | ص 233 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦15
1564 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | أثناء التنفيذ | خزان خرساني: نفس النقاط مع دهان داخلي إيبوكسي غير سام وقطع بفلانشات للمواسير الداخلة (No-Leak Flange) | المواصفات المصرية لبنود الأعمال الصحية 2001 ص46 إلى 51 | W | ص 233 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦16
1565 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | قبل التنفيذ | منسوب قاع الخزان العلوي | 3 م فوق سطح المبنى أو 5 م فوق منسوب الأجهزة الصحية | R | ص 233 |  |  | استلام الخزانات العلوية للسطح¦17
1566 | TANK | خزانات وبيارات | الخزان العلوي ومحابسه | أثناء التنفيذ | Float valve على خط الملء من الطلمبة، Vent، خط Overflow إلى الخزان الأرضي، وDrain بمحبس إلى صرف السطح |  | W | ص 398 |  |  | الخزان العلوي ومحابسه¦1
1567 | TANK | خزانات وبيارات | الخزان العلوي ومحابسه | أثناء التنفيذ | تركيب حساسات High level pump stop وLow level pump start وSupply header من أسفل الخزان |  | W | ص 398 |  |  | الخزان العلوي ومحابسه¦2
1568 | TANK | خزانات وبيارات | تغذية الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | تسلسل التغذية: عداد ثم محبس عدم رجوع ثم صمام عوامة داخل الخزان مع محابس سكينة برونز |  | W | ص 400 |  |  | تغذية الخزان الأرضي¦1
1569 | TANK | خزانات وبيارات | تغذية الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | طلمبتان ذاتيتا التحضير مع محبس عدم رجوع لكل منهما من الخزان الأرضي للعلوي |  | W | ص 400 |  |  | تغذية الخزان الأرضي¦2
1570 | TANK | خزانات وبيارات | تغذية الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | راكور ملء خارجي بالسور من طراز عربات نقل المياه |  | W | ص 400 |  |  | تغذية الخزان الأرضي¦3
1571 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | قبل التنفيذ | تركيب Water Stop عند اتصال الحائط بقاعدة الخزان بكامل المحيط |  | H | ملحق مصور ص 15 |  |  | الخزانات الأرضية¦1
1572 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | قبل التنفيذ | لحام وصلات تراكب Water Stop بماكينة كهربائية أو بقطعة حديد مسخنة |  | W | ملحق مصور ص 15 |  |  | الخزانات الأرضية¦2
1573 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | ترتيب أجزاء الكمرات والحمالات الفولاذية والوصلات وطرق التوصيل والأجزاء التكميلية ومسافات الروافد |  | R | ص 27 |  |  | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية¦1
1574 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | أنواع البراغي وتصنيفها |  | R | ص 27 |  |  | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية¦2
1575 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | نظام التدعيم المتصالب Bracing وكفايته |  | R | ص 27 |  |  | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية¦3
1576 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | مواصفات اللحام (أطوال، سماكات، أنواع) وتناسق القطاعات |  | R | ص 27 |  |  | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية¦4
1577 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | دقة معلومات الوصلات وطرق الوصل مع الخرسانة (قواعد، أعمدة، بلاطات) |  | R | ص 27 |  |  | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية¦5
1578 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية | مستندات | توضيح تقوس الجملونات والجسور الرئيسية Camber في مستندات التصميم إن طلب |  | R | ص 27 |  |  | مراجعة مخططات المنشآت المعدنية¦6
1579 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | مستندات | مراجعة Shop Drawings المعتمدة والالتزام بالملاحظات |  | R | ص 148 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦2
1580 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | مستندات | برنامج زمني وMethod Statement آمن لأولوية التركيب ومقاومة الأحمال المرحلية |  | R | ص 148 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦3
1581 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | علامات تمييز الصانع على العناصر والمثبتات بنفس رموز المخططات |  | W | ص 148 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦4
1582 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | تشوين المواد على طبالي مرتفعة نظيفة وجافة بعيدا عن تجمع المياه |  | W | ص 148 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦5
1583 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | مقاطع الحديد مطابقة للأبعاد والأطوال وخالية من الالتواء والاعوجاج عند التوريد |  | H | ص 148 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦6
1584 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | التوريد مدهونا بنظام الوقاية | وجه أساس بالورشة و3 أوجه بالموقع | W | ص 148 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦7
1585 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | توسيع الفتحات بمثقاب لا بلهب اللحام وثقب ألواح القواعد آليا |  | W | ص 148 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦8
1586 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | إزالة دهان الورشة بفرشة سلك من الأسطح المجاورة للحامات الموقع |  | W | ص 148 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦9
1587 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | توقيع Anchor bolts بمحطة الرصد وإعادة التسقيط وشد الخيطان |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦10
1588 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | عدد وقطر وأطوال الجوايط وطول الرباط وتثبيتها بفرمة مثقبة وربطها بالتسليح ضد الطفو |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦11
1589 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | مستندات | شهادات اللحامين ومسؤولي الاختبارات غير المتلفة من جهات معتمدة |  | R | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦12
1590 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تركيب نماذج الأعمدة طبقا للمخططات |  | W | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦13
1591 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | دعم مؤقت بوصلات كافية لجميع الأحمال أثناء التركيب |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦14
1592 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تركيب Girt والأعتاب Lintel (منسوب، قطاع، تثبيت) |  | W | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦15
1593 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | الوصلات: عدد ونوع وقطر البراغي وسماكة وأبعاد الألواح والمسافات |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦16
1594 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | رأسية واستقامة الأعمدة والمسافات ومنسوب السقف |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦17
1595 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تركيب الكمرات على المحاور ومراجعة نماذجها |  | W | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦18
1596 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تركيب المدادات Purlins |  | W | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦19
1597 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | Anchor bolts وتعبئة الفراغ أسفل لوح القاعدة بـ Grout Non Shrinkage |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦20
1598 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | بعد التنفيذ | تغطية السطح (السماكة، المقطع، العزل، البراغي) والفحص بالماء لعدم التسريب |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦21
1599 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | عزل الجدران الخارجية والدهان لجميع العناصر |  | W | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦22
1600 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | أطوال اللحام وسماكته ونوعيته |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦23
1601 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | نظام التدعيم Bracing: النوع والأبعاد والموقع |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦24
1602 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | شد البراغي بجهاز العزم (تورك) للقدر المطلوب |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦25
1603 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | فحص واختبار اللحام أثناء التجميع والتركيب |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦26
1604 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | فحص واختبار وصلات المسامير الملولبة |  | H | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦27
1605 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | بعد التنفيذ | فحص الدهانات وأنظمة الوقاية من الصدأ |  | W | ص 150 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦28
1606 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | صرف المطر للأسطح المائلة بمجرى Eaves Gutters على المحيط |  | W | ص 150 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦29
1607 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | قبل التنفيذ | قياس سمك العناصر بالورنية فور التوريد ومطابقتها للمخططات المعتمدة |  | H | ملحق مصور ص 15 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦30
1608 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | قشط التربة السطحية غير المناسبة حسب تقرير التربة | 15 إلى 30 سم | W | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦1
1609 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | مستندات | تقديم Job Mix Design لطبقتي Wearing وBase ودهانات التخطيط للاعتماد |  | R | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦2
1610 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | اختبارات صلاحية مواد الخلطة |  | R | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦3
1611 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | مراجعة القطاعات وسمك وتتابع طبقات الأسفلت |  | R | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦4
1612 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | مناسيب الطرق أخفض من مداخل المباني |  | R | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦5
1613 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | اعتماد عينة ردم طبقة الأساس واختباراتها قبل التوريد |  | R | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦6
1614 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | مراجعة إحداثيات محاور الطرق Center Line Alignment |  | H | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦7
1615 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | استلام مناسيب التربة بعد التسوية |  | H | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦8
1616 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | اختبار صلاحية Subgrade (تدرج، أتربرج، CBR) وتحسين أو استبدال غير الصالحة ببوروو |  | H | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦9
1617 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | اعتماد عينة Sub base واختباراتها (منخلي، أتربرج، لوس أنجلوس، مكافئ رملي، CBR، أصالة) |  | R | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦10
1618 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | قبل التنفيذ | مواصفات طبقة الأساس الحجرية المتدرجة | مواد حجرية متدرجة (سن 6 غالبا)، فاقد لوس أنجلوس 50% بحد أقصى، والمواد القابلة للتفتت في الماء للمحجوز على منخل رقم 4 لا تزيد عن 5% | R | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦11
1619 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | CBR طبقة ما تحت الأساس بعد الدمك | 50% على الأقل | H | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦12
1620 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | تقليب Sub base بالمحتوى المائي خارج منطقة الردم والفرد رطبا |  | W | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦13
1621 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | دمك طبقة الأساس بهراس ثلاث عجلات | 8 إلى 10 أطنان على الأقل | W | ص 150 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦14
1622 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | استلام مناسيب سطح طبقة الأساس بعد الدك |  | H | ص 151 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦15
1623 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | قياس سمك طبقة الأساس عبر ثقوب في نقاط مختلفة | قطر 75 مم على الأقل | H | ص 151 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦16
1624 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | أثناء التنفيذ | اختبار الدمك لطبقة الأساس خاصة بجوار المطابق والبلدورة | اختبار لكل 200 م2 لكل طبقة | H | ص 151 |  |  | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس¦17
1625 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | جفاف طبقة الأساس قبل رش MC0 وعدم الرش في المطر أو الضباب |  | H | ص 151 |  |  | رش طبقة التشريب Prime Coat¦1
1626 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | نسبة تخفيف التشريب | 1.5 أسفلت إلى 1 كيروسين | W | ص 151 |  |  | رش طبقة التشريب Prime Coat¦2
1627 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | معدل الرش وحرارة التشغيل لـ MC-70 دون مساحات غير مرشوشة | 1.5 كجم/م2، 47 إلى 85 درجة | W | ص 151 |  |  | رش طبقة التشريب Prime Coat¦3
1628 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | الرش خارج حد الرصف ويدويا بجوار البلدورة | 200 مم خارج الحد و20 سم يدويا | W | ص 151 |  |  | رش طبقة التشريب Prime Coat¦4
1629 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | معالجة أماكن زيادة الرش برمل يقلب ثم يرفع |  | W | ص 151 |  |  | رش طبقة التشريب Prime Coat¦5
1630 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رش طبقة التشريب Prime Coat | أثناء التنفيذ | منع المرور على التشريب والمدة حتى فرد الأسفلت | 24 ساعة على الأقل ولا تزيد عن 72 ساعة | H | ص 151 |  |  | رش طبقة التشريب Prime Coat¦6
1631 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | الفرش بالفارشات والفرد اليدوي بالأماكن الضيقة فقط |  | W | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦1
1632 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | الفرش بكامل العرض، والحافة المؤجلة تقطع عموديا وترش Tack Coat |  | W | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦2
1633 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | حرارة مخلوط الأسفلت بالسيارات ورفض ما خارجها | 120 إلى 160 درجة مئوية | H | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦3
1634 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | الدخان الأزرق دليل زيادة التسخين |  | W | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦4
1635 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | زيادة الأسفلت: الخلطة في القلاب غير هرمية |  | W | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦5
1636 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | نقص الأسفلت: مظهر جاف واختفاء اللمعان وصعوبة الهرس |  | W | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦6
1637 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | سمك الفرش غير المضغوط | زيادة 1 سم لكل 4 سم من السمك النهائي | W | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦7
1638 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | استواء السطح ويفضل الفحص قبل الدك | 4 مم بحد أقصى تحت قدة 4 م | H | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦8
1639 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | دخول الهراس والعجلة الدوارة الثقيلة في الأمام باتجاه الرصف |  | W | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦9
1640 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | تراكب شرائح الهرس وتنويع أطوال خطوط السير | نصف عرض الأسطوانة على الأقل | W | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦10
1641 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | الركوب عند اللحامات الطولية | 3 إلى 7 سم | W | ص 151 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦11
1642 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | قدة متعامدة على الفاصل الطولي للتحقق من الميول والمناسيب | قدة 5 م | W | ص 152 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦12
1643 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | عينات دورية خلف الفرادة للاستخلاص ومارشال | التحقق من التدرج ونسبة الأسفلت والتدفق ونسبة الفراغات الهوائية والمملوءة | H | ص 152 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦13
1644 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | تنظيف السطح بالمكانس والنافخات قبل رش الطبقة اللاصقة RC2 |  | W | ص 152 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦14
1645 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | نسبة تخفيف Tack coat | 2 أسفلت إلى 1 بنزين | W | ص 152 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦15
1646 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | معدل وحرارة رش الإلصاق RC2 | 0.75 كجم/م2، 60 إلى 99 درجة | W | ص 152 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦16
1647 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | مدة رش الإلصاق قبل الفرد | 4 ساعات بحد أقصى | W | ص 152 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦17
1648 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | فرد الطبقة السطحية بعد تبريد السابقة | حتى حرارة الجو أو بعد 12 ساعة | H | ص 152 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦18
1649 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | أثناء التنفيذ | سمك الطبقة السطحية Wearing Course | 50 مم بحد أقصى | H | ص 152 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦19
1650 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | بعد التنفيذ | حماية الرصف بعد الدمك ومنع المرور حتى يبرد ويتصلب |  | W | ص 152 |  |  | فرش ودمك الأسفلت¦20
1651 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | قبل التنفيذ | تحديد عرض الرصيف وبعد البردورة بعينة حية لبلاط الأرصفة بعدد صحيح |  | R | ص 152 |  |  | استلام البردورات¦1
1652 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | قبل التنفيذ | عدم البدء قبل تسوية الموقع وعمل Sub Base واختبارها |  | H | ص 152 |  |  | استلام البردورات¦2
1653 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | قبل التنفيذ | البردورة الموردة بلا كسور أو تعشيش ومطابقة للعينة المعتمدة |  | W | ص 152 |  |  | استلام البردورات¦3
1654 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | منسوب ودرجة دمك القاعدة الترابية أسفل البردورات |  | H | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦4
1655 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | أسمنت مقاوم للكبريتات نوع V لصب البلدورات |  | R | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦5
1656 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | قاعدة خرسانة عادية تحت البردورة مع رش القاع قبل الصب | 10 سم سمك × 30 سم عرض بمحتوى أسمنت 250 كجم/م3 أو حسب مواصفات المشروع، وتسلح في بعض المشاريع | H | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦6
1657 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | تركيب البردورة موزونة على الخيط على المناسيب |  | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦7
1658 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | الإشراف على التثبيت بالمونة والتحقق من المناسيب والاستواء والاستقامة والمنحنيات والفواصل |  | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦8
1659 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | سمك المونة أسفل البلدورات | 30 مم بحد أقصى | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦9
1660 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | قطع زوايا جاهزة من المصنع وبردورة الزراعة بأركان الأحواض |  | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦10
1661 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | صب خلفي مثلثي بخرسانة عادية | قاعدة 10 سم على الأقل | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦11
1662 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | المسافة بين البردورات تملأ بمونة مع الكي | 6 مم | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦12
1663 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | الشطف من الخارج جهة الأسفلت |  | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦13
1664 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | بعد التنفيذ | تنظيف وكي العراميس بين البردورات |  | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦14
1665 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | قبل التنفيذ | اعتماد العينات والمخططات التنفيذية بالألوان والتشكيلات قبل التوريد |  | R | ص 206 |  |  | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)¦1
1666 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | قبل التنفيذ | استلام تركيب البردورات حول مناطق الإنترلوك |  | H | ص 206 |  |  | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)¦2
1667 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | قبل التنفيذ | الردم بالرمل النظيف الحرش للمنسوب ودكه بالدكاك الميكانيكي |  | W | ص 206 |  |  | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)¦3
1668 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | قبل التنفيذ | تنفيذ طبقة خرسانة خفيفة التسليح أو عادية أو بحص متدرج مع رش مبيد حشري ومانع خاصية شعرية ومشمع عند نص المشروع |  | W | ص 206 |  |  | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)¦4
1669 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | التركيب حسب الرسم والألوان المعتمدة والغلايق وعدم تركيب مكسور أو مشطوف وتوحيد مسافات العراميس |  | W | ص 206 |  |  | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)¦5
1670 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | الدك بعد التركيب بدكاك ميكانيكي مبطن بالكاوتشوك للحفاظ على الوجه |  | W | ص 206 |  |  | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)¦6
1671 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | استواء السطح والمنسوب النهائي |  | W | ص 206 |  |  | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)¦7
1672 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | فرش رمل ناعم بعد التركيب ومسحه لملء العراميس |  | W | ص 206 |  |  | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)¦8
1673 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | أثناء التنفيذ | استخدام نهايات خاصة سليمة (غلايق) من المصنع وصب خرسانة عادية ملونة بلون الإنترلوك حول أغطية غرف التفتيش |  | W | ص 206 |  |  | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)¦9
1674 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | قبل التنفيذ | اعتماد مخطط تفصيلي بالأبعاد وأماكن فواصل التمدد والأشكال |  | R | ص 207 |  |  | استلام الخرسانة المطبوعة¦1
1675 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | قبل التنفيذ | تحديد مكان وحدود الخرسانة المطبوعة بالموقع العام والتشكيلات وأبعادها والفرم البلاستيكية أو الخشبية المطابقة |  | W | ص 207 |  |  | استلام الخرسانة المطبوعة¦2
1676 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | قبل التنفيذ | الردم والدك بتربة صالحة حتى أسفل الخرسانة مع الدك والاختبار |  | H | ص 207 |  |  | استلام الخرسانة المطبوعة¦3
1677 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | قبل التنفيذ | تثبيت علامات (ستوك) بميزان القامة بسمك الخرسانة المطلوب |  | W | ص 207 |  |  | استلام الخرسانة المطبوعة¦4
1678 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | تركيب شبك الحديد والصب بخرسانة ركام صغير مع الدرع والتسوية بالهيليكوبتر حسب المواصفات |  | W | ص 207 |  |  | استلام الخرسانة المطبوعة¦5
1679 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | فرد المادة العازلة بين الخرسانة والفرم بنفس اللون النهائي أو أغمق قليلاً قبل جفاف الخرسانة |  | W | ص 207 |  |  | استلام الخرسانة المطبوعة¦6
1680 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | الطبع باستمرارية بين الأشكال بدون عراميس أو لحامات |  | W | ص 207 |  |  | استلام الخرسانة المطبوعة¦7
1681 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | غسيل الخرسانة بمادة حمضية وإزالة الزوائد (الرائش) | بعد 72 ساعة من الصب | W | ص 207 |  |  | استلام الخرسانة المطبوعة¦8
1682 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | دهان الوجه اللامع الشفاف للحماية والمظهر |  | W | ص 207 |  |  | استلام الخرسانة المطبوعة¦9
1683 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | قبل التنفيذ | تنظيف المنطقة بالهواء المضغوط قبل رش Prime coat |  | W | ملحق مصور ص 27 |  |  | الرصف بالأسفلت¦1
1684 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | أثناء التنفيذ | التحقق من معدل رش التشريب بلوح معلوم الوزن في مسار سيارة الرش |  | W | ملحق مصور ص 27 |  |  | الرصف بالأسفلت¦2
1685 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | أثناء التنفيذ | حماية البردورة أثناء رش التشريب ورش المناطق الضيقة يدويا |  | W | ملحق مصور ص 27 |  |  | الرصف بالأسفلت¦3
1686 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | أثناء التنفيذ | قياس حرارة المخلوط بترمومتر عند كل سيارة | 120 إلى 160 م | H | ملحق مصور ص 27 |  |  | الرصف بالأسفلت¦4
1687 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | بعد التنفيذ | أخذ كور لقياس سمك الأسفلت | السمك المطلوب | H | ملحق مصور ص 27 |  |  | الرصف بالأسفلت¦5
1688 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | بعد التنفيذ | اختبار انعكاسية دهانات خطوط الطريق |  | W | ملحق مصور ص 27 |  |  | الرصف بالأسفلت¦6
1689 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | قبل التنفيذ | اختبار مقاومة ضغط وامتصاص وتزهير الطوب الطفلي المحروق للحوائط غير الحاملة | متوسط 5 طوبات 4 ن/مم2 على الأقل، امتصاص 20% أو أقل | H | ص 51 |  |  | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك¦1
1690 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | قبل التنفيذ | اختبار مقاومة ضغط الطوب الأسمنتي | متوسط 10 وحدات 2.5 ن/مم2، والوحدة 2 ن/مم2 على الأقل | H | ص 51 |  |  | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك¦2
1691 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | قبل التنفيذ | مراجعة عينات البلوك الأسمنتي والهوردي حسب مواصفة المشروع | ASTM C129: فردي 35.2 ومتوسط 3 عينات 42.2 كجم/سم2 | H | ص 51 |  |  | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك¦3
1692 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول رمل المباني | قبل التنفيذ | تحليل منخلي للرمل الوارد للمونة وتحقيق التدرج المطلوب | ASTM C144 | H | ص 52 |  |  | قبول رمل المباني¦1
1693 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول رمل المباني | قبل التنفيذ | التأكد من نظافة الرمل وخلوه من الأتربة والمواد العضوية |  | W | ص 52 |  |  | قبول رمل المباني¦2
1694 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | قبل التنفيذ | مطابقة معماري الأرضي مع السملات بحيث يستند كل جدار على حائط قصة ردم وسمل | عرض السمل ≥ سمك الحائط | H | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦1
1695 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | نسب المونة بصندوق معايرة معلوم الحجم حسب المواصفات والخلطة التصميمية |  | W | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦2
1696 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | سمك مباني قصة الردم بطوب أسمنتي مصمت | ≥ 20 سم | H | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦3
1697 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | ملء اللحامات الأفقية والرأسية جيدا لقبول العزل |  | W | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦4
1698 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | تعشيق الجدران المتقاطعة بطرف رباط متداخل ومنع فصلها |  | W | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦5
1699 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | الرص بالطريقة المجانبة الطولية (شناوي) مع إزاحة اللحام الرأسي | 1/4 طول الوحدة، ≥ 50 مم للطوب و≥ 75 مم للبلوك | W | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦6
1700 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | منع العرموس الحالل (لحام رأسي على استقامة في مدماكين أو أكثر) |  | W | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦7
1701 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | أثناء التنفيذ | أسياخ ربط تزرع بالأعمدة قبل صبها ومدفونة في المونة أو كانات معرجة بديلة | 15 سم بالجدار + 10 سم بالعمود كل 50 سم | W | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦8
1702 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | منسوب نهاية قصة الردم أفقي تماما |  | H | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦9
1703 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | المعالجة بالرش بالماء بعد 24 ساعة من البناء صباحا ومساء | 3 أيام | W | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦10
1704 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | عازل أفقي بكامل عرض الحائط (بيتومين ورمل) مع تفريغ من الجانبين حتى لا يظهر بالبياض | تفريغ 1.5 سم | W | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦11
1705 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | قبل التنفيذ | ارتفاع قصة الردم، وعند فرق منسوب كبير يصمم الجدار للأحمال الجانبية (شبكة تسليح مثبتة بالأعمدة) | ≤ 1 م | R | ص 90 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦12
1706 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | قبل التنفيذ | كفاية سمك الجدار لمقاومة الأحمال الجانبية للردم |  | R | ص 91 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦13
1707 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | لياسة قصة الردم قبل العزل إن نصت المواصفات |  | W | ص 91 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦14
1708 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | طبقة عزل أفقية أعلى قصة الردم لمنع الخاصية الشعرية وعزل كامل بدون حرامية |  | H | ص 91 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦15
1709 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | بعد التنفيذ | الردم بالتساوي من جهتي الجدار |  | W | ص 91 |  |  | استلام مباني قصة الردم¦16
1710 | MAS | مباني بلوك وطوب | صب الأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | المناطق الساحلية والزلزالية 3 إلى 5ب: أشاير بالسقف لتسليح حوائط الستائر الخارجية | سيخ قطر 12 مم كل 1 م يبدأ 40 سم من طرفي الحائط | H | ص 134 |  |  | صب الأسقف الخرسانية¦37
1711 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | مستندات | تقديم عينات المواد للاختبار واعتمادها وعدم التوريد قبل الاعتماد |  | R | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦1
1712 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | مستندات | اعتماد عينة البلوك أو الطوب مع اختبارات التمدد والانكماش والامتصاص والضغط واعتماد المصنع |  | R | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦2
1713 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | مستندات | اعتماد إكسسوارات المباني (Anchors، Ties، Wire mesh، Cavity wall ties) |  | R | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦3
1714 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مراجعة مخطط Fire Zone & Wall Types لتحديد مقاومة البلوك للحريق وأماكن Fire Walls |  | R | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦4
1715 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | اعتماد المساقط ونماذج الأبواب والشبابيك والواجهات |  | R | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦5
1716 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | مستندات | تقديم الخلطة التصميمية لمونة المباني واختبارات المواد |  | R | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦6
1717 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | وحدات مقاومة للحريق بكامل ارتفاع الدور حول سلالم الهروب وغرف الكهرباء والمحولات والمولدات والمطابخ ومخازن المواد شديدة الاشتعال وغرف التكييف وتسخين المياه والمناور الرأسية المستمرة | حسب عدد الساعات المطلوب | H | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦7
1718 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | تأجيل بناء القواطيع حتى استقرار المنشأ تحت الأحمال |  | R | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦8
1719 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | توفر العمالة الماهرة الكافية |  | R | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦9
1720 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | منع إضافة قواطيع تزيد الأحمال عن التصميم |  | H | ص 159 |  |  | استلام المباني: الأعمال التمهيدية¦10
1721 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | الطوب الطفلي الصحراوي المحروق 250×120×60 مم للحوائط غير الحاملة | ضغط متوسط 5 طوبات 4 ن/مم2 على الأقل، امتصاص 20% بحد أقصى، تذهير 50% بحد أقصى | H | ص 159 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦1
1722 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | الطوب الأسمنتي المصمت 250×120×60 | متوسط 10 وحدات 2.5 ن/مم2 والمفردة 2 ن/مم2 على الأقل | H | ص 159 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦2
1723 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | البلوك المفرغ ASTM C129 للجدران غير الحاملة | المفردة 35.2 كجم/سم2 ومتوسط 3 عينات 42.2 كجم/سم2 على الأقل | H | ص 160 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦3
1724 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | مقاومة مونة المباني حسب ASTM C270 للأنواع M وS وN وO | 17.2 و12.4 و5.2 و2.4 ميجاباسكال | H | ص 160 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦4
1725 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | نسبة الركام في المونة | 2.25 إلى 3.5 مرة مجموع أحجام المواد الأسمنتية | W | ص 160 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦5
1726 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | الجير المستخدم في المونة | كربونات كالسيوم 80% على الأقل ويمر من مهزة 3 مم، ولا يستخدم جير متأثر بالرطوبة | W | ص 160 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦6
1727 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | حجم فجوات البلوك المفرغ ومقاومة الضغط | فجوات 25% إلى 50%، ضغط 28 كجم/سم2 لمتوسط 10 | H | ص 160 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦7
1728 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | سماكة جدار وحدة البلوك المفرغ | 30 مم للحاملة و15 مم لغير الحاملة وبلوك الأسقف على الأقل | H | ص 160 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦8
1729 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | مقاومة البلوك المفرغ CMU مقاس 20×20×40 | 7 ميجاباسكال غالبا في مواصفات المشاريع، وASTM C90 الحالية تشترط 13.1 ميجاباسكال على المساحة الصافية للبلوك الحامل [يراجع] | R | ص 161 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦9
1730 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | عينة البلوك 10 بلوكات: 3 للضغط و3 للامتصاص و3 للانكماش الطولي ووحدة لتحديد الوزن | لكل 10,000 وحدة | H | ص 161 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦10
1731 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | صلاحية رمل المونة: منخلي، طمي، كثافة، شوائب عضوية، كلوريدات، كبريتات | كل 200 م3 أو تغير المصدر أو شهريا | R | ص 161 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦11
1732 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | صلاحية الأسمنت: زمن الشك، المكعبات، النعومة، الثبات، الكبريتات، الفقد بالحرق، غير الذائب، السيليكا |  | R | ص 161 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦12
1733 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | رمل المونة يمر من منخل 16 في بعض المواصفات | 100% مار من منخل رقم 16 (1.18 مم) | W | ص 161 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦13
1734 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | اختبارات دورية للمونة للتحقق من الضغط المطلوب |  | W | ص 161 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦14
1735 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | اختبار المونة بمجموعة عينات | 3 عينات كل 2000 وحدة بناء (1 بعمر 7 أيام و2 بعمر 28) | H | ص 161 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦15
1736 | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | قبل التنفيذ | محتوى الأسمنت في المونة | 300 كجم/م3 على الأقل و350 لمباني 10 سم | H | ص 161 |  |  | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني¦16
1737 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | البلوك يورد في عبوات مبين عليها المورد والتاريخ والدرجة والنوع ومستوى الضغط |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦1
1738 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رفض الوحدات المتشققة أو المتصدعة أو المكسرة |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦2
1739 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تسليم المدماك الأول (القد): فرشة مونة كاملة، رش، استرباع، أماكن الفتحات، وزن مع كمرات السقف |  | H | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦3
1740 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | نوعية ربط ورص الوحدات (English، Flemish، Running bond) |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦4
1741 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مداميك مصمتة بالوحدات المفرغة للتوصيلات والتسمير، أول وآخر ثلاثة مداميك أسفل الكمرة في بعض المواصفات |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦5
1742 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | المناطق الرطبة: طوب أو بلوك مصمت مع عزل أفقي ورأسي ومنع الطوب الرملي | العزل بارتفاع 60 سم على الأقل | H | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦6
1743 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ملء فراغات بلوك أول مدماك في البلوك المفرغ |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦7
1744 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ظهر المباني أفقي ويضبط في أول مدماكين |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦8
1745 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | خلوص الفتحات وعمل جوانبها بالبلوك الأسمنتي |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦9
1746 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | شد خيط على استقامة الحوائط الممتدة |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦10
1747 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقسيط المباني لينتهي آخر مدماك مع بطنيات الكمرات أو الأعتاب أو الجلسات بكامل الطوبة |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦11
1748 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | نوعية الحوائط حسب المخططات (مصمت، مفرغ، معزول، ماص للصوت، جبسي...) |  | R | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦12
1749 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رش الأعمدة بالماء ثم الطرطشة بالأسمنت والرمل قبل البناء |  | W | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦13
1750 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الارتفاع المبني في الدفعة الواحدة على حطات: الأولى حتى منسوب جلسات الشبابيك، والثانية عند منسوب الأعتاب، والثالثة حتى قاع الكمرات والبلاطات | 1.2 م بحد أقصى | H | ص 162 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦14
1751 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | شرب لكل دور لضبط مناسيب الجلسات والأعتاب |  | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦15
1752 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رش البلوك بالماء قبل البناء بمدة كافية حتى يجف الماء الحر |  | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦16
1753 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | المناطق الزلزالية 3 إلى 5: أشاير وتسليح أفقي للحوائط الستائرية الخارجية | سيخ رأسي قطر 12 مم كل 1 م من 40 سم من الطرفين، وأفقي سيخان قطر 8 مم كل 400 مم | H | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦17
1754 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الخلط الميكانيكي للمونة بعد معايرة النسب | 3 دقائق على الأقل (3 إلى 5) | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦18
1755 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الخلط اليدوي للأعمال الصغيرة بتقليب المكونات جافة |  | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦19
1756 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ضبط النسب بصندوق معايرة Gauge Box |  | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦20
1757 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | منع الأسمنت المتحجر أو المخزن طويلا | 6 شهور | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦21
1758 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | بطاقات للأسمنت المورد لسحب القديم قبل الجديد |  | R | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦22
1759 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | منع استخدام المونة بعد مدة من الخلط أو بعد الشك واختبار فيكات عند تجاوز نصف ساعة | لا تستخدم المونة بعد مرور ساعة من خلطها بالماء ولا تستخدم مونة بدأ شكها، وإذا مر أكثر من 30 دقيقة يجرى اختبار إبرة فيكات لإثبات صلاحيتها | H | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦23
1760 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | خلط المونة بكميات تناسب الإنتاجية لاستخدامها قبل الشك |  | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦24
1761 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | عينات مكعبات مونة دورية | 50 × 50 × 50 مم | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦25
1762 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | عينات عشوائية دورية من الطوب أو البلوك المورد |  | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦26
1763 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | التأكد من جفاف الوحدات الأسمنتية تماما (تمام المعالجة قبل البناء) لتقليل الانكماش المصاحب للجفاف |  | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦27
1764 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقطيع البلوك بالصاروخ لا بالشاكوش وملء الفراغات المجاورة للقطع |  | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦28
1765 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة فواصل التمدد والهبوط وعدم وصل الجدران بين المباني المفصولة |  | H | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦29
1766 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ملء العراميس الأفقية والرأسية من الوجه والظهر |  | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦30
1767 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رص الطوب المفرغ والمثقب بالفجوات من أسفل |  | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦31
1768 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تعشيق الجدران المتقاطعة بطرف رباط ومنع فصلها |  | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦32
1769 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الطوب الخفيف: إطار مصمت حول الفتحات ومدماك رابط بالمنتصف وأسفل الكمرات | سمك 25 سم على الأقل | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦33
1770 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | حوائط نصف طوبة: المحاكية Jamb بجوار العمود الخرساني بمقاس كافٍ وإلا تصب خرسانة مع العمود | 20 سم على الأقل | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦34
1771 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة رأسية الحوائط بميزان الخيط | كل ثلاثة مداميك | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦35
1772 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | البلوكات وصلت للمقاومة المطلوبة وصلبة وجافة |  | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦36
1773 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مداميك مصمتة بالوحدات المفرغة عند أكتاف الفتحات وبالمنتصف وأسفل السقف | أكتاف 25 سم على الأقل | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦37
1774 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | عدم استعمال وحدات صغيرة في الأركان والأكتاف | الواجهة الأفقية 100 مم على الأقل | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦38
1775 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | بعد التنفيذ | الحر الشديد: رش مباني البلوك الحديثة | 3 مرات يوميا حتى 3 أيام عند حرارة أكبر من 38 ورياح أكبر من 13 كم/س | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦39
1776 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | سمك اللحامات الرأسية والأفقية | 12 مم بحد أقصى | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦40
1777 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | العقود والدوران: بقاء الفرم قبل الفك | 4 أيام | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦41
1778 | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | البروز في الواجهات Corbel | نصف سمك الجدار بحد أقصى | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦42
1779 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | بناء البروزات المطلوبة في الواجهات مع المباني من البداية بتعشيق عاشق ومعشوق وليس لاحقاً |  | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦1
1780 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | رص الوحدات بالطريقة المجانبة الطولية (شناوي) في الجدران بسماكة نصف طوبة أو وحدة بلوك واحدة | اللحام الرأسي لا يقع فوق لحام المدماك السابق | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦2
1781 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | وضع أسياخ ربط الجدار بالأعمدة قبل صب العمود | تبرز 15 سم في الجدار وتثبت 10 سم داخل العمود كل 50 سم ارتفاع | H | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦3
1782 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ربط الجدران الأسمك من نصف طوبة أو من بلوكة واحدة بالرباط الجداري أو بالتماسك (header) لجدار متزن |  | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦4
1783 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ربط الجدران المزدوجة (Double wall) بمسطحات (Corrugated plate or tie) أو أسياخ على مراكز متخالفة | 900 مم أفقياً و450 مم رأسياً | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦5
1784 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تركيب سلم معدني أو شبك ملحوم (Block ladder / welded wire units) إن وُصف | كل 2 إلى 3 مداميك وعرضه أقل من سماكة الجدار | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦6
1785 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تثبيت زوايا معدنية مموجة (Corrugated angle) بين الجدار والأعمدة بطلقات بارود |  | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦7
1786 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تنفيذ تقوية رأسية إضافية على جانبي الفتحات الداخلية والخارجية | قضيبان قطر 12 مم على الأقل | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦8
1787 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | توحيد الجدران المسلحة وغير المسلحة مع الميدات والكمرات والأرضيات المرتكزة عليها |  | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦9
1788 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تركيب أربطة الجدار المجوف مائلة للخارج بحيث يكون الطرف المدفون في الطبقة الداخلية أعلى لمنع وصول الماء المتكثف |  | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦10
1789 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ملء الفراغ بين طبقتي الجدار المجوف فوق الأساس الخرساني (قصة ردم) بخرسانة ركام ناعم حتى أسفل مانع الرطوبة |  | W | ص 165 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦11
1790 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | سد الفراغ في الجدران المزدوجة عند أكتاف الفتحات والأبواب والشبابيك وفواصل التمدد مع أربطة إضافية قبل نهاية الجدار | الأربطة الإضافية على بعد 25 سم من النهاية وكل 30 سم رأسياً | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦12
1791 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ترك الجزء المتوقف من المباني متدرجاً (مسنن) بدون مونة أو لحامات عند التوقف المرحلي |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦13
1792 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تنفيذ فتحات مسارات دكت التكييف أكبر قليلاً من أبعاد المجرى مع حلق خشب إن أمكن |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦14
1793 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | بناء جدران الدور الأخير تحت السطح بعد تركيب العزل الحراري للسطح أو البناء ثم صب الأسقف |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦15
1794 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقسيط ارتفاع المداميك بحيث لا يزيد الفاصل بين آخر مدماك وبطنيات الكمرات أو البلاطات | لا يزيد عن 1 سم | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦16
1795 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مد القاطع الفاصل بين حمامات النساء والرجال المشتركة حتى بطن البلاطة الخرسانية |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦17
1796 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل التمدد في الجدران الطويلة حسب الرسومات |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦18
1797 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | مد كل الجدران حتى أسفل الكمرات والبلاطات مع تثبيت جيد بالسقف ما لم تذكر الرسومات خلاف ذلك |  | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦19
1798 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | بناء آخر مدماك أسفل كوابيل البلكونات والسطح بطوب مصمت لضمان التثبيت |  | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦20
1799 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تحديد أماكن القواطيع غير الواصلة لبطن السقف ومتابعتها |  | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦21
1800 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | تسليم الدور نظيفاً من مخلفات المباني |  | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦22
1801 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | الالتزام بأقصى ارتفاع بناء في اليوم (حطة الردم) | 1.00 م | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦23
1802 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | وضع قطع حديد تسليح بطول مناسب في الأركان ذات الزاوية الأقل أو الأكثر من 90 درجة عند صعوبة التداخل بين جدارين |  | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦24
1803 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | وضع مواسير الصرف الرأسية في الحوائط قبل البناء مع صب خرسانة مسلحة حول المواسير ذات القطر الكبير لتجنب التنميلات في البياض |  | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦25
1804 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | ترك مادة فاصلة مرنة (sealant and compressible filler) أو فراغ هوائي بين أعلى الجدار وبطن الكمرات القابلة للترخيم | بعمق سهم الانحناء المحتمل مع شبك لياسة من الخارج وفاصل رأسي مع الأعمدة وكانات أفقية في الطابق تحت السطح (شكل ب-17) | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦26
1805 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | إنهاء الأعمال بالمعالجة بالرش بالمياه | الرش بالمياه بعد 24 ساعة من البناء صباحا ومساء لمدة 3 أيام | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ¦27
1806 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | التحقق من ركوب العتب على الجدار | 15 سم كحد أدنى و40 سم في المناطق الزلزالية الشديدة | H | ص 166 |  |  | أعتاب المباني¦1
1807 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | عدم ارتكاز العتب على كسر طوب أو طوب خفيف أو رغوي |  | W | ص 166 |  |  | أعتاب المباني¦2
1808 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | صب العتب ميليثياً (monolithically) ككمرة خرسانية مسلحة وعدم البناء فوقه إلا بعد تصلب الخرسانة |  | W | ص 166 |  |  | أعتاب المباني¦3
1809 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | عدم نقل الأعتاب الجاهزة إلا بعد مرور وقت كافٍ للتصلب |  | W | ص 166 |  |  | أعتاب المباني¦4
1810 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | تسليح مدماك جلسات الشبابيك أو صب عتب مسلح ممتد في جانبي الشباك لتلافي الشروخ بزاوية 45 درجة | امتداد التسليح 60 سم على كل جانب | W | ص 166 |  |  | أعتاب المباني¦5
1811 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعتاب المباني | أثناء التنفيذ | استلام تسليح الأعتاب ومنسوب التثبيت قبل الصب |  | H | ص 166 |  |  | أعتاب المباني¦6
1812 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة رأسية كل الجدران بميزان الخيط (الشاغول) ومقاسات فتحات الأبواب والشبابيك | ±5 مم لكل 6 م ارتفاع (الكود المصري) | W | ص 167 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦1
1813 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | استلام رأسية أكتاف ومحكيات الأبواب |  | W | ص 167 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦2
1814 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | رفع المخلفات بمعرفة المقاول بعد تلافي الملاحظات |  | R | ص 167 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦3
1815 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة لحام البلوك | لا عرموس رأسي على مدماكين أو أكثر على نفس الاستقامة | W | ص 167 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦4
1816 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | متابعة المعالجة بالرش صباحاً ومساءً | 3 أيام تبدأ بعد 24 ساعة من البناء | W | ص 167 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦5
1817 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | التحقق من العزل الحراري لجدران الواجهات والمناور والفاصلة بين منطقة مكيفة وغير مكيفة إن وُصف |  | W | ص 167 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦6
1818 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | تكحيل عراميس الجدار من الجانبين وليس جانباً واحداً |  | W | ص 167 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦7
1819 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | توحيد منسوب فتحات الشبابيك مع أعتاب الأبواب إلا لغرض معماري، وشبابيك الواجهة على رأسية واحدة بالرجوع للمصمم |  | W | ص 167 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦8
1820 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة مناسيب جلسات الشبابيك وارتفاع الأبواب مع حساب سماكة التشطيب | 10 سم سماكة تشطيب | W | ص 168 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦9
1821 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | ضبط ارتفاع قواطيع الحمامات غير الممتدة للسقف بعدد صحيح من وحدات السيراميك أو الرخام بعد بلاط الأرضيات |  | W | ص 168 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦10
1822 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | منع التكسير بالأزمة والشاكوش لتمديدات الكهرباء والصرف والتقطيع بصاروخ (آلة تقطيع دوارة) | عمق الرأسي ≤ 1/3 سمك الطوب المصمت والأفقي ≤ 1/6، ممنوع في البلوك المفرغ والرغوي | W | ص 168 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦11
1823 | MAS | مباني بلوك وطوب | دروة السطح Parapet | أثناء التنفيذ | غطاء الدروة بـ Drip mould في البروز ومثبت بـ Stainless steel dowel حسب المصنع ومحاذ لوجه التشطيب |  | W | ص 378 |  |  | دروة السطح Parapet¦1
1824 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | مستندات | استخدام المسميات القياسية (مدماك شناوي وآدية، كنيزة، عراميس، تسنين، طبلة، ترييح، قطع الحل) في المواصفة والاستلام |  | R | ص 379 |  |  | أعمال المباني¦1
1825 | MAS | مباني بلوك وطوب | تثبيت جدران المباني غير الحاملة | أثناء التنفيذ | عمل Bond beam مع Grout عند جوانب اللوح |  | W | ص 379 |  |  | تثبيت جدران المباني غير الحاملة¦1
1826 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | سمك العراميس | 10 مم | W | ص 380 |  |  | أعمال المباني¦2
1827 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تخليل (تسنين) الأركان |  | W | ص 379 |  |  | أعمال المباني¦3
1828 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تركيب الـ ladder reinforcement: 2-Ø5 كل مدماكين لحوائط ≤ 150 مم و3-Ø5 كل مدماك لحوائط 200 مم | 2-Ø5 كل مدماكين / 3-Ø5 كل مدماك | W | ص 380 |  |  | أعمال المباني¦4
1829 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تثبيت كانات dovetail بالأعمدة والحوائط الخرسانية | كل 600 مم max جانبيا و800 مم max علويا | W | ص 379 |  |  | أعمال المباني¦5
1830 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | أثناء التنفيذ | ترك فاصل أسفل الكمرة أو البلاطة وملؤه بمادة مرنة وعدم الرص الصلب حتى الكمرة | 12 إلى 25 مم | H | ص 379 |  |  | أعمال المباني¦6
1831 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | بعد التنفيذ | ملء الفاصل العلوي بـ sealant |  | W | ص 379 |  |  | أعمال المباني¦7
1832 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | أول ثلاثة مداميك من الجدار مصمتة |  | W | ملحق مصور ص 28 |  |  | المداميك المصمتة¦1
1833 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | مداميك رابطة مصمتة في منتصف الارتفاع |  | W | ملحق مصور ص 28 |  |  | المداميك المصمتة¦2
1834 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | ثلاثة مداميك مصمتة أسفل قاع الكمرة أو السقف |  | W | ملحق مصور ص 28 |  |  | المداميك المصمتة¦3
1835 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | مداميك مصمتة في المناطق الرطبة وعدم استخدام الطوب الرملي | لا تقل عن 60 سم والمعتاد 100 سم | W | ملحق مصور ص 28 |  |  | المداميك المصمتة¦4
1836 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | إطار مصمت حول فتحات الأبواب والشبابيك وعند تثبيت الشباك |  | W | ملحق مصور ص 28 |  |  | المداميك المصمتة¦5
1837 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | أثناء التنفيذ | مباني قصة الردم من طوب أسمنتي مع عزل أفقي رمل وبيتومين | سمك لا يقل عن 20 سم | H | ملحق مصور ص 28 |  |  | المداميك المصمتة¦6
1838 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | تسليح العراميس الأفقية بسلم معدني أو سلك بقلاوة رقم 6 |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦1
1839 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | ربط الحوائط المزدوجة بلوح معرج أو كانات حديد |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦2
1840 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | ربط الجدار بالأعمدة بزاوية معدنية معرجة مع تسليح المدماك |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦3
1841 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | بعد التنفيذ | استلام قد المباني وقياس القطرين للتأكد من التربيع | تساوي القطرين | H | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦4
1842 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | الرباط الإنجليزي: مدماك شناوي يليه آدية بالتبادل، والترويسة بالكنيزر |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦5
1843 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | التراكب في الطوب | نصف الطوبة لحوائط نصف طوبة، ربع الطوبة 5 سم لحوائط طوبة | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦6
1844 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | قبل التنفيذ | غمر الطوب بالماء قبل البناء |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦7
1845 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | بعد التنفيذ | تكحيل العراميس لتقبل البياض |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦8
1846 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | بعد التنفيذ | استقامة الحائط بقدة ألومنيوم 3 م | بدون تنوير | H | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦9
1847 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | رأسية المباني بميزان خيط أثناء العمل |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦10
1848 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | منسوب العتب من منسوب الدور |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 31 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦11
1849 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | سد الفراغ في الحوائط المزدوجة سداً محكماً عند أكتاف الفتحات وعند فواصل التمدد مع أربطة إضافية قبل نهاية الجدار | أربطة على بعد 25 سم من النهاية وكل 30 سم رأسياً | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني¦1
1850 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | عند توقف المباني مرحلياً يترك الجزء المتوقف متدرجاً بطرف مسنن ولا توضع عليه مونة أو حمولات |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني¦2
1851 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | التنسيق مع التكييف لترك فتحات مسارات مجاري الهواء أكبر قليلاً من أبعاد المجرى مع حلق خشب إن أمكن |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني¦3
1852 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | مباني الدور الأخير تحت السطح تنفذ بعد تركيب العزل الحراري للسطح أو تبنى ثم يصب السقف عليها |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني¦4
1853 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تقسيط ارتفاع المباني بحيث لا يزيد الفاصل بين آخر مدماك وبطن الكمرة أو البلاطة عن 1 سم | 1 سم كحد أقصى | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني¦5
1854 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | امتداد قاطوع الفصل بين حمامات النساء والرجال المشتركة حتى قاع البلاطة الخرسانية |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني¦6
1855 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | امتداد كافة الجدران حتى أسفل الكمرات والبلاطات العليا مع تثبيت جيد بالسقف ما لم تبين الرسومات خلاف ذلك |  | W | ص 166 |  |  | استلام أعمال المباني¦7
1856 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | المدماك الأخير أسفل كوابيل البلكونات والسطح يبنى بطوب مصمت لضمان التثبيت |  | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني¦8
1857 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | تحديد أماكن قواطيع المباني غير الواصلة لقاع الكمرات أو السقف حسب المخططات |  | R | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني¦9
1858 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | وضع قطع حديد تسليح بطول مناسب في الأركان ذات الزوايا غير القائمة عند صعوبة تداخل الجدارين المتقاطعين |  | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني¦10
1859 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | وضع مواسير الصرف الرأسية المدفونة قبل البناء عليها، ويفضل صب خرسانة مسلحة حول المواسير كبيرة القطر لتجنب تنميلات البياض |  | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني¦11
1860 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أثناء التنفيذ | عمل فاصل من مادة مرنة (sealant and compressible filler) أو فراغ هوائي بين أعلى الجدار غير الحامل وبطن الكمرات القابلة للترخيم مع شبك لياسة بين الجدار والسقف من الخارج وفاصل رأسي بين الجدار والأعمدة | ارتفاع الفاصل بقدر سهم الانحناء المحتمل، والربط بكانات أفقية خاصة في الدور الأخير | W | ص 167 |  |  | استلام أعمال المباني¦12
1861 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | التحقق من درجة مقاومة الحريق لمواد بناء سبل الهروب (مخارج الطوارئ) | ساعة للمباني حتى 3 أدوار وساعتان لما يزيد | W | ص 168 |  |  | استلام المباني بعد الانتهاء¦12
1862 | MAS | مباني بلوك وطوب | دراوي الأسطح | أثناء التنفيذ | عمل أعمدة تقوية في الدراوي المستمرة والارتفاعات الكبيرة مع طبان خرساني مسلح مائل للداخل ببروز ومصرف مجري | أعمدة كل 4 م، بروز الطبانة 5 سم | W | ص 168 |  |  | دراوي الأسطح¦1
1863 | MAS | مباني بلوك وطوب | دراوي الأسطح | بعد التنفيذ | قياس ارتفاع حواجز الحماية من السقوط | لا يقل عن 90 سم داخلياً و120 سم خارجياً | H | ص 168 |  |  | دراوي الأسطح¦2
1864 | MAS | مباني بلوك وطوب | دروة السطح Parapet | أثناء التنفيذ | الوجه الخارجي لغطاء الدروة على استقامة وجه تشطيب الدروة الخارجي (ALIGN) والبروز والـ Drip mould للداخل |  | W | ص 378 |  |  | دروة السطح Parapet¦2
1865 | MAS | مباني بلوك وطوب | تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل | أثناء التنفيذ | ملء آخر خلية مجاورة للعمود بالجراوت (bond beam) وتثبيت الكانات بالمونة، وعدم رص آخر مدماك ملاصقا للسقف دون فاصل مرن |  | H | ص 379 |  |  | تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل¦1
1866 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | أثناء التنفيذ | تركيب الكانة في العمود ووضع تسليح المدماك معها لربط الجدار بالعمود |  | W | ملحق مصور ص 29 |  |  | إكسسوارات المباني واستلامها¦12
1867 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | خلو الأسطح الخرسانية من بقايا الخشب والزراجين (حديد تقوية الشدات) |  | W | ص 168 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦1
1868 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تكسير الخرسانة البارزة للكمرات والأعمدة وقشطها أولاً |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦2
1869 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تسليك مواسير الكهرباء قبل اللياسة مع تقفيلها وسد فوهاتها قبل الطرطشة |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦3
1870 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | مراجعة التمديدات الكهربائية واستلامها من مهندس الكهرباء المشرف |  | H | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦4
1871 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | مراجعة التمديدات والوصلات الصحية وعزلها واختبارها واستلامها من المهندس المشرف |  | H | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦5
1872 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | التقفيل الجيد حول مواسير الكهرباء والملء بالمونة قبل تركيب شبك اللياسة |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦6
1873 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | مراجعة تشطيبات الفراغات المعمارية (تجليد خشب، جبس بورد) قبل اللياسة |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦7
1874 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | إزالة وقشط العزل البيتوميني من الحوائط الخرسانية المطلوب لياستها |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦8
1875 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | الالتزام بتسلسل الأعمال | طرطشة ابتدائية ثم بؤج ثم أوتار ثم بطانة ثم ضهارة | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦9
1876 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | زنبرة أو سفع الأسطح الخرسانية الناعمة المصبوبة على بليود بالرمل قبل الطرطشة أو إضافة Bonding Agent |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦10
1877 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | معالجة الخرسانة الناعمة Fair Face بالمساحات الكاملة بشد سكنتين معجون ثم الدهان مباشرة بدون لياسة إن اعتمد |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦11
1878 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | التحقق من سلامة السقالات خصوصاً بالواجهات وارتكازها على أرضية صلبة واستخدام أحزمة أمان مربوطة في أجزاء ثابتة | سقالات معدنية إذا زاد المبنى عن دورين | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦12
1879 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | إزالة الأملاح (التزهير) بالفرشاة بدون ماء | تكرار كل 48 ساعة عند التزهير الكبير | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦13
1880 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | رش الحوائط غزيراً بالماء لإزالة الأتربة ومنع امتصاص مياه الطرطشة |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦14
1881 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تقفيل الشنايش (الفتحات في المباني) جيداً |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦15
1882 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | اعتماد اكسسوارات اللياسة ومطابقتها قبل التركيب: Angle beads وstop beads وarchitrave beads وdepth gauge beads وMetal lathing |  | R | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦16
1883 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تركيب شبك معدني مجلفن (Metal lathing) بين العناصر الخرسانية والمباني وشبك chicken wire على مديدات الكهرباء |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦17
1884 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تغطية المواسير والمجاري ومشابك التثبيت المعدنية بشبك معدني والسلك في المنتصف مثبتاً بمسامير صلب مع ورد |  | W | ص 169 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦18
1885 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | صب خرسانة مسلحة حول مواسير الكهرباء أو السباكة الكثيفة مع تفريغ الجدار وتركيب شبك لياسة |  | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦19
1886 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تثبيت شبك اللياسة مشدوداً مستوياً بمسامير صلب وورد بالتبادل على الجانبين (رجل غراب) واختبار قوة التثبيت بالشد | كل 20 سم، تركيب المسامير بالدريل | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦20
1887 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تركيب موقفات اللياسة (Plaster Stop) فوق منسوب الأسقف المستعارة وحول حلوق الأبواب والشبابيك |  | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦21
1888 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | تنفيذ فواصل التحكم (Movement Joints) في المساحات الكبيرة مع اكسسواراتها | مسطح بدون فواصل ≤ 25 م2 | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦22
1889 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | ضبط نسب الخلط بصندوق معايرة (Gauge Box) معلوم الحجم ومكونات المتر المكعب |  | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦23
1890 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | عدم تركيب حلوق النجارة والأعمال المعدنية قبل انتهاء الطرطشة |  | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦24
1891 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | إضافة مواد زيادة التلاصق (أديبوند) للمونة حسب المواصفات |  | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦25
1892 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | فرد المونة بالطالوش والمسطرين لسطح محبب خشن بدون تسييل (طرطشة مسمارية) ومنع استخدام القروان |  | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦26
1893 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | السماح باستخدام ماكينات الطرطشة (مدفع الأسمنت) أو ضاغط الهواء |  | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦27
1894 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | استخدام الأسمنت البورتلاندي العادي فقط ومنع الأسمنت الحديدي أو الكرنك في الطرطشة العمومية |  | R | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦28
1895 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | مونة متماسكة عجينية غير سائلة ترش بالماكينة أو بالقذف القوي |  | W | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦29
1896 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | تجانس الطرطشة لكل الأسطح |  | W | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦30
1897 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | سطح خشن مسنن لقبول البطانة بدون فراغات (حراميه) | سمك ≥ 0.5 سم | W | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦31
1898 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | طرطشة قوية محببة موزعة الحبوب بانتظام على كامل المساحة |  | W | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦32
1899 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | مراجعة أماكن ومسارات فواصل التمدد والهبوط ووقف اللياسة عندها وتركيب اكسسواراتها |  | W | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦33
1900 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | تركيب زوايا معدنية (Corner Beads) لكل الزوايا القائمة الظاهرة |  | W | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦34
1901 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | ترك فاصل صغير ثابت العمق والعرض عند تلاقي البياض مع الحلوق يملأ بمادة يعتمد المصنع ملاءمتها |  | W | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦35
1902 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | معالجة الطرطشة بالماء الغزير | يومان كحد أدنى والمعتاد 3 أيام | W | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦36
1903 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | توقيع محور طولي للطرقات بجهاز Total Station ومحاور عمودية عليه للغرف في المشاريع الكبيرة والتحقق من التعامد | مثلث 3-4-5 | W | ص 171 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦1
1904 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تربيع الغرف بتسلسل من المحاور لضمان اتصال عراميس البلاط لاحقاً |  | W | ص 171 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦2
1905 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | عمل بؤج في زوايا الغرف والمساحات الداخلية والتحقق بالشاغول مع بؤج زوايا قائمة تماماً وحزمة حول الأعمدة | بؤجة 3×10 سم على مسافات ≤ 2 م، 0.5 م فوق الأرض و0.5 م تحت السقف | W | ص 171 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦3
1906 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك البؤج | ≤ 20 مم حوائط داخلية، 15 مم أسقف، 25 مم واجهات | W | ص 171 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦4
1907 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ضبط استواء البؤج أفقياً بقدة ألمنيوم أو خيط |  | W | ص 171 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦5
1908 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ربط بؤج غرف نفس الوحدة ونفس الدور بالزوايا لضمان استمرار بلاط الغرف |  | W | ص 171 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦6
1909 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تركيب زاوية قائمة معدنية على بؤج النواصي وقياس العرض أعلى وأسفل في الأعمدة البارزة |  | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦7
1910 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ضبط أفقية الطبانات والدراوي الظاهرة ببؤج بالميزان |  | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦8
1911 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ضبط بؤج السقف بميزان القامة مقلوباً وشد خيط على بؤجة البداية والنهاية | انحراف ≤ 1.5 سم | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦9
1912 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | استلام حلوق الأبواب والشبابيك والفتحات على استقامة البؤج والأوتار |  | H | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦10
1913 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | ضبط علب المفاتيح وبرايز الكهرباء على مستوى وجه البؤج أفقية وبالمناسيب المحددة |  | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦11
1914 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | استخدام حدوة حديد دائرية لضبط بؤج الأعمدة الدائرية | قطر العمود + 4 إلى 5 سم | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦12
1915 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تنفيذ الأوتار (Plastering Screed) بنفس سمك البؤج بين البؤج العلوية والسفلية والتسوية بقدة مستوية الحافة | المسافة بين الأوتار ≤ 2 م | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦13
1916 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | عمل الخطوط الغاطسة الرأسية والأفقية للعرانيس والأفاريز والميول اللازمة لجلسات النوافذ حسب المخططات |  | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦14
1917 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | استرباع أبعاد الغرف عند البؤج والأوتار |  | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦15
1918 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تحديد منسوب نهاية اللياسة أعلى وأسفل الجدار خصوصاً أسفل الواجهات بالموقع العام لتفادي المرمات |  | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦16
1919 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تكسير البؤج الجبسية بعد البطانة وترميم مكانها |  | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦17
1920 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | تحديد أقطار ومراكز الحوائط المنحنية برجل أو بركار أو Total Station مع استخدام أنابيب كهرباء أو قضبان تسليح لمنحنى منتظم |  | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦18
1921 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك لياسة السقف | ≥ 10 مم | W | ص 172 |  |  | استلام البؤج والأوتار¦19
1922 | PLAS | لياسة وبياض | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | عدم بدء البياض الأسمنتي للواجهات إلا بعد انتهاء كل مباني الواجهات بما فيها الدروة والطبانة |  | W | ص 172 |  |  | بياض الواجهات الخارجية¦1
1923 | PLAS | لياسة وبياض | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | ضبط رأسية بياض الواجهات بالبؤج من أعلى حتى منسوب الرصيف مع بؤج النواصي |  | W | ص 172 |  |  | بياض الواجهات الخارجية¦2
1924 | PLAS | لياسة وبياض | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك لياسة الواجهات | ≥ 2.5 سم | W | ص 172 |  |  | بياض الواجهات الخارجية¦3
1925 | PLAS | لياسة وبياض | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | ضبط رأسية الفتحات والشبابيك على خط رأسي واحد بين الأدوار حتى الأرضي |  | W | ص 172 |  |  | بياض الواجهات الخارجية¦4
1926 | PLAS | لياسة وبياض | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | مد اللياسة أسفل منسوب بلاط الرصيف | 10 سم على الأقل | W | ص 173 |  |  | بياض الواجهات الخارجية¦5
1927 | PLAS | لياسة وبياض | بياض الواجهات الخارجية | أثناء التنفيذ | تركيب زوايا corner beads حديد مجلفن مقاوم للصدأ أو مغطى بـPVC في الزوايا القائمة بالواجهات |  | W | ص 173 |  |  | بياض الواجهات الخارجية¦6
1928 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | عدم الملو بالمونة إلا بعد معالجة الطرطشة والتأكد من صلابتها | 3 أيام معالجة | H | ص 174 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦1
1929 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | الرمل نظيف متدرج خالٍ من الأتربة وتدرجه حسب جدول المواصفات |  | W | ص 174 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦2
1930 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | الأسمنت غير متحجر بدون كتل | لم يمضِ عليه 6 شهور من التعبئة | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦3
1931 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | وضع بطاقات بتاريخ وكمية كل دفعة أسمنت لسحب القديم قبل الجديد |  | R | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦4
1932 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | الالتزام بالخلطة التصميمية بصناديق معايرة (Gauge Box) |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦5
1933 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | استخدام خلاطات ميكانيكية معايرة بالحجم أو الوزن في المشاريع الكبيرة مع تقليب المونة جافة ثم إضافة الماء | زمن الخلط ≥ 3 إلى 5 دقائق | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦6
1934 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | إيقاف البياض عند ارتفاع الحرارة أو الرياح الحارة الجافة | حرارة الهواء ≤ 35 درجة مئوية | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦7
1935 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | عدم استخدام خلطة بدأ لها الشك أو مر على خلطها أكثر من نصف ساعة إلا بإثبات صلاحيتها باختبار إبرة فيكات | 30 دقيقة | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦8
1936 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | أخذ عينات دورية من مونة البياض مكعبات 15×15×15 سم | ≥ 250 كجم/سم2 بعد 28 يوماً | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦9
1937 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع تسوية (درع) المونة مباشرة والانتظار حتى الجفاف منعاً للتطبيل |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦10
1938 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | مسح السطح بعكس اتجاه الضوء لكشف الفراغات المقعرة وملئها بالمونة وإزالة الزوائد بضغط شديد |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦11
1939 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تسوية سطح البطانة حسب نوع التشطيب المطلوب |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦12
1940 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تخشين السطح ثم المحارة أو البروة للتنعيم (smooth trowelled finish) للدهانات الزيتية أو البلاستيك |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦13
1941 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تمشيط أسفل الجدار لتركيب الوزرات بالخلطة الأسمنتية ومنع الجبس |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦14
1942 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | عمل إمامات النواصي والأكتاف والمعابر والجلسات |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦15
1943 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | عمل عين الدمعة (Drip Mould) في عتب الشبابيك وأي بروزات بالواجهات |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦16
1944 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | عمل عرموس حول حلق الباب الحديد |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦17
1945 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تمشيط البطانة قبل جفافها بتموجات أفقية ورأسية قبل الضهارة بالمصيص أو الفطيسة | عمق 5 مم | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦18
1946 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تمشيط البطانة على هيئة أهلة (حواجب) قبل الحجر الصناعي | عمق 7 مم وعرض 1 سم وطول 10 سم | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦19
1947 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | التقفيل الجيد (تقطيب) حول علب ومفاتيح الكهرباء بزوايا قائمة بدون فراغ بين غطاء البرايز والعلبة |  | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦20
1948 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | تنفيذ البطانة على طبقات في الانخفاضات الكبيرة مع شبك لياسة بقلاوة أو مسامير بين الطبقات | ≥ يوم بين الطبقات ثم رش 3 أيام | W | ص 176 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦21
1949 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | سمك طبقة المصيص | 5 إلى 10 مم | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦22
1950 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | سمك طبقة الحجر الصناعي والمزايكو | 20 إلى 40 مم | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦23
1951 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | سمك الجرافيوليت والجرافياتو | 2 إلى 5 مم | W | ص 175 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦24
1952 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع الجبس أو الجير في الواجهات بالأماكن الساحلية إلا في البؤج وتزال بعد البياض |  | R | ص 176 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦25
1953 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع حصوة بطن البقرة في الأماكن الساحلية |  | W | ص 176 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦26
1954 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع بودرة البازلت في البياض في مصر مع السماح بحصوة البازلت المغسولة في البياض المزايكو |  | W | ص 176 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦27
1955 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | منع الجير في مونة بياض الأسقف وحوائط الحمامات |  | W | ص 176 |  |  | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي¦28
1956 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة رأسية البياض بقدة ألمنيوم جديدة مع ميزان ألمنيوم |  | W | ص 176 |  |  | استلام البياض بعد الانتهاء¦1
1957 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | النظر لجانب البياض عكس الضوء لكشف التموجات |  | W | ص 176 |  |  | استلام البياض بعد الانتهاء¦2
1958 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | استلام الملو بقدة ألمنيوم (Straight Edge) مائلة وعدم وجود إضاءة بين القدة والبياض | ≤ 3 مم لكل 3000 مم بقدة 3 م بأي موضع | H | ص 176 |  |  | استلام البياض بعد الانتهاء¦3
1959 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | استقامة الزوايا الداخلية بقدة أفقية ومائلة وأفقية الزوايا الأفقية للغرف |  | W | ص 176 |  |  | استلام البياض بعد الانتهاء¦4
1960 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة التقفيل حول علب الكهرباء ومنسوب نهاية وبداية اللياسة |  | W | ص 176 |  |  | استلام البياض بعد الانتهاء¦5
1961 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | مراجعة مقاسات فتحات الشبابيك وتربيعها وعدم التطبيل في الجلسات |  | W | ص 176 |  |  | استلام البياض بعد الانتهاء¦6
1962 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | الطرق على اللياسة لكشف التطبيل (صوت أجوف) وتكسير وإعادة المناطق المطبلة | لا صوت أجوف | W | ص 176 |  |  | استلام البياض بعد الانتهاء¦7
1963 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | فحص التنميلات وتحديد سببها |  | W | ص 176 |  |  | استلام البياض بعد الانتهاء¦8
1964 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | بعد التنفيذ | فحص ظاهرة التمليح (ملح أبيض) ومعالجتها |  | W | ص 176 |  |  | استلام البياض بعد الانتهاء¦9
1965 | PLAS | لياسة وبياض | استلام كورنيشة السقف | قبل التنفيذ | فحص الخامات المعتمدة |  | R | ص 190 |  |  | استلام كورنيشة السقف¦1
1966 | PLAS | لياسة وبياض | استلام كورنيشة السقف | قبل التنفيذ | مراجعة الرسومات التنفيذية لأماكن الكورنيشة وتفاصيلها وأبعادها ومقاس الفارمة والتأكد من مطابقة الفارمة |  | R | ص 190 |  |  | استلام كورنيشة السقف¦2
1967 | PLAS | لياسة وبياض | استلام كورنيشة السقف | أثناء التنفيذ | تخشين البياض أسفل الكورنيشة |  | W | ص 190 |  |  | استلام كورنيشة السقف¦3
1968 | PLAS | لياسة وبياض | استلام كورنيشة السقف | أثناء التنفيذ | ضبط ارتفاع الكورنيشة من الشرب وتثبيتها بالجدران والسقف |  | W | ص 190 |  |  | استلام كورنيشة السقف¦4
1969 | PLAS | لياسة وبياض | استلام كورنيشة السقف | أثناء التنفيذ | معالجة التقاء الكورنيشة في الأركان والزوايا البارزة والغاطسة والأسلحة (الترديف) |  | W | ص 190 |  |  | استلام كورنيشة السقف¦5
1970 | PLAS | لياسة وبياض | استلام كورنيشة السقف | أثناء التنفيذ | توحيد سمك وبروز الكورنيشة من الحائط والسقف |  | W | ص 190 |  |  | استلام كورنيشة السقف¦6
1971 | PLAS | لياسة وبياض | استلام كورنيشة السقف | بعد التنفيذ | شد خيطان ومساطر ألمنيوم على امتداد الكورنيشة لاستلام الاستقامة والنظافة بعد الانتهاء |  | W | ص 190 |  |  | استلام كورنيشة السقف¦7
1972 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | قبل التنفيذ | إعداد مخطط تفصيلي بالأشكال الهندسية والعرانيس المطلوبة بالواجهات للاعتماد |  | R | ص 205 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦1
1973 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | قبل التنفيذ | اعتماد خلطة تصميمية للمونة | 5 حجر مجروش : 1 بودرة حجر : 2 أسمنت (عادي مع أبيض) مع أكسيد اللون | R | ص 205 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦2
1974 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | قبل التنفيذ | تحديد المنسوب بالشرب |  | W | ص 205 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦3
1975 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | تمشيط البطانة الأسمنتية قبل جفافها على هيئة أهلة | عمق 7 مم وعرض 1 سم وطول 10 سم | W | ص 205 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦4
1976 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | الخلط بصناديق معايرة والالتزام بالنسب | صندوق 1 م3 | W | ص 205 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦5
1977 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | استلام البطانة بالقدة والميزان بعد تخشينها جيداً |  | H | ص 205 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦6
1978 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | تمشيط البطانة قبل جفافها بتموجات أفقية | عمق ≥ 3 مم والمسافة بينها ≤ 3 سم | W | ص 205 إلى 206 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦7
1979 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | استلام الجبس الخاص بالعراميس: أفقية ورأسية الحواف والميول بالمناطق المائلة وتماثل عرض العراميس |  | W | ص 206 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦8
1980 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | سمك ضهارة الحجر الصناعي | ≥ 6 مم | W | ص 206 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦9
1981 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | إزالة الجبس من العراميس وتنظيفها وتسويكها |  | W | ص 206 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦10
1982 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل حركة (Movement Joint) في المسطحات الكبيرة |  | W | ص 206 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦11
1983 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | إنهاء السطح بالدق بالبشردة وتمشيط أطراف الترابيع والعراميس بالشاحوطة مع إمكانية ترك خطوط ناعمة حول الترابيع |  | W | ص 206 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦12
1984 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | أثناء التنفيذ | صنفرة الحجر الصناعي ودق الأجزاء المطلوبة بالشاطوفة وتقسيمه أشكالاً هندسية إن طلب |  | W | ص 206 |  |  | استلام بياض الحجر الصناعي¦13
1985 | PLAS | لياسة وبياض | Foundation weep screed للبياض | أثناء التنفيذ | تركيب Weep screed أسفل البياض الخارجي بالارتفاعات المحددة لمنع الخاصية الشعرية | 2 بوصة رصف / 4 بوصة تربة | W | ص 382 |  |  | Foundation weep screed للبياض¦1
1986 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | تثبيت الشبك بين الخرسانة والمباني وعلى مواسير الكهرباء بمسامير صلب بالدريل | لا تزيد عن 25 سم | H | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦1
1987 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | زوايا معدنية لجميع الزوايا القائمة الظاهرة وزاوية شبك للزوايا الداخلية |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦2
1988 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | تركيب فواصل حركة وموقف بياض للمساحات الكبيرة | أكبر من 25 م2 | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦3
1989 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | تركيب الحلوق مع البؤج بعد الطرطشة وقبل الملو |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦4
1990 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | الطرطشة محببة بكامل المسطح | 5 مم بدون تسييل | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦5
1991 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | الأوتار والبؤج | المسافة بين الأوتار لا تزيد عن 2 م | H | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦6
1992 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | الملو ثم الضهارة على طبقات | الطبقة لا تزيد عن 15 مم بفاصل 24 ساعة | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦7
1993 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | شبك على كامل المساحة عند زيادة سمك البياض | أكبر من 3 سم | H | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦8
1994 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | قبل التنفيذ | تربيع الغرف بالخيوط ونظرية 3-4-5 م والتلقيط منها |  | H | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦9
1995 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | أثناء التنفيذ | قياس رأسية البؤج والأوتار بميزان خيط أو قدة |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦10
1996 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | بعد التنفيذ | قياس تعريض الأعمدة والأسلحة |  | W | ملحق مصور ص 29 إلى 33 |  |  | البياض الأسمنتي¦11
1997 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | قياس سمك الطرطشة | لا يقل عن 0.5 سم | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦37
1998 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | مراجعة محتوى الأسمنت ونسبة خلط مونة الطرطشة | 300 إلى 450 كجم/م3، نسبة 1 أسمنت : 1 إلى 2 رمل حاد خشن | W | ص 170 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦38
1999 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | أثناء التنفيذ | أخذ عينات دورية من مونة الطرطشة واختبار مكعباتها | لا تقل عن 300 كجم/سم2 بعد 28 يوماً | W | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦39
2000 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | قبل التنفيذ | التحقق من وزن شبك اللياسة المجلفن قبل التركيب | 1.6 إلى 1.85 كجم/م2 غالباً | R | ص 171 |  |  | استلام أعمال طرطشة البياض¦40
2001 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | مستندات | عرض الفاصل يؤخذ من المخططات الإنشائية |  | R | ص 389 |  |  | فاصل التمدد بالسطح¦2
2002 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | تنظيف سطح الخرسانة بالهواء المضغوط وإزالة الأتربة |  | W | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦1
2003 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | نعومة الأسطح وإزالة رتش الخرسانة وقطع الخشب، وتقطيع الزراجين وملء أماكنها بالمونة |  | W | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦2
2004 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | مستندات | اعتماد نوع العزل واستلام المواد في عبوات عليها اسم الصانع وتاريخ الإنتاج والانتهاء وتخزينها بعيدا عن الشمس |  | R | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦3
2005 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | مستندات | اختبارات البيتومين المورد: Flash Point و Softening Point و Penetration |  | R | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦4
2006 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | منع تخفيف العزل بالماء أو الكيروسين ما لم تنص النشرة الفنية مع مراجعة نسب الخلط |  | W | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦5
2007 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | بدء العزل بعد انتهاء معالجة آخر عنصر، إلا مع مواد معالجة كيميائية بيتومينية فيدهن بمجرد الفك | 7 أيام من صب آخر عنصر | H | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦6
2008 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | معالجة تنميلات الصب بلباني أسمنت وقفيلها ومعالجة التعشيش |  | W | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦7
2009 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | إزالة الأجزاء المفككة ومعالجة التعشيش والشروخ بمونة الترميم |  | W | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦8
2010 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | وزرة أسمنتية بين العمود والقاعدة لتمكين الدهان مكان الالتقاء ومعالجة فواصل الصب | ارتفاع 5 سم | W | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦9
2011 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | مباني قصة الردم: ملء وحشو فراغات الطوب جيدا قبل العزل |  | W | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦10
2012 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | قص أسياخ الزراجين تحت السطح ثم الملء بمواد ترميم | ≥ 5 مم | W | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦11
2013 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | معالجة الخرسانة جيدا وجفاف السطح تماما قبل العزل |  | H | ص 91 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦12
2014 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | طبقة برايمر للبيتومين البارد إن نصت المواصفات وجفافها قبل الطبقة التالية | 750 جم/م2 | W | ص 91 إلى 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦13
2015 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | الوجه الأول في اتجاه واحد واستلامه ثم الثاني متعامدا واستلامه، والمدة بين الطبقات حسب المنتج |  | H | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦14
2016 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | استلام الطبقة الأخيرة بالسمك المطلوب وبدون أماكن غير معزولة (حرامية) |  | H | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦15
2017 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | جفاف كل طبقة قبل التالية |  | W | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦16
2018 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | معدل دهان البيتومين البارد حسب تعليمات الصانع | 1-1.5 كجم/م2 | W | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦17
2019 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | الجدران الساندة بالبدروم والقبو وجدران المصاعد أسفل الأرض مع مياه جوفية: عزل خارجي بلفائف بيتومين لا عزل سائل |  | H | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦18
2020 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | بعض المواصفات (خاصة الساحلية): عزل القواعد بلفائف مع طبقة حماية (كارتونال وخلافه) |  | R | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦19
2021 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | الخزانات الأرضية وحوائط البدروم: لفائف + طبقة حماية (بوليسترين مضغوط، بلوك مصمت، كارتونال، خرسانة للأفقي) |  | W | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦20
2022 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | اختبار عزل حوائط البدروم: معاينة اللحام بين الوصلات والطبقات والمنسوب |  | H | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦21
2023 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | اختبار الغمر: ردم حول الحائط حتى نصف ارتفاعه وغمر الردم بالماء حتى التشبع لمدة أسبوع، وإلا إعادة العزل واختباره | لا رطوبة أو رشح بالداخل | H | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦22
2024 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | بعد التنفيذ | طبقة حماية للعزل الخارجي قبل الردم (غالبا طوب مصمت) |  | W | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦23
2025 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | تعذر الاختبار لوجود مبان مجاورة: عناية بالإشراف وإسناد العزل لشركات متخصصة وزيادة معدلات المواد | +25% عن العادية | H | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦24
2026 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قبل التنفيذ | الجدران الساندة: عزل لفائف من أسفل الحائط حتى فوق أعلى منسوب متوقع للمياه الجوفية والباقي عزل رطوبة (SBC) | 300 مم فوق أعلى منسوب مياه | H | ص 92 |  |  | استلام أعمال عزل الأساسات¦25
2027 | WP | عزل مائي وحراري | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | عزل داخلي إيبوكسي غير سام بشركة متخصصة معتمدة مع ضمان |  | H | ص 145 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦9
2028 | WP | عزل مائي وحراري | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | العزل الخارجي باللفائف: وجه تأسيس، عدد الطبقات، تقوية الأركان، فحص اللحامات بالهواء |  | H | ص 145-146 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦10
2029 | WP | عزل مائي وحراري | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | اختبار العزل الخارجي بالردم حول الخزان حتى نصف الارتفاع وغمر الردم بالماء حتى التشبع أسبوعا كاملا دون ظهور رطوبة أو رشح بالجهة الداخلية، وإلا يعاد العزل ويختبر مرة أخرى |  | H | ص 146 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦11
2030 | WP | عزل مائي وحراري | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | طبقة حماية للعزل الخارجي قبل الردم (طوب مصمت أو Protection Board) |  | W | ص 146 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦12
2031 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال الأسوار | أثناء التنفيذ | عزل أفقي بكامل قطاع السور فوق التشطيب | على ارتفاع 15 سم | W | ص 147 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦21
2032 | WP | عزل مائي وحراري | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | عزل قواطيع الحمامات أفقيا بالأسفلتويد ورأسيا بالوزرة |  | W | ص 163 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦43
2033 | WP | عزل مائي وحراري | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | أثناء التنفيذ | المياه الجوفية العالية: عازل أفقي من البيتومين والرمل بكامل عرض حائط الأرضي مع تفريغ الجانبين | 1.5 سم | W | ص 164 |  |  | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ¦44
2034 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | نظافة سطح خرسانة الأرضية وخلوها من البروزات والتعشيش |  | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦1
2035 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | قص الأسياخ والزراجين تحت السطح وملؤها بمونة ترميم | بعمق 5 مم من السطح | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦2
2036 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | علاج التقاء الأسطح الأفقية والرأسية بوزرة |  | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦3
2037 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | معالجة النتوءات وتنعيم الأرضية أو فرد طبقة لباد، وبعض المشاريع تشترط Slope Screed قبل العزل | لباد 5 مم، Screed سمك 50 مم | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦4
2038 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | لياسة جوانب حوائط الحمامات للصق وزرة العزل ولياسة الأرضية والميول عند النتوءات مع المعالجة | ارتفاع 20 إلى 30 سم، ثخانة ≥ 15 مم، معالجة 3 أيام | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦5
2039 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | بناء مدماك أسفل فتحة باب الحمام لحبس العزل وتحديد المساحة الرطبة | ارتفاع 7 سم | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦6
2040 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | عمل تجاويف أماكن المواسير والتمديدات الرأسية بحوائط الحمام ولياسة أماكن التكسير |  | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦7
2041 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | دهان طبقة تأسيس (برايمر) قبل اللفائف |  | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦8
2042 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | كل التمديدات الأفقية للصرف والتغذية أعلى طبقة العزل |  | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦9
2043 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | منسوب نهاية وزرة العزل أعلى من التشطيب | 10 إلى 25 سم | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦10
2044 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | لحام وتقفيل العزل حول التمديدات الأفقية المارة بمنسوب الوزرة (حلقمة) |  | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦11
2045 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | عمل وزرة (رقبة قزازة) على كامل محيط الحمام والقواطيع الداخلية للحمامات المجمعة |  | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦12
2046 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | سمك لفائف العزل طبقة أو طبقتان حسب البند | 4 مم غالباً | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦13
2047 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | التقفيل الجيد حول جرابات المواسير وإدخال العزل في الماسورة | 5 سم | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦14
2048 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | تراكب الشرائح ولحامها بالبشبوري وكيها مباشرة | تراكب ≥ 10 سم | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦15
2049 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | طبقة تقوية إضافية عند الأركان ووزرة فوق منسوب التشطيب | عرض 20 سم ووزرة ≥ 10 سم | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦16
2050 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | تثبيت نهايات العزل في تجويف بالجدران المحيطة |  | W | ص 178 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦17
2051 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | عدم اختبار العزل إلا بعد تمديد مواسير السباكة في الأرضيات واختبارها واستلامها |  | H | ص 178 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦18
2052 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | أثناء التنفيذ | تنفيذ طبقتين إحداهما أسفل مواسير الصرف والأخرى أسفل السيراميك إذا نصت المواصفات (الكويت وزارة التربية) |  | W | ص 178 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦19
2053 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | ملء الحمام أو المطبخ بالماء وتركه | ارتفاع 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة | H | ص 178 |  |  | اختبار الغمر لعزل الحمامات¦1
2054 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | معاينة الجزء المغمور ومراقبة نقص المنسوب مع احتساب البخر |  | W | ص 178 |  |  | اختبار الغمر لعزل الحمامات¦2
2055 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | ملاحظة السطح السفلي للمنطقة المختبرة واستمرار الملاحظة بعد تفريغ المياه | لا تسريب ولا رشح لمدة 48 ساعة أخرى | W | ص 178 |  |  | اختبار الغمر لعزل الحمامات¦3
2056 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | تنفيذ طبقة حماية فوراً بعد القبول (لياسة بربقه أو مشمع بولي إيثيلين أو خرسانة عادية أو حسب العقد) |  | W | ص 178 |  |  | اختبار الغمر لعزل الحمامات¦4
2057 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الحمامات | بعد التنفيذ | تغطية العزل بلياسة أسمنتية مع إضافات لتقليل النفاذية | 10 مم، وفي بعض المشاريع ≥ 30 مم حتى 50 مم مع تشكيل الميول | W | ص 178 |  |  | اختبار الغمر لعزل الحمامات¦5
2058 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | نظافة الأسطح من كسر الخرسانة والمونة الساقطة والفضلات |  | W | ص 178 |  |  | استلام عزل الأسطح¦1
2059 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | صب قواعد ماكينات التكييف على السطح قبل العزل |  | W | ص 178 |  |  | استلام عزل الأسطح¦2
2060 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | إزالة الأجزاء المفككة ومعالجة التعشيش والشروخ بمونة ترميم |  | W | ص 178 |  |  | استلام عزل الأسطح¦3
2061 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | سطح الخرسانة أسفل العزل الملامس أملس بالتسوية أثناء الصب (هيليكوبتر) أو لياسة بسمك كافٍ |  | W | ص 178 |  |  | استلام عزل الأسطح¦4
2062 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | بناء حاجز أمام فتحات أبواب السطح |  | W | ص 178 |  |  | استلام عزل الأسطح¦5
2063 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | تنفيذ أوتار خرسانة الميول الخفيفة (فوم) بين منسوب الجرجوري وأبعد نقطة ويفضل الجرجوري في منتصف المسافة | ميول 1/100 ولا تقل عن 3 مم/م | W | ص 178 |  |  | استلام عزل الأسطح¦6
2064 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | ملء خرسانة الفوم بين الأوتار وتسويتها | أسمنت ≥ 300 كجم/م3 | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦7
2065 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | عمل وزرة أسمنتية على جوانب الجدران بمثلث | ارتفاع 15 سم | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦8
2066 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | دهان برايمر قبل اللفائف |  | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦9
2067 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | تركيب جراجير المطر وتمديد المواسير قبل العزل |  | H | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦10
2068 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | التحقق من خبرة مقاول العزل المتخصص | سابقة أعمال ≥ 3 سنوات | R | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦11
2069 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | قبل التنفيذ | مراجعة أعمدة الصرف مع شبابيك الأدوار بحيث لا تمر داخلها |  | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦12
2070 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | فرد اللفائف بالتراكب واللحام بالبشبوري | تراكب 10 إلى 15 سم | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦13
2071 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | عدم وجود جيوب هوائية أسفل اللفائف (كرشة) وثقبها وإخراج الهواء وإعادة اللحام إن وجدت |  | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦14
2072 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | اللحامات عمودية على اتجاه المياه بحيث يكون الفاصل مخفياً لأسفل |  | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦15
2073 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | طبقة تقوية إضافية عند الأركان وعمل Waterproof Membrane Base Flashing أعلى منسوب التشطيب | عرض 20 سم | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦16
2074 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | عمل الحلقمة حول جراجير المطر ومواسير الصرف والتكييف والكهرباء |  | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦17
2075 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | فرد الطبقة الثانية عكس اتجاه الأولى والأخيرة في اتجاه الميول، أو نفس الاتجاه مع زحزحة اللحام حسب رأي آخر |  | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦18
2076 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | تثبيت نهايات العزل في تجويف بجدران السطح وحبسه بزاوية ألمنيوم على الوزرة (METAL FLASHING) |  | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦19
2077 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | تركيب العازل الحراري حسب المواصفات | XPS سمك 5 سم وكثافة 35 كجم/م3 في الخليج | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦20
2078 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | مراعاة تركيب ألواح العازل الحراري أولاً ثم عزل الرطوبة بالمواد اللاصقة الخاصة كالأسفلت البارد عند نص المواصفات، ثم الستارين أو الطلاء حسب المخططات |  | W | ص 180 |  |  | استلام عزل الأسطح¦21
2079 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | فرد طبقة حماية من القماش (Geotextile) أو خلافه |  | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦22
2080 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل تمدد في بلاط السطح تملأ بقضبان فوم ومادة SEALANT | كل 4 م بالاتجاهين وعرض 2 سم بالمناطق الحارة | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦23
2081 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | بلاط السطح بلحامات متبادلة (لحام مقطوع) واللحام المستمر عمودي على اتجاه سريان المياه |  | W | ص 180 |  |  | استلام عزل الأسطح¦24
2082 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أثناء التنفيذ | ميول البلاط بنفس ميول طبقة Screed | ≥ 1% (كود البناء السعودي) | W | ص 179 |  |  | استلام عزل الأسطح¦25
2083 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الأسطح | بعد التنفيذ | سد الجراجير وملء الأماكن المنخفضة بالماء حتى أقل من الوزرة | 48 إلى 72 ساعة | H | ص 179 |  |  | اختبار الغمر لعزل الأسطح¦1
2084 | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الأسطح | بعد التنفيذ | التفتيش أسفل السطح بكشافات شديدة الإضاءة لكشف الرشح |  | W | ص 179 |  |  | اختبار الغمر لعزل الأسطح¦2
2085 | WP | عزل مائي وحراري | تسليح القاعدة المشتركة | أثناء التنفيذ | دهان عزل بيتوميني (Bituminous dampproofing) على أوجه القاعدة |  | W | ص 361 |  |  | تسليح القاعدة المشتركة¦4
2086 | WP | عزل مائي وحراري | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | فرد غشاء البولي إيثيلين 200 micron تحت البلاطة | 200 micron | W | ص 362 |  |  | طبقات أعمال الأساسات¦8
2087 | WP | عزل مائي وحراري | طبقات أعمال الأساسات | أثناء التنفيذ | دهان بيتوميني طبقتين لأوجه القواعد والرقاب والميدات الملاصقة للتربة قبل الردم | طبقتان | H | ص 362 |  |  | طبقات أعمال الأساسات¦9
2088 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | أثناء التنفيذ | دهان عازل سائل (Liquid waterproofing) على وجه الميدة الملاصق للبلاطة |  | W | ص 366 |  |  | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة¦2
2089 | WP | عزل مائي وحراري | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | قبل التنفيذ | فرد حاجز البخار (Vapor barrier) فوق طبقة التصريف 100 مم تحت البلاطة الأرضية وتحت التخانة |  | W | ص 365 |  |  | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G¦7
2090 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | قبل التنفيذ | ميول خرسانة الميول نحو الصرف ونظافة وجفاف السطح | ≥ 50 مم عند أقل نقطة | H | ص 378 |  |  | عزل الأسطح Inverted roof¦1
2091 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | قبل التنفيذ | عمل الوزرات عند الأركان قبل العزل | 100 × 100 مم | W | ص 378 |  |  | عزل الأسطح Inverted roof¦2
2092 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | أثناء التنفيذ | رفع العزل 400 مم على الدروة وتثبيته بـ metal flashing وsealant | 400 مم | H | ص 378 |  |  | عزل الأسطح Inverted roof¦3
2093 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي | أثناء التنفيذ | عزل البدروم على الوجه الخارجي للحوائط مستمر تحت البلاطة الأرضية ويرتفع فوق منسوب الصفر |  | H | ص 382 |  |  | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي¦1
2094 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي | أثناء التنفيذ | طوبة حماية (نصف طوبة) أمام الطبقة العازلة الرأسية |  | W | ص 382 |  |  | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي¦2
2095 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي | أثناء التنفيذ | طبقة عزل أفقية في الحائط أسفل منسوب الدور الأرضي ومتصلة بعزل البلاطة |  | H | ص 382 |  |  | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي¦3
2096 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | تثبيت غطاء الفاصل من جهة واحدة فقط مع سيليكون عند حافته |  | H | ص 388 |  |  | فاصل التمدد بالسطح¦3
2097 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | تثبيت نهاية العزل على الرقبة بخوصة حابسة وتغطية الفاصل من أسفل بخوصة ألومنيوم |  | W | ص 388 |  |  | فاصل التمدد بالسطح¦4
2098 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | رفع الـ waterproofing membrane على الرقبة مع vinyl vapor barrier مستمر وcover plate بـ spring clip |  | W | ص 389 |  |  | فاصل التمدد بالسطح¦5
2099 | WP | عزل مائي وحراري | عزل المواسير المخترقة لبلاطة السطح | أثناء التنفيذ | Cast-in pipe sleeve في البلاطة مع Galvanized flashing في mastic وclamping ring مجلفنة وmastic sealant حول الماسورة | رفع 300 مم | H | ص 389 |  |  | عزل المواسير المخترقة لبلاطة السطح¦1
2100 | WP | عزل مائي وحراري | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | أثناء التنفيذ | ميول خرسانة الميول نحو الجراجير |  | W | ص 390 |  |  | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض¦1
2101 | WP | عزل مائي وحراري | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | أثناء التنفيذ | إحكام غشاء العزل داخل فلانشة الجرجوري مع joint gasket وsealant with backrod |  | H | ص 390 |  |  | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض¦2
2102 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأساسات | قبل التنفيذ | معالجة التعشيش قبل العزل |  | H | ملحق مصور ص 14 |  |  | عزل الأساسات¦1
2103 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأساسات | قبل التنفيذ | تقطيع الزراجين الحديد للداخل وتغطيتها بالمونة | 5 مم | W | ملحق مصور ص 14 |  |  | عزل الأساسات¦2
2104 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأساسات | قبل التنفيذ | كنس القواعد وتنظيفها بالهواء المضغوط |  | W | ملحق مصور ص 14 |  |  | عزل الأساسات¦3
2105 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأساسات | أثناء التنفيذ | دهان البيتومين على طبقات مع جفاف الأولى قبل الثانية وبالمعدل المطلوب | 0.45 إلى 0.85 كجم/م2 للطبقة | W | ملحق مصور ص 14 |  |  | عزل الأساسات¦4
2106 | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول للأسطح | أثناء التنفيذ | عمل بؤج وأوتار للميول باتجاه فتحات صرف المطر |  | W | ملحق مصور ص 39 |  |  | خرسانة الميول للأسطح¦1
2107 | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول للأسطح | بعد التنفيذ | استلام ميول الأسطح بميزان قامة | لا تقل عن 3 مم/م والمعتاد 5 إلى 10 | H | ملحق مصور ص 39 |  |  | خرسانة الميول للأسطح¦2
2108 | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول للأسطح | أثناء التنفيذ | اختبار الكثافة الرطبة لخرسانة الفوم | كل ساعة | W | ملحق مصور ص 39 |  |  | خرسانة الميول للأسطح¦3
2109 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | قبل التنفيذ | عمل رقبة قزازة (Fillet) بالمونة بين السقف والدروة |  | H | ملحق مصور ص 40 إلى 41 |  |  | عزل الأسطح والحمامات¦1
2110 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | قبل التنفيذ | دهان Primer بالمعدل المطلوب وجفافه |  | W | ملحق مصور ص 40 إلى 41 |  |  | عزل الأسطح والحمامات¦2
2111 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | اتجاه التراكب مع ميل المياه | طولي 10 سم وعرضي 15 سم | H | ملحق مصور ص 40 إلى 41 |  |  | عزل الأسطح والحمامات¦3
2112 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | تسليط اللهب على كامل طول اللفة وخروج bead منصهر على خطوط اللحام |  | W | ملحق مصور ص 40 إلى 41 |  |  | عزل الأسطح والحمامات¦4
2113 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | كي اللحامات بالمسطرين الساخن |  | W | ملحق مصور ص 40 إلى 41 |  |  | عزل الأسطح والحمامات¦5
2114 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | قبل التنفيذ | تنفيذ تمديدات صرف الحمامات قبل العزل وإحكام العزل حول المواسير |  | H | ملحق مصور ص 40 إلى 41 |  |  | عزل الأسطح والحمامات¦6
2115 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | إدخال طرف الوزرة في تجويف (Reglet) بالجدار وملؤه بـ Sealant |  | W | ملحق مصور ص 40 إلى 41 |  |  | عزل الأسطح والحمامات¦7
2116 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | بعد التنفيذ | اختبار الغمر | 48 ساعة على الأقل بارتفاع 10 إلى 15 سم | H | ملحق مصور ص 40 إلى 41 |  |  | عزل الأسطح والحمامات¦8
2117 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قبل التنفيذ | إزالة الأجزاء المفككة ومعالجة التعشيش والشروخ في أرضية الحمام بمونة الترميم |  | W | ص 177 |  |  | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة¦20
2118 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | أثناء التنفيذ | عازل رطوبة تحت البلاطة والتخانة وتحت الميدة حسب المواصفات |  | W | ص 366 |  |  | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة¦3
2119 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد المعدني (شكل ب-29): غطاء ألومنيوم بمشبك زنبركي ستانلس، حاجز بخار فينيل مستمر وموانع رطوبة مستمرة، غطاء ألومنيوم للرقاب فوق غشاء العزل |  | W | ص 388 |  |  | فاصل التمدد بالسطح¦6
2120 | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول للأسطح | قبل التنفيذ | اعتماد نوع خرسانة الميول الخفيفة: ركام ليكا، كسر طوب أحمر، أو خرسانة رغوية (فوم) |  | R | ملحق مصور ص 39 |  |  | خرسانة الميول للأسطح¦4
2121 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | أثناء التنفيذ | اللحامات الطولية للفات مخفية في اتجاه سريان مياه المطر | عمودية على الميل | W | ملحق مصور ص 40 |  |  | عزل الأسطح والحمامات¦9
2122 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | فواصل تمدد في بلاط الأرصفة | كل 10 م.ط بحد أقصى | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦15
2123 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام البردورات | أثناء التنفيذ | بلاط الأرصفة يبدأ ببلاطة صحيحة بجوار البردورة والغلاقات عند المبنى |  | W | ص 153 |  |  | استلام البردورات¦16
2124 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | إعداد مخطط توزيع البلاط (Shop drawing) يوضح سمك اللحامات والتقسيط من محاور الفراغ والغلاقات بعد رفع الأبعاد من الطبيعة | الغلاقات أكبر من نصف البلاطة ومتماثلة | R | ص 180 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦1
2125 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | مطابقة البلاط المورد للمعتمد في الفرز والنوع والسمك واللون |  | R | ص 180 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦2
2126 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | التوريد في تغليف محكم عليه اسم المصنع وبلد المنشأ |  | W | ص 180 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦3
2127 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | الانتهاء من اللياسة والمرمات وأي أعمال تحتاج سقالة قبل التبليط |  | W | ص 180 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦4
2128 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | اعتماد مخطط شكل التركيب والزاوية والألوان والإطار بجوار الحوائط قبل كتابة الطلبية |  | H | ص 181 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦5
2129 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | مراجعة التمديدات الكهربائية أسفل الأرضيات وتثبيتها وتغطيتها بخلطة خرسانية والتمديدات الصحية والمياه والمبردات |  | H | ص 181 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦6
2130 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | عمل شيرب منسوب ثابت لكل دور بجوار السلالم والمصاعد ونقله لكل الغرف | 110 سم من سطح الخرسانة وسطح البلاط 100 سم من الشيرب وارتفاع التركيب ≥ 5 سم عند أعلى نقطة | W | ص 181 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦7
2131 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | رمل التركيب نظيف خالٍ من المخلفات وكسر البلوك مع الرش والتندية والدك | مقاس صفر إلى 3 مم | W | ص 181 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦8
2132 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | سمك الدفان الرملي أسفل البلاط | ≤ 10 سم والزيادة بخلطة أسمنتية مفلفلة | W | ص 181 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦9
2133 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | نعومة سطح البلاط وخلوه من الخروم وتوحيد اللون ونوع الحصوة بالمنطقة الواحدة |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦10
2134 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | الغلاقة على الأطراف بنفس المنسوب والميول | ≥ نصف عرض البلاطة | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦11
2135 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | استبعاد البلاط المختلف وعمل كل مساحة منفصلة متجانسة |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦12
2136 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | عدم فرد المونة أو الغراء على مساحة أكبر مما يمكن إنهاؤه قبل التصلب |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦13
2137 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | استخدام مباعدات (صلايب spacers) لضبط اللحامات |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦14
2138 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | خفض منسوب البلاط عند التشطيبات الأخرى (موكيت، فينيل، باركيه) بمقدار سمكها ومواد اللصق |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦15
2139 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | تنفيذ ميول الأرضيات في المناطق الرطبة (حمامات، معامل، مطابخ) |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦16
2140 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل الحركة في المساحات الكبيرة وعند الجدران والأعمدة والحلوق والأنابيب وفوق فواصل المنشأ | فواصل بواكي للأسطح > 25 م2، مساحات بطول ≤ 10 م، عرض ≥ 5 مم وعمق مادة منع التسرب ≥ 6 مم | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦17
2141 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | شرائح التقسيم مستوية وعلى منسوب البلاط المجاور |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦18
2142 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | السيراميك خالٍ من فقاعات الهواء والتنميلات وموحد المقاسات |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦19
2143 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | قطع البلاطات بالماكينة باستقامة واستبعاد المشروخ والمتآكل والمختلف |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦20
2144 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | رفع مقاسات الجرانيت والرخام أولاً وطلبها بعدد صحيح دون غلايق |  | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦21
2145 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | جلي المزايكو والشطف بماكينة جلي خاصة ودهان التيرازو بمادة مانعة للتسرب معتمدة |  | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦22
2146 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | الوزرات من نفس نوع البلاط ولحامها مع لحام الأرضيات واللياسة خلفها خشنة مثقبة لتقبل الغراء |  | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦23
2147 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | حماية البلاط بورق كرافت أو أغطية سميكة وغلق الأماكن أمام الحركة حتى الثبات |  | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦24
2148 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | المعالجة بالترطيب | 3 أيام | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦25
2149 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | السقية بلباني أسمنت أو مواد خاصة بلون مناسب (Color Pigment) بعد جفاف مونة اللصق وتصلب البلاط | بعد 24 ساعة على الأقل من التركيب | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦26
2150 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | الخلطة الأسمنتية أسفل التبليطات | ≥ 2 سم من مونة 1:3 | W | ص 182 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦27
2151 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | خلطة الرخام الأسمنتية | ≥ 3 سم بمونة 350 كجم/م3 | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦28
2152 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | استواء السوك وتعامد الأحرف وانتظام خطوط اللحام وتوحيدها بصلايب موحدة |  | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦29
2153 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | الطرق لكشف الفراغات خلف البلاطة (تطبيل) | لا صوت أجوف | H | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦30
2154 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | استلام الأفقية بالقدة وميزان المياه أو الميول حسب المخططات في دورات المياه |  | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦31
2155 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | شطف أحرف البلاط 45 درجة للزوايا والأركان القائمة وشطف ظهر النعلة عند تقابل الأعمدة وزوايا الجدران |  | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦32
2156 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | تنظيف الفواصل بفرشاة سلك وإزالة الصلايب البلاستيكية |  | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦33
2157 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | مراجعة نمط اللحامات (Jointing Pattern) وعدم وجود تسنين |  | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦34
2158 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | بعد التنفيذ | الاتفاق على توزيع السيراميك والشكل وزاوية التركيب مع المهندس المشرف قبل الطلبية |  | R | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦35
2159 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص بصري: جوانب وزوايا حادة متعامدة وحواف سليمة وأسطح مستوية خالية من الانفصال والتنميل والتقوس والتشقق ولون متجانس، مع تسليط الضوء من بعد متر وانتظام توزيع الحبات في التيرازو |  | W | ص 181 |  |  | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه¦1
2160 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص التربيع بزاوية حديدية: أقصى فراغ بين ضلع البلاطة والزاوية مقسوماً على طول الضلع | ≤ 0.5% | W | ص 181 |  |  | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه¦2
2161 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص استقامة الحواف بمسطرة معدنية | تقعر أو تحدب ≤ ±0.3% من طول الحافة | W | ص 181 |  |  | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه¦3
2162 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص طول الحواف بقياس دقيق وحساب الفرق كنسبة من الطول الاسمي |  | W | ص 181 |  |  | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه¦4
2163 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص صلابة وجه المزايكو أو الأسمنتي بحكه بجسم معدني، والخدش بسهولة يدل على ضعف مونة الوجه أو زيادة البودرة أو سوء المعالجة |  | W | ص 181 |  |  | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه¦5
2164 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | مطابقة مقاس البلاط الأسمنتي ولون الركام ونوعه للتعاقد |  | W | ص 183 |  |  | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه¦6
2165 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | تجانس لون السطح وتوزيع الحصوة حسب الشكل التصميمي |  | W | ص 183 |  |  | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه¦7
2166 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | نعومة السطح وخلوه من زوائد التشطيب |  | W | ص 183 |  |  | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه¦8
2167 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه | قبل التنفيذ | فحص الاستواء وعدم التقوس بوضع بلاطتين وجهاً لوجه والبحث عن فراغات |  | W | ص 183 |  |  | الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه¦9
2168 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | إعداد مخططات تفصيلية لسيراميك الجدران والتشكيلات والكنارات والأحزمة بعد رفع المقاسات من الطبيعة مع توافق لحام الجدران والأرضيات |  | R | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦1
2169 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | اعتماد عينات السيراميك والمصنع المورد ومطابقة المورد للمعتمد |  | R | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦2
2170 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | فرز درجات اللون والمقاس وتركيب درجة واحدة بالفراغ الواحد واستبعاد الشاذ |  | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦3
2171 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | الانتهاء من تأسيس الكهرباء والصحي واختبارها وتسليمها قبل العمل |  | H | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦4
2172 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | فحص بصري بوضع بلاطتين وجهاً لوجه لملاحظة التقوس وفروق المقاسات واستبعاد المقوس |  | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦5
2173 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | رمل المونة بنفس مواصفات رمل مونة المباني ونظيف | صفر إلى 3 مم | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦6
2174 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | خط اللحام الأفقي مع حلق الباب العلوي إن أمكن |  | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦7
2175 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | التقسيط من محور الجدار بغلاقة متساوية في الطرفين | أكبر من نصف بلاطة | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦8
2176 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | وضع منسوب في الفراغ والعمل به وبالتشكيلات على أساسه |  | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦9
2177 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ارتفاع السيراميك أعلى من السقف المستعار |  | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦10
2178 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | استمرار العراميس عند التقاء الحوائط في الأركان (لحام بيسلم لحام) |  | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦11
2179 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | تركيب بلاطة سليمة عند اتصال الجدار بالسقف الخرساني |  | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦12
2180 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | غمر البلاط قبل التركيب بمدة تسمح بجفاف الماء الحر وليس مباشرة |  | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦13
2181 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | سمك سيراميك الجدران | ≥ 6 مم ما لم يذكر خلافه | W | ص 184 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦14
2182 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء | أثناء التنفيذ | طرطشة الحوائط بلباني الأسمنت والركام | 450 كجم أسمنت/م3 رمل | W | ص 184 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء¦1
2183 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء | أثناء التنفيذ | ترك الطرطشة حتى الجفاف ومعالجتها بالرش الغزير | يومان على الأقل | W | ص 184 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء¦2
2184 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء | أثناء التنفيذ | بطانة مع تموجات | عمق 5 مم وسمك اللياسة ≥ 2 سم | W | ص 184 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء¦3
2185 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء | أثناء التنفيذ | اللصق بغراء جيد معتمد |  | R | ص 184 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بالغراء¦4
2186 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | طرطشة الحوائط | 450 كجم أسمنت/م3 رمل | W | ص 185 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت¦1
2187 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | ترك الطرطشة للجفاف مع الرش | أسبوع على الأقل | W | ص 185 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت¦2
2188 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | لصق القيشاني بمونة أسمنت بورتلاندي | 300 كجم أسمنت/م3 رمل | W | ص 185 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت¦3
2189 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | تنظيف السطح وتفريغ اللحامات من عوالق المونة وترك لليوم التالي |  | W | ص 185 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت¦4
2190 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | سقية اللحامات بلباني الأسمنت الأبيض أو الملون (Color Pigment) | بعد 24 ساعة على الأقل | W | ص 185 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت¦5
2191 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت | أثناء التنفيذ | تنظيف الأسطح بمسحوق الحجر أو بودرة الرخام |  | W | ص 185 |  |  | تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت¦6
2192 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ضغط البلاط في المونة الحديثة مع الطرق لتفريغ الفراغات |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦15
2193 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ضبط اتساع اللحامات بمباعدات (spacers) |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦16
2194 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل الحركة في المساحات الكبيرة وعند الأسطح المعيقة والزوايا الداخلية الرأسية وتغير اتجاه التبليط | كل 4.5 م (السعودي 09300) | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦17
2195 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | تغطية ظهر البلاطة بالمونة | ≥ 80% و100% في المناطق المعرضة الدائمة للماء | H | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦18
2196 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | تنظيف الأسطح وغسلها بإسفنج وماء عبر الوصلات ثم التلميع بقماش جاف |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦19
2197 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | إحكام فتحات الكهرباء والصحي المخترقة بمادة مانعة للتسرب |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦20
2198 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | غلق الأماكن وحماية البلاط والمعالجة بالترطيب | 3 أيام | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦21
2199 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | مراجعة منسوب الأستلو من الأرضية إن وجد |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦22
2200 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | استلام رأسية الحوائط بالقدة وميزان المياه والتربيع والتعامد بالزاوية عند الأركان |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦23
2201 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | قياس فتحات الأبواب والشبابيك أسفل وأعلى ووسط بقراءة واحدة لكل فتحة ومكان تركيب الحلق بالنسبة لسمك الجدار |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦24
2202 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | شطف سوك البلاط عند التقاطعات والزوايا ودوران السيراميك |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦25
2203 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | إعمال السقية بعمق سمك البلاطة وكي اللحامات |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦26
2204 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | تخديم البلاط مع المعابر ووجه الأبواب والشبابيك والتقطيع حول علب الكهرباء والمواسير |  | W | ص 185 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦27
2205 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | ترك أول بلاطة من أسفل الجدار وتركيبها بعد الأرضيات أو آخر بلاطة (CERAMIC COVE BASE TILE) حسب المشروع |  | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦28
2206 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | تقفيل أعلى قواطيع الحمامات بالسيراميك بمسافة سمك الجدار |  | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦29
2207 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | بعد التنفيذ | عدم وجود تسنين والطرق لكشف الصوت الأجوف خاصة بالأركان وإزالة البلاطات المطبلة | لا صوت أجوف | H | ص 186 |  |  | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ¦30
2208 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | إعداد مخطط تفصيلي لتوزيع البلاطات واللحامات حول محاور الفراغ متماشياً مع سيراميك الجدران | غلايق ≥ نصف بلاطة | R | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦1
2209 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | تنفيذ أوتار أسمنتية على العزل لتخليق ميول سيراميك الحمامات |  | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦2
2210 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | قبل التنفيذ | سيراميك أرضيات الحمامات مقاوم للانزلاق (slip-resistant) |  | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦3
2211 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | التركيب بالمونة: فرشة ركامية من أسمنت ورمل وحرش متدرج بسطح مستوٍ أو بميول ثم التركيب والدرع بالقدة وتنظيف لباني الأسمنت | سمك 5 سم متوسط و350 كجم أسمنت/م3 ركام | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦4
2212 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ترك التركيب لليوم التالي والرش بالماء | ≥ 3 أيام | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦5
2213 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | سقي العراميس بلباني ملون ثم التنظيف بمسحوق الحجر أو الرخام الناعم |  | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦6
2214 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | التركيب بالمواد اللاصقة: تنظيف ورش الأرضية وفرشة ركامية على منسوب التركيب وتركها للجفاف مع الرش | 5 سم بنسبة 350 كجم/م3 وأسبوع للجفاف | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦7
2215 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | فرش الطبقة اللاصقة المعتمدة بعد الجفاف ثم التركيب | غالباً 2 مم | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦8
2216 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | استواء السوك وعدم التسنين وتعامد الأحرف |  | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦9
2217 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | ضبط فتحات الصفايات وطبات التسليك والصفاية أو الكرسي البلدي أوطى نقطة |  | W | ص 186 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦10
2218 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | توحيد سمك اللحامات وترويبها وكيها وإعمال السقية بعمق سمك البلاطة |  | W | ص 187 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦11
2219 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | منع الغلايق الأقل من نصف بلاطة أو المشطورة | ≥ نصف بلاطة | W | ص 187 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦12
2220 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | وصول البيبة (الجاليتراب) لمنسوب السيراميك بدون مونة بينهما واستخدام قطعة ماسورة (زور) عند الحاجة |  | H | ص 187 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦13
2221 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | تخديم البلاط مع معابر الأبواب أو عتب رخام عند الحلوق |  | W | ص 187 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦14
2222 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | أثناء التنفيذ | استقامة الوزرة بالقدة وتعامد العراميس مع عرموس الأرضية في التنفيذ العدل وشد خيط على الزوايا في التنفيذ بزاوية 45 درجة |  | W | ص 187 |  |  | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ¦15
2223 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | إعداد مخطط يوضح سمك اللحامات وتقسيم الفراغ بغلايق متماثلة واعتماده مع رفع المقاسات من الطبيعة وتوريد بعدد صحيح | غالباً Zero Joint للجرانيت وغلايق أكبر من نصف بلاطة | R | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦1
2224 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | مطابقة الرخام للعينة المعتمدة والتركيب للمخططات المعتمدة |  | R | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦2
2225 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | التوريد من مورد ومحجر ثابت وبدرجة متجانسة |  | W | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦3
2226 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | منع تقطيع المقاسات الشائعة بالموقع |  | W | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦4
2227 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | فرز الرخام أو الجرانيت بتوحيد اللون والعروق والفصوص واستبعاد الشاذ أو ذي البقع |  | W | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦5
2228 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | قبل التنفيذ | سمك جرانيت الأرضيات | 2 سم ما لم يحدد العقد خلافه | W | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦6
2229 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | استواء سطح الرخام أفقياً بقدة وميزان مياه |  | W | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦7
2230 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | الغلايق متساوية من الجانبين | أكبر من نصف البلاطة | W | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦8
2231 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | فواصل الحركة (Movement Joint) للمساحات الكبيرة | للمساحات أكبر من 10×10 م غالباً كل 6 م | W | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦9
2232 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | استقامة الوزرات بالخيط وتوحيد بروزها على البياض وزوايا قائمة وتقابل ذيل زاوية 45 درجة عند الأركان |  | W | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦10
2233 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | ضبط منسوب التشطيب عن طريق الشرب |  | W | ص 187 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦11
2234 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | مراجعة مقاسات شريط الكنار وتوحيد البعد بين الوزرات والكنار وتقابله ذيل زاوية واستقامته خط واحد |  | W | ص 187 إلى 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦12
2235 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | اللحامات حسب المتفق | لا تزيد عن 2 مم أو Zero Joint | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦13
2236 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | منع تركيب رخام مكسور أو مشروخ أو ملحوم أو معيب |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦14
2237 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | تنظيف اللحامات وملؤها (الزملكة) بلباني الأسمنت الأبيض مع مسحوق الرخام واللون المطلوب |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦15
2238 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | ضبط شطف الوزرات وعدم وجود تسنين ونظافة الزملكة وتوحيد لمعة الرخام |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦16
2239 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | قطع الرخام عند فواصل التمدد وتركيب فاصل تمدد بالفراغ |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦17
2240 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | تطابق لحامات الوزرة (SKIRTING) مع الأرضية |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦18
2241 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | أثناء التنفيذ | تغطية المساحات المنتهية بالورق المقوى حتى الاستلام |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الأرضيات¦19
2242 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | قبل التنفيذ | مطابقة الرخام للعينة المعتمدة |  | R | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦1
2243 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | قبل التنفيذ | سمك النائمة والقائمة والوزرة للجرانيت (Stair Treads and Risers) | النائمة 3 سم، القائمة والوزرة 2 سم ما لم يذكر خلافه | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦2
2244 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | قبل التنفيذ | عرض النائمة الكلي = صافي النائمة + سمك القائم | غالباً 33 سم | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦3
2245 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | قبل التنفيذ | منع تقطيع المقاسات الشائعة بالموقع والجرانيت متجانس خالٍ من العروق والشروخ ومن مورد واحد |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦4
2246 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | مطابقة التركيب للمخططات وتوحيد ارتفاع القوائم |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦5
2247 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | فواصل بين بلاطات البسطات بسمك أو بدون (zero joint) |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦6
2248 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | سد لحامات الجرانيت بالكولة وليس بالأسمنت الأبيض |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦7
2249 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | توحيد عروض القلبات والبسط وأفقية النوائم باتجاه عرض القلبة وزوايا قائمة للتلابيس والوزرات |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦8
2250 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | توحيد رفرفة النوائم على بياض جانب القلبات من الأطراف الحرة |  | W | ص 188 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦9
2251 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | استقامة أنف النوائم وطرفها وأنف التلابيس خط واحد وضبط شطف الوزرات والتلابيس ولف طرف النوائم |  | W | ص 188 إلى 189 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦10
2252 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | تحميل القائم على النائمة وليس على مونة أسمنتية | ركوب القائم على النائمة بمقدار سمك القائم (2 سم تقريبا) | W | ص 189 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦11
2253 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | تنظيف اللحامات والزملة بنفس اللون وعدم تركيب مكسور أو مشروخ أو ملحوم أو نوائم قصيرة |  | W | ص 189 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦12
2254 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | سوك أنوف الدرج ملفوفة أو ظهر حية بتفاريز أو بدونها حسب الطلب |  | W | ص 189 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦13
2255 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | عمل فرملة بنائمة كل درجة (تخشينة) أو شريط لصق non-slip nosing |  | W | ص 189 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦14
2256 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | تركيب وزرات جانبية (SKIRTING) على الجدار مائلة أو مدرجة حسب المخططات |  | W | ص 189 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦15
2257 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | تركيب قطعة جرانيت لحبس المياه على الطرف الحر للسلم أسفل الدرابزين |  | W | ص 189 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦16
2258 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | أثناء التنفيذ | حماية الدرج بلباني الجبس بعد عوارض خشبية على الأنوف حتى التسليم | عرض العوارض حوالي 10 سم بطول الدرجة | W | ص 189 |  |  | استلام رخام وجرانيت الدرج¦17
2259 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | قبل التنفيذ | استلام المواد ومطابقتها للمعتمد وتوريدها في تغليف محكم باسم الصانع وبلد المنشأ |  | R | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦1
2260 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | قبل التنفيذ | التركيب فوق Screed مسلح بشبكة حديد ملحوم أو على بلاط موزايكو حسب الوصف مع تسوية دقيقة | سمك 6 سم وشبكة 200 مم بالاتجاهين وفرق ارتفاع ≤ 5 مم بين أي نقطتين | W | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦2
2261 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | قبل التنفيذ | إمرار كل المسارات الكهربائية واعتمادها من المهندس المشرف قبل صب الأرضية |  | H | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦3
2262 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | قبل التنفيذ | تنظيف السطح بتيار هوائي بعد المعالجة بالماء |  | W | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦4
2263 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | طبقة اللصق حسب تعليمات الشركة الصانعة |  | W | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦5
2264 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | الفرش بفنيين متخصصين ومعالجة اللحامات بالكي الكهربائي أو حسب تعليمات المنتج |  | W | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦6
2265 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | دق البلاطات بعد اللصق مباشرة لتفريغ الهواء وتماسك ظهر البلاطة بكامله |  | W | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦7
2266 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | أحرف البلاطات متلاصقة تماماً دون ظهور لحامات |  | W | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦8
2267 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | تنظيف السطح ثم التلميع بالمواد الخاصة |  | W | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦9
2268 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | أثناء التنفيذ | ملء الفراغات بين بلاطات الفينيل الأنتيستاتيك بخيط سميك من نفس المادة ولحامها لسطح متجانس |  | W | ص 189 |  |  | استلام أرضيات الفينيل¦10
2269 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | مستندات | تقديم رسومات تفصيلية لطريقة التركيب ومواد التثبيت للاعتماد |  | R | ص 207 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦1
2270 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | مستندات | تقديم عينات من كل نوع وإكسسوارات التثبيت للاعتماد قبل التوريد | 3 عينات من كل نوع | R | ص 207 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦2
2271 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | مستندات | تقديم شهادة خبرة للشركة والعمال المتخصصين للاعتماد قبل التركيب |  | R | ص 207 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦3
2272 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | مستندات | تقديم الحسابات الإنشائية والضمان الخاص بصلاحية التصميم الإنشائي لوسائل التثبيت |  | R | ص 207 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦4
2273 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | توريد البلاطات والإكسسوارات كما هو معتمد |  | W | ص 207 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦5
2274 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | الرخام نخب أول خالٍ من التنقير والشروخ والخدوش والتسويس بالمقاسات والأسماك والألوان المطلوبة |  | W | ص 207 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦6
2275 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | انتقاء الرخام من ألواح كبيرة خالية من التشققات ونقاط الضعف تتضح فيها العلامات المميزة وتنسجم |  | W | ص 207 إلى 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦7
2276 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | الانتهاء من تأسيس مواسير الكهرباء والصرف وتسليمها قبل الجرانيت |  | H | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦8
2277 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | استلام الوزنات والبؤج والرأسية وصحة الزاوية القائمة بالواجهات |  | H | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦9
2278 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | دهان الواجهة كاملة بدهان طارد للحشرات معتمد |  | R | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦10
2279 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | قبل التنفيذ | الحوائط المركب عليها الرخام من طوب أو بلوك مصمت لتثبيت الزوايا جيداً |  | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦11
2280 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تثبيت كل بلاطة بخطافات صلب لا يصدأ مثبتة في الحوائط ومحاطة بخلطة أسمنتية (شكل ب-24) | كانتان من أسفل وكانتان من أعلى أو حسب المقاس والحسابات | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦12
2281 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | عرض الفراغ بين الرخام والجدار | ≥ 5 سم | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦13
2282 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | عدم اختلاف درجات الألوان أو العروق |  | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦14
2283 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تنفيذ النواصي عدلة أو ذيل زاوية 45 درجة أو كرتبونة |  | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦15
2284 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تخريم ثقوب البنز بالدريل في منتصف سمك اللوح من أعلى وأسفل ومنع الاكتفاء بالتخويش (شكل ب-32) |  | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦16
2285 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تثبيت البنز بمادة رابطة (غراء) |  | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦17
2286 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | استخدام مسامير فيشر حديد خاصة في البلوك المفرغ مع الربط الجيد بالمفتاح |  | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦18
2287 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | اتباع Shop drawing في مقاسات البلاطات والغلايق وأماكن وارتفاع الزوايا |  | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦19
2288 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | كل الزوايا والمسامير من الاستانلس ستيل أو المجلفن |  | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦20
2289 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تركيب الصف الأول على زاوية حديد مثبتة بالحائط لحمل باقي الواجهة | زاوية 5×5 سم | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦21
2290 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تعبئة خلف الرخام بمونة أسمنت ورمل للحماية من الكسر بالاصطدام | أول 1.5 م ارتفاع | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦22
2291 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تركيب عازل حراري بين الرخام والحوائط الخارجية عند النص مع حساب أماكن الزوايا لتخترق العازل |  | W | ص 208 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦23
2292 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تفادي تركيب الرخام على بلوك مفرغ ويستخدم معه فيشر خاص للبلوك المفرغ، وعند التركيب عليه يعمل شاسيه كامل من الحديد المجلفن بعوارض أفقية |  | W | ص 208 إلى 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦24
2293 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | اللحامات الأفقية والرأسية على استقامة واحدة بالأركان والتقابلات أو Zero Joint حسب المشروع |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦25
2294 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل حركة في المساحات الكبيرة وفاصل بالواجهة عند فاصل تمدد المبنى |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦26
2295 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | بعد التنفيذ | مراجعة المظهر العام واستبعاد الشاذ لوناً وعروقاً ومطابقة التشكيلات والكنارات والألوان المعتمدة |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية¦27
2296 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | قبل التنفيذ | عمل الوزنات والبؤج لمناسيب الواجهات |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦1
2297 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | قبل التنفيذ | الواجهات جافة تماماً مع طرطشة أسمنتية للحوائط |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦2
2298 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | قبل التنفيذ | تجويف ألواح الرخام أو عمل مشقبيات جانبية أو علوية بالسمك والعمق المطلوب للكانة المعتمدة |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦3
2299 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تثبيت الكانات المعدنية أو النحاسية بالحوائط بمونة الأسمنت والرمل حسب المسافات |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦4
2300 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | ضبط منسوب الحطة الأولى ووزنها بالميزان وشد الخيطان وتثبيت الألواح بالكانات وربطها بأربطة جبس |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦5
2301 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | سقي الفراغ بين الرخام والحائط بعد تصلب الجبس بلباني أسمنت ورمل على دفعات بعد تمام شك السقية السابقة | 1:2 ودفعات 15 إلى 20 سم، ويجوز إضافة 300 كجم جير مطفأ على 150 كجم أسمنت لكل 1 م3 رمل | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦6
2302 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | جواز ملء الفراغ الكبير جزئياً بكسر طوب رملي أو أحمر طفلي |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦7
2303 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تنفيذ الحطة التالية بنفس الأسلوب حتى تمام التكسية |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦8
2304 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تنفيذ الواجهات الداخلية والأسفال والوزرات (السكلو) بنفس الأسلوب والمون |  | W | ص 209 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦9
2305 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تكسية الواجهات الحجرية بمونة أسمنت ورمل مع الربط بالمباني بسلك مجلفن أو كانات نحاس أو صلب لا يصدأ | 300 كجم/م3 رمل | W | ص 209 إلى 210 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦10
2306 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | عمل مدماك حجر بارز وسط ارتفاع كسوة الجدران الداخلية لتقويتها | للكسوة بارتفاع 3.70 إلى 7.00 م | W | ص 210 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦11
2307 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل حركة رأسية وأفقية تملأ بحشو مرن عند التركيب في فرشة مونة | كل 5 م بحد أقصى، تبعد 1.50 إلى 3.00 م عن أي زاوية، عرض ≥ 10 مم لكل 5 م (السعودي 09450 فقرة 30305) | W | ص 210 |  |  | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية¦12
2308 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | استلام قواطيع المباني الحاملة للقرميد والمسافات بينها |  | H | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦1
2309 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | دهان الشبكة الحديدية أسفل القرميد بمادة مانعة للصدأ ودهان العلفة الخشبية بالدهانات المطلوبة |  | W | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦2
2310 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | مراجعة تقسيط الأسياخ ونوعية سلك الشبك الممدد وقطاع العلفات الخشبية وخلوها من العقد الخبيثة |  | W | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦3
2311 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | تسليخ الشبك بالمونة الأسمنتية جيداً |  | W | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦4
2312 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | عمل الأوتار على الشبكة الحديدية لضمان استواء سطح القرميد |  | W | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦5
2313 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | قبل التنفيذ | مطابقة القرميد للعينة |  | R | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦6
2314 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | أثناء التنفيذ | تثبيت القرميد بالمونة ومع بعضه |  | W | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦7
2315 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | أثناء التنفيذ | ضبط المسافة بين القرميد وطيلسانة الدروة حسب الرسومات |  | W | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦8
2316 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | أثناء التنفيذ | استلام كل صف بالقدة طولياً وعرضياً واستقامة الأحرف خاصة آخر صف غلايق أسفل الكشفة |  | W | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦9
2317 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | أثناء التنفيذ | توحيد رفرفة القرميد على الواجهة وعروض الجمالونات وضبط التقطيب وتركيب الكف واستقامة رأس الجمالون |  | W | ص 215 |  |  | استلام أعمال القرميد¦10
2318 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حلوق الأبواب والعتبات | أثناء التنفيذ | عتبة جرانيت 20 مم للأبواب الخارجية أعلى من الأرضية الخارجية 15 مم ومن الداخلية 10 مم مع weather stripping وميول للخارج | 15 مم / 10 مم | W | ص 381 |  |  | حلوق الأبواب والعتبات¦1
2319 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | أثناء التنفيذ | تثبيت القواطيع بالحائط بأقواس stainless steel (wall bracket) وبالـ pilaster بأقواس stainless (pilaster bracket) |  | W | ص 383 |  |  | قواطيع الفينوليك للحمامات¦1
2320 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | بعد التنفيذ | ارتفاع القاطع عن الأرض | 150 مم | W | ص 383 |  |  | قواطيع الفينوليك للحمامات¦2
2321 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | بعد التنفيذ | عمل الأقفال والـ indicator bolt والمفصلات والـ rubber stop |  | W | ص 383 |  |  | قواطيع الفينوليك للحمامات¦3
2322 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | بعد التنفيذ | مطابقة مقاسات كابينة ذوي الإعاقة ووجود اللافتة | باب 850 مم مع لافتة ذوي الإعاقة | W | ص 383 |  |  | قواطيع الفينوليك للحمامات¦4
2323 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | مستندات | اعتماد نوع المشابك (stainless) وعددها لكل لوح |  | R | ص 384 |  |  | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا¦1
2324 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | حز حافة اللوح بالعمق والمكان الصحيح لاستقبال الكانة أو الـ pin |  | W | ص 384 |  |  | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا¦2
2325 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | عدم الاعتماد على المونة وحدها في الواجهات والأسقف |  | H | ص 384 |  |  | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا¦3
2326 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | وجود ركائز (brackets) تحمل الوزن من أسفل وزوايا بمسامير قابلة للضبط |  | W | ص 384 |  |  | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا¦4
2327 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات | أثناء التنفيذ | تثبيت الجرانيت بالأسقف بلوح معلق بمسمار ملولب أو خابور مصبوب في تجويف، أو من الأمام بمسمار ملولب ووردة وقطعة معدنية خافية | عرض اللوح المعدني ≥ 50 مم وسمك الحجر خلف الخطاف ≥ س | H | ص 385 |  |  | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات¦1
2328 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | المسامير stainless بعمق ≥ 2 بوصة في الخرسانة | ≥ 2 بوصة | H | ص 390 |  |  | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا¦1
2329 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | استخدام shim بدل المونة لضبط الاستقامة | 1/4 بوصة | W | ص 390 |  |  | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا¦2
2330 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | التحقق بالموقع من الفراغ خلف الحجر | 2 1/2 بوصة | W | ص 390 |  |  | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا¦3
2331 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | قبل التنفيذ | نظافة الأرضية قبل فرد الرمل وصب خرسانة ناعمة على مسارات مواسير الكهرباء |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦1
2332 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | قبل التنفيذ | نظافة الرمل ورشه ودكه قبل البلاط |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦2
2333 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | قبل التنفيذ | عمل Screed أسفل السيراميك والبورسلان عند استخدام الغراء والتسوية على وترين |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦3
2334 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | قبل التنفيذ | فرز البلاط في صندوق فرز واستبعاد الشاذ |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦4
2335 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | أثناء التنفيذ | مونة مفلفلة ثم لباني كريمي | 1:2 بسمك 2 مم | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦5
2336 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | أثناء التنفيذ | تركيب صلايب للحفاظ على سمك اللحامات |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦6
2337 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | أثناء التنفيذ | فواصل حركة في المساحات الكبيرة | أكبر من 100 م2 | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦7
2338 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | أفقية البلاط بقدة وميزان واستقامة الوزرة |  | H | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦8
2339 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | الطرق بعصا خشبية لكشف الفراغات | لا صوت أجوف | H | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦9
2340 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | استمرارية خطوط اللحام بين الأرضيات والحوائط |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦10
2341 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | الغلق في البلاط متساو من الجانبين المتقابلين | أكبر من نصف بلاطة | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦11
2342 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | السلالم: تلامس أنوف الدرج مع القدة واستقامة الدرج |  | W | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦12
2343 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | بعد التنفيذ | السلالم: منسوب بداية ونهاية السلم من الشيرب وأفقية الربط بين القلبتين |  | H | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦13
2344 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | صب خرسانة ناعمة وتسويتها مع إمكان إضافة ألياف | ركام 12 مم | W | ملحق مصور ص 38 |  |  | الخرسانة المطبوعة¦1
2345 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | رش المصلب واللون بعد اختفاء الماء الحر ثم طبقة الفصل |  | W | ملحق مصور ص 38 |  |  | الخرسانة المطبوعة¦2
2346 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | رش بودرة الفصل على وجه فرم الطبع |  | W | ملحق مصور ص 38 |  |  | الخرسانة المطبوعة¦3
2347 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | أثناء التنفيذ | اختبار جاهزية السطح قبل الطبع | أثر 3.5 إلى 6 مم | H | ملحق مصور ص 38 |  |  | الخرسانة المطبوعة¦4
2348 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | بعد التنفيذ | مراجعة الفواصل ومعالجة الحواف المكسورة وإعادة دهان الترقيع |  | W | ملحق مصور ص 38 |  |  | الخرسانة المطبوعة¦5
2349 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | بعد التنفيذ | التنظيف بالهواء ثم بالماء المضغوط ورش طبقة اللميع والحماية |  | W | ملحق مصور ص 38 |  |  | الخرسانة المطبوعة¦6
2350 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تكسيات الجرانيت للواجهات | أثناء التنفيذ | اللصق بالمونة: تجويف خلف البلاطة وسلك نحاس أو مجلفن بالغراء ثم السقية على مراحل |  | W | ملحق مصور ص 46 |  |  | تكسيات الجرانيت للواجهات¦1
2351 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تكسيات الجرانيت للواجهات | أثناء التنفيذ | الطريقة الميكانيكية: تجويفان من كل طرف وتركيب Anchor pin بالجدار |  | H | ملحق مصور ص 46 |  |  | تكسيات الجرانيت للواجهات¦2
2352 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قبل التنفيذ | عمل الاختبارات الدورية للبلاط الأسمنتي (البري ومقاومة الانحناء وامتصاص الماء) ومراجعة النتائج مع جدول البري | الفقد بالبري للعادي 1.0 مم للبلاطة و0.8 مم متوسط، الانحناء ≥ 75 كجم/سم2 | R | ص 180 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦36
2353 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | أثناء التنفيذ | التحقق من سمك سيراميك الأرضيات ومقاومته للانزلاق خاصة بالأماكن المعرضة للمياه، وسمك الجرانيت والرخام وخلوه من العروق والتشققات | سيراميك ≥ 8 مم non-slip، رخام وجرانيت ≥ 2 سم | W | ص 183 |  |  | استلام تبليطات الأرضيات¦37
2354 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | أثناء التنفيذ | المسافات الجانبية بين الأبواب والقواطيع متساوية (EQ) وأبعاد الكبائن حسب المسقط |  | W | ص 383 |  |  | قواطيع الفينوليك للحمامات¦5
2355 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | أثناء التنفيذ | عند الأركان يربط اللوحان المتقابلان بكانة واحدة على شكل U داخل حز في حافتي اللوحين |  | W | ص 384 |  |  | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا¦5
2356 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات | قبل التنفيذ | يمكن استبدال مسمار التثبيت القابل للتمدد بخابور أو مجرى (كابولي) مصبوب داخل تجويف البلاطة أثناء الصب، ويلزم التخطيط له قبل صب السقف |  | R | ص 385 |  |  | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات¦2
2357 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | أثناء التنفيذ | للجرانيت والبورسلان وضع لباني أسمنت مع Latex مباشرة على ظهر البلاطة |  | W | ملحق مصور ص 36 |  |  | تركيب واستلام البلاط¦14
2358 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | إعداد مخطط تنفيذي منسق يوضح الإضاءة وفتحات التكييف وأجهزة الإنذار ورشاشات الحريق بتماثل حول محاور الفراغ واعتماده |  | R | ص 190 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦1
2359 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | تحديد الارتفاع الصافي المطلوب من القطاعات المعمارية |  | W | ص 190 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦2
2360 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | عدم التركيب قبل انتهاء الأعمال الميكانيكية: مجاري التكييف واختبارها وعزلها ونوازل DIFFUSER والماكينات ومحابس شبكة الحريق ودهانها والاختبار والتسليم للمهندس المشرف |  | H | ص 190 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦3
2361 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | عدم التركيب قبل انتهاء الكهرباء: حوامل الكابلات وتمديد الكابلات ونوازل الإضاءة بمواسير معدنية مرنة |  | H | ص 190 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦4
2362 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | انتهاء واختبار مواسير الحريق والتغذية وصرف التكييف المركزي وكل الأعمال الكهربائية أعلى السقف |  | H | ص 190 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦5
2363 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | تحديد نوعيات الأسقف وأماكنها (بلاطات، شرائح معدنية، جبس، لياسة على شبك ممدد) |  | W | ص 190 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦6
2364 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | فرش البلاطات والإضاءة بانتظام وتماثل | المسافة الطرفية بين وحدة الإضاءة والجدار = نصف المسافة بين وحدتين | W | ص 190 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦7
2365 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | التحقق من جودة عزل الحمامات والمطابخ وتسليك الصرف والتغذية قبل السقف المستعار |  | H | ص 190 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦8
2366 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | مراجعة السقف مع الكمرات الساقطة ومجاري الهواء لتحديد الارتفاع الصافي |  | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦9
2367 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | قبل التنفيذ | رفع مناسيب الخدمات المعلقة والتأكد من عدم انخفاضها عن منسوب السقف ووجود مسافة كافية لوحدات الإضاءة |  | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦10
2368 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | مطابقة المواد للعينات المعتمدة (بلاطات، علاقات، مسامير) |  | R | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦11
2369 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | عدم تركيب البلاط إلا بعد إغلاق المبنى عن عوامل الطقس | رطوبة نسبية ≤ 70% | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦12
2370 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تنفيذ جوانب رأسية من الجبس (GYPSUM SIDING) عند فراغ السلالم بسمك السقف وبجوار حوائط الساتر الزجاجي |  | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦13
2371 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | عمل شبكة قطاعات حديدية (T أو U) أعلى منسوب السقف للتعليق منها عند تعذر التعليق المباشر ومنع التعليق في مجاري التكييف |  | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦14
2372 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | ضبط المسافة بين العلاقات (Hanger) | ≤ 1.2 م عند الركائز و≤ 15 سم من الأطراف (شكل ب-10) | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦15
2373 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | إبعاد أقسام التثبيت والتعليق عن تمديدات الخدمات لمنع انتقال الاهتزازات والصوت | ≥ 50 مم | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦16
2374 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تثبيت الكورنيرة (TRIM EDGE) على محيط الفراغ على المنسوب المطلوب حسب كتالوج المصنع (شكل ب-13) |  | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦17
2375 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تدقيق واستلام أدوات التعليق وتقسيطها قبل تركيب البلاطات |  | H | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦18
2376 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تحميل بلاطات أرمسترونج على قطاعات زوايا مجلفن أو ألمنيوم | بلاطات 60×60 سم | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦19
2377 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | فصل نظام التعليق عند فواصل التمدد مع تغطية الفاصل كما هو معتمد |  | W | ص 191 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦20
2378 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | عمل فتحات صيانة بأسقف الألواح الجبسية والشرائح المعدنية لماكينات VAV ومحابس منطقة الحريق ZCV والسخانات ومحابس التغذية (شكل ب-12) |  | W | ص 192 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦21
2379 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | شد خيطان على منسوب ثابت وبعد ثابت من السقف وقياس المسافة في المنتصف والأطراف | لا ترخيم | H | ص 192 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦22
2380 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تماثل توزيع البلاطات والإنارة وفتحات التكييف والرشاشات حول المحاور |  | W | ص 192 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦23
2381 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | قبل التنفيذ | عدم التركيب قبل استكمال واختبار كل النظم الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة |  | H | ص 192 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦1
2382 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | تثبيت الحمالات الرئيسية بالمنسوب المحدد مع ضبط الاستواء والحمالات العرضية متعامدة عليها مع مراعاة أماكن وحدات الإضاءة |  | W | ص 192 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦2
2383 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | تعليق وحدات الإضاءة تعليقاً مستقلاً بالسقف وعدم تحميلها على نظام السقف |  | W | ص 192 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦3
2384 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | تنفيذ شبكة التعليق من أسياخ مثبتة بأسياخ التعليق باللحام بالقوس الكهربائي أو بسلك الرباط وتثبيت النهايات في الحوائط والكمرات مع سيخ أسفل ركوب لوحي الشبك | قطر 8 أو 10 مم بمسافات 40×40 أو 50×50 أو 34×60 سم | W | ص 192 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦4
2385 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | بديل بعض المشاريع: شبكة أفقية بالاتجاهين معلقة بأسياخ تعليق | قطر 10 مم بمربعات ≤ 50×50 سم وأسياخ تعليق 5 مم كل 50 سم | W | ص 192 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦5
2386 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | تثبيت الشبكة الأفقية بجنشات (خطافات) وربطها جيداً | قطر 8 مم | W | ص 192 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦6
2387 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | الشبك المعدني الممدد حسب المواصفات | سعة 1/2 بوصة ووزن 1.25 كجم/م2 | W | ص 192 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦7
2388 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | أول طبقة لياسة بمونة غنية والأخيرة أقل | 500 كجم/م3 للأولى و300 كجم/م3 للأخيرة | W | ص 192 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦8
2389 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | إدخال أطراف السلك الممدد داخل الجدران بفتح مجرى | عمق ≥ 2 سم | W | ص 192 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦9
2390 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | مراجعة عدد وقطر أسياخ التعليق في المتر واستواء الزوايا وتعامدها وارتفاع منسوب الأسياخ مع سمك البياض وأماكن التوصيلات الكهربائية |  | W | ص 193 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦10
2391 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | عدم ترك بواقي سلك رباط متدلية خارج البياض وشد الشبك بدون ترخيم |  | W | ص 193 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦11
2392 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | ركوب الشبك عند التقاء الوصلات | 15 إلى 20 سم | W | ص 193 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦12
2393 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أثناء التنفيذ | فصل السقف على جانبي فاصل التمدد أو الفاصل الإنشائي |  | W | ص 193 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦13
2394 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | بعد التنفيذ | شد خيطان وقياس المسافة بالمنتصف والأطراف | بدون ترخيم | H | ص 193 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦14
2395 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | بعد التنفيذ | تماثل الإنارة والتكييف والرشاشات حول المحاور |  | W | ص 193 |  |  | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)¦15
2396 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling | أثناء التنفيذ | تثبيت Edge profile ميكانيكيا على الحائط فوق التشطيب (بلاستر/سيراميك/موزاييك) |  | W | ص 375 |  |  | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling¦1
2397 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | أثناء التنفيذ | لصق Separator polyethylene sheet على لياسة الحائط لفصل السقف عن الحائط |  | W | ص 376 |  |  | سقف ألواح جبس¦1
2398 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | أثناء التنفيذ | استخدام Furring channel bracket FB1 وWire connecting clips WCC2 للربط |  | W | ص 376 |  |  | سقف ألواح جبس¦2
2399 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | مستندات | اعتماد عينة الكرانيش الجبس قبل التركيب | حسب العينة المعتمدة | R | ص 376 |  |  | سقف ألواح جبس¦3
2400 | CEIL | أسقف مستعارة | باب كشف سقف الجبس | أثناء التنفيذ | باب الكشف بمفصلة مستمرة وقفل قياسي بمفك |  | W | ص 377 |  |  | باب كشف سقف الجبس¦1
2401 | CEIL | أسقف مستعارة | اتصال السقف المستعار بالحائط | أثناء التنفيذ | عند التقاء سقف الجبس ببلاطات الأكوستيك يستخدم L moulding قياسي من المصنع مع فرق منسوب 20 مم، وعند التقاء بلاطات الأكوستيك بالحائط يستخدم W moulding على خط تشطيب الحائط |  | W | ص 377 |  |  | اتصال السقف المستعار بالحائط¦1
2402 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تباعد المعلقات | ≤ 1200 مم | W | ص 376 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦24
2403 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أثناء التنفيذ | تباعد القطاع الرئيسي 1200 والثانوي 600 مم | 1200 / 600 مم | W | ص 376 |  |  | استلام الأسقف المستعارة¦25
2404 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | قبل التنفيذ | إعطاء منسوب السقف من الشيرب مع مراعاة سمك اللوح |  | H | ملحق مصور ص 47 |  |  | الأسقف المستعارة الجبسية¦1
2405 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | أثناء التنفيذ | تثبيت سلك التعليق بـ Anchor في البلاطة | 80 إلى 120 سم و 90 إلى 100 سم | W | ملحق مصور ص 47 |  |  | الأسقف المستعارة الجبسية¦2
2406 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | أثناء التنفيذ | تثبيت الحمالات بالكليبس رقم 2 | 90 إلى 100 سم | W | ملحق مصور ص 47 |  |  | الأسقف المستعارة الجبسية¦3
2407 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | أثناء التنفيذ | تثبيت الأوميجا في الحمال بالكليبس رقم 1 | 40 إلى 60 سم | W | ملحق مصور ص 47 |  |  | الأسقف المستعارة الجبسية¦4
2408 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | أثناء التنفيذ | تثبيت ألواح الجبس بمسامير Drywall عمودية على الأوميجا |  | W | ملحق مصور ص 47 |  |  | الأسقف المستعارة الجبسية¦5
2409 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | أثناء التنفيذ | المسافة بين آخر قطاع والحائط متغيرة (varies) وتستكمل بقص البلاطات الطرفية مع إطار wall angle 19×24 |  | W | ص 376 |  |  | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60¦1
2410 | CEIL | أسقف مستعارة | باب كشف سقف الجبس | أثناء التنفيذ | إطار باب الكشف يعلق على قطاعات السقف ومنظومة التعليق ويكسى الباب بنفس لوح الجبس/الأسمنت لاستمرار التشطيب |  | W | ص 377 |  |  | باب كشف سقف الجبس¦2
2411 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | قبل التنفيذ | عدم بدء تركيب الحلوق إلا بعد مرحلة البؤج والأوتار والطرطشة الأسمنتية |  | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦1
2412 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | قبل التنفيذ | تفريغ العقد السائبة والخبيثة في الخشب وسدها بقطع من نفس النوع مع اتجاه الألياف |  | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦2
2413 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | قبل التنفيذ | تجميع رأس الحلق بالقائم بتعشيقة النقر واللسان النافذي أو وصلة ديل يمامة مع مسامير عادية | لسانان للقطاعات أعرض من 100 مم، مسامير 8 إلى 10 سم (أشكال ب-26 وب-27) | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦3
2414 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | قبل التنفيذ | دهان الحلق بالسلاقون والجزء الملامس للحائط بالبيتومين |  | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦4
2415 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | الحلوق متساطحة مع البؤج ما لم تبين الرسومات خلافه |  | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦5
2416 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مراجعة مكان الضلفة داخل الحلق واتجاه الفتح |  | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦6
2417 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مراجعة أماكن وعدد الكانات | 3 كانات على الأقل للقائم | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦7
2418 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | تربيع الحلق وقياس عرضه أعلى وأسفل والزاوية القائمة بين القائم والعتب |  | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦8
2419 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | الكانات من خوص حديد مشقوق تثبت بمسامير البرمة (قلاووظ) | 3×25 مم بطول 150 مم | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦9
2420 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | زيادة طول قائم حلق الباب (ضفر) | ≥ 5 سم أو حسب الرسومات | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦10
2421 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | رأسية القائم بميزان الخيط من الداخل والخارج وواجهة الحلق في مستوى البؤج أو البياض |  | H | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦11
2422 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | قياس عرض الحلق أعلى ومنتصف وأسفل وقياس القطرين وتساويهما (الصلبية) |  | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦12
2423 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مسامير برمة غاطسة مغطاة الرؤوس ومنع المسامير العادية في التثبيت |  | W | ص 173 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦13
2424 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | تحبيش الكانات بمونة الأسمنت والرمل ومنع الجبس |  | W | ص 174 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦14
2425 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | تثبيت الحلق على شرب لمنسوب الرأس وعدم الاكتفاء بالعتب والجلسة |  | W | ص 174 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦15
2426 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | ضبط أفقية الرأس العلوي والسفلي للشبابيك بميزان المياه |  | W | ص 174 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦16
2427 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مراجعة عيوب التثبيت من كسر أو شرخ |  | W | ص 174 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦17
2428 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | إضافة كانة أو خابور بالرأس والجزء السفلي لحلوق الشبابيك الأعرض من 1.3 م | كانة لكل متر إضافي | W | ص 174 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦18
2429 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | التثبيت على الأعمدة الخرسانية أو تحت الكمرات بخوابير بلاستيك وبرمة | طول ≥ 150 مم وتغطيس الرأس 5 مم وتغطيته بكاويلة | W | ص 174 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦19
2430 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | مراجعة الخلوص بين ضلفة الباب والحلق | 3 مم (1/8 بوصة) أو 5 مم (3/16 بوصة) | W | ص 174 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦20
2431 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | أثناء التنفيذ | تثبيت البرور على خوابير هرمية ناقصة من الخشب الأبيض ودهان الأخشاب الملاصقة أو المدفونة وجهين بقطران الفحم الساخن |  | W | ص 174 |  |  | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك¦21
2432 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | معدل النمو بخط قطري بطول 7.5 سم وحساب متوسط الحلقات على 2.5 سم | ≥ 8 حلقات لكل 2.5 سم | R | ص 193 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى¦1
2433 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | خلو الألواح من اللحاء (السفاطة) |  | W | ص 193 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى¦2
2434 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | التشققات مع ترميمها | عرض ≤ 1.0 مم وعمق ≤ ربع سمك اللوح | W | ص 193 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى¦3
2435 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | عدم السماح بلب الخشب (الخشب الكاذب) |  | W | ص 193 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى¦4
2436 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | عدم السماح بالتسويس أو الجيوب الصمغية أو الفطريات (بقع خضراء) |  | W | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى¦5
2437 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | التقوس والالتواء | عرضي ≤ 1/10، طولي ≤ 1/1000، التواء ≤ 1/1000 | W | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى¦6
2438 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | ميل التجزيع | 1/10 إلى 1/15 للين (السويدي) و1/8 إلى 1/10 للصلب (الزان والماهوجني) | W | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى¦7
2439 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | معدل النمو | ≥ 6 حلقات لكل 2.5 سم | R | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية¦1
2440 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | اللحاء منسوباً للمقاسات الغشيمة مع إزالته بعد التشغيل | ≤ 1/10 | W | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية¦2
2441 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | السماح بلب الخشب بشرط أن يكون متماسكاً وجافاً |  | W | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية¦3
2442 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | التشققات مع الترميم | عرض ≤ 2.0 مم وعمق ≤ نصف سمك اللوح | W | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية¦4
2443 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | عدم التسويس مع السماح بجيوب صمغية نادرة في الصلب | شقوق طول 2 إلى 6 سم بعمق 1.5 مم | W | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية¦5
2444 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | الفطريات | ≤ 1/100 من مسطح الخشب | W | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية¦6
2445 | WOOD | نجارة معمارية | مسؤوليات استلام الخشب | أثناء التنفيذ | إجراء مراجعة مفاجئة على مراحل التصنيع بورش المقاول للجودة والخامات والخردوات المعتمدة وعند التوريد ومراجعة المقاسات |  | W | ص 195 |  |  | مسؤوليات استلام الخشب¦1
2446 | WOOD | نجارة معمارية | مسؤوليات استلام الخشب | أثناء التنفيذ | تشوين الأعمال الخشبية بأغطية مانعة للمياه تسمح بالتهوية على إطارات أو بلوكات | ارتفاع 15 سم عن الأرض | W | ص 195 |  |  | مسؤوليات استلام الخشب¦2
2447 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تساوي الخلوص حول الضلفة من كل الجهات |  | W | ص 195 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦1
2448 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تجميع الضلف بالحشوات أو السؤاسات أو السبرص بالنقر واللسان النافذي بالمسامير الخشبية والأسافين والغراء (أشكال ب-26 وب-27) |  | W | ص 195 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦2
2449 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | خلوص الضلفة عن تشطيب الأرضية | ≤ 1.0 سم | W | ص 195 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦3
2450 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | الخلوص بين الحلق والضلفة مع البويات الساترة | 0.8 مم رأسي و1.5 مم أفقي | W | ص 195 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦4
2451 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | غلق الضلفة بسهولة ونعومة |  | W | ص 195 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦5
2452 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | سؤاسات ورؤوس الضلف المتجاورة على خط أفقي واحد عند تماثل النموذج |  | W | ص 195 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦6
2453 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | عدم وجود سوسة في المفصلات واستكمال كراسي البرور وجودة تثبيت سدايب الزجاج |  | W | ص 195 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦7
2454 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | عدم وجود تنبيل (تقوس) بالضلف وتركيب الجوهرة في تقابلات الزوايا المنفرجة |  | W | ص 195 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦8
2455 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | معالجة الأبواب الخارجية المعرضة للجو بمواد طاردة للمياه (Water Repellent) |  | W | ص 195 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦9
2456 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تركيب مصد مطاط (كوتش) لكل باب |  | W | ص 196 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦10
2457 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تركيب صفيحة ألمنيوم أو استانلس أسفل كل ضلفة داخلاً وخارجاً في الأماكن كثيرة الرطوبة | ارتفاع 15 سم | W | ص 196 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦11
2458 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | تركيب البرور بعد انتهاء البياض والأركان بزاوية 45 درجة |  | W | ص 196 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦12
2459 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | مطابقة الخردوات (أوكر، مقابض، شناكل، مفصلات) للمعتمد وتركيبها بعد الدهانات |  | R | ص 196 |  |  | استلام ضلف الأبواب الخشبية¦13
2460 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | مراجعة النوع المطلوب بالرسومات وجداول الكميات (خشب سويدي، باركيه مسمار، باركيه لصق دوكيش) والمنسوب المعتمد للتشطيب (الشرب) |  | W | ص 197 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦1
2461 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | نظافة الفراغ من مخلفات البياض وساقط المونة والردش قبل التركيب |  | W | ص 197 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦2
2462 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | تحديد منسوب التشطيب وحساب سمك المراين لتحقيق السمك المطلوب أو أكبر |  | W | ص 197 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦3
2463 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | استلام خشب العلفة وقطاع المراين | لا يقل عن 36×48 مم، وللخشب البياض 38×50 مم، والمعتاد 50×50 مم | H | ص 197 إلى 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦4
2464 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | قبل التنفيذ | دهان المراين بعزل رطوبة بالبيتومين أو الجابون بدون حرامية | وجهان على الأقل | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦5
2465 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | تثبيت مراين محيط الغرفة (تحليقة) أقل من منسوب التشطيب بسمك ألواح التطبيق بكانات حديد مع التحبيش بمونة الأسمنت | كانات 4×30 مم طول 150 مم والمسافة بينها ≤ 1 م | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦6
2466 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | ضبط المسافات بين المراين والدكم والتثبيت بالمسامير | محاور المراين ≤ 50 سم، الدكم 70 إلى 100 سم، مسمار 100 مم | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦7
2467 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | رص المراين موازية لفتحة الباب |  | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦8
2468 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | ملء الفراغ السفلي بين المراين والأرضية بخوابير خشبية تحبش بالمونة الأسمنتية |  | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦9
2469 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | تثبيت العلفة بالأرضية الخرسانية بمثبتات puldog مع دهانها بالكيروسوت | كل 60 سم بالاتجاهين | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦10
2470 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | الردم حول العلفة بالرمل النظيف ومنع الردم بمخلفات البياض أو الجير | أقل من سمك المراين بما لا يزيد عن 1 سم | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦11
2471 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | خشب الفلصة للباركيه المسمار ألواح موحدة تثبت بالعلفة بمسامير شك | سمك ≥ 16 مم وعرض 100 مم (3/4×4 بوصة)، مسامير شك 70 مم، المسافة بين الألواح ≤ سمك اللوح (2 سم تقريبا) | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦12
2472 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | فحص خشب الباركيه: مقاسات الأصابع وعدم السوس والتفريز ذكر من جهة ونتاية من الأخرى |  | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦13
2473 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | تطبيق الموسكي بألواح ذكر وأنثى والذكر من جهة الغرفة وتثبيت مائل (أرشلي) بمسمار شك | مسمار 70 مم | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦14
2474 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | باركيه اللصق من القرو أو الزان خالٍ من العقد على أرضية مستوية تماماً | سمك 10 إلى 12 مم، طول 100 إلى 270 مم، عرض 25 إلى 45 مم | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦15
2475 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | تركيب الخشب الأرو بالمسمار المخبأ |  | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦16
2476 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | مراجعة قطاع الوزرة (baseboard) وتشميع الأرضية قبل الكشط |  | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦17
2477 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أثناء التنفيذ | دهان الباركيه ببويات شفافة: تلقيط بمعجون بودرة خشب وورنيش بلاستيك فلوت ثم السنفرة ثم الأوجه | ثلاثة أوجه أو أكثر ورنيش بلاستيك فلوت | W | ص 198 |  |  | استلام أعمال الباركيه¦18
2478 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تحديد نوع الوزرة بسيطة أو مركبة | البسيطة عرض 60 إلى 145 مم وسمك ≥ 10 مم للصلب و19 مم للين، المركبة حتى ارتفاع 350 مم | W | ص 199 |  |  | استلام الوزرة الخشبية¦1
2479 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | توريد الألواح بالحليات وشطف الحرف السفلي الخلفي |  | W | ص 199 |  |  | استلام الوزرة الخشبية¦2
2480 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تنعيم الألواح ودهان السطح الخلفي بالبيتومين |  | W | ص 199 |  |  | استلام الوزرة الخشبية¦3
2481 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تركيب خوابير خشبية هرم ناقص خلف الوزرة داخل الحائط وتحبيشها بالمونة | قاعدة 50×50 مم وأعلى 35×35 مم كل 75 سم | W | ص 199 |  |  | استلام الوزرة الخشبية¦4
2482 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تثبيت الوزرة بالخوابير بمسمار برمة نحاس أو منكل وعلى الخرسانة بخوابير بلاستيك | مسمار 60 مم | W | ص 199 |  |  | استلام الوزرة الخشبية¦5
2483 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | أثناء التنفيذ | تجميع الأركان الخارجية ذيل زاوية مع وصل نصف على نصف والداخلية الجزء المحلي ذيل زاوية والسفلي نقر ولسان |  | W | ص 199 |  |  | استلام الوزرة الخشبية¦6
2484 | WOOD | نجارة معمارية | وصلات النجارة للأبواب الخشبية | مستندات | تحديد نوع الوصلة لكل عنصر (حلق، ضلفة، تجليد) في مواصفة النجارة: نقر ولسان، نصف على نصف، كوابيل، 45 درجة، كعب غنفاري |  | R | ص 386 |  |  | وصلات النجارة للأبواب الخشبية¦1
2485 | WOOD | نجارة معمارية | وصلات النجارة للأبواب الخشبية | أثناء التنفيذ | مطابقة وصلات النجارة المنفذة للأنواع المعتمدة: نقر ولسان وزاوية بركبة، 45 درجة على ديل الزاوية، 45 درجة نقر ولسان، كعب غنفاري لحلوق الأبواب، ورفض الوصل بالمسامير فقط |  | W | ص 387 |  |  | وصلات النجارة للأبواب الخشبية¦2
2486 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | رأسية الحلوق بميزان الخيط |  | H | ملحق مصور ص 34 إلى 35 |  |  | استلام الحلوق والأبواب الخشبية¦1
2487 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | المسافة الصافية للحلوق أعلى وأسفل وملاحظة الفتل والالتواء |  | H | ملحق مصور ص 34 إلى 35 |  |  | استلام الحلوق والأبواب الخشبية¦2
2488 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | أفقية رأس الحلق ورأسية الباب بميزان ألومنيوم |  | W | ملحق مصور ص 34 إلى 35 |  |  | استلام الحلوق والأبواب الخشبية¦3
2489 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | قبل التنفيذ | وصلات الحلوق نقر ولسان أو ديل اليمامة |  | W | ملحق مصور ص 34 إلى 35 |  |  | استلام الحلوق والأبواب الخشبية¦4
2490 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | بعد التنفيذ | خلوص الضلفة مع الحلق وإحكام الغلق والبر | 0.8 مم رأسي و 1.5 مم أفقي | H | ملحق مصور ص 34 إلى 35 |  |  | استلام الحلوق والأبواب الخشبية¦5
2491 | WOOD | نجارة معمارية | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | تثبيت التحليقة المحيطية أقل من منسوب التشطيب بسمك التطبيق بكانات حديد | كانات لا تزيد عن 1 م | W | ملحق مصور ص 48 |  |  | أرضيات الباركيه المسمار¦1
2492 | WOOD | نجارة معمارية | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | تثبيت المراين والدكم | مراين 35 إلى 50 سم، دكم 70 إلى 100 سم | W | ملحق مصور ص 48 |  |  | أرضيات الباركيه المسمار¦2
2493 | WOOD | نجارة معمارية | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | ركائز بخوابير مع المونة وتثبيت العلفة بـ Puldog ودهانها بالكيروسوت | كل 60 سم | W | ملحق مصور ص 48 |  |  | أرضيات الباركيه المسمار¦3
2494 | WOOD | نجارة معمارية | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | ملء ما بين المراين بالرمل النظيف |  | W | ملحق مصور ص 48 |  |  | أرضيات الباركيه المسمار¦4
2495 | WOOD | نجارة معمارية | أرضيات الباركيه المسمار | أثناء التنفيذ | تركيب الفلصة بالمسامير | سمك لا يقل عن 16 مم | W | ملحق مصور ص 48 |  |  | أرضيات الباركيه المسمار¦5
2496 | WOOD | نجارة معمارية | أرضيات الباركيه المسمار | بعد التنفيذ | تركيب الباركيه ثم التنعيم والصقل والدهان |  | W | ملحق مصور ص 48 |  |  | أرضيات الباركيه المسمار¦6
2497 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | قبل التنفيذ | فحص حجم وعدد العقد في خشب الدرجة الأولى | المسافة بين العقد ≥ 80 سم، القطر ≤ 8 مم لسمك 2.5 سم و≤ 15 مم لسمك 5 سم، وتضاعف في الزان والماهوجني | W | ص 193 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى¦8
2498 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | قبل التنفيذ | فحص حجم وعدد العقد وقياس التقوس والالتواء وميل التجزيع لخشب الدرجة الثانية | عقد بمسافة ≥ 50 سم وقطر ≤ 16 مم (بوصة) و26 مم (بوصتين)؛ تقوس عرضي ≤ 2/10 وطولي والتواء ≤ 15/1000؛ ميل 1/10 للين و1/6 للصلب | W | ص 194 |  |  | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية¦7
2499 | WOOD | نجارة معمارية | وصلات النجارة للأبواب الخشبية | أثناء التنفيذ | أركان حلوق الأبواب الخشبية توصل بكعب غنفاري (dovetail) وأركان الضلف والتجليد بزاوية 45 مع نقر ولسان |  | W | ص 387 |  |  | وصلات النجارة للأبواب الخشبية¦3
2500 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | استقامة أعمدة السور على خط واحد وموزونة وتوحيد التقسيط والمسافات بين القوائم الرأسية |  | W | ص 215 |  |  | استلام حديد الكريتال للأسوار¦1
2501 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | تثبيت الكريتال في الكمرة السفلية والأعمدة الجانبية |  | W | ص 215 |  |  | استلام حديد الكريتال للأسوار¦2
2502 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | تثبيت الأبواب الحديدية في أعمدة الخرسانة وكفاية المسامير أو اللحام |  | H | ص 215 |  |  | استلام حديد الكريتال للأسوار¦3
2503 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | توحيد ارتفاع الباكيات والأعمدة لكل فاصل من السور |  | W | ص 215 |  |  | استلام حديد الكريتال للأسوار¦4
2504 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | أفقية الكريتال بميزان الخرطوم أو القائمة وعدم وجود صدأ أو تقوس أو فتلات بالباكية |  | W | ص 215 |  |  | استلام حديد الكريتال للأسوار¦5
2505 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | قياس سماكات ومقاسات أنابيب الحديد المشغول بالقرنية (بوكليز) ومطابقتها للعينة |  | W | ص 216 |  |  | استلام حديد الكريتال للأسوار¦6
2506 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | أثناء التنفيذ | مطابقة الشعار أو التشكيلة في الباكيات وصنفرة اللحامات من الرايش والزيادات |  | W | ص 216 |  |  | استلام حديد الكريتال للأسوار¦7
2507 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | مطابقة البوابات للوحات والعينة |  | W | ص 216 |  |  | استلام بوابات الأسوار¦1
2508 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | ميزان القوائم الأفقية والرأسية وقائم التثبيت وعدم وجود التواءات |  | W | ص 216 |  |  | استلام بوابات الأسوار¦2
2509 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | تثبيت قوائم التثبيت الرأسية بالأعمدة الهاشمة |  | W | ص 216 |  |  | استلام بوابات الأسوار¦3
2510 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | توحيد المسافات بين القوائم وتوحيد عرض الخلوص أعلى وأسفل بعد الغلق |  | W | ص 216 |  |  | استلام بوابات الأسوار¦4
2511 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | استقامة البوابة أفقياً بشد خيط وضبط منسوبها بالنسبة لظهر الأعمدة |  | W | ص 216 |  |  | استلام بوابات الأسوار¦5
2512 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | عدم وجود صدأ ومطابقة نوع الكالون للعينة |  | W | ص 216 |  |  | استلام بوابات الأسوار¦6
2513 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام بوابات الأسوار | بعد التنفيذ | فتح الباب بسهولة | حتى زاوية 90 درجة | W | ص 216 |  |  | استلام بوابات الأسوار¦7
2514 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | مطابقة الشكل والقطاعات للوحات المعتمدة |  | R | ص 216 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦1
2515 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | التصنيع بالورشة حسب رفع مقاسات رخام الدرج من الطبيعة |  | W | ص 216 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦2
2516 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | التثبيت الجيد والأمان والارتفاع الصافي بعد الرخام | 870 إلى 970 مم | H | ص 216 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦3
2517 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | استقامة الدرابزين بالقلبة بشد خيط وتوحيد عرض القوائم وعرض الدرابزين مع البياض |  | W | ص 216 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦4
2518 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | صلابة تثبيت القوائم بنوائم الدرج وتركيب فلانشات لتغطية أماكن الكانات |  | W | ص 216 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦5
2519 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | مراجعة عرض قلبة السلم أسفل وأعلى القلبة |  | W | ص 216 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦6
2520 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | تثبيت درابزين بالجدار عند وجود جدار على جانب أو جانبي السلم |  | W | ص 217 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦7
2521 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | جلفنة الدرابزينات المعرضة للجو من خارج وداخل القطاعات |  | W | ص 217 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦8
2522 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | المسافة بين قوائم الدرابزين | ≤ 1.8 م بين القوائم الرئيسية والالتزام بالمخططات، مع فتحات حشو لا تسمح بمرور كرة 100 مم (SBC 201) | W | ص 216 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦9
2523 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | اعتماد المصنع المورد مع عينة قطاع في ركن الباب |  | R | ص 199 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦1
2524 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | تقديم لوحة بكل الخردوات والمواد المتممة للاعتماد وحفظها لدى المهندس كمرجع حتى انتهاء المشروع |  | R | ص 199 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦2
2525 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | اعتماد مخططات التصنيع التفصيلية قبل التصنيع والتوريد: اتجاه الفتح والإكسسوارات وأماكن الكوالين والمفصلات وأنواع الأبواب ومقاومتها للحريق والشراعات والجريل |  | H | ص 199 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦3
2526 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | تلافي أفاريز الحلوق في الرسومات قبل التصنيع للأبواب الكاتمة للصوت أو المانعة للدخان |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦4
2527 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مستندات | اختبار وشهادة للأبواب المقاومة للحريق ضمن الحلق | ASTM E152 أو NFPA 252 | R | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦5
2528 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | قبل التنفيذ | مطابقة سماكة الحلق والضلف المورّدة للمقايسة والمعتمد |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦6
2529 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | قبل التنفيذ | الإكسسوارات مختومة بختم المصنع وبلد المنشأ |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦7
2530 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | قبل التنفيذ | التقويات الداخلية أعصاب Z أو جسور بكامل ارتفاع الضلفة ملحومة في صفائح الوجه مع ملء الفراغ بالصوف الصخري | كل 15 سم ولحام كل 75 مم | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦8
2531 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | قبل التنفيذ | دهان الحلوق ببريمر الحديد قبل التركيب |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦9
2532 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تثبيت الحلوق بمسامير فيشر في بلوك مصمت أو فريم خرسانة مسلحة | 3 مسامير على الأقل كل جانب ومسماران بالعتب | H | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦10
2533 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | ظافر الحلق الحديد أسفل البلاط إن وجد بالتفاصيل | ≥ 5 سم | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦11
2534 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | مراجعة أماكن الأبواب المقاومة للحريق ومدة مقاومتها مع شهادة ضمان |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦12
2535 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | مراجعة فتحات المسامير والكوالين والإكسسوارات وعمل عينة باب كامل |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦13
2536 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | رأسية الحلوق وفتحة الحلق أعلى وأسفل قبل الصب خلفها |  | H | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦14
2537 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تقميط الحلق في الجدار وصب خرسانة ناعمة لملء الفراغ خلفه والتأكد بالنقر |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦15
2538 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | اتجاه فتح الأبواب غالباً يمين للداخل للغرف أو حسب المعماري، وغرف الميكانيكا والكهرباء للخارج |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦16
2539 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | منع القص واللحام وتعديل اتجاه الفتح بالموقع منعاً تاماً |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦17
2540 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب النظارات (شراعة زجاج) حسب المطلوب للمكاتب والفصول |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦18
2541 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | عمل فتحات لوفرات بأبواب الحمامات المجمعة وغرف الكهرباء والماكينات لمعادلة الضغط السالب |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦19
2542 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب مانع غبار (WEATHER STRIPPING) وحشوات للأبواب الخارجية |  | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦20
2543 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | ارتفاع أبواب الحمامات عن أرضية الحمام | 10 سم يفضل (الكود المصري الصحي 2002) | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦21
2544 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | الفراغ السفلي بين الضلفة والأرضية | ≤ 19 مم وفي الحمامات 30 مم | W | ص 200 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦22
2545 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | توحيد الخلوص بين الضلفة والحلق على المحيط |  | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦23
2546 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب أبواب الحريق في مخارج الطوارئ وجدران التقسيم بدرجة مقاومة تتناسب مع الجدار |  | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦24
2547 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تزويد الأبواب بضلفتين فأكثر بجوارير (Bolts) نحاس أو برونز أو ألمنيوم |  | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦25
2548 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب رداد (Door Closer) لكل الأبواب للغلق الآلي بسرعة معتدلة |  | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦26
2549 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | منع قص الأبواب المعدنية من أسفل لمعالجة خطأ المنسوب أو عدم استواء البلاط |  | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦27
2550 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب كاتمات صوت كاوتشوك أو NEOPRENE SEAL بالحلق بعد الدهانات (شكل ب-18) | 150 مم من أسفل وأعلى الضلفة والوسط، وللحلق المزدوج 150 مم من كل طرف بالرأس | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦28
2551 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب SILENCER RUBBER GASKET على كامل محيط الحلق للغرف السكنية والفندقية والمستشفيات عند الطلب |  | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦29
2552 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب مصدات (DOOR STOPPER) |  | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦30
2553 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تركيب صفائح ألمنيوم أو استانلس على شكل U بنهاية ضلف الحمامات من أسفل داخلاً وخارجاً بعرض الضلفة | سمك ≥ 1.5 مم وارتفاع ≥ 20 سم | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦31
2554 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | أقفال أبواب الهروب لا تتطلب مفتاحاً أو معرفة خاصة مع كالون أمان Panic bar | الجزء المتحرك ≥ 75 سم وارتفاع ≤ 110 سم | H | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦32
2555 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تثبيت كوالين الطوارئ من جهة الهروب والفتح باتجاه الهروب |  | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦33
2556 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | ألواح الزجاج في أبواب الحريق مقاومة للحريق بنفس درجة الباب |  | W | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦34
2557 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | مراجعة لوحة البيانات (Label) لساعات الحريق والاعتماد وعدم دهانها أو إزالتها حتى لجنة الاستلام الابتدائي |  | R | ص 201 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦35
2558 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | أثناء التنفيذ | تجهيز الباب المقاوم للحريق بغلق تلقائي أو بوسيلة غلق عند الحريق (وصلة منصهرة أو نظام الإنذار) إذا لزم بقاؤه مفتوحاً |  | W | ص 201 إلى 202 |  |  | استلام الأبواب المعدنية المفرغة¦36
2559 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | مستندات | تقديم عينات النماذج المختلفة مجمعة في قطاع ركني شاملاً الزجاج والخردوات قبل التعاقد |  | R | ص 210 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦1
2560 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | مستندات | اعتماد رسومات التصنيع بالقطاعات والأبعاد والسماكات وطريقة التجميع والتثبيت وشرائط العزل قبل التصنيع |  | H | ص 210 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦2
2561 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | مستندات | اعتماد لوحة الخردوات والمواد المتممة وحفظها لدى المهندس حتى انتهاء المشروع |  | R | ص 210 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦3
2562 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | رفع المقاسات من الطبيعة ضمن التفاوتات المسموحة |  | W | ص 210 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦4
2563 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | عدم أخذ مقاسات التصنيع للفتحات غير المتناسقة إلا بعد تصحيحها من مقاول المباني، وأخذ الفتحة الأصغر عند الاختلاف وترك الفراغ للتحبيش |  | W | ص 210 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦5
2564 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | مراجعة قطاع الشبابيك وسماكته بالمقايسة والعينة قبل التركيب |  | R | ص 210 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦6
2565 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | وجود شريط الحماية على القطاعات عند التوريد |  | W | ص 210 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦7
2566 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | التوريد ببطاقة تعريف باسم الصانع والاسم التجاري والمحتويات |  | W | ص 210 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦8
2567 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | التشوين على منصات بأماكن مظللة بعيداً عن الغبار والأمطار مع فواصل خشبية بين الوحدات |  | W | ص 210 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦9
2568 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | التوريد والتركيب من مورد واحد طوال المشروع |  | W | ص 211 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦10
2569 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | فحص سمك طبقة الأكسدة (Anodizing) بعينة عشوائية في معمل متخصص | 12 إلى 15 ميكرون جاف غير ملوث، 15 إلى 18 قليل التلوث، 18 إلى 21 متوسط، 22 إلى 25 ساحلي وعالي التلوث | W | ص 211 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦11
2570 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | فحص سمك الزجاج بعينات عشوائية | ≥ 4 مم للمناور ≤ 0.50 م2، 6 مم للواجهات والأبواب 0.50 إلى 3.30 م2، ≥ 8 مم للأكبر | W | ص 211 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦12
2571 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | زجاج سيكوريت (Tempered) في الشبابيك ما لم يذكر خلافه مفرد أو دبل عاكس أو شفاف |  | W | ص 211 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦13
2572 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | قبل التنفيذ | مطابقة نوع الدهان ترسيب كهربائي أو حراري ونوع الفتح للرسومات |  | W | ص 211 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦14
2573 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب الحلق الثانوي (secondary frame) قبل البياض |  | W | ص 211 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦15
2574 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | عدم تثبيت الشبابيك إلا بعد المعجون والوجه الأول للدهانات خاصة أسفل البرور |  | W | ص 211 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦16
2575 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | عدم تثبيت شبابيك الواجهات من أسفل أو اتخاذ احتياطات منع النفاذية من فتحات المسامير |  | W | ص 211 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦17
2576 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | وضع قطع رجلاش داخل الحلق الرئيسي لضبط المسافة مع الحلق الثانوي | المسافة بين القطع ≤ 60 سم بالجانبين والسقف والجلسة | W | ص 211 إلى 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦18
2577 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | مسامير التثبيت من صلب لا يصدأ أو حديد مجلفن |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦19
2578 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | مطابقة الإكسسوارات وبلد المنشأ ونظام الفتح للاعتماد والرسومات |  | R | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦20
2579 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تسكيك الزجاج بالربر (vinyl glazing gasket) |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦21
2580 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب مانع الذباب ضمن إطار ألمنيوم على الوجه الخارجي للشرشوب ومنع تثبيته ظاهراً بالبراغي من الخارج |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦22
2581 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب الشبك في الأدوار العلوية صعبة الوصول ضمن إطار Z على الحلق مع تثبيت إطار الشبك من الداخل |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦23
2582 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | سهولة تغيير الزجاج من الداخل وعدم سحبه من الخارج والبروكلوز من الداخل للأبواب الخارجية |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦24
2583 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | محور المفصلات استانلس مغلف بجراب بلاستيك ما لم يذكر خلافه |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦25
2584 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تجميع الزوايا 45 درجة بدون فروق وأجزاء التجميع وقطع الوصل مخفية |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦26
2585 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | فصل الألمنيوم عن المعادن الأخرى بدهان زنك كروم وطبقتين ألمنيوم أو طبقة بيتومينية أو حشوة لمنع التحلل الكهربائي |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦27
2586 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | دهان أسطح الألمنيوم الملاصقة للمباني والخرسانة بطبقة zinc chromate مانعة للتآكل |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦28
2587 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب أشرطة مجرى معتمدة لضلف السحاب والتقفيل حول النوافذ من الخارج بـSealants |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦29
2588 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | ملء الخلوص بين الحلق الرئيسي والثانوي أو الفتحة بمعجون بولي يوريثان |  | W | ص 213 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦30
2589 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب أطر نيوبرين مزدوجة (Gasket neoprene) بالحلق والضلفة للأبواب والشبابيك المفصلية |  | W | ص 213 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦31
2590 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | عمل تفريز لصرف مياه الأمطار داخل القطاع وفتحات تصريف بالقطاع السفلي للحلق |  | W | ص 211 و213 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦32
2591 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب شبكة منع الطيور على المخارج وشبك الحشرات على جريليات الهواء |  | W | ص 213 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦33
2592 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | النوافذ المطلة على المنور مقاومة للحريق خصوصاً عند المطابخ والحمامات |  | W | ص 213 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦34
2593 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تغطية النوافذ والفتحات الخارجية القريبة من الأرض بشبك معدني لمنع القوارض | ضمن 600 مم فوق الأرض، قطر السلك ≥ 0.9 مم (السعودي 1428 فقرة 7-5) | W | ص 213 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦35
2594 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أثناء التنفيذ | تركيب مصدات للمعاقين أسفل الأبواب الخارجية الزجاجية مع علامات على الزجاج | ارتفاع 20 سم | W | ص 213 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦36
2595 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | توازي إطارات الضلف مع الحلق وتساوي قطري كل ضلفة وكل حلق |  | W | ص 211 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦37
2596 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | سهولة حركة الضلف والفتح والقفل بدون بوش |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦38
2597 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | عدم وجود خدوش أو تلف أو انبعاج بالقطاعات خاصة مجاري الضلف |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦39
2598 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | توحيد الخلوص بين الحلق والضلف بكامل الفتحة |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦40
2599 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | نظافة القطاعات وتخديم الفرش بين الضلفتين (فرش للجرارة وربر للمفصلية) |  | W | ص 212 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦41
2600 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | بعد التنفيذ | تقديم خطاب ضمان على المواد والمصنعية | عامان من الاستلام الابتدائي أو حسب العقد | R | ص 213 |  |  | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم¦42
2601 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | مستندات | اعتماد رسومات التصنيع بالقطاعات والأبعاد والسماكات والتجميع والتثبيت وشرائط العزل قبل التصنيع وتقديم عينات قطاع ركني قبل التعاقد |  | H | ص 213 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦1
2602 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | مستندات | اعتماد مواد منع التسرب (SEALANT) |  | R | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦2
2603 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | رفع مقاسات الفتحات من الطبيعة ضمن التفاوتات |  | W | ص 213 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦3
2604 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | مطابقة التوريدات للعينات والرسومات |  | W | ص 213 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦4
2605 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | مراجعة قطاع القوائم الرأسية (MULLION) وقطاعات التقوية من الصلب الإنشائي المجلفن ودهانها وقطاع وسمك العوارض (TRANSOM) |  | W | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦5
2606 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | مراجعة النظام (قوائم وعوارض أو وحدات أو بانوهات) |  | W | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦6
2607 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | دهان أسطح الألمنيوم والصلب غير الظاهرة الملامسة للمواد الأسمنتية بطبقة بيتومين |  | W | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦7
2608 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تركيب عازل حراري وصوتي للمساحات المصمتة وزجاج مزدوج أو عازل |  | W | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦8
2609 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تصميم القطاعات بما يسمح بتسريب المياه المكثفة للخارج |  | W | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦9
2610 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | إحكام التحام البلاطات مع حائط الألمنيوم |  | W | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦10
2611 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تنفيذ وصلات التثبيت في الأوجه الرأسية للعناصر الإنشائية بالعدد والمواقع حسب الرسومات بآلات خاصة دون تكسير عشوائي |  | H | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦11
2612 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تركيب مانع حريق عند كل دور في الواجهات المشتركة بين الأدوار |  | H | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦12
2613 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تنسيق تركيب مواد منع تسرب الهواء والرطوبة على كامل محيط النظام |  | W | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦13
2614 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | تنفيذ فواصل حركة منزلقة أو فراغات بين القوائم والعوارض وعند الحشوات ووصلات بثقوب طولية للتمدد والانكماش |  | W | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦14
2615 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | أثناء التنفيذ | توفير دروة أو درابزين خلف الواجهة أو حاجز عند منسوب الأرضيات أو زجاج مقاوم للصدمات بسمك مناسب |  | W | ص 214 |  |  | استلام الحوائط الساترية الزجاجية¦15
2616 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | حلوق الأبواب والعتبات | أثناء التنفيذ | وجود sealant 5 مم بين الحلق واللياسة | 5 مم | W | ص 381 |  |  | حلوق الأبواب والعتبات¦2
2617 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | حلوق الأبواب والعتبات | أثناء التنفيذ | محاذاة الحلق الصلب مع تشطيب الحائط |  | W | ص 381 |  |  | حلوق الأبواب والعتبات¦3
2618 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | أثناء التنفيذ | قياس ارتفاع درابزين منحدرات المعاقين وسلالم الهروب وتقسيم الدرج العريض بدرابزينات وسطية | منحدرات ≥ 80 سم مع امتداد 30 سم؛ سلالم الهروب 75 سم إلى 1.1 م من أنف الدرجة؛ الدرج الأعرض من 180 سم يقسم لأجزاء 90 إلى 180 سم | W | ص 217 |  |  | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات¦10
2619 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | نوعية الدهانات وأحيانا مقاومة للحريق |  | W | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦31
2620 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | عدم توريد أي خشب معماري للموقع إلا بعد معاينته وفحصه ودهانه بوجه أساس من النوع المطلوب |  | H | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦1
2621 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | فك كل الخردوات ومعالجة العقد وحشو الشقوق والعيوب ومعالجتها بطبقة بطانة |  | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦2
2622 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | تنظيف الخشب من الشحوم والغراء والأتربة |  | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦3
2623 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | قياس محتوى الرطوبة قبل الدهان | ≤ 12% للمعرض للجو و≤ 18% لغير المعرض | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦4
2624 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | حرق العقد الثابتة حتى تنزف المواد الراتنجية وإزالة التالفة أو الميتة وسدها بكوايل خشبية |  | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦5
2625 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | معالجة العقد بورنيش العقد أو الجملكة الثقيلة الذائبة في الكحول |  | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦6
2626 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | ملء الفراغات بمعجون الأخشاب أو مادة لدنة |  | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦7
2627 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | السنفرة بالاتجاه العرضي والطولي بسنفرة مطابقة (م ق م 1074) |  | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦8
2628 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | دهان الحلوق والأجزاء الملاصقة للمباني من الجهة الملامسة قبل التركيب بالبيتومين البارد أو القطران أو وجهين زيت خالص مع السلاقون |  | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦9
2629 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | عدد طبقات الدهان | طبقتان على الأقل (بطانة وظهارة) | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦10
2630 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قبل التنفيذ | استخدام الإسفنج أو القماش للأصباغ المائية وفرشة شعر الجمال للكحولية والشعر الخشن الطبيعي للزيتية مع جواز الرش لكل الأنواع |  | W | ص 196 |  |  | استلام دهانات النجارة المعمارية¦11
2631 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | السنفرة باتجاه الألياف | نعومة السنفرة ≥ 120 | W | ص 197 |  |  | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب¦1
2632 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | الصبغ بالصبغة المائية باللون المطلوب متجانسة وتركها لتجف |  | W | ص 197 |  |  | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب¦2
2633 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | طبقة سيلر بالقطن المشبع |  | W | ص 197 |  |  | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب¦3
2634 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | الجملكة المذابة في الكحول بالقطن المشبع بخطوط متجاورة باتجاه الألياف مع التكرار والسنفرة |  | W | ص 197 |  |  | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب¦4
2635 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | التلقيط بمعجون السبيداج والغراء واللون والسنفرة بعد الجفاف |  | W | ص 197 |  |  | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب¦5
2636 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب | أثناء التنفيذ | تكرار الدهان بالجملكة المخففة للأوجه الأخيرة |  | W | ص 197 |  |  | الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب¦6
2637 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه بطانة تحضيري من بذرة الكتان المغلي وأبيض الزنك وأكسيد الرصاص الأحمر بدون غراء | بذرة الكتان ≥ 70% بالوزن | W | ص 197 |  |  | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب¦1
2638 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه كامل بالمعجون (أسبيداج وزيت ومسحوق زنك) ثم التنعيم بالسنفرة |  | W | ص 197 |  |  | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب¦2
2639 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه أول بوية من زيت بذرة الكتان المغلي وأبيض الرصاص أو الزنك ثم التلقيط والسنفرة | بذرة الكتان ≥ 50% | W | ص 197 |  |  | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب¦3
2640 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه ثانٍ بالبوية | 40% بذرة كتان مع أبيض الزنك | W | ص 197 |  |  | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب¦4
2641 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | وجه ثالث بالبوية لامع أو مطفي | 30% بذرة كتان | W | ص 197 |  |  | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب¦5
2642 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب | أثناء التنفيذ | اللاكيه: وجه ثالث خليط ثم وجه رابع لاكيه جاهزة بعد السنفرة | 50% بوية زيت و50% لاكيه | W | ص 197 |  |  | الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب¦6
2643 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | عدم وجود عيوب في اللياسة (تطبيل، عدم تقفيل حول علب الكهرباء، تنميلات، تكسير الزوايا) قبل الدهان |  | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦1
2644 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | معالجة التنميلات الشعرية بمادة معالجة الشروخ، وتكسير الشروخ أعلى سلك الشبك وإعادة طرطشتها ولياستها مع أديبوند والانتظار حتى الجفاف |  | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦2
2645 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | عدم الدهان إلا بعد جفاف اللياسة تماماً وجفاف كل طبقة | ≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦3
2646 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | قياس رطوبة اللياسة والخشب بأجهزة إلكترونية | اللياسة ≤ 12% والخشب ≤ 15% | H | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦4
2647 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | اعتماد المعجون بعبوات مختومة عليها تاريخ الإنتاج والشركة وطريقة الاستخدام |  | R | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦5
2648 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | مراجعة جدول التشطيبات وعدم دهان مناطق القيشاني والسيراميك |  | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦6
2649 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | منع الطلاء في الأجواء المتربة أو الممطرة أو الرطبة والالتزام بتوصيات الصانع للحرارة والجفاف |  | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦7
2650 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | منع الدهان عند الرطوبة النسبية المرتفعة أو على أسطح رطبة إلا بتعليمات الصانع المطبوعة | رطوبة نسبية ≤ 85% | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦8
2651 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | نظافة الفراغ من الفضلات والتشوينات |  | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦9
2652 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | معالجة الأسطح الأسمنتية المعيبة بمعجون أسمنتي لا ينكمش ثم التنعيم بالسنفرة أو حجر الكاربوراندم |  | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦10
2653 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | الطلاء الأولي والبطانات ومواد التخفيف من نفس صانع دهان التشطيب وفي حدود توصياته |  | R | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦11
2654 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قبل التنفيذ | تجهيز الحائط بالسنفرة ومراشمة الحوائط ولصق شريط أعلى الوزرات وتغطية الأرضيات والتنظيف بالهواء المضغوط |  | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦12
2655 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | استلام وجه تحضيري (برايمر) لكامل الحوائط وتنعيمه بسنفرة رقم 1 |  | W | ص 202 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦13
2656 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | معجون سكينة أولى ثم ثانية في اتجاه متعامد ويفضل لون مختلف للثانية للتمييز |  | W | ص 203 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦14
2657 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | مراجعة نوع المعجون وتمام المعجنة في الارتفاعات العالية والزوايا والأركان وأعلى الحوائط |  | W | ص 203 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦15
2658 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | صنفرة المعجون وعدم وجود تموجات أو آثار سكينة ونعومة السطح بجانب علب الكهرباء والوزرات |  | W | ص 203 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦16
2659 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | تنظيف الفرش والسكاكين وتخزينها لمنع العفن من بقايا المعجون والغراء |  | W | ص 203 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦17
2660 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | أثناء التنفيذ | استلام البطانة بكشاف نيون مائل على الحائط أو بتمرير اليد لكشف عدم الاستواء والريجة والتسييل والحرامية |  | H | ص 203 |  |  | استلام التأسيس للدهانات¦18
2661 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE) | قبل التنفيذ | إزالة المواد العالقة والضعيفة بفرشاة حديد قاسية وإزالة التزهر بالغسيل المتكرر وتسوية النتوءات بحجر حف |  | W | ص 203 |  |  | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE)¦1
2662 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE) | قبل التنفيذ | إزالة الزيوت والشحوم ومواد فك القوالب بالمنظفات الموصى بها من الصانع |  | W | ص 203 |  |  | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE)¦2
2663 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE) | قبل التنفيذ | إصلاح العيوب والفراغات بمونة إيبوكسي معتمدة |  | W | ص 203 |  |  | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE)¦3
2664 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE) | قبل التنفيذ | الدهان بعد انتهاء الخرسانة الناعمة بمدة كافية | ≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً | W | ص 203 |  |  | الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE)¦4
2665 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | تنظيف الأسطح جيداً قبل الدهان بالهواء المضغوط والفرشاة |  | W | ص 203 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦1
2666 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | منع العمل في الغبار أو الطقس السيئ أو الممطر للأسطح المعرضة للأمطار |  | W | ص 203 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦2
2667 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | عدم تنفيذ الدهانات الداخلية النهائية إلا بعد الأرضيات وتركيب الأبواب والشبابيك وحماية المبنى وتركيب خردوات الكهرباء والنجارة وتجربتها |  | H | ص 203 إلى 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦3
2668 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | اعتماد نوعية الدهانات والشركة المنتجة والعينة (الفاتورة) |  | R | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦4
2669 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | البطانة (Under Coats) بلون منسجم مع لون الظهارة وذات قدرة تغطية جيدة |  | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦5
2670 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | منع تخفيف الدهانات بالموقع بمواد مخففة أو زيوت أو بالإسبيداج أو الخضاب |  | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦6
2671 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | منع استخدام عبوات بها مواد مترسبة أو تترسب أثناء الاستعمال |  | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦7
2672 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | قبل التنفيذ | التوريد في العبوات الأصلية عليها تاريخ الانتهاء واسم الصانع وتعليمات التخفيف والتخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن الشمس |  | R | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦8
2673 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | استلام وجه أول باللون المطلوب ثم التلقيط والصنفرة الجيدة |  | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦9
2674 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | ترك كل طبقة حتى تجف تماماً قبل التالية | 24 ساعة كحد أدنى ما لم يحدد الصانع خلافه | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦10
2675 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | استلام الوجه الأول بكشاف نيون مائل ومعالجة أي ريجة أو عيب بالمعجون والتلقيط والصنفرة |  | H | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦11
2676 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | الوجه الأخير: تحرير الألوان بدقة بمناطق الالتقاء وتوحيد الملمس ودرجة اللون وحجم الحبيبات بكل الغرفة ودهان الزوايا وأعلى الوزرات بدون تسييل |  | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦12
2677 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | تجنب آثار الفرشاة ونقص الدهان والتسييل والبروزات ومظهر قشر البرتقال |  | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦13
2678 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | المراجعة الدقيقة حول علب وصناديق ولوحات الكهرباء والبواطات |  | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦14
2679 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | تأخير الوجه النهائي إلى قبل التسليم الابتدائي وبعد انتهاء الأرضيات |  | H | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦15
2680 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | تنظيف وسنفرة الأعمال الحديدية جيداً أو القذف بالرمل قبل الدهان |  | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦16
2681 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | استخدام دهانات مؤخرة للهب لتجليد الحوائط بالخشب (المسارح) والأسقف المستعارة الخشبية |  | W | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦17
2682 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | إعادة غلق أوعية الدهان المستعملة جزئياً بإحكام |  | W | ص 205 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦18
2683 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | وضع علامات تحذير دهان رطب وإزالة تغليفات الحماية التي وضعها الآخرون بعد الدهان |  | W | ص 205 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦19
2684 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | أثناء التنفيذ | رفض أي سطح به تسييل أو زوائد أو علامات فرشاة أو فجوات أو انحناءات |  | H | ص 204 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦20
2685 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | بعد التنفيذ | تنظيف زجاج النوافذ وغيره من تناثر الدهان بالغسيل والحك بعناية دون خدش |  | W | ص 205 |  |  | استلام تشطيب الدهانات¦21
2686 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | عدم اعتبار الطبقة الأولية المصنعية تأسيساً ودهان تأسيسي خاص لأسطح الحديد بالموقع |  | W | ص 205 |  |  | استلام دهانات الحديد¦1
2687 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | دهان الأسطح الحديدية بعد التأسيس | طبقتان على الأقل (بطانة وظهارة) | W | ص 205 |  |  | استلام دهانات الحديد¦2
2688 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | تنظيف الحديد المجلفن بمادة مذيبة ثم مادة تنميش (Etching Paint) قبل التأسيس |  | W | ص 205 |  |  | استلام دهانات الحديد¦3
2689 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | استخدام دهانات كرومات الخارصين بعد التنميش أو دهان تأسيسي رصاصات الكالسيوم (Calcium Plumbate) بدون تنميش |  | W | ص 205 |  |  | استلام دهانات الحديد¦4
2690 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات الحديد | أثناء التنفيذ | دهان الفولاذ المجلفن بعد التأسيس بظهارة راتنج ألكيدي فائق اللمعان أو مطاط مكلور أو إستيرابوكس | طبقتان على الأقل | W | ص 205 |  |  | استلام دهانات الحديد¦5
2691 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | المراشمة لإزالة حبات الرمل السائبة |  | W | ملحق مصور ص 43 |  |  | مراحل الدهانات¦1
2692 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | الحف بالحجر الخشن ثم النظافة بالمكنسة والهواء المضغوط |  | W | ملحق مصور ص 43 |  |  | مراحل الدهانات¦2
2693 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | وجه السيلر ثم معالجة التنميلات بالمعجون |  | W | ملحق مصور ص 43 |  |  | مراحل الدهانات¦3
2694 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | سكينتا معجون بلونين مختلفين ثم الصنفرة |  | W | ملحق مصور ص 43 |  |  | مراحل الدهانات¦4
2695 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مراحل الدهانات | أثناء التنفيذ | وجهان أو ثلاثة تشطيب مع قياس سمك كل طبقة | قياس سمك كل طبقة بشريط القياس (مشط) أو جهاز إلكتروني | W | ملحق مصور ص 43 |  |  | مراحل الدهانات¦5
2696 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مراحل الدهانات | بعد التنفيذ | استلام الدهانات بالكشاف بزاوية وتعليم المناطق المعيبة |  | H | ملحق مصور ص 43 |  |  | مراحل الدهانات¦6
2697 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | قبل التنفيذ | التأكد من جفاف الخرسانة ومرور 28 يوما |  | H | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦1
2698 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | قبل التنفيذ | جلي السطح بماكينة متصلة بشفط وتنظيفه بالهواء المضغوط |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦2
2699 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | قبل التنفيذ | فتح الشروخ وملؤها وعمل وزرة مقعرة (Cove) |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦3
2700 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | قبل التنفيذ | تنظيف الزيوت بالأحماض ثم دهان برايمر |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦4
2701 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | ملء فواصل التمدد بمادة مرنة |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦5
2702 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | خلط المصلب مع الإيبوكسي | 8 دقائق | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦6
2703 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | جلي الوجه الأول وتنظيف السطح قبل الثاني بدون مخففات |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦7
2704 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | صب وتوزيع الإيبوكسي بالمسطرين والرول وتمرير Spike roller |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦8
2705 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | بعد التنفيذ | طبقة حماية شفافة بعد الجفاف |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦9
2706 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | أثناء التنفيذ | للأرضية المانعة للانزلاق رش رمل قياسي بعد الوجه الأول ثم إزالة السائب |  | W | ملحق مصور ص 44 إلى 46 |  |  | الأرضيات الإيبوكسية¦10
2707 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تخطيط شبكة الصرف بالموقع | قبل التنفيذ | بدء خط الصرف من المناسيب العالية والمصب في المنخفضة لتقليل الحفر والاستغناء عن الرافعات |  | R | ص 10 |  |  | تخطيط شبكة الصرف بالموقع¦1
2708 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مراجعة المسافات بين الأجهزة الصحية حسب الحدود الدنيا |  | R | ص 28 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦1
2709 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مخطط صرف لكل دور وتفاصيل منفصلة لكل مجموعة حمامات |  | R | ص 28 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦2
2710 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مخطط تغذية بالمياه الباردة والساخنة لكل دور وتفاصيل لكل مجموعة مع تمييز مواسير الساخن عن البارد |  | R | ص 28 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦3
2711 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | موقع عام بالمناسيب (ظهر وقاع وعمق كل منهل، المواسير، غرف التفتيش، الربط مع التصريف العمومي) |  | R | ص 28 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦4
2712 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | المساقط الأفقية لخطوط المواسير وأقطارها والوصلات وزوايا الانفراج من وإلى الخزانات العلوية والسفلية |  | R | ص 28 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦5
2713 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مخطط الأعمال الصحية بأنواع التركيبات والمواسير وأقطارها حتى خزان الصرف وتفاصيل غرف التفتيش والغطاء |  | R | ص 28 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦6
2714 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مخطط السطح بميول صرف الأمطار وأماكن التصريف وأقطار المواسير ومخطط تصريف السيول إن وجد |  | R | ص 28 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦7
2715 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | ماسورة جافة للإطفاء بمنطقة السلالم موصلة للسطح مع صندوق حريق لكل دور للمباني من 10 طوابق فأكثر | قطر 4 بوصة على الأقل | R | ص 28 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦8
2716 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مراجعة المخططات طبقا للوائح التنظيم في المدينة |  | R | ص 28 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦9
2717 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | فصل صرف الدور الأرضي عن الأدوار المتكررة | مبان أقل من 20 طابقا، وفوقها يفصل الأرضي والأول | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦10
2718 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | عدم تصميم نظام امتصاص تحت سطح التربة مع صخور رسوبية على أعماق صغيرة أو تربة مشبعة أو مغمورة (كود سعودي صحي 7/2) |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦11
2719 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مصدران للمياه وشبكتان منفصلتان (صالح وغير صالح للشرب) (كود سعودي ترشيد المياه 5-2/1) | أكثر من 25 دورة مياه | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦12
2720 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | صرف الأسطح: المساحة لكل عمود وقطر العمود وعدد الأعمدة (كود مصري 301-2003) | 500 م2 أو أقل لكل عمود، قطر 200 مم أو أقل، عمودان على الأقل | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦13
2721 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | مستندات | مراجعة كفاية عدد وسعة الأجهزة الصحية للمستخدمين وكفاية أقطار ونوعية المواسير |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الصحية¦14
2722 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | تأسيسات الصرف والتغذية وصرف المطر قبل الصب وتثبيتها وتقفيل حوافها بالشطرتون |  | H | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦40
2723 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | أثناء التنفيذ | مواسير صرف الحمامات في منتصف الحمام أو حسب الرسومات والفرش |  | W | ص 119 |  |  | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى¦41
2724 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | جرابات مواسير الصرف أكبر من الأصلية | 13 مم على الأقل | W | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦1
2725 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | أكمام المواسير المخترقة للكمرات والأسقف من حديد مجلفن جدول 40 أو حديد طري |  | W | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦2
2726 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | الجرابات الرأسية بالكمرات: القطر والتباعد والبعد عن مناطق القص والكمرات الثانوية مع تكثيف كانات وبرندات قطر 16 مم | القطر ثلث العرض بحد أقصى، التباعد 3 أقطار، بعد ربع البحر أو ضعف العمق من العمود وبعمق الكمرة من الثانوية | H | ص 132 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦3
2727 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | المواسير المخترقة: حديد مجلفن مع Puddle Flange ملحوم بمنتصف الحائط | شكل أ-74 | H | ص 145 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦18
2728 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | ماسورة التغذية تحت قاع السقف وأعلى الفائض | 25 سم على الأقل | W | ص 145 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦19
2729 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | أثناء التنفيذ | ماسورة الفائض | قطر 1.5 التغذية على الأقل وأعلى المنسوب التصميمي 5 سم | W | ص 145 |  |  | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي¦20
2730 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | عزل واختبار الخزان الأرضي | بعد التنفيذ | محبس عوامة ومفتاح Level switch ووصلة فائض لأقرب غرفة تفتيش |  | W | ص 146 |  |  | عزل واختبار الخزان الأرضي¦13
2731 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | قبل التنفيذ | مراجعة فرش كل حمام مقابل المخططات المعتمدة |  | R | ص 221 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات¦1
2732 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | قبل التنفيذ | مراجعة المسافات بين الأجهزة الصحية لسهولة الاستخدام والصيانة حسب شكل ب-5 |  | R | ص 221 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات¦2
2733 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | قبل التنفيذ | التأكد أن تركيب الأجهزة يسمح بالوصول لكل أجزائها للتنظيف | كود البناء السعودي، الاشتراطات الصحية 1428هـ فقرة 2-5/2 | R | ص 221 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات¦3
2734 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | قبل التنفيذ | دراسة أماكن البلاعات الأرضية: بعيدة عن الدواليب وفرش المطبخ والحمام وعن فتحة باب الحمام وفي أوطى نقطة |  | R | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات¦4
2735 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | استلام تأسيس مواسير الصرف بالسقف الخرساني لكل جهاز حسب كتالوج الجهاز المعتمد، وإلا تؤخذ المقاسات الشائعة |  | H | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦1
2736 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | المرحاض الشرقي: محور جراب كوع الريحة يبعد 30 سم صافي بعد السيراميك عن الجدار الخلفي كحد أدنى، مع مراجعة البعد الجانبي (شكل ج-1) | 30 سم صافي حد أدنى | H | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦2
2737 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | المرحاض الإفرنجي (S-TRAP): محور جراب الكوع القائم يبعد 25 إلى 30 سم عن تشطيب الجدار الخلفي، مع مراجعة البعد الجانبي (شكل ج-2) | 25 إلى 30 سم | H | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦3
2738 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | مراجعة أماكن تأسيس الصفايات والبيب حسب المخططات |  | W | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦4
2739 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | مراجعة جراب صرف أحواض الوجه وحوض المطبخ |  | W | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦5
2740 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | جرابات من الصلب الطري لأي ماسورة تخترق عنصراً خرسانياً، قطرها يزيد 6 مم عن القطر الخارجي للماسورة، ويملأ الفراغ بالسيليكون | زيادة 6 مم (المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/2/1/11) | H | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦6
2741 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | تنفيذ كل المواسير الرأسية (سليف) في بلاطات الحمامات قبل عزل البلاطات مع حلقمة جيدة باللفائف |  | H | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦7
2742 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | المواسير المارة تحت قاعدة أو خلال حائط أساس: جلبة صلب أكبر بقطرين من الماسورة، وملء الفراغ الحلقي بالحوائط الخارجية بعازل محكم (قطران فحم حجري أو مركب أسفلتي أو رصاص أو مادة معتمدة) | جلبة أكبر بقطرين | H | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦8
2743 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | قائم صرف أمطار مدفون في الجدار: جراب رأسي بالأسقف حتى دور السطح |  | W | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦9
2744 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | استلام جرابات مواسير التغذية الرأسية وصرف المكيفات ومواسير الفريون داخل الكمرات وجرابات شبكة الحريق |  | H | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦10
2745 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: إسقاط مراكز مواسير التأسيس بالإحداثيات بمحطة الرصد (Total Station) |  | W | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦11
2746 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | الجراب المخترق للعناصر الإنشائية من حديد مجلفن (الكود الأمريكي) أو حديد طري (الكود المصري) بقطر يزيد 13 مم عن قطر الماسورة | زيادة 13 مم | H | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦12
2747 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | التأسيس داخل الميدات الأرضية قبل الصب، وقبل صب دكة خرسانة الأرضيات |  | H | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦13
2748 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قبل التنفيذ | التأسيس لصرف المطر في الميدات إذا كان منسوب الميدات أعلى من 30 سم فوق منسوب الرصيف الخارجي | أكثر من 30 سم فوق الرصيف | W | ص 222 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات¦14
2749 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | قبل التنفيذ | فحص الخامات (نوع وصنف المواسير، الغراء اللاصق، الجوانات) ومطابقتها للاعتمادات |  | R | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦1
2750 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | منع التمديدات الأفقية فوق بلاطة السقف لأحواض الوجه والمغاسل إلا بعد انتهاء عزل أرضيات الحمامات واختباره، ثم تغطيتها بلياسة أسمنتية 2 سم بعد تثبيت المواسير بالخلطة | طبقة حماية 2 سم | H | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦2
2751 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | النظام التقليدي (Dual-pipe): فصل الصرف الخفيف (أحواض، سيفونات أرضيات، بانيو، أدشاش، بيديهات، غسالات) عن خط صرف المراحيض (شكل ج-17) |  | W | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦3
2752 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | صرف المراحيض والمباول وأحواض غسيل القصاري على قائم صرف منفصل |  | W | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦4
2753 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | منسوب ماسورة صرف حوض الوجه | 45 إلى 52 سم من التشطيب | W | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦5
2754 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | منسوب ماسورة صرف حوض المطبخ | 65 سم من التشطيب | W | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦6
2755 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | تعليق مواسير الصرف الأفقية بالسقف: البلاستيك كل 1.2 م كحد أقصى والحديد كل 3.6 م وعند أماكن التقاء المواسير | SBC 701 جدول 1.8.5 | W | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦7
2756 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | المواسير على الجدران أو المعلقة بالأسقف تثبت بأقفزة من قطعتين تربط بصواميل لسهولة الفك |  | W | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦8
2757 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | تركيب رأس الماسورة (الجلبة) عكس اتجاه سريان المياه |  | W | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦9
2758 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | فحص طريقة التوصيل (لصق أو جوانات) وأقطار المواسير طبقاً للرسومات |  | W | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦10
2759 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | ميول المواسير الأفقية في اتجاه القوائم (risers) |  | W | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦11
2760 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | مراجعة ميول الصرف الأفقي حسب القطر | حتى 4 بوصة 1:100 حد أدنى؛ 5 بوصة فأكثر بين 1/(25×D) و 1/(10×D) | H | ص 223 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦12
2761 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | طبة تسليك (clean out) في نهاية كل مداد أفقي وعند تغير الاتجاه بزاوية 90 وفي أي موقع متوقع به سدد |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦13
2762 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | المواسير المدفونة أسفل البلاط: طبة تسليك أرضية (FCO) بعيدة عن أماكن تثبيت الأجهزة حتى لا تخترقها المسامير |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦14
2763 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | مقاس فتحة التسليك يساوي المقاس الاسمي للماسورة حتى 100 مم، وللأقطار الأكبر لا تقل عن 100 مم | كود سعودي، الاشتراطات الصحية 1428هـ 4/4 | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦15
2764 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | ترك خلوص كاف وراء سدادة طبة التسليك لاستعمال أدوات التنظيف |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦16
2765 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | عند تعذر الطبة الأرضية: طبة تسليك حائطية (WCO) غالباً أسفل الحوض، وفي المناور فتحة بالجدار بباب ستانلس |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦17
2766 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | مواسير التهوية (vent) بميول نحو ماسورة الصرف لرجوع المياه المكثفة، وتركب من أعلى نقطة من ماسورة الصرف |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦18
2767 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | التحقق من مطابقة أعمال الصرف لمنسوب التشطيب (F.F.L) |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦19
2768 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | تجنب تمديد الصرف فوق المعدات الكهربائية (غرف الكهرباء واللوحات وغرف الماكينات) |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦20
2769 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | المطابخ المركزية: المواسير المدفونة من الزهر الرمادي أو CPVC مقاوم للحرارة لارتفاع حرارة المياه |  | R | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦21
2770 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | منع تعليق مواسير الصرف بسقف المطابخ في المستشفيات والفنادق (تعليمات وزارة الصحة) |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦22
2771 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | قبل التنفيذ | المشاريع الكبيرة: شبكة منفصلة لتجميع المياه الرمادية (مغاسل، أحواض استحمام، وضوء، مصارف أرضية) لإعادة التدوير لصناديق الطرد أو الري |  | R | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦23
2772 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | صرف المكيفات على بيبة أرضية وليس على ماسورة الصرف الرئيسية، ولا يصرف للشارع مباشرة |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦24
2773 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أثناء التنفيذ | تركيب جالي تراب (Gully trap) بالدور الأرضي قبل غرفة التفتيش لمنع ارتداد الروائح للأحواض |  | W | ص 224 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام¦25
2774 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الداخلي | بعد التنفيذ | بعد الاختبار قفل الفوهات ونهايات المواسير حتى تركيب الأجهزة منعاً للسدد |  | W | ص 225 |  |  | اختبار مواسير الصرف الداخلي¦1
2775 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الداخلي | أثناء التنفيذ | اختبار مواسير الصرف بالمياه قبل التغطية | عمود ماء 3 م بلا تسريب | H | ص 225 |  |  | اختبار مواسير الصرف الداخلي¦2
2776 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | فصل أعمدة الأدوار المتكررة عن صرف الدور الأرضي، والأرضي يصرف مباشرة على غرفة التفتيش |  | W | ص 225 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦1
2777 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | المباني أعلى من 20 دور: فصل صرف الدور الأول والأرضي معاً عن الأدوار المتكررة |  | W | ص 225 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦2
2778 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | تثبيت القوائم بالجدار عند كل طابق على الأقل وعند بداية ونهاية القائم لمنع الانحراف |  | W | ص 225 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦3
2779 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | ارتفاع الهوايات الفرعية فوق أعلى حافة جهاز صحي متصل بها | 150 مم على الأقل (كود البناء الأردني) | W | ص 225 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦4
2780 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | امتداد الصرف والتهوية فوق السطح بعيداً عن الأبواب والشبابيك وفتحات التهوية المجاورة | 150 سم | W | ص 225 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦5
2781 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | تركيب طنبوشة (RVC) عند نهاية المواسير على السطح لمنع سقوط المواد الصلبة مع الحفاظ على الاتصال بالضغط الجوي |  | W | ص 225 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦6
2782 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | توصيل الفرعي الأفقي بعمود الصرف عند نقطة تبعد عن مخرج العمود | 10 أمثال قطر العمود على الأقل (كود سعودي 2/4) | W | ص 225 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦7
2783 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | المباني أعلى من 10 أدوار: تهوية مساعدة تربط أعمدة الصرف الخفيف والثقيل كل 10 م ارتفاع بقطر مساو لماسورة التهوية، وربطها بقائم التهوية فوق منسوب الدور بـ 95 سم | كل 10 م، فوق الدور 95 سم (الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ج4 ص202) | W | ص 225 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦8
2784 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | حظر التمديدات في مناور المصاعد وغرفها، وحظر تعارض التركيب مع الشبابيك والأبواب ومخارج الطوارئ |  | W | ص 226 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦9
2785 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | حظر قطع الاتصال ذات الرأس المزدوج (double hub) في أي جزء من الصرف وحظر استخدامها رأسياً |  | W | ص 226 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦10
2786 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | أثناء التنفيذ | فتحات كشف وصيانة عند المحابس والسيفونات المخفية خلف الحوائط أو الأسقف المستعارة |  | W | ص 226 |  |  | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور¦11
2787 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | بعد التنفيذ | حوض المعاقين على ارتفاع 85 سم من التشطيب مع فراغ 25 سم وعزل مواسير الساخن | 85 سم، فراغ 25 سم | W | ص 226 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة¦1
2788 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | أثناء التنفيذ | الأجهزة التي تحتاج خوابير: خوابير خشب أبيض مدهونة بالبيتومين تدفن في الحائط وتحبش بالمونة |  | W | ص 226 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة¦2
2789 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | بعد التنفيذ | ميل قاع البانيو نحو مخرج الصرف | 1 سم/م | W | ص 226 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة¦3
2790 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | بعد التنفيذ | حماية المواسير المكشوفة على الأسطح من الشمس والأشعة فوق البنفسجية عدا الحديد المجلفن والزهر |  | W | ص 226 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة¦4
2791 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | بعد التنفيذ | خزانات تجميع الصرف عند عدم وجود شبكة عامة: جهاز إنذار منسوب تلقائي يعمل عند وصول المياه لمنسوب يقل 0.3 م عن منسوب ماسورة الصرف الداخلة | 0.3 م تحت الماسورة الداخلة (SBC 1428هـ فقرة 7-5/6/5) | W | ص 226 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة¦5
2792 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | قبل التنفيذ | حمامات المعاقين: مراحيض إفرنجي (يفضل المعلق)، مساحة مناورة كافية، باب يفتح للخارج، صمام مياه أوتوماتيكي، أحواض دفق أوتوماتيكية، حاملات صابون ومقابض خاصة |  | R | ص 226 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة¦6
2793 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | أثناء التنفيذ | صرف المعامل والمختبرات: فتحات التصريف الأرضية بعيدة عن الطاولات مع ميل بسيط نحوها |  | W | ص 226 |  |  | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة¦7
2794 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | قبل التنفيذ | مراجعة فرش الحمام مقابل المعتمد وأبعاد ومناسيب تغذية كل جهاز حسب تفاصيله |  | R | ص 227 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦1
2795 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | عدم تكويع مواسير التغذية بزاوية 22.5 درجة |  | W | ص 227 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦2
2796 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | قبل التنفيذ | فحص الخامات ومطابقتها للاعتمادات |  | R | ص 227 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦3
2797 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | حظر تمديد مواسير المياه الساخنة والباردة تحت أرضيات الحمامات، ويكون توزيعها داخل الجدران | كود البناء الأردني | W | ص 227 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦4
2798 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | لا تمديدات أفقية داخل الحوائط بأقل من ¾ بوصة للبارد أو الساخن، عدا وصلات خراطيم دورات المياه (V.A.H) بجوار المراحيض بقطر ½ بوصة | المواصفات الكويتية | W | ص 227 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦5
2799 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | فحص رأسية وأفقية الخطوط والتثبيت الجيد |  | W | ص 227 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦6
2800 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | المسافة بين ماسورتي الساخن والبارد | 16 إلى 17 سم | W | ص 227 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦7
2801 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | عدم إضافة الجبس لخلطة تثبيت المواسير (التحبيش) |  | W | ص 227 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦8
2802 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | مواسير الحديد المجلفن المدفونة تعزل بشريط عازل ذاتي اللصق نصف على نصف أو مادة مماثلة | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص69 | W | ص 227 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦9
2803 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | قبل التنفيذ | يفضل وضع الشطافات بالمراحيض الشرقية والغربية على يمين المستخدم |  | R | ص 228 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦10
2804 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | فحص الصرف قبل فحص التغذية، وفحص توافق صرف كل جهاز مع تغذيته |  | W | ص 228 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦11
2805 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | المواسير تحت الأرضيات أو داخل الجدران عدا البلاستيك: دهان وجهين بوية مقاومة للصدأ ثم لف بشرائط بلاستيك نصف على نصف، أو دهان بالبيتومين ولف بشرائح خيش مشبع بالبيتومين | مواصفات مصرية 4/2/1/13 | W | ص 228 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦12
2806 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | عند التكريب بأكثر من وصلة TEE تكون الوصلات متباعدة لتفادي اضطراب السريان |  | W | ص 228 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦13
2807 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | تجنب التمديد فوق المعدات الكهربائية وحظر اختراق غرف الكهرباء واللوحات والماكينات |  | W | ص 228 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦14
2808 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | محابس تصريف في النهايات السفلى (أوطى نقطة) لتفريغ الخطوط مع ميل المواسير الأفقية نحو المحبس | المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/2/1/2 | W | ص 228 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦15
2809 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | محبس عام عند مدخل التغذية لكل وحدة (مجموعة حمامات، مرحاض، مطبخ، غرفة تخديم) ومحبس على البارد والساخن لكل جهاز |  | W | ص 228 إلى 229 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦16
2810 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | محبس فرعي للتحكم في التغذية ساخن وبارد لكل جهاز داخل الوحدة |  | W | ص 229 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦17
2811 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | محبس تخفيض ضغط عند زيادة الضغط الهيدروستاتيكي داخل المبنى عن 5.5 بار | 5.5 بار (كود سعودي 3-4/9) | W | ص 229 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦18
2812 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | راكور تجميع بعد كل محبس سكينة وعدم تركيب راكور داخل الحوائط أو الأرضيات |  | W | ص 229 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦19
2813 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | بعد التنفيذ | عند وجود عيوب في الاختبار: إصلاح ثم إعادة اختبار الضغط |  | H | ص 229 |  |  | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى¦1
2814 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | أثناء التنفيذ | اختبار ضغط مواسير التغذية قبل الإغلاق | 1.5 × ضغط التشغيل، المعتاد 8 بار بلا هبوط | H | ص 229 |  |  | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى¦2
2815 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | قبل التنفيذ | أكمام (sleeves) لكل مواسير تخترق عناصر خرسانية من حديد مجلفن أو طري | خلوص 6 مم من كل جانب | H | ص 229 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦20
2816 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | كل مجموعة حمامات أو وحدة سكنية بمحبس قفل منفصل سهل الوصول لعزلها عند الخلل أو الصيانة |  | W | ص 229 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦21
2817 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | صمام عدم الرجوع: نوع spring على الرأسي ونوع swing على الأفقي ولا يجوز العكس |  | W | ص 229 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦22
2818 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | الخزان العلوي: فتحة فائض محمية من التلوث وفتحة تهوية محمية من القوارض والأتربة |  | W | ص 229 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦23
2819 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | عوامة الخزان العلوي ينخفض محورها عن الحافة السفلية لفتحة الفائض | 10 سم | W | ص 229 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦24
2820 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أثناء التنفيذ | الخط المغذي للخزان بصمام بوابي (Gate valve) بطيء الفتح والقفل وصمام قفل (Stop valve) على ماسورة التزويد، وعدم تركيب أي محابس على الفائض |  | W | ص 229 إلى 230 |  |  | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى¦25
2821 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | صمام خلط (mixing valve) بمنظم حراري لضبط حرارة المياه الساخنة | 60°C حد أقصى عند الاستخدام | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦1
2822 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | عزل مواسير الساخن بكل المسارات (المدفونة بالجدران، فوق الأسقف المستعارة، في المناور) بصوف زجاجي ثم قماش قلاع المراكب | سمك 20 مم على الأقل | W | ص 231 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦2
2823 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | قبل التنفيذ | شبكات الساخن الطويلة بسخانات مركزية: شبكة مياه راجعة (Circulation System) بمضخة دوران لثبات الحرارة |  | R | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦3
2824 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | عزل مواسير الساخن المكشوفة لتقليل فقد الحرارة |  | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦4
2825 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | مانع طرقة مائية (water-hammer arrestor) عند مخرج السخانات المركزية وسخانات حمامات السباحة وفي شبكة التغذية ونقاط التوزيع المعرضة |  | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦5
2826 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | تثبيت قوائم التغذية بالجدار عند كل طابق وبداية ونهاية القائم، وجرابات عند المرور بالعناصر الإنشائية |  | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦6
2827 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | تزويد تغذية كل جهاز صحي بالحمام بمحبس قفل |  | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦7
2828 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | صمامات على خط الخدمة قرب رصيف المبنى، وعلى التوزيع عند مدخل المبنى، وبعد كل عداد، وبداية كل صاعد أو هابط، وعند مدخل كل دورة مياه وكل سخان، وأنابيب تغذية الخزانات | كود البناء السعودي الاشتراطات الصحية، باب أنظمة التغذية بالمياه ص 4/3، ويشمل تغذية الخزانات بالجاذبية أو بنظام الضغط | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦8
2829 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | بعد التنفيذ | بعد اختبار الشبكة الداخلية تترك بالطبات حتى التشطيب وتركيب الأجهزة منعاً للسدد |  | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦9
2830 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | بعد التنفيذ | محابس القفل الرئيسية بعلامات مستديرة مكتوب عليها رقم المحبس ومهمته |  | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦10
2831 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | بعد التنفيذ | مواسير الحديد الظاهرة على الحوائط والأسقف: بوية مقاومة للصدأ ثم 3 أوجه زيت |  | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦11
2832 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | بعد التنفيذ | علامات على المواسير لاتجاه السريان وتمييز الساخن عن البارد وترقيم المحابس والعدادات |  | W | ص 230 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦12
2833 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | وصلة مرنة عند مرور المواسير بفاصل تمدد في المبنى (شكل ح-3) |  | W | ص 231 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦13
2834 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أثناء التنفيذ | مواسير التغذية في خطوط مستقيمة ومتوازية بلا ترخيم أو نقاط عالية تسبب ترسيب أو جيوب هوائية |  | W | ص 231 |  |  | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية¦14
2835 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | قبل التنفيذ | مراجعة عدد أعمدة المطر ومساحة السطح المخدومة لكل قائم | 2 على الأقل، 500 م² كحد أقصى للقائم | R | ص 231 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦1
2836 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | تثبيت الجرجوري في أوطى نقطة قبل بدء العزل ودخول العزل داخله | 50 مم | H | ص 231 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦2
2837 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | مراجعة ميول الأسطح وطبقة الميول | 1% على الأقل، ولا تقل عن 3 مم/م | H | ص 231 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦3
2838 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | قوائم صرف المطر المدفونة بالجدار على الواجهات: جرابات في كل الأسقف الخرسانية والمباني |  | W | ص 231 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦4
2839 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | قبل التنفيذ | مكان القائم بعيد عن تقاطعات الشبابيك والأبواب وأي فتحات بالمحيط |  | R | ص 231 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦5
2840 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | حظر تصريف المطر على مجرى الصرف الصحي، والتصريف على مجار خاصة | كود البناء الأردني | W | ص 231 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦6
2841 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | قبل التنفيذ | مراجعة نوع الجرجوري ومادته واعتماده: Parapet Wall Gutters، Valley Gutters، وEaves Gutters للأسطح المائلة |  | R | ص 232 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦7
2842 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | بعد التنفيذ | حماية مواسير الصرف المكشوفة من الشمس والأشعة فوق البنفسجية عدا المجلفن والزهر |  | W | ص 232 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦8
2843 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | بعد التنفيذ | الأسطح المشطبة بالحصى: حاجز حصى حول الجرجوري |  | W | ص 232 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦9
2844 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | قبل التنفيذ | تزويد كل منور أو فناء مكشوف داخل المبنى بتجهيزات صرف المطر |  | R | ص 232 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦10
2845 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | أثناء التنفيذ | حماية مواسير المطر المدفونة بالجدار بعمق كاف أو ألواح معدنية | 40 مم أو لوح 1.5 مم | W | ص 232 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦11
2846 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | بعد التنفيذ | نهاية كوع الجزمة أعلى الرصيف | 30 سم على الأقل | W | ص 232 |  |  | استلام صرف المطر للأسطح¦12
2847 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | تنسيق (Coordination) بين كل شبكات الموقع العام لتفادي التعارضات وترتيب الأعماق وأولويات المناسيب، وتجنب مرور المياه فوق كابلات الكهرباء |  | R | ص 233 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦1
2848 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | رفع منسوب المطبق الرئيسي بالشبكة العمومية الذي يصب عليه المشروع أولاً وربطه بمناسيب الشبكة أو بيارة الصرف |  | H | ص 233 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦2
2849 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | مستندات | رسومات تفصيلية للقطاعات الطولية مبنية على منسوب نقطة الصرف الفعلية: قاع الحفر، أسفل المواسير من الداخل، دخول وخروج المطابق، الأغطية، تشطيب الموقع |  | R | ص 233 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦3
2850 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | تشوين المواسير أفقياً على صفوف والأقطار الصغرى داخل الكبرى، والقطع على أرفف بمستودعات مغطاة |  | W | ص 233 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦4
2851 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | المواسير وقطع الاتصال من نفس المورد ونفس وحدة القياس (مم أو بوصة) لتجنب فروق الأقطار |  | R | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦5
2852 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مطابقة الماسورة والإكسسوارات للعينة المعتمدة (الماركة والقطر المذكور باللوحة) |  | R | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦6
2853 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | عدم تغيير أقطار الصرف في اتجاه التصريف من الأكبر للأصغر |  | R | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦7
2854 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | الفرق بين منسوب قاع خندق المواسير ومنسوب تأسيس الأساسات المجاورة لا يزيد عن المسافة الأفقية بين طرف الأساس والطرف القريب للخندق | كود الأردني | H | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦8
2855 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | حظر تصريف السيول على الصرف الصحي أو استخدام أنابيبها كتهوية له، وحظر صرف الصحي على السيول |  | R | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦9
2856 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | حظر تمديد مواسير موازية لقواعد المبنى وجدرانه دون مستوى تحميل بزاوية 45 للقواعد | كود سعودي 6-1/2 | R | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦10
2857 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | أثناء التنفيذ | جالي تراب (مصد أرضي) على كل مخرج لصرف الأحواض والبيب خارج المبنى (شكل ج-18) |  | W | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦11
2858 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | مصيدة زيوت (Grease trap / Interceptor) للمطاعم ومصانع التغذية |  | R | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦12
2859 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | قبل التنفيذ | عدم مد مواسير المياه في نفس خندق المجاري أو الغاز أو الوقود أو الكهرباء |  | R | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦13
2860 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | أثناء التنفيذ | الجالي تراب على قاعدة خرسانة وحوله حولة طوب أسمنتي مصمت مع بياض داخلي بأبعاد تسمح بالتركيب | سمك 25 سم (مواصفات مصرية 4/3/2/8) | W | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية¦14
2861 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | عرض خندق الحفر | 3 أمثال القطر ولا يقل عن 50 سم | W | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦1
2862 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | تربة القاع غير الثابتة: طبقة إحلال | 15 سم حصى + 15 سم رمل | H | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦2
2863 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | القاع الصخري: إزالة الصخر تحت منسوب قاع الأنبوب ثم ردم برمل مدكوك | 75 مم على الأقل | H | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦3
2864 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | دمك الرمل حول الماسورة على طبقات | 70% كثافة نسبية حتى 150 مم فوق الماسورة، طبقة 150 مم كحد أقصى | W | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦4
2865 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | زيادة منسوب قاع الحفر تردم بخرسانة عادية أو رمل نظيف مدكوك | 95% كثافة جافة | W | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦5
2866 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | وصلة مرنة قبل وبعد غرفة التفتيش | على مسافة أقل من 1 م | W | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦6
2867 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | قبل التنفيذ | المسافة بين غرف التفتيش وأماكنها عند التلاقي وتغيير الاتجاه أو المنسوب أو القطر أو المادة | 30 م كحد أقصى | R | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦7
2868 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | هدار في نهاية الفرعة عند زيادة فرق منسوب المدخل عن قاع الغرفة | أكثر من 60 سم | W | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦8
2869 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | تعيين مركز كل مطبق بوتد مثبت مع علامات على أبعاد مناسبة وعدد كاف من العلامات بطول محور الماسورة |  | W | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦9
2870 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع بمحطة رصد بالإحداثيات حسب مخطط تنسيق الشبكات، والصغيرة بالتحشية من المباني القائمة |  | W | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦10
2871 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | المواسير الأوطى من منسوب تأسيس المبنى تبعد عنه بنفس فرق المنسوب خارج منطقة تحميل الأساسات |  | H | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦11
2872 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | تدعيم جوانب الحفر بألواح (SHORING) في الأعماق الكبيرة والتربة المفككة |  | W | ص 234 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦12
2873 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | قاع الخندق تربة ثابتة مستقيم أملس خال من الصخور ويتبع ميول المواسير |  | H | ص 234 إلى 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦13
2874 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | مراجعة الميول بميزان القامة |  | H | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦14
2875 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | شد خيط على جانب المواسير للتأكد من الاستقامة |  | W | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦15
2876 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | التسليم المساحي لظهر الماسورة واستلام المسار مساحياً وطبقة الإحلال إن وجدت |  | H | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦16
2877 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | تمديد المواسير حسب الميول المعتمدة دون كسر استمرارية منسوب أسفل الماسورة من الداخل |  | W | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦17
2878 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | رأس الماسورة عكس اتجاه السريان (ناحية دخول المياه) |  | W | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦18
2879 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | سد النهايات المفتوحة عند نهاية كل جزء وكل يوم |  | W | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦19
2880 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أثناء التنفيذ | ترك الوصلات مكشوفة وعدم صب خرسانة فوقها حتى الاختبار |  | H | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦20
2881 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | قبل التنفيذ | مراجعة نوع بناء غرف التفتيش (سابقة الصب، مصبوبة بالموقع، بلوك مصمت) والسمك المطلوب |  | R | ص 235 |  |  | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة¦21
2882 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | التأكد من نموذج المطبق وسمك الحائط ورأسيته وضبط المائل في اتجاه الصرف (العدلة ناحية الخروج)، وفي الدائري انتظام السمك وارتفاع المائل حسب النماذج (أشكال ج-22 إلى ج-24) |  | H | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦1
2883 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | قبل التنفيذ | أول غرفة تفتيش تستقبل القوائم لا تبعد عن المبنى أكثر من 1 م | 1 م كحد أقصى | R | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦2
2884 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | خرسانة التغليف حول الوصلات المتصلة بالمطبق |  | W | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦3
2885 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | معالجة أي تعشيش وتجهيز سطح الخرسانة للعزل |  | W | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦4
2886 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | عزل المطبق من الخارج ثم تغليفه بغلاف بولي إيثيلين | سمك 200 ميكرون على الأقل (القرار الوزاري 368 لسنة 1988) | H | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦5
2887 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | دهان المطابق من الداخل 3 طبقات إيبوكسي أو قطران فحم معتمد ولا يسمح بالتخفيف إلا حسب المواصفات | سمك جاف 450 ميكرون على الأقل | H | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦6
2888 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | سلم حديد (Ladder) داخل المطابق العميقة |  | W | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦7
2889 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | القنوات الداخلية (البنشينج) نصف دائرية بمقاس المواسير الموصلة | ارتفاع 0.8 × قطر الماسورة على الأقل | W | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦8
2890 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | سماكة جدران المطبق وفرشة خرسانة القاعدة | 150 مم على الأقل | W | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦9
2891 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | الغرف بعمق أكثر من 1.5 م: درج من الحديد المجلفن أو مادة غير قابلة للتآكل | كل 30 سم | W | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦10
2892 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | بعد التنفيذ | تجربة المطابق قبل الردم بسد فتحات المواسير وملء المطبق بالماء على درجات ومراقبة المنسوب، والمقاول يصلح العيوب | 24 ساعة | H | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦11
2893 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | أثناء التنفيذ | غرف تفتيش المباني: فرشة نظافة وجدران طوب أسمنتي مصمت بسمك متدرج مع العمق، وبياض داخلي بتدوير الأركان ومجرى بالقاع من خرسانة عادية بزلط صغير وتنعيم جيد | فرشة 20 أو 25 سم؛ جدران 25/38/51 سم | W | ص 236 |  |  | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)¦12
2894 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | أثناء التنفيذ | مخارج حرة للهواء أثناء ملء المواسير لمنع الطرق المائي |  | W | ص 237 |  |  | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق¦1
2895 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | بعد التنفيذ | عند زيادة النقص عن المسموح: تحديد أماكن التسرب ومعالجتها وإعادة الاختبار |  | H | ص 237 |  |  | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق¦2
2896 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | أثناء التنفيذ | المطبق بهدار خلفي: تفريغ الخط من الطبة السفلية عند الاختبار، ولا يستلم إلا بعد إتمام الهدار وتسليمه منفصلاً بطلب فحص قبل تغليف الخرسانة |  | H | ص 237 |  |  | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق¦3
2897 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | أثناء التنفيذ | توصيل المواسير الخارجة والداخلة للمطبق بوصلات مرنة |  | W | ص 237 |  |  | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق¦4
2898 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | نظافة رمال الردم من الحصى والزلط والحجر |  | W | ص 237 |  |  | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام¦1
2899 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | ردم بطبقة رمل أعلى المواسير مع غمرها جيداً بالماء | 30 سم | W | ص 237 |  |  | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام¦2
2900 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | استكمال الردم بالتربة المعتمدة للمشروع |  | W | ص 237 |  |  | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام¦3
2901 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | حظر الردم بتربة المستنقعات والسبخات والأنقاض، أو بها جذوع وأعشاب، أو حجارة أكبر من 100 مم، أو PI أكبر من 35%، أو عالية الانتفاخ أو المحتوى المائي | حجارة 100 مم كحد أقصى، PI 35% كحد أقصى (دستور البناء الأردني، كودة تصريف المباني ص15 و16) | W | ص 237 |  |  | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام¦4
2902 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | شريط تحذير معتمد مستمر فوق المواسير مكتوب عليه نوع الخدمة بالعربية والإنجليزية | عمق 30 سم تحت سطح الأرض النهائي | W | ص 237 |  |  | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام¦5
2903 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | تسليم كل مرحلة للاستشاري وعدم البدء في مرحلة قبل تسليم السابقة |  | H | ص 237 |  |  | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام¦6
2904 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الدمك الجيد لطبقات الردم دون إتلاف المواسير مع اختبار دمك لكل طبقة |  | H | ص 238 |  |  | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام¦7
2905 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أثناء التنفيذ | مواسير أو وصلات على عمق أقل من 750 مم تحت سطح الطريق: أساس خرساني 100 مم، وبعد الاختبار غلاف خرساني 100 مم جوانب وأعلى قبل الردم | SBC 701 4/12 | H | ص 238 |  |  | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام¦8
2906 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام أغطية غرف التفتيش | قبل التنفيذ | اعتماد الأغطية ودرج المطابق من الاستشاري |  | R | ص 238 |  |  | استلام أغطية غرف التفتيش¦1
2907 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام أغطية غرف التفتيش | قبل التنفيذ | نوع الغطاء حسب الموقع: HEAVY DUTY بالطرق الرئيسية، MEDIUM DUTY بالممرات الداخلية، LIGHT DUTY بالأرصفة |  | R | ص 238 |  |  | استلام أغطية غرف التفتيش¦2
2908 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام أغطية غرف التفتيش | بعد التنفيذ | ملء الفراغ بين الإطار والغطاء بالشحم قبل التسليم |  | W | ص 238 |  |  | استلام أغطية غرف التفتيش¦3
2909 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام أغطية غرف التفتيش | قبل التنفيذ | حظر نظام الامتصاص تحت سطح التربة مع وجود صخور رسوبية على أعماق صغيرة أو ممتدة أو في النقاط المشبعة بالمياه |  | R | ص 238 |  |  | استلام أغطية غرف التفتيش¦4
2910 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام أغطية غرف التفتيش | قبل التنفيذ | عند انخفاض صرف المشروع عن الشبكة الخارجية: تجميع في غرفة محكمة بتهوية وضخ آلي بطلمبات مع صمام عدم رجوع |  | R | ص 238 |  |  | استلام أغطية غرف التفتيش¦5
2911 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | قبل التنفيذ | مراجعة نوع المواسير والقطع والمحابس والصمامات والغراء مقابل المعتمد |  | R | ص 238 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦1
2912 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | قبل التنفيذ | المواسير غالباً UPVC جدول 80 والتوصيل باللحام بلاصق ذائب | ASTM D 1785، ASTM D 2564 | R | ص 238 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦2
2913 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | مستندات | مخطط تفصيلي للشبكة منسق مع باقي التخصصات (خاصة الكهرباء، ممنوع المرور أعلى الكابلات) يوضح فرعات المباني والأقطار وأماكن التقليل |  | R | ص 238 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦3
2914 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | مراجعة المسافات بين مواسير الشرب وغرف التفتيش والبيارات ومصادر التلوث، وعدم المرور تحتها أو خلالها | 50 سم عن الغرف، 3 م عن البيارات | H | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦4
2915 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | عمق مواسير التغذية المدفونة | 50 سم على الأقل، المعتاد 1 م أو 1.2 م للأقطار الأكبر من 400 مم | W | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦5
2916 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | عند التقاطع مع الصرف تكون التغذية أعلى مع عزل ماسورة المياه من نقطة التقاطع | 30 سم رأسي، عزل 1.5 م | H | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦6
2917 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | عرض الحفر | 0.60 م أو 3 أمثال القطر أيهما أكبر | W | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦7
2918 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الطبقات الصخرية: زيادة عمق الحفر وردم القاع برمل ناعم مدكوك | 7.5 سم على الأقل، ويحظر تحميل المواسير على الصخر (SBC 1428 الاشتراطات الصحية فقرة 1-6/2/2) | W | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦8
2919 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | كتل دفع خرسانية (Thrust Block) للكيعان والمشتركات والنهايات الميتة مثبتة بأقفزة حديد | 2 × 0.5 بوصة | W | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦9
2920 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | صمام خلاص الضغط قرب المضخة للمباني المغذاة بمضخات مباشرة | فتح عند 15% فوق ضغط الموقع كحد أقصى | W | ص 239 إلى 240 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦10
2921 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | حظر وصل المواسير المدفونة بوصلات الشفة وشدات الوصل إلا داخل غرف تفتيش | دستور البناء الأردني، كودة تزويد المباني بالمياه ص72 | W | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦11
2922 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | توقيع وتخطيط مسار الحفر بمحطة الرصد أو التحشية بدقة على المخطط المجمع للشبكات |  | W | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦12
2923 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | مراجعة المحابس المطلوبة ومحبس وصمام الهواء داخل غرف تفتيش |  | W | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦13
2924 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | صمام غسيل عند المناطق المنخفضة |  | W | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦14
2925 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | صمام تصريف الهواء (Air Relief Valve) في النقاط العليا مع محبس قفل |  | W | ص 239 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦15
2926 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | جهاز تنظيم الضغط عند تغذية الشبكة مباشرة من الخزان الأرضي | كود سعودي، ترشيد المياه والطاقة 2-5/2 | W | ص 240 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦16
2927 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | صمامات على خط الخدمة قرب رصيف المبنى وعند مدخل المبنى وبعد كل عداد وبداية كل صاعد أو هابط ومدخل كل دورة مياه وكل سخان وأنابيب تغذية الخزانات |  | W | ص 239 إلى 240 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦17
2928 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | إجراء التجارب بعد ردم جزئي على الخط مع ترك الرؤوس والوصلات ظاهرة |  | H | ص 240 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦18
2929 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | ردم خطوط المياه بطبقات رمل نظيف مع الرش والدمك | 25 سم للطبقة | W | ص 240 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦19
2930 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | أثناء التنفيذ | شريط تمييز على مسار المواسير | 30 سم تحت التشطيب | W | ص 240 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦20
2931 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | قبل التنفيذ | يفضل اختبار شبكة التغذية وشبكة الحريق وأي شبكات تحت ضغط قبل السفلتة أو تركيب بلاط الموقع |  | H | ص 240 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦21
2932 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | بعد التنفيذ | غسيل الشبكة جيداً بمياه نظيفة قبل التعقيم |  | W | ص 240 |  |  | مواسير التغذية بالموقع العام¦22
2933 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | بعد التنفيذ | قياس المسافات بين محاور الأجهزة الصحية عند استلام دورات المياه | 0.4 / 0.75 / 0.8 م | W | ص 374 |  |  | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance¦1
2934 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | بعد التنفيذ | قياس الخلوص الأمامي أمام المرحاض والمبولة | ≥ 0.5 م | W | ص 374 |  |  | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance¦2
2935 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الجداري | أثناء التنفيذ | تركيب hanging bracket وstraight connector واتصال Vent عند الحاجة وأخذ الارتفاع والموقع من المخططات المعمارية |  | W | ص 393 |  |  | المرحاض الجداري¦1
2936 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | طبة تسليك أعلى السقف المستعار | أثناء التنفيذ | Y fitting + كوع 45° + ceiling clean-out بغطاء ملولب مع pipe sleeve عند اختراق البلاطة |  | W | ص 395 |  |  | طبة تسليك أعلى السقف المستعار¦1
2937 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | طبات التسليك الأرضية والجدارية | أثناء التنفيذ | طبة نهاية الخط: long radius elbow أو 2 × 45° مع clean-out plug بجوان وغطاء نحاسي في منسوب التشطيب |  | W | ص 396 |  |  | طبات التسليك الأرضية والجدارية¦1
2938 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | طبات التسليك الأرضية والجدارية | أثناء التنفيذ | طبة منتصف الخط: Wye fitting مع نفس الغطاء |  | W | ص 396 |  |  | طبات التسليك الأرضية والجدارية¦2
2939 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | طبات التسليك الأرضية والجدارية | أثناء التنفيذ | طبة المناور الجدارية: Clean-out tee في الـ soil pipe مع anchor lugs وغطاء في مستوى الحائط المشطب |  | W | ص 397 |  |  | طبات التسليك الأرضية والجدارية¦3
2940 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | ماسورة تهوية مخترقة للسطح | أثناء التنفيذ | Vent cowl أعلى الـ soil vent stack مع weathering apron وsilicon sealer ورفع العزل حول الماسورة |  | W | ص 397 |  |  | ماسورة تهوية مخترقة للسطح¦1
2941 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | قبل التنفيذ | مطابقة ارتفاعات وأماكن مخارج التغذية والصرف للمخططات والقيم القياسية قبل التشطيب |  | H | ص 391 |  |  | استلام الأجهزة الصحية¦1
2942 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | قبل التنفيذ | وجود vent لكل جهاز |  | W | ص 391 |  |  | استلام الأجهزة الصحية¦2
2943 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | أثناء التنفيذ | ميل خط صرف حوض الوجه الأفقي | 1:50 | W | ص 392 |  |  | استلام الأجهزة الصحية¦3
2944 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | بعد التنفيذ | ارتفاعات الملحقات | 850/900/1000/600 مم | W | ص 392 |  |  | استلام الأجهزة الصحية¦4
2945 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | بعد التنفيذ | أغطية الـ clean-out في منسوب التشطيب وقابلة للفتح |  | W | ص 396 |  |  | استلام الأجهزة الصحية¦5
2946 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | بعد التنفيذ | وجود access panel للـ flush valve المخفي |  | W | ص 393 |  |  | استلام الأجهزة الصحية¦6
2947 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | نظام صرف الخفيف والثقيل | أثناء التنفيذ | فصل عامود الصرف الخفيف (حوض وبانيو وبلاعة) عن عامود الصرف الثقيل (المراحيض) |  | W | ص 398 |  |  | نظام صرف الخفيف والثقيل¦1
2948 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | نظام صرف الخفيف والثقيل | أثناء التنفيذ | وجود جاليتراب على ماسورة الصرف الخفيف قبل غرفة التفتيش |  | H | ص 399 |  |  | نظام صرف الخفيف والثقيل¦2
2949 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | نظام صرف الخفيف والثقيل | أثناء التنفيذ | عامود تهوية موازٍ لعامود الصرف الثقيل وكوع S عند القاعدة |  | W | ص 398 |  |  | نظام صرف الخفيف والثقيل¦3
2950 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | وصلة المياه من الشبكة العمومية | أثناء التنفيذ | تسلسل الوصلة: corporation valve ثم gooseneck مرنة ثم راكور ثم ماسورة ثم محبس داخل صندوق خدمة عند الرصيف ثم صمام قفل داخل حدود المبنى |  | W | ص 399 |  |  | وصلة المياه من الشبكة العمومية¦1
2951 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق بسقوط | أثناء التنفيذ | Drop manhole: Wye + 45° + 90° خارج المطبق مغلف بالخرسانة مع Clean-out أعلى وDouble hub |  | W | ص 402 |  |  | المطبق بسقوط¦1
2952 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | جرجوري صرف المطر | أثناء التنفيذ | Gravel guard 400 × 400 وgravel fill وmembrane flashing مثبت في فلانشة الجرجوري | 400 × 400 مم | W | ص 402 |  |  | جرجوري صرف المطر¦1
2953 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الصرف الخارجي والمطابق | قبل التنفيذ | اعتماد مناسيب القاع (Invert levels) والميول |  | R | ص 401 |  |  | الصرف الخارجي والمطابق¦3
2954 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الصرف الخارجي والمطابق | بعد التنفيذ | غطاء المطبق في منسوب الأرض النهائي وبتحمل مناسب | Traffic 40 طن في الطرق | W | ص 401 |  |  | الصرف الخارجي والمطابق¦4
2955 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الصرف الخارجي والمطابق | بعد التنفيذ | سلالم المطبق (Safety steps) كل 300 مم والقناة بنصف ماسورة | كل 300 مم | W | ص 400 |  |  | الصرف الخارجي والمطابق¦5
2956 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الدش والبانيو | أثناء التنفيذ | مداخل الساخن والبارد للخلاط على ارتفاع 810 مم بتباعد 150 مم ومتماثلة (eq) على محور الدش، ورأس الدش على 1800 مم | 810 / 150 / 1800 مم | W | ص 394 |  |  | الدش والبانيو¦1
2957 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط توزيع وحدات الإضاءة لكل دور (المواقع، الأنواع، إنارة الطوارئ، المقاومة للماء) |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦1
2958 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط توزيع القوى (برايز، مكيفات، مراوح، سخانات) بمواقع المفاتيح وارتفاعاتها وطريقة الربط والنوع العادي أو المعزول |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦2
2959 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط الهاتف وهوائي التلفزيون والاستدعاء العام والساعات |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦3
2960 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط التأريض: لحام حديد الأساسات وتوصيل المبسطات والقضبان ومواقع الإلكترودات وربطها ببسبار التأريض ومقاسات الأسلاك |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦4
2961 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط مانعة الصواعق حسب الحاجة |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦5
2962 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | لوحات التوزيع: المواقع وأرقامها وتسمياتها وارتفاعها عن البلاط وأرقام وأحجام الدوائر الفرعية |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦6
2963 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مسار الكابلات والمخططات الأحادية SLD لكل نظام |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦7
2964 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | الجهد المنخفض (هاتف، تلفزيون، إنتركم) لكل طابق مع مواقع وارتفاعات لوحاته |  | R | ص 30 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦8
2965 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | التأكد أن المعماري المستخدم آخر إصدار معتمد والالتزام بالمواصفات واشتراطات المالك |  | R | ص 30 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦9
2966 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | جداول الرموز وحسابات شدة الإضاءة وجدول الأحمال وحساب الفقد في الجهد وأحمال المحولات |  | R | ص 30 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦10
2967 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | بيانات اللوحات ومطابقتها للأحمال (سعات القواطع، مقاطع الكابلات، المحايد والأرضي) |  | R | ص 30 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦11
2968 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | اللوحة الرئيسية قريبة من مصدر التغذية وتقسيم المبنى لمناطق بلوحة فرعية لكل منطقة ولكل فاصل في المباني الكبيرة |  | R | ص 30 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦12
2969 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | معرفة مسارات الشبكة الرئيسية وسعتها ونظام التغذية (الجهد، الأطوار، الذبذبة) والحاجة لمحولات |  | R | ص 30 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦13
2970 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | وسائل الحماية ضد زيادة الأحمال والتسرب الأرضي وانخفاض الجهد |  | R | ص 30 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦14
2971 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مطابقة ترقيم الدوائر مع القواطع وإرشادات ماسورة الهاتف ورسومات التأريض ومانعة الصواعق ولوائح التنظيم |  | R | ص 30 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦15
2972 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | فصل الإنارة عن القوى بلوحات مستقلة ولوحة مستقلة للتكييف وفصل التيار الخفيف وفصل الإنارة الخارجية عن الداخلية |  | R | ص 30 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦16
2973 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | تأريض الأساسات والمواسير المعدنية والآلات ومانعة صواعق مناسبة |  | R | ص 30 إلى 31 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦17
2974 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | تحديد طريقة التغذية حسب الحمل (كود مصري كهرباء 2000) | 100 ك.ف.أ أو أقل جهد منخفض، أكثر من 625 ك.ف.أ محول وجهد متوسط | R | ص 31 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦18
2975 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | عدد مخارج الإنارة أو المآخذ على الدائرة الفرعية النهائية | 10 مخارج أو أقل | R | ص 31 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦19
2976 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | المستشفيات: يفضل تحكم رقمي DDC مع نظام إدارة المبنى BMS |  | R | ص 31 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦20
2977 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | مواسير الكهرباء بين رقتي التسليح وليس على الخشب مباشرة |  | W | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦4
2978 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع مواسير الكهرباء في الجسور إلا إذا وردت بالرسومات |  | H | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦5
2979 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | المسافة بين المواسير من المركز | 3 أضعاف القطر على الأقل | W | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦6
2980 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | القطر الخارجي للمجرى | ثلث سمك الخرسانة بحد أقصى | W | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦7
2981 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع دفن المواسير في البلاطات الرقيقة | سمك أقل من 100 مم | H | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦8
2982 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع دفن تمديدات الألومنيوم داخل الخرسانة |  | H | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦9
2983 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | منع التمديدات الكهربائية المعدنية إلا إذا وردت بالإنشائي |  | H | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦10
2984 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | تواجد فني كهرباء أثناء الصب لإصلاح أي كسر |  | W | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦11
2985 | ELEC | كهرباء | استلام أعمال الأسوار | قبل التنفيذ | أماكن الإضاءة وكاميرات المراقبة |  | R | ص 148 |  |  | استلام أعمال الأسوار¦22
2986 | ELEC | كهرباء | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | أنظمة الحماية من الصواعق إن كانت تعاقدية |  | W | ص 149 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦32
2987 | ELEC | كهرباء | استلام المنشآت المعدنية | أثناء التنفيذ | تأريض المنشآت المعدنية |  | H | ص 150 |  |  | استلام المنشآت المعدنية¦33
2988 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | قبل التنفيذ | عدم صب أي عنصر خرساني قبل استلامه كهربائياً |  | H | ص 243 |  |  | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني¦1
2989 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | مستندات | وجود واعتماد Shop Drawings لكل الأعمال الكهربائية واعتماد التعديلات |  | R | ص 243 |  |  | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني¦2
2990 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | مستندات | اعتماد مخططات As-Built ومطابقتها للتنفيذ قبل الاستلام الابتدائي |  | R | ص 243 |  |  | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني¦3
2991 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | مستندات | وجود الكتالوجات الفنية وقوائم التشغيل والصيانة وقوائم قطع الغيار |  | R | ص 243 |  |  | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني¦4
2992 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | تقديم عينات من كل مقاسات المواسير وملحقاتها لاعتماد المالك والاستشاري والالتزام بها عند التوريد |  | R | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦1
2993 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | وضع مخطط كهرباء السقف على معماري الدور السابق مع إنشائي السقف وتحديد الحوائط بدقة لتكون التنزيلات على حافة الحائط |  | R | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦2
2994 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | تمديدات المواسير داخل الأسقف أفقية ورأسية وموازية للمحاور الرئيسية |  | W | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦3
2995 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | عدد مخارج الإنارة أو المآخذ على دائرة فرعية نهائية واحدة | 10 مخارج كحد أقصى | R | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦4
2996 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | فصل الإنارة عن القوى بلوحات مستقلة ولوحة مستقلة للتكييف، وفصل التيار الخفيف عن الإنارة والقوى، وفصل الإنارة الخارجية عن الداخلية، ومواسير منفصلة للجهود المختلفة |  | R | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦5
2997 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | مطابقة التوريدات للمعتمد |  | R | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦6
2998 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | تشوين مواسير الكهرباء بعيداً عن الشمس والحرارة | 3 طبقات كحد أقصى | W | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦7
2999 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | لا توضع مواسير الكهرباء بين حديد التسليح السفلي وأسفل البلاطة (على الشدة)، وإنما بين رقتي التسليح وليس على الخشب مباشرة | المواصفات العامة لتنفيذ المباني بالسعودية قسم 03300 ص53 فقرة 3.3.3.1 | H | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦8
3000 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | منع وضع مواسير في الكمرات الرئيسية والثانوية إلا إذا كانت بالرسومات |  | H | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦9
3001 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | المسافة بين المواسير مركز لمركز | 3 × القطر على الأقل | W | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦10
3002 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | الغطاء الخرساني للمجاري المدفونة | 40 مم على الأقل | H | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦11
3003 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | قبل التنفيذ | التأكد من سمك البلاطة قبل دفن المواسير | 100 مم على الأقل | R | ص 244 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦12
3004 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | المسافة بين صناديق الاتصال لتسهيل سحب الكابلات | 10 م كحد أقصى | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦13
3005 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | سلك سحب مجلفن في كل المواسير والمواسير الاحتياطية | قطر 2 مم | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦14
3006 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | عدد الأكواع بين صندوقي سحب وقطر الانحناء بأدوات خاصة، ومنع أكثر من كوعين | 2 كوع، قطر انحناء 4D على الأقل | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦15
3007 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | البعد عن شبكة الإنذار | 50 سم توازي، 5 سم تعامد | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦16
3008 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | عدم دفن تمديدات ألومنيوم في الخرسانة، ولا تمديدات معدنية إلا إذا ذكرت في المخططات |  | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦17
3009 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | رفع منتصف الماسورة عن طرفيها مع ميول نحو صناديق الاتصال لمنع تجمع الرطوبة ولباني الأسمنت |  | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦18
3010 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | ثني PVC الجاسئة بقطع وصل من نفس مصنع المواسير، والبلاستيك القابل للثني بملئه بالرمل الناعم والهواء الساخن بزاوية 90 دون لهب مباشر |  | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦19
3011 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | مادة لاصقة للمواسير غير المعدنية لا تسبب تشوهها خاصة PVC الجاسئة |  | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦20
3012 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | أماكن العلب والأكواع في مناطق سهل الوصول إليها وظاهرة |  | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦21
3013 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | ربط المواسير المدفونة بحديد التسليح على مسافات مناسبة حتى لا تطفو أثناء أو بعد الصب |  | H | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦22
3014 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | استخدام PVC الثقيل في التمديدات المدفونة بالخرسانة |  | R | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦23
3015 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | المواسير على مسافة مناسبة من قاع السقف والسطح مع التثبيت الجيد بالتسليح |  | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦24
3016 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | تقفيل فوهات المواسير والعلب بقطع الفلين لمنع تسرب لباني الأسمنت |  | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦25
3017 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | بعد التنفيذ | حظر الحفر والتكسير في الأسقف الخرسانية بعد صبها لتركيب مواسير التوصيلات |  | W | ص 245 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦26
3018 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | فواصل التمدد بالأسقف: صندوق اتصال على جانبي الفاصل ومواسير عابرة معدنية مرنة مع طول إضافي من السلك داخل الصناديق |  | W | ص 246 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦27
3019 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | عدد الثنيات بين صندوقين لا يزيد عن 2، وإن تعذر يقلل عدد الكابلات 10% عن كل انحناء إضافي أو يزاد مقطع الماسورة | الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص308 | W | ص 246 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦28
3020 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | حظر تركيب صناديق الاتصال بالواجهات الخارجية أو الشرفات والفرندات |  | W | ص 246 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦29
3021 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | مقاسات الصناديق مناسبة لعدد وأقطار المواسير وفي أماكن يسهل منها سحب الكابلات |  | W | ص 246 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦30
3022 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | مطابقة تمديد المواسير وحالتها قبل الصب لكل الأغراض (إنارة، مآخذ، هاتف، أجراس، كمبيوتر) |  | H | ص 247 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦31
3023 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أثناء التنفيذ | تواجد فني كهرباء أثناء صب السقف لإصلاح أي كسر بالمواسير |  | W | ص 247 |  |  | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني¦32
3024 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | أثناء التنفيذ | تثبيت مخارج الإنارة جيداً واستبعاد التالف والمكسور، وتثبيت الخراطيم داخل المخارج وفتحها بطريقة سليمة |  | W | ص 246 إلى 247 |  |  | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف¦1
3025 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | قبل التنفيذ | مطابقة أنواع المواسير والخراطيم والعلب للمعتمد |  | R | ص 247 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦1
3026 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | قبل التنفيذ | تحديد مسارات التأسيس بخطوط مستقيمة رأسية وأفقية بالطباشير أو الخيط وتسليم المسارات قبل التكسير |  | H | ص 247 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦2
3027 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | التقطيع في الجدران بصاروخ (آلة تقطيع دوارة) وعدم التكسير بالأزمة والشاكوش |  | W | ص 247 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦3
3028 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | حظر التكسير في الأسقف الخرسانية أو الأعمدة أو الكمرات لتركيب مواسير الكهرباء |  | W | ص 247 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦4
3029 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | عمق التكسير في الطوب المصمت | رأسي 1/3 وأفقي 1/6 سمك الوحدة كحد أقصى، ولا تكسير في البلوك المفرغ أو الرغوي | H | ص 247 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦5
3030 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | بروز صناديق الاتصال في مستوى البياض ومتساطحة مع البؤج والأوتار | 1.5 إلى 2.5 سم | W | ص 247 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦6
3031 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | ارتفاع مفاتيح الإنارة في الاتجاه الحر للباب وبعدها الأفقي عن الباب | 1.20 إلى 1.35 م من تشطيب الأرضية (SBC الاشتراطات المعمارية فقرة 2-1/11/2)، و10 إلى 20 سم أفقيا من الباب (ص 248 بند 9) | W | ص 247 إلى 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦7
3032 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | ارتفاع البرايز موحد بالمشروع | 35 إلى 40 سم سكني ومكاتب، 120 إلى 135 سم حمامات ومطابخ | W | ص 247 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦8
3033 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | مفاتيح وبرايز Back-to-Back على جانبي جدار بمسافة أفقية لمنع انتقال الصوت | 15 سم على الأقل | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦9
3034 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تغليف التمديدات الأرضية بخرسانة وليس مونة | 7.5 سم | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦10
3035 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | البعد عن مواسير المياه الساخنة والباردة وشبكة الإنذار | ساخن 30/15 سم، بارد 7.5 سم، إنذار 50 سم | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦11
3036 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تثبيت المواسير المعدنية الظاهرة | كل 2 م أفقي و2.25 م رأسي | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦12
3037 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | قبل التنفيذ | توزيع المقابس على الحوائط | 1.8 م من الحائط العمودي، 3.65 م بين بريزتين كحد أقصى | R | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦13
3038 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | عمق علب برايز القوى 16 أمبير فأكثر | 38 مم على الأقل | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦14
3039 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | المسافة بين الأكواع وصناديق الاتصال | 50 سم على الأقل | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦15
3040 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | المواسير المرنة المعدنية وغير المعدنية بأطوال محدودة، وعدم استخدام غير المعدنية في التركيبات الغاطسة أو تحت الصبة | 2 م كحد أقصى، معدنية 16 مم قطر على الأقل | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦16
3041 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | إخفاء كل تركيبات المواسير في الجدران والمجاري وفراغات المنافع وأعلى الأسقف وتحت الأرضيات ما لم ينص على غير ذلك |  | W | ص 247 إلى 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦17
3042 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | بعد التنفيذ | التأكد من سلامة المخارج بالأسقف والحوائط باختبار بالسوستة (سلك اختبار) |  | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦18
3043 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | مطابقة أماكن المخارج للرسومات وربطها باللوحة العمومية وتناسق توزيعها على نفس الحائط |  | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦19
3044 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | عدم ربط مخارج التليفون والتليفزيون بأي مخارج أخرى، وكل مخرج مستقل من البريزة إلى مكان التجميع |  | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦20
3045 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | سلامة المنشون والكرب لسهولة مرور الأسلاك |  | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦21
3046 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | فاصل التمدد بالجدران: صندوق اتصال على جانبي الفاصل ومواسير معدنية مرنة قطرها ضعف الماسورة الأساسية بطول مناسب |  | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦22
3047 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | صناديق بلا فتحات مقلوظة: الاتصال بجلبة وصامولة نحاس ذات رقبة مقلوظة من الخارج وناعمة من الداخل، أو صامولة زنق وصامولة نحاسية ذات شفة |  | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦23
3048 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تثبيت المواسير المعدنية بقطع خاصة (حلقات وجلب معالجة للصدأ) |  | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦24
3049 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | التمديدات أسفل التغطيات الحديدية بمشابك خاصة |  | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦25
3050 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | نهايات بلاستيك لمواسير الصلب أو صواميل نحاس قصيرة مقلوظة لوقاية عزل الكابلات عند السحب |  | W | ص 248 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦26
3051 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تأريض المواسير المعدنية والهياكل المعدنية الحاملة للموصلات |  | H | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦27
3052 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | صناديق الأرضيات (FLOOR BOXES) حسب مخطط الفرش والأجهزة ومنسوبها مضبوط مع البلاط بجلبة محكمة ثابتة |  | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦28
3053 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | قبل التنفيذ | عدم وضع مقابس في حيز المغاطس وكبائن الاستحمام |  | R | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦29
3054 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | الوصلات المنحنية والتحويلية الجانبية لمواسير الصلب بالموقع بوصلات مسننة معتمدة أو آلة ثني |  | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦30
3055 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | توصيلات مرنة قصيرة للمحركات والمعدات المعرضة للاهتزاز، ومجاري مرنة محكمة ضد السوائل في الأماكن المبتلة وغرف المعدات |  | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦31
3056 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | حظر مد توصيلات داخل بئر المصعد عدا توصيلات تشغيله |  | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦32
3057 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | عدم وجود توصيلات كهربائية داخل مجاري التكييف أو مواسير الغاز أو الزيت |  | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦33
3058 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | صناديق الاتصال والسحب في الأماكن الرطبة بحشو مانع للمياه والأتربة |  | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦34
3059 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تثبيت الصناديق في الخرسانة والطوب بمسامير وغلاف ممدد (Bolts, exp. Shield) |  | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦35
3060 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | بعد التنفيذ | طلاء المواسير المعدنية الظاهرة للكهرباء بلون مميز (يفضل برتقالي) |  | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦36
3061 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | مواسير الصلب تحت الأرضيات في أضيق الحدود مع لفها بطبقتين خيش مقطرن أو قماش مشبع بالبيتومين |  | W | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦37
3062 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | تركيب مواسير كل دائرة وملحقاتها بالكامل قبل سحب الأسلاك |  | H | ص 249 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦38
3063 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | المواسير مدفونة داخل الجدار مع مسافة بينها وبين بؤج البياض |  | W | ص 250 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦39
3064 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | أثناء التنفيذ | رش مسارات التكسير بالمياه وطرطشتها بالمونة ثم طبقة حماية بسطح متساو مع البياض وتموجات، ومنع الجبس نهائياً (رمل وأسمنت فقط) |  | W | ص 250 |  |  | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران¦40
3065 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | قبل التنفيذ | فحص الأسلاك والكابلات (النوع، الجودة، المقطع، درجة العزل) بالموقع قبل التركيب ومطابقتها للمعتمد |  | R | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦1
3066 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | مطابقة مقاطع الأسلاك للدوائر حسب المخططات |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦2
3067 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم وجود وصلات داخل المواسير |  | H | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦3
3068 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | تدقيق ألوان الأسلاك ومطابقتها للمواصفات | SBC 401 فقرة 3-1/5 | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦4
3069 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | فحص المرابط (القسامات) داخل علب السحب وعدم التوصيل بدون مرابط معزولة |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦5
3070 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | فحص أسلاك التأريض ومقاطعها |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦6
3071 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | مراجعة توزيع الدوائر وربطها بالقواطع وجودة التوصيل |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦7
3072 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم سحب كابلات إنارة أو قوى بجهود مختلفة في نفس المواسير |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦8
3073 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم استعمال بعض أقطاب كابل متعدد الأقطاب على جهد يخالف جهد باقي الأقطاب |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦9
3074 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | تنظيف المواسير بالهواء المضغوط قبل شد الأسلاك |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦10
3075 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | الالتزام بالألوان المميزة لموصلات المغذيات ودوائر التوزيع |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦11
3076 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | أقل مقطع لموصلات خطوط القوى النحاسية | 3 مم² (الكود المصري 2000 فقرة 7/4)؛ SBC 401 جدول 52-5 يسمح بـ 1.5 مم² نحاس | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦12
3077 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | حظر وصل الأسلاك خارج صناديق الاتصال |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦13
3078 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | بعد التنفيذ | لصق أرقام القواطع على نهايات الأسلاك عند الحمل أو في صناديق الاتصال |  | W | ص 250 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦14
3079 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | أثناء التنفيذ | منع استخدام الأزرق بجميع درجاته للأسلاك المكهربة وتخصيصه للمحايد، ومنع البني أو الأسود أو الرمادي للمحايد | الدليل الإرشادي لوزارة الكهرباء السعودية | H | ص 251 |  |  | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401¦1
3080 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | مقطع موصلات الإنارة والمقابس | إنارة 2 مم²، مقابس 3 مم² على الأقل (الكود المصري 2000 مج2 ص262) | W | ص 251 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦15
3081 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | بعد التنفيذ | القواطع الرئيسية والفرعية تفصل مباشرة عند زيادة التيار عن المقنن | SBC 401 جدول 52-5 | W | ص 251 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦16
3082 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم حشر الأسلاك بالقوة أثناء الشد بما يعرض العزل والشعيرات للتلف |  | W | ص 251 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦17
3083 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم حشر سلك أو أكثر في مربط ذي مقاس غير كاف |  | W | ص 251 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦18
3084 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | عدم الاعتماد على لف الأسلاك ببعضها والشريط اللاصق العازل |  | W | ص 251 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦19
3085 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | موصلات كل دائرة فرعية نهائية منفصلة تماماً عن أي دائرة أخرى ولا تشترك حتى في المحايد |  | W | ص 251 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦20
3086 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | بعد التنفيذ | التأكد من سلامة الأسلاك بالأفوميتر أو بتمرير تيار |  | W | ص 251 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦21
3087 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | الأسلاك قطعة واحدة بلا وصلات بين مخرجين أو بين المخرج وصندوق الاتصال، والوصلات فقط في الصناديق |  | H | ص 252 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦22
3088 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | حظر استعمال الأجزاء الموصلة الخارجية كموصلات PEN |  | W | ص 252 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦23
3089 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | حظر توصيل الأجزاء المكهربة لدوائر جهد الحماية فائق الانخفاض بالأرضي أو بأجزاء مكهربة أو موصلات حماية لدوائر أخرى |  | W | ص 252 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦24
3090 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | الأخضر والأصفر لموصلات الوقاية فقط |  | W | ص 252 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦25
3091 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أثناء التنفيذ | أسلاك أنظمة إنذار الحريق موصلات نحاسية أو ألياف بصرية | 1 مم² على الأقل للنحاس | W | ص 252 |  |  | استلام سحب أسلاك الكهرباء¦26
3092 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | تقديم عينات لكل أنواع المفاتيح والبرايز للاعتماد ومطابقة التوريدات عليها |  | R | ص 252 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦1
3093 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | مفاتيح الإنارة في الاتجاه الحر للباب | 120 إلى 135 سم من تشطيب الأرضية | W | ص 252 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦2
3094 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مراجعة سعة المفاتيح والمخارج للأغراض المختلفة حسب المخططات والمواصفات |  | R | ص 252 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦3
3095 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | مراجعة ربط الأسلاك بالمفاتيح والمخارج وتثبيتها جيداً |  | W | ص 252 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦4
3096 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مفاتيح الدوائر الفرعية سريعة الفصل والتوصيل ومقننة بالجهد والتيار المحدد |  | R | ص 252 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦5
3097 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | مفاتيح المطابخ والحمامات والمغاسل محكمة | IP55 على الأقل | W | ص 252 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦6
3098 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | لمبة نيون (Neon pilot light) بالمفاتيح إذا تطلبتها المواصفات |  | R | ص 252 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦7
3099 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | حماية دوائر مقابس الحمامات والأماكن الرطبة بقاطع تسرب أرضي أوتوماتيكي حتى لو لم يذكر بالمستندات | 30 مللي أمبير | H | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦8
3100 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | حماية كل دوائر المقابس بقاطع تسرب أرضي، والمقابس الخارجية والرطبة من النوع المقاوم للعوامل الجوية | 30 مللي أمبير | H | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦9
3101 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | بعد التنفيذ | أغطية المخارج والمفاتيح بتلامس مستمر للأطراف الأربعة مع سطح التشطيب بدون حشوات، ولا يسمح بحشوات بياض، وتركب رأسية | استقامة 4 مم كحد أقصى | W | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦10
3102 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | عدد مآخذ 16 أمبير على الدائرة النهائية الواحدة | 4 كحد أقصى (الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص263) | R | ص 254 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦11
3103 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | كل المخارج بقطب وقاية يوصل بالرباط متساوي الجهد |  | W | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦12
3104 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | المفاتيح سريعة القطع والفصل (snap) للتيار المتردد ومناسبة للمصابيح المتوهجة والفلورية |  | R | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦13
3105 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مقابس الجهود المختلفة بشكل مميز لكل جهد ونوع تيار لسهولة التمييز |  | R | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦14
3106 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | حظر تركيب مقابس يمكن لمس اتصالاتها النحاسية باليد |  | W | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦15
3107 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | توحيد مناسيب المفاتيح والمقابس على كامل المشروع |  | W | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦16
3108 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | مقابس أغراض التنظيف مع مفاتيح الإنارة كمجموعة عند باب الغرفة |  | W | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦17
3109 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | بعد التنفيذ | لوحة إرشادية على المقابس المغذية لمعدات خارج نطاق الربط الرئيسي متساوي الجهد |  | W | ص 253 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦18
3110 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | علب السحب لا تقل عن الأبعاد الدنيا في ANSI/NFPA 70 من الصلب المجلفن أو المعدن المصبوب بأغطية بمسامير ملولبة | ANSI/NFPA 70 | R | ص 254 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦19
3111 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | علب السحب لعدة موصلات تغذية بعلامات تعريف (الخصائص، رقم الدائرة، اللوحة)، والمغذيات بجهود مختلفة في علب منفصلة ودوائر الإشارات منفصلة عن القوى |  | W | ص 254 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦20
3112 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أثناء التنفيذ | صناديق الاتصال الغاطسة في الجدران الخارجية أو خارج المباني بحشو Gasket لمنع تسرب المياه |  | W | ص 254 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦21
3113 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مآخذ الحمامات أحادية الطور ثلاثة أقطاب (قطبي تيار وقطب أرضي) |  | R | ص 254 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦22
3114 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | قبل التنفيذ | مقابس الأرضيات صامدة للمياه ومنتجة خصيصاً لهذا الغرض |  | R | ص 254 |  |  | استلام المفاتيح والبرايز¦23
3115 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | عينات حوامل الكابلات وقطع الوصل مثبتة على لوحة للاعتماد ومطابقة الموردة للعينة |  | R | ص 254 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦1
3116 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | قطع وصل (Reducer) عند تغيير عرض المسار |  | W | ص 254 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦2
3117 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | قطع اتصال جاهزة من نفس الصانع عند تغيير المقطع والاتجاه والتقاطع وعدم تشكيلها بالموقع |  | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦3
3118 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | بعد التنفيذ | عنونة الكابل بمصدر التغذية والحمل المغذي لكل مسار |  | W | ص 254 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦4
3119 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تأريض كل الحوامل ويفضل موصل تأريض منفصل داخل المجرى توصل به أجزاؤه |  | H | ص 254 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦5
3120 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | وصل أجزاء الحوامل عند الوصلة بحامل U-channel بمسمارين من كل جهة |  | W | ص 254 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦6
3121 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تربيط الكابلات بأحزمة على الحوامل وبعد كل انحناء أو نزول | كل 2 م | W | ص 254 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦7
3122 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | قياس سماكة حوامل الصلب المجلفن | 1.5 مم على الأقل | R | ص 254 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦8
3123 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | نسبة امتلاء الحامل بالكابلات | 50% كحد أقصى مع احتياطي 25% | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦9
3124 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تباعد الكابلات المتجاورة على الحامل | قطر الأكبر أحادي الطور، ضعف القطر ثلاثي الطور | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦10
3125 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تثبيت ودعامات الحوامل | كل 1.5 م كحد أقصى | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦11
3126 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | مجاري كابلات إنذار الحريق مقاومة للحريق ومنفصلة عن كوابل الأنظمة الأخرى | ساعتين | R | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦12
3127 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | عرض الحامل كاف لتمديد الكابلات في طبقة واحدة مثبتة بمرابط |  | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦13
3128 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | أغطية من نفس نوع الحامل للمجاري الرأسية (Ladders) والأجزاء الأفقية المعرضة للصدمات فوق السطح |  | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦14
3129 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | حظر تعليق الأسقف المستعارة بحوامل الكابلات وحظر مرور تعليق السقف المستعار داخل قطاع الحوامل |  | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦15
3130 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | منسوب الحوامل أعلى من أي مصدر مياه (صرف معلق، تغذية، حريق) |  | H | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦16
3131 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | فروق المنسوب بميول وليس زوايا قائمة |  | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦17
3132 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | مراجعة انحناءات الكابلات داخل المجاري بحيث لا تكون على العاصي |  | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦18
3133 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | الحوامل لتمديد الكوابل أو الأسلاك متعددة الأقطاب المعزولة والمغلفة فقط |  | R | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦19
3134 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | فصل كابلات الطوارئ بحوامل خاصة منفصلة عن القوى العادية |  | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦20
3135 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | وصل الكابلات فوق الحوامل عند الضرورة فقط داخل علبة اتصال محكمة مانعة للرطوبة |  | W | ص 255 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦21
3136 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | غطاء الحامل المخترق للأدوار ملحوم مع شبك ممدد وبياض | 50 سم أعلى الدور، 20 سم أسفل السقف | W | ص 256 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦22
3137 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | بعد التنفيذ | سد فراغات المجاري المخترقة للأدوار بعد تركيب الكابلات بمواد تمنع سريان اللهب عند كل دور |  | H | ص 256 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦23
3138 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | وصلة تمدد في الحوامل عند اختراق فواصل التمدد بين المباني (شكل ك-4) |  | W | ص 256 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦24
3139 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | قبل التنفيذ | استخدام TRUNKING بدل الحوامل في الأماكن التي تتطلب وقاية ميكانيكية خاصة أو وقاية من الإشعاع الحراري |  | R | ص 256 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦25
3140 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | أثناء التنفيذ | تثبيت TRUNKING وعدد الوصلات والموصلات به | 1.5 م أفقي، 4.5 م رأسي، وصلة واحدة بين نقطتين، 30 موصل و20% مساحة كحد أقصى | W | ص 256 |  |  | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)¦26
3141 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | أثناء التنفيذ | أبعاد قناة الكابلات الخرسانية وميول أرضيتها نحو أقرب بالوعة | عمق 30 سم، عرض 40 سم، ميل 1:200 | W | ص 256 |  |  | استلام قنوات الكابلات الأرضية¦1
3142 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | أثناء التنفيذ | زوايا معدنية على جوانب المجرى تثبت عليها الكابلات مع تباعد الكابلات | 5 سم بين الكابلات، 3 سم عن الجدران | W | ص 256 |  |  | استلام قنوات الكابلات الأرضية¦2
3143 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | بعد التنفيذ | المجرى مقفل تماماً من كل الاتجاهات لمنع القوارض والحشرات والقطط |  | W | ص 256 |  |  | استلام قنوات الكابلات الأرضية¦3
3144 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | أثناء التنفيذ | أغطية القناة من الصاج المجلفن أو بلاطات خرسانية قابلة للرفع | 3 إلى 6 مم على زوايا 40×40 مم | W | ص 256 |  |  | استلام قنوات الكابلات الأرضية¦4
3145 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | مستندات | مخطط تجميعي لكل الخدمات والشبكات بالموقع والتنسيق لتحقيق المسافات الأفقية الدنيا وترتيب المناسيب بحيث تكون الكابلات أعلى من أي مصدر مياه |  | R | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦1
3146 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | عينات من أنواع الكابلات والأسلاك مثبتة على لوح للاعتماد |  | R | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦2
3147 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | المشاريع الكبرى: توقيع مسارات الخدمات بمحطة الرصد بالإحداثيات حسب مخطط تنسيق الشبكات |  | W | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦3
3148 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | قياس عمق الحفر من مناسيب التشطيب النهائية وليس من الأرض الطبيعية بالتنسيق مع المساحة والمعماري |  | H | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦4
3149 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | فحص الكابلات (النوع، الجودة، المقطع، درجة العزل) قبل التركيب والتأكد من عدم التلف أو الطعن أثناء التنزيل |  | R | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦5
3150 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | الكابلات المدفونة مباشرة مسلحة أو بغلاف معدني أو كليهما أو متحدة المركز معزولة بالبلاستيك |  | R | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦6
3151 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الالتزام بتفاصيل الترنشات الواردة بالمخططات |  | W | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦7
3152 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | استلام منسوب قاع الحفر والمسار مساحياً |  | H | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦8
3153 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | عمق الكابلات حسب الجهد | منخفض 80 سم، متوسط 1 م، أعلى من 600 فولت 1000 مم على الأقل | H | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦9
3154 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | البعد عن خطوط الصرف ووصلات مواسير المياه | 1 م عن الصرف، 3 م عن الوصلات عند التقاطع غالباً | W | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦10
3155 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | مواسير احتياطية لتعدية الطرق الرئيسية | 25% إلى 50% من المستعمل | R | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦11
3156 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | فرشة الرمل حول وأسفل المواسير المدفونة | 10 سم أسفل، وتمتد 50 سم خارج الطرفين | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦12
3157 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | سلك سحب داخل المواسير | مجلفن 3 مم | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦13
3158 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | ميل المواسير الخارجية نحو غرف التفتيش | 75 مم لكل 20 م | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦14
3159 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الدفن المباشر: فرش رمل ثم فرد الكابل ثم ردم رمل | 10 سم أسفل و10 سم أعلى على الأقل | H | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦15
3160 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | المسافات بين الكابلات المتجاورة وبين الجهود المختلفة وكابلات الاتصال | 20 سم بين كابلين، 30 سم عن الاتصال، 15 سم منخفض ومتوسط | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦16
3161 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | نصف قطر انحناء الكوابل | غير مسلحة 8 إلى 10D، مسلحة 10 إلى 12D | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦17
3162 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قبل التنفيذ | لحام الكوابل بصناديق اللحام فقط للمسارات الطويلة | أكثر من 250 م أو أطول من الطول القياسي | R | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦18
3163 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | المسارات المتقاطعة بطبقة رمل فاصلة والجهد المتوسط بالأسفل | 10 سم فاصل، أعلى طبقة 600 مم تحت التشطيب | W | ص 259 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦19
3164 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | بلاطات حماية خرسانية فوق الرمل وشريط تحذير | بلاطات 5 سم، شريط على 300 مم | W | ص 259 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦20
3165 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | بعد التنفيذ | علامات خرسانية للكابلات عند كل انحراف ونقطة وصل ولحام | ارتفاع 600 مم، مربع 200 مم | W | ص 259 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦21
3166 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الكوابل الرئيسية والثانوية وكوابل الإنارة العابرة أسفل الطرق والمواقف داخل مواسير PVC في غلاف خرسانة مسلحة (شكل ك-7) | مواصفات بنود الأعمال الكهربائية المصرية 2006 البند 8/2-1 | H | ص 257 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦22
3167 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الكابلات في المواسير المدفونة بمسارات مستقيمة وغرف تفتيش عند تغيير الاتجاه، وتنظيف المواسير ومسحها قبل السحب |  | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦23
3168 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | فرد الكابلات في مسارات متوازية مستقيمة غير متعرجة دون إتلاف العزل أثناء السحب |  | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦24
3169 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | سحب الكوابل ذات القطاع الأكبر في القاع أولاً ثم الأصغر فوقها |  | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦25
3170 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | ترك أطوال إضافية من أطراف الكابلات للتركيب على اللوحات والمحولات وللصيانة المستقبلية |  | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦26
3171 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | مباعدات (Separators) عند وجود أكثر من كابل في خندق واحد |  | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦27
3172 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | الكابلات قطعة واحدة بلا وصلات بين مخرجين والوصلات في صناديق اتصال فقط |  | H | ص 258 إلى 259 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦28
3173 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | حظر وصل الكوابل والأسلاك بجدلها مع بعضها (التناكب) |  | W | ص 258 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦29
3174 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | غرف تفتيش أو مناولة عند مواضع تغيير اتجاه الكابل الأرضي |  | W | ص 259 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦30
3175 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | تثبيت كوابل التغذية بأجسام الأجهزة بجلب تثبيت خاصة (Cable Glands) |  | W | ص 259 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦31
3176 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | تبطين الفتحات عند مرور الكابلات خلال منشآت معدنية لحمايتها من الاحتكاك |  | W | ص 259 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦32
3177 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | حماية الكابلات غير المسلحة بمواسير أو مجار أو حوامل |  | W | ص 259 |  |  | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام¦33
3178 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | الكابلات قطعة واحدة والوصلات في صناديق اتصال فقط وحظر الوصل داخل المواسير |  | H | ص 259 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦1
3179 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | بعد التنفيذ | مقاومة الوصلة لا تزيد عن مقاومة طول مماثل من الكابل ولا ترتفع حرارتها أكثر منه أثناء التحميل |  | W | ص 259 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦2
3180 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | عزل الوصلة لا يقل عن عزل الكابل |  | W | ص 259 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦3
3181 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | عدم استخدام مواد مساعدة تحتوي أحماضاً في اللحام |  | W | ص 259 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦4
3182 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | إزالة العزل لمسافة زائدة عن الطول العاري المطلوب وطلاء الأطراف بالقصدير للكابلات النحاسية غير المطلية | 1.5 سم زيادة | W | ص 259 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦5
3183 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | لف الأطراف النحاسية على بعضها جيداً ثم اللحام بمخلوط متساو من القصدير النقي والرصاص مع راتنج |  | W | ص 259 إلى 260 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦6
3184 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | الكابلات المعزولة بالبلاستيك تعزل بعد اللحام بشريط لاصق بلاستيك وشريط عازل بلاستيك |  | W | ص 260 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦7
3185 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | كابلات الألومنيوم توصل بمكابس خاصة ويمكن اللحام باللهب بسبيكة القصدير والزنك |  | W | ص 260 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦8
3186 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | قبل التنفيذ | صناديق الوصل Cast-Resin مناسبة لنوع وقطاع الكابل بنفس مواصفاته أو أفضل (التيار المقنن وتيار القصر) ومقاومة للعوامل الجوية والكيماوية ومانعة للمياه |  | R | ص 260 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦9
3187 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | أثناء التنفيذ | توصيل أطراف النواقل بمرابط كبس خاصة وعزل نقط لحام الجهد المتوسط بشريط عازل وشريط واق حسب تعليمات الصانع |  | W | ص 260 |  |  | استلام وصلات الكابلات الكهربائية¦10
3188 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | قبل التنفيذ | مطابقة الوحدات للمعتمد (اسم المنتج، العلامة، بلد المنشأ، لون الضوء، تصنيف المصباح، التردد والجهد المقنن) |  | R | ص 260 |  |  | استلام وحدات الإضاءة¦1
3189 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | قبل التنفيذ | فحص اكتمال أجزاء الوحدات والعواكس والأغطية الزجاجية أو البلاستيكية وأغطية فتحات التهوية وعلب التوصيل الجانبية |  | W | ص 260 |  |  | استلام وحدات الإضاءة¦2
3190 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | أثناء التنفيذ | الوحدات على استقامة واحدة (Perfect Alignment) وحسب التوزيع بالمخططات |  | W | ص 260 |  |  | استلام وحدات الإضاءة¦3
3191 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | أثناء التنفيذ | تطبيع جسم الوحدات على السقف الخرساني |  | W | ص 260 |  |  | استلام وحدات الإضاءة¦4
3192 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | بعد التنفيذ | اكتمال الوحدات بمصابيحها والزجاج والعواكس والألواح الجانبية ونواشر الضوء |  | W | ص 260 |  |  | استلام وحدات الإضاءة¦5
3193 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | بعد التنفيذ | التأكد من شدة الاستضاءة حسب استخدام المكان وكفاءة المصابيح (لومن/وات) مطابقة للبيانات الفنية |  | W | ص 260 |  |  | استلام وحدات الإضاءة¦6
3194 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | بعد التنفيذ | تشغيل كل الوحدات بعد إطلاق التيار |  | W | ص 260 |  |  | استلام وحدات الإضاءة¦7
3195 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | أثناء التنفيذ | الإنارة الغاطسة في الأسقف المستعارة محكمة داخل الفراغ دون فراغات بين حوافها والسقف (أشكال ك-5، ك-6) |  | W | ص 260 |  |  | استلام وحدات الإضاءة¦8
3196 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | مستندات | تقديم كتالوجات الأعمدة للاعتماد |  | R | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦1
3197 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | قبل التنفيذ | استلام الأعمدة الموردة: المظهر، الاستدارة، الجلفنة، سمك العامود والقاعدة، الصواميل، الارتفاع، ومطابقتها للعينة والكتالوج |  | R | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦2
3198 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | قبل التنفيذ | فتحة العامود بغطاء محكم ذي حشوة مانعة للمياه والأتربة وعلبة توصيلات داخلية بها نقطة تأريض |  | W | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦3
3199 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | استلام قاعدة العامود مساحياً (إحداثيات ومنسوب) وأبعاد وتسليح القواعد وقوة الخرسانة (شكل ك-10) |  | H | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦4
3200 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | استقامة الأعمدة على خط واحد وضبط رأسيتها وتعامدها على الأرض وتثبيتها على القواعد |  | W | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦5
3201 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | خندق كابل التغذية موازٍ لخط القواعد مع غرف تفتيش صغيرة قرب كل عامود | 60 إلى 80 سم من القواعد | W | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦6
3202 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | شريط عازل واق للجزء المدفون من العامود | 20 سم أعلى وأسفل منسوب الأرض | W | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦7
3203 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | فحص كابلات الإنارة (النوع، الجودة، المقطع، العزل) وترك أطوال إضافية داخل غرف التفتيش |  | W | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦8
3204 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | تركيب المصهرات داخل العامود والتحقق من التوصيل وتثبيت الأطراف |  | W | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦9
3205 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | أثناء التنفيذ | فحص محتويات الكشاف (اللمبات، الجسم، الترانس، البادي، المكثف) مقابل المعتمد وشد الأسلاك داخل العامود وتركيب الكشاف بالذراع جيداً |  | W | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦10
3206 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | بعد التنفيذ | تأريض جسم العامود من الداخل بنقطة تأريض قرب نهايته السفلى وتوصيل نقطتي التأريض لدائرة التغذية ولجسم العامود بالأرض |  | H | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦11
3207 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | قبل التنفيذ | ذراع واحد للإنارة عند التثبيت على جانب واحد وذراعين في جزيرة منتصف الطريق |  | R | ص 261 |  |  | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام¦12
3208 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | مطابقة اللوحات للعينات المعتمدة |  | R | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦1
3209 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | مستندات | تقديم واعتماد مخططات تصنيع تفصيلية بمكونات اللوحة (القواطع والفيوزات ومواصفاتها وأنواعها) |  | R | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦2
3210 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | تركيب اللوحات في أماكنها بدقة ومنسوب ارتفاعها (شكل ك-3) |  | W | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦3
3211 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | تخصيص قاطع لكل دائرة تغذي جهازاً مستقلاً أو مجموعة إنارة أو أفياش |  | R | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦4
3212 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | ترقيم القواطع الفرعية وجدول ملصق بباب اللوحة من الداخل يبين الأحمال وأجزاء المبنى لكل قاطع، ولصق نفس الرقم على سلك المحايد للحمل |  | W | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦5
3213 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | تغذية كل دائرة من قاطعها بأسلاك مستمرة غير موصولة من نقطة التغذية للحمل بمربط القاطع أو الجهاز المحكم |  | W | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦6
3214 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | القواطع الرئيسية والفرعية تفصل عند زيادة التيار عن المقنن |  | W | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦7
3215 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | عدم حشر الأسلاك بالمرابط بطريقة تستلزم إزالة بعض شعيرات السلك |  | W | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦8
3216 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | اللوحات الرئيسية: فراغ كاف من جهة التشغيل وبين واجهتها والحائط المقابل وبين اللوحة المجاورة |  | R | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦9
3217 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | تأريض كل أجزاء اللوحة وتغذية لمبات البيان مباشرة من أطراف كابل الدخول |  | H | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦10
3218 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | مستندات | كل لوحة بمخطط Single Line Diagram أو جدول بطريقة التوزيع |  | R | ص 262 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦11
3219 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | كل الكابلات والموصلات الداخلة والخارجة بمرابط، ولا توصل مباشرة بالأجهزة، ولا أكثر من موصل على مربط واحد |  | W | ص 262 إلى 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦12
3220 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | سمك صاج اللوحات ومستوى العزل ودرجة الحماية | 1.5 مم، 660 فولت، IP40 | R | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦13
3221 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | بطاقة اللوحة بنوع التيار والجهد والأطوار وكلمة خطر للجهد الأعلى من 250 فولت |  | W | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦14
3222 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | ارتفاع تركيب اللوحة ومقبض التشغيل | قاع 1700 مم على الأقل، قمة 1950 مم كحد أقصى | W | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦15
3223 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | عدم تركيب مفاتيح اللوحة إلا بعد انتهاء اللياسة حتى لا تتلف |  | W | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦16
3224 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | عدم تركيب اللوحة الرئيسية MDB داخل غرفة مغلقة إلا إذا كانت مخصصة لها ومفتاحها مع مسؤول الكهرباء |  | R | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦17
3225 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | رسومات أجزاء المبنى المغذاة داخل هياكل اللوحات الفرعية بأرقام مسلسلة للدوائر تقابل أرقام القواطع |  | W | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦18
3226 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | القواطع تفصل عند الالتماس أو القصر (short circuit) وتمنع التيار العالي وخطر الصعق |  | W | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦19
3227 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | مراجعة أبعاد القواعد الخرسانية للوحات ومنسوب ارتفاعها حسب المخططات |  | W | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦20
3228 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | فحص طريقة تثبيت Cable Gland من المادة المذكورة بالوثائق وربط الكابلات الرئيسية والفرعية بالقواطع حسب المخططات |  | W | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦21
3229 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | ربط موصلات الأرضي العمومي بقضيب التأريض باللوحة |  | H | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦22
3230 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | أسماء الدوائر على غطاء اللوحة من الداخل |  | W | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦23
3231 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | فحص الإطار الخارجي للوحات وفتحات دخول الخراطيم وتشطيب الإطار من الداخل بعد دخول المواسير |  | W | ص 263 إلى 264 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦24
3232 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | اللوحة معتمدة وتم تلافي الملاحظات |  | R | ص 263 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦25
3233 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | قبل التنفيذ | الانتهاء من فحص الأسلاك والكابلات قبل استلام اللوحة |  | H | ص 264 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦26
3234 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | فحص عدد المفاتيح وقدراتها مقابل الرسومات ودخول الأسلاك والكابل على المفاتيح والبارات |  | W | ص 264 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦27
3235 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | بعد التنفيذ | ملصق بمعلومات الدوائر وأسماء الحجرات و SLD والقواطع الاحتياطية وبيان عدد الخطوط الاحتياطية |  | W | ص 264 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦28
3236 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | أثناء التنفيذ | سحب الأسلاك حسب الألوان بالرسومات ومطابقة Panel Schedule |  | W | ص 264 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦29
3237 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | مستندات | تقديم رسومات As-built بالمسارات المنفذة فعلياً موضحاً بها عدد الأسلاك في الماسورة الواحدة |  | R | ص 264 |  |  | استلام لوحات التوزيع¦30
3238 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | تسليم مكان المحول (إحداثيات ومنسوب) |  | H | ص 264 |  |  | استلام المحولات الكهربائية¦1
3239 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | تسليم أعمال الدمك أسفل المحولات لاستشاري الطرق |  | H | ص 264 |  |  | استلام المحولات الكهربائية¦2
3240 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | تسليم زوايا ومنسوب قاعدة المحول لاستشاري الأعمال المساحية |  | H | ص 264 |  |  | استلام المحولات الكهربائية¦3
3241 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | التأكد من اتجاه القاعدة ناحية كابلات الجهد المتوسط وناحية كابلات الجهد المنخفض |  | W | ص 264 |  |  | استلام المحولات الكهربائية¦4
3242 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | الانتهاء من أعمال بئر الأرضي |  | H | ص 264 |  |  | استلام المحولات الكهربائية¦5
3243 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | علب النهاية لكابلات الجهد المتوسط والتركيب، وتكويس كابلات الجهد المنخفض والتركيب |  | W | ص 264 |  |  | استلام المحولات الكهربائية¦6
3244 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | توصيل أطراف EARTH FAULT INDICATOR إلى CT's وتوصيل الأرضي EARTH BAR |  | W | ص 264 |  |  | استلام المحولات الكهربائية¦7
3245 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | أثناء التنفيذ | عند ربط المحول بمحول آخر (ربط الواب) يضاف EARTH FAULT INDICATOR إلى CT's |  | W | ص 264 |  |  | استلام المحولات الكهربائية¦8
3246 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | قبل التنفيذ | مطابقة بيانات ماكينة الديزل والمولد (الرقم الكودي والتسلسلي والمصنع والقدرة المستمرة عند معامل قدرة 0.8 متأخر والقدرة عند ظروف الموقع) | المرجع في التركيبات الكهربية، جيلاني 2013 | R | ص 265 |  |  | استلام مولدات الطوارئ¦1
3247 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | قبل التنفيذ | فحص غرفة المولد (الأبعاد، الباب، فتحة التهوية) والتهوية ومروحة التبريد وفتحة العادم |  | W | ص 265 |  |  | استلام مولدات الطوارئ¦2
3248 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | أثناء التنفيذ | فحص نظام العادم (الطول، الانحناءات، القطر، العزل الحراري، مخفضات الصوت، حساب الضغط العكسي) |  | W | ص 265 |  |  | استلام مولدات الطوارئ¦3
3249 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | أثناء التنفيذ | موانع الاهتزاز بين الماكينة والشاسية وبين الشاسية والقاعدة الخرسانية |  | W | ص 266 |  |  | استلام مولدات الطوارئ¦4
3250 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | بعد التنفيذ | فحص أجهزة القياس والإنذار والفصل للمولد (حرارة التبريد والزيت، ضغط الزيت، زيادة السرعة) |  | W | ص 266 |  |  | استلام مولدات الطوارئ¦5
3251 | ELEC | كهرباء | لوحة التوزيع | أثناء التنفيذ | تثبيت اللوحة على حائط إنشائي مع pull box وEMT ظاهر والكابلات الرئيسية من أسفل على uni-strut |  | W | ص 415 |  |  | لوحة التوزيع¦1
3252 | ELEC | كهرباء | حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | أثناء التنفيذ | فجوة في الـ cable tray منطبقة على الفاصل مع braided copper strip بارتخاء وtinned crimp lugs |  | H | ص 415 |  |  | حوامل الكابلات عند فواصل التمدد¦1
3253 | ELEC | كهرباء | التأريض | أثناء التنفيذ | تأريض ماسورة المرافق بلحام Thermoweld |  | W | ص 419 |  |  | التأريض¦1
3254 | ELEC | كهرباء | التأريض | أثناء التنفيذ | الموصل النازل من مانعة الصواعق داخل PVC 25 مم Schedule 40 في رقبة العمود ويوصل بالـ ground rod عبر clamp أو Thermoweld |  | H | ص 419 |  |  | التأريض¦2
3255 | ELEC | كهرباء | تغذية المعدات على السطح | أثناء التنفيذ | Cable ladder مجلفن على حوامل فوق العزل مع sunshade وdisconnect switch مقاوم للعوامل وflexible watertight conduit حتى المعدة |  | W | ص 420 |  |  | تغذية المعدات على السطح¦1
3256 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | أثناء التنفيذ | ارتفاع البرايز والمفاتيح وبعد المفتاح عن الباب | 300 / 1350 / 200 مم | W | ص 415 |  |  | استلام الأعمال الكهربائية¦1
3257 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | أثناء التنفيذ | الخلوص بين العلب | 50 مم | W | ص 415 |  |  | استلام الأعمال الكهربائية¦2
3258 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | أثناء التنفيذ | أعماق الخنادق والفرشة الرملية والبلاط وشريط التحذير | LV 900/1200، HV 1100 مم | H | ص 417 |  |  | استلام الأعمال الكهربائية¦3
3259 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | علامات المسارات بالموقع العام |  | W | ص 417 |  |  | استلام الأعمال الكهربائية¦4
3260 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | أغطية غرف التأريض مكتوب عليها |  | W | ص 419 |  |  | استلام الأعمال الكهربائية¦5
3261 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | ربط anchor bolts أعمدة الإنارة بالـ levelling nuts |  | W | ص 418 |  |  | استلام الأعمال الكهربائية¦6
3262 | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | أثناء التنفيذ | عدم وضع مواسير الكهرباء بين أسفل حديد التسليح وأسفل البلاطة | المواصفات العامة لتنفيذ المباني السعودية قسم 03300 | W | ص 131 |  |  | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية¦12
3263 | ELEC | كهرباء | تثبيت البرايز | أثناء التنفيذ | البريزة في علبة تثبيت على ارتفاع 300 مم مع male bush وماسورة مثبتة بـ saddle تمر في طبقة الـ screed |  | W | ص 415 |  |  | تثبيت البرايز¦1
3264 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | مخطط لكل دور يوضح مناطق الحريق ودرجة مقاومة الجدران Fire Zone & Wall Types Plan |  | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦1
3265 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | خلو سبل الهروب من العوائق واتجاه فتح الأبواب مع مسار الهروب |  | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦2
3266 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | مخارج طوارئ دون الاعتماد على وسائل المكافحة مناسبة عددا وسعة وموقعا |  | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦3
3267 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | توزيع المخارج على أطراف المبنى وتجنب النهايات المغلقة |  | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦4
3268 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | عرض الممرات لا يقل عن عرض المخرج الذي تؤدي إليه | 150 سم للممرات الرئيسية، 120 سم داخل الشقق | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦5
3269 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | غرفة المولد واللوحات الرئيسية مقاومة للحريق معزولة كوحدة مستقلة مدخلها من الخارج فقط | 4 ساعات على الأقل | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦6
3270 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | غرفة خزان الوقود السائل مستقلة ويفضل على الجدار الخارجي |  | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦7
3271 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | أبواب غرف النوم في الفنادق وبيوت الطلبة وسكن العمال بإغلاق تلقائي | مقاومة 20 دقيقة على الأقل | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦8
3272 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | حظر مرور مخرج الطوارئ عبر غرفة قابلة للغلق أو قرب خطر حريق ما لم يفصل بجدار |  | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦9
3273 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | امتداد سلم الطوارئ للسطح (كود سعودي اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 5-7/11) | إذا زاد المبنى عن 3 أدوار | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦10
3274 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | عدد درجات القلبة في سلم الهروب ومسلكان للهروب للمباني أكثر من دورين | 3 درجات على الأقل | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦11
3275 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | عرض سلم الهروب | 112 سم على الأقل، 91 سم إذا كان الأشخاص أقل من 50 | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦12
3276 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | عدد مخارج الهروب (كود مصري حريق 2007) | 2 على الأقل، و4 للأسواق والمسارح فوق 1000 شخص | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦13
3277 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مستندات | سلم هروب واصل للبدروم: باب أو حاجز عند منسوب الأرضي يمنع الاستمرار للبدروم مع علامة إرشادية |  | R | ص 21 |  |  | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية¦14
3278 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | مخطط شبكة إنذار الحريق حسب أهمية المبنى |  | R | ص 29 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦21
3279 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | إنذار آلي بالمدارس (كود سعودي حريق 2-3/11) | إذا زاد المستخدمون عن 50 شخصا | R | ص 31 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦22
3280 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الكهربائية | مستندات | أنظمة كشف حريق آلية إلزامية للفنادق والسكنية والمستشفيات والتعليمية والأسواق والمكاتب العامة (كود سعودي حريق 7-1/3) |  | R | ص 31 |  |  | مراجعة المخططات الكهربائية¦23
3281 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | خزانات الوقود مدفونة أو في غرفة مستقلة مقاومة للحريق |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦1
3282 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مكافحة مائية متخصصة بالمباني التعليمية (كود سعودي) | أكثر من 3 أدوار أو مقاومة العناصر أقل من ساعة | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦2
3283 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | حماية المستشفيات بالرشاشات سريعة الاستجابة أو المنزلية عدا الغرف التي لا تسمح بالماء (أنظمة بديلة) |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦3
3284 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | الالتزام بكود الحريق المصري لكل المباني عدا المعفاة باللائحة 119/2008 |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦4
3285 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مخطط شبكة ونظام الإطفاء في المشاريع الكبيرة |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦5
3286 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | أثناء التنفيذ | بعد كاشف الحرارة عن مخارج هواء التكييف | 1 م على الأقل | W | ص 267 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الحرارة¦1
3287 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | قبل التنفيذ | اختيار الكاشف الحراري حسب درجة حرارة جو الحيز القصوى ومطابقة حرارة التشغيل للمخططات | حرارة المكان + 14 إلى + 28°C | R | ص 267 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الحرارة¦2
3288 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | أثناء التنفيذ | تركيب كاشف الحرارة بالنسبة للسقف والجدار | 10 إلى 30 سم من السقف، 10 سم على الأقل من الجدار | W | ص 267 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الحرارة¦3
3289 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | قبل التنفيذ | توزيع الكواشف في الأسقف ذات الكمرات الساقطة | منطقة منفصلة للسقوط الأكبر من 45 سم | R | ص 267 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الحرارة¦4
3290 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | قبل التنفيذ | مساحة الحماية والتباعد لكواشف الحرارة | 50 م² للكاشف، 10 إلى 14 م في الممرات | R | ص 267 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الحرارة¦5
3291 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | تركيب كاشف الدخان بالنسبة للسقف | 2.5 إلى 60 سم | W | ص 267 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦1
3292 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | ارتفاع وتباعد كواشف الدخان | 10.5 م ارتفاع، 9 م تباعد، 7.5 م لأي نقطة | R | ص 268 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦2
3293 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | مساحة تغطية كاشف الدخان حسب درجة الخطورة | 70 إلى 90 / 45 إلى 70 / 10 إلى 40 م² | R | ص 268 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦3
3294 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | الكواشف الضوئية والحزمية للحرائق البطيئة (خشب، ورق) في الممرات ومخارج الطوارئ | SBC 1428 اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 7-8/2 | R | ص 267 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦4
3295 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | الكواشف الأيونية للحرائق السريعة (مكاتب، مساكن، غرف المحولات، صالات المفاتيح، مخازن المحاليل)، ويمكن الجمع بين الأيونية والضوئية في غرف التحكم والحاسبات | SBC 1428 اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 7-8/3 | R | ص 267 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦5
3296 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | قبل التنفيذ | كواشف الليزر في مناطق الهواء الملوث بالغبار ودخان العمليات الصناعية والسيارات |  | R | ص 267 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦6
3297 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | يفضل تركيب الكواشف قرب مسارات راجع التكييف والتهوية |  | W | ص 268 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦7
3298 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | كواشف البدروم بينها كاشف أقرب ما يمكن للسلم المؤدي للطابق الأعلى |  | W | ص 268 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦8
3299 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | كواشف مخصصة داخل مجاري التكييف للتحكم في غلق المسارات (المراوح والخوانق) مع محطات إنذار واختبار مستقلة لكل كاشف بمجرى هواء | صلاحية الكاشف للمجاري حسب المصنع | W | ص 268 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦9
3300 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أثناء التنفيذ | المباني المكيفة مركزياً: كاشف دخان على راجع الهواء قبل دخوله الماكينة مباشرة |  | W | ص 268 |  |  | إنذار الحريق، كواشف الدخان¦10
3301 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | أثناء التنفيذ | أزرار الإنذار اليدوي في مسالك الهروب عند كل طابق ومنافذ الخروج | مسافة ارتحال 30 م، ارتفاع 1.1 إلى 1.4 م | W | ص 268 |  |  | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه¦1
3302 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | أثناء التنفيذ | ارتفاع وشدة أجهزة الإنذار الصوتي | 2.3 م على الأقل، 15 ديسيبل فوق الضوضاء | W | ص 268 |  |  | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه¦2
3303 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | أثناء التنفيذ | أجهزة الإنذار المرئية وإضافة ضوء متقطع في أماكن الضوضاء العالية والمستشفيات | 2 إلى 2.5 م | W | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه¦3
3304 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | قبل التنفيذ | الأماكن الصناعية والعامة: نقاط نداء على مرحلتين (كسر الزجاج ثم الضغط على زر) |  | R | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه¦4
3305 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | أثناء التنفيذ | نقاط النداء في الممرات ومسالك الهروب ومنافذ الخروج بكل الطوابق | 45 م كحد أقصى، ارتفاع 1.4 م | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه¦5
3306 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | قبل التنفيذ | لوحة التحكم الرئيسية قرب المداخل أو بغرف أمن المبنى غير موصد عليها بباب ومنطقتها محمية بكاشف دخان على الأقل |  | R | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦1
3307 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | توضيح مناطق الإنذار على اللوحة |  | W | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦2
3308 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | دوائر الإبلاغ بمفاتيح إيقاف لإسكات المبينات دون مسح المعلومات المخزنة |  | W | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦3
3309 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | إشارات إنذار مسموعة ومرئية تلقائياً عند عطل بالأجهزة أو عناصر الكشف |  | W | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦4
3310 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | قبل التنفيذ | خط تليفوني مخصص للدفاع المدني لا يستخدم لغير إشارات الحريق وغير متصل هوائياً بالمبنى |  | R | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦5
3311 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | كاشفات اللهب تراقب ديناميكياً وتعرف منفردة في لوحة التحكم |  | W | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦6
3312 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | بعد التنفيذ | تداخل بيني مع نظام BMS وتشغيل أي نظام إطفاء أوتوماتيكي متصل بالإنذار |  | W | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦7
3313 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | أسلاك الإنذار نحاس أو ألياف بصرية مع حماية التمديدات الأرضية من الرطوبة | 1 مم² على الأقل | W | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦8
3314 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | تمديد كابلات الإنذار في مجار مقاومة للحريق وعدم تمديدها بجوار كوابل أي نظام آخر | ساعتين | H | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦9
3315 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | قبل التنفيذ | كاشف واحد على الأقل في كل حيز حسب المساحة |  | R | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦10
3316 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | القواطع الجدارية غير الواصلة للسقف والأقل منه بأقل من 300 مم تعتبر فاصلاً وتركب كواشف على جانبيها | 300 مم | W | ص 269 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦11
3317 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | مناور المصاعد وآبار الأدراج: كواشف أعلى المنور وعند مستوى كل دور |  | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦12
3318 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | الكواشف المخفية فوق السقف المستعار أو تحت الأرضيات المرفوعة بمصباح بيان في المكان المأهول |  | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦13
3319 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | ربط حساس السريان (flow switch) ومفتاح المراقبة (tamper switch) مع نظام الإنذار |  | H | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦14
3320 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | عدم استخدام قابس أو مفتاح كهربائي لتوصيلات اللوحة الرئيسية |  | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦15
3321 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | تأريض لوحة الإنذار |  | H | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦16
3322 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | ترتيب تمديدات مناطق الحريق معنونة ومرقمة لكل منطقة وكل كاشف يحمل رقم منطقته |  | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦17
3323 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | مراجعة توصيلات اللوحة الرئيسية مع الفرعية وتوصيل الأسلاك مع قواعد الكواشف ووحدات نهاية الخطوط بكل دائرة ودوائر الأجراس |  | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦18
3324 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | المباني العالية: مراقبة أبواب الهروب موصلة بلوحة الإنذار لتسجيل فتح وغلق الأبواب ووقته |  | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦19
3325 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | المباني العالية: كاشف لكل مجرى تكييف من ناحية دفع الهواء، وكاشفات فوق السقف المستعار بغض النظر عن المسافة للسقف الأصلي |  | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦20
3326 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | المباني العالية: ربط مفاتيح مراقبة صمامات الرشاشات بالإنذار ومراقبة مستوى مياه خزان الحريق بإشارة خلل |  | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦21
3327 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | أثناء التنفيذ | مكتشف دخاني على أنظمة توزيع الهواء يغلقها عند الحريق خاصة المباني الأعلى من 4 أدوار |  | W | ص 270 |  |  | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام¦22
3328 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | تحديد درجة خطورة المبنى أولاً: منخفضة (Light) أو عادية (Ordinary) أو عالية (Extra hazard) |  | R | ص 284 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦1
3329 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | المباني الأكثر من 10 طوابق (30 م): ماسورة إطفاء جافة بمنطقة السلالم وصناديق حريق لكل دور وشبكة رطبة لكل دور متصلة بمصدر مياه | قائم 4 بوصة على الأقل | R | ص 284 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦2
3330 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | استبعاد غرف الوثائق والأجهزة الحساسة والحاسب واللوحات والمحولات و Data Room من الإطفاء بالمياه واستخدام الغاز النظيف (FM200، نوفاك وغيرها)، وغرف العمليات بغازات نظيفة أو رذاذ ماء، والمؤسسات الصحية بطفايات متعددة |  | R | ص 284 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦3
3331 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | تصنيف مختبرات المدارس كمبان صناعية وصالاتها الكبيرة كأماكن تجمع ومكاتب الإدارة كمكاتب أعمال |  | R | ص 284 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦4
3332 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | مراجعة تغطية المدادات الرطبة ومساحة القائم والرشاش والمسافات بين القوائم والرشاشات حسب درجة الخطورة | 40 م تغطية، 50 م بين القوائم، 2 م أقل مسافة بين رشاشين | R | ص 284 إلى 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦5
3333 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | المسافة بين الجدار وأول رشاش | لا تزيد عن نصف المسافة بين الرشاشين ولا تقل عن 102 مم (4 بوصة) حسب NFPA 13 | W | ص 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦6
3334 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | بروز الرشاش عن السقف المستعار | 1 بوصة على الأقل (NFPA 13) | W | ص 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦7
3335 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | مسافات تعليق مواسير الحريق | 12 قدم لـ ½ بوصة، 15 قدم للأكبر | W | ص 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦8
3336 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | وصلة سيارات الإطفاء بصمام عدم رجوع قرب القائم | 18 م كحد أقصى من السيارة | W | ص 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦9
3337 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | حنفية حريق لكل قائم لكل دور بخرطوم وقاذف داخل صندوق زجاجي في الممرات أو الردهات أو بئر السلم | خرطوم 30 م | W | ص 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦10
3338 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | طريقة وصل المواسير الفولاذية والمجلفنة | قلاووظ أقل من 50 مم، لحام أو فلانشات أكبر من 65 مم، المجلفن بدون لحام | W | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦11
3339 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | نوع مواسير الحريق داخل المبنى | seamless black steel schedule 40 غالباً | R | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦12
3340 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قبل التنفيذ | أقطار الفرعيات وضغط آخر رشاش وأداء مضخات الحريق | 7.5 psi عند آخر رشاش؛ 4 بار و60 م³/ساعة عند أبعد حنفية | R | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦13
3341 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | حنفيات الحريق الخارجية ومواقعها | 100 مم، 25 م من المبنى، 100 م بين الحنفيات | W | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦14
3342 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | اختبار ضغط شبكة الحريق الداخلية | 13.8 بار ساعتين بلا فقد | H | ص 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦15
3343 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | مستندات | تسليم قطع غيار الرشاشات عند التسليم الابتدائي | 6 لأقل من 300 رشاش، و12 من 300 إلى 1000، و24 لأكثر من 1000 (NFPA 13) | R | ص 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦16
3344 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | فحص الرشاشات (كسر، صدأ، دهان، خلل تركيب) وتغييرها عند وجود أي منها |  | W | ص 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦17
3345 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | حظر وضع منشآت حول الرشاشات تتعارض مع عملها |  | W | ص 285 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦18
3346 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | فحص المواسير والتوصيلات والصمامات وأجهزة الإنذار للكسر أو الصدأ أو التسرب أو خلل التركيب أو الدهان، وفحص التعاليق والحوامل ومقاييس الضغط |  | W | ص 285 إلى 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦19
3347 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | ربط حساس السريان (flow switch) ومفتاح المراقبة (tamper switch) بنظام الإنذار |  | H | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦20
3348 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | نقاط تفريغ أو صمامات تصريف في أدنى منسوب للشبكة خاصة التوزيع الشاقولي من أسفل لأعلى |  | W | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦21
3349 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | الخطوط تحت الأرض أو بالمناور: الصمامات وأجهزة التحكم في أماكن سهلة الوصول داخل غرف تفتيش أو صناديق محمية |  | W | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦22
3350 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | عدم ظهور سن القلاووظ بعد التجميع النهائي |  | W | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦23
3351 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | محبس بوابة (Gate Valve) عند بداية كل قائم مغذ وعند التفرعات الرئيسية بالموقع العام عليه tamper switch موصل بالإنذار |  | W | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦24
3352 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | وصلة مرنة (BELLOW TYPE EXPANSION JOINT) عند مرور الرئيسي داخل فواصل التمدد بين مبنيين |  | W | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦25
3353 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أثناء التنفيذ | شبكة تغذية حنفيات الحريق بالموقع العام حلقية خاصة لأكثر من مبنى |  | R | ص 286 |  |  | استلام أعمال مكافحة الحريق¦26
3354 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | قبل التنفيذ | نوع مضخات الحريق أفقي طارد مركزي أو توربيني رأسي | Centrifugal Horizontal أو Turbine Vertical، كود البناء السعودي 6-5/2 | R | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦1
3355 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | حماية المواسير الحديد المخفية داخل الجدران ضد الصدأ بشريط أو لفافات تغليف | لفائف مقاومة للصدأ | W | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦2
3356 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | دهان كل المواسير المكشوفة بدهان مينا |  | W | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦3
3357 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | منع إضافة الجبس لخلطة خرسانة تحبيش وتثبيت المواسير | ممنوع | W | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦4
3358 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | اختبار شبكة الحريق الخارجية قبل بدء السفلتة أو تركيب بلاط الموقع العام | يفضل قبل التشطيب | H | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦5
3359 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | التأكد من ربط Water Flow Switch بنظام إنذار الحريق |  | W | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦6
3360 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | تركيب مضخة تعويض Jockey Pump على التوازي مع المضخات الأساسية لتعويض فاقد الضغط | ضغط بدء التعويض أعلى من ضغط بدء المضخة الرئيسية | W | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦7
3361 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | تركيب محابس قبل وبعد طلمبات الحريق: gate valve وcheck valve وflow meter وflexible connection | كود سعودي 6-5/3 | W | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦8
3362 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | مصدر تغذية كهربائية رئيسي واحتياطي بقواطع وتمديدات منفصلة عن أي تمديدات أخرى | كود سعودي 6-5/4 | R | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦9
3363 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | قاطع تحويل آلي ATS متصل بمضخة الحريق فقط ولا يشغل أجهزة أخرى | كود سعودي 6-5/4 | W | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦10
3364 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | ماسورة السحب لطلمبات الحريق من أوطى مأخذ في مواسير الخزان المشترك لضمان احتياطي الحريق |  | W | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦11
3365 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | عمق مواسير الحريق المدفونة تحت الأرصفة | لا يقل عن 80 سم | H | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦12
3366 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | أثناء التنفيذ | عمق مواسير الحريق المدفونة أسفل الطرق والأسفلت | لا يقل عن 90 سم، NFPA 13 بند 5-14.4.1 | H | ص 287 |  |  | استلام شبكة الحريق والمضخات¦13
3367 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | التيار الكهربائي واصل للوحة المضخات | لمبة البيان مضاءة | H | ص 287 |  |  | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات¦1
3368 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | منسوب الماء بخزان الحريق عند المستوى المطلوب | لمبة بيان المنسوب مضاءة | H | ص 287 |  |  | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات¦2
3369 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | مفاتيح تشغيل المضخات على وضع التشغيل الآلي | وضع Auto | H | ص 287 |  |  | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات¦3
3370 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | قراءة مؤشر الضغط | بين 5.5 و7 بار | H | ص 287 |  |  | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات¦4
3371 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | خط الراجع متصل بالخزان من خط الدفع الرئيسي ومزود بمحبس لاختبار تشغيل المضخات |  | H | ص 287 |  |  | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات¦5
3372 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | ضغط الشبكة لمدة ساعتين | 13.6 بار دون انخفاض في الضغط | H | ص 287 |  |  | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات¦6
3373 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | الضغط عند أي حنفية حريق بالموقع العام | لا يقل عن 4 كجم/سم² بقطر 63 مم | H | ص 288 |  |  | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات¦7
3374 | FIRE | حريق وإنذار | إطفاء بغاز CO2 | قبل التنفيذ | عدم استخدام الإطفاء بغاز CO2 في الفراغات المأهولة بالمستخدمين | ممنوع | R | ص 288 |  |  | إطفاء بغاز CO2¦1
3375 | FIRE | حريق وإنذار | إطفاء بغاز CO2 | قبل التنفيذ | قصر استخدام CO2 على غرف المولدات واللوحات الكهربائية والمحولات ومقاسم الهاتف والأجهزة الإلكترونية والمستودعات |  | R | ص 288 |  |  | إطفاء بغاز CO2¦2
3376 | FIRE | حريق وإنذار | إطفاء بغاز CO2 | مستندات | اعتماد كل معدات مكافحة الحريق وفق اشتراطات الدفاع المدني ومواصفات المشروع |  | R | ص 288 |  |  | إطفاء بغاز CO2¦3
3377 | FIRE | حريق وإنذار | إطفاء بغاز CO2 | أثناء التنفيذ | تركيب الأجهزة وفق المخططات وتعليمات المصنع |  | W | ص 288 |  |  | إطفاء بغاز CO2¦4
3378 | FIRE | حريق وإنذار | إطفاء بغاز CO2 | بعد التنفيذ | غسيل جميع مواسير الشبكة بالماء فور انتهاء الاختبارات |  | W | ص 288 |  |  | إطفاء بغاز CO2¦5
3379 | FIRE | حريق وإنذار | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | حشو فاصل التمدد بحاجز حريق مقاومة ساعتين مع عزل مغلف وFire barrier caulk | 2 HR | H | ص 389 |  |  | فاصل التمدد بالسطح¦7
3380 | FIRE | حريق وإنذار | رشاشات الحريق | أثناء التنفيذ | تركيب الرشاش Upright أعلى الماسورة أو Pendent أسفلها بـ reducing tee على ماسورة B.I. |  | W | ص 403 |  |  | رشاشات الحريق¦1
3381 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | أثناء التنفيذ | Concrete thrust block عند الكوع وعند التي |  | H | ص 404 |  |  | حنفية الحريق بالموقع العام¦1
3382 | FIRE | حريق وإنذار | محبس الإنذار الرئيسي | أثناء التنفيذ | O.S.&Y gate valve بـ tamper switch وWater flow switch متصلان بلوحة الإنذار، مع عدادي ضغط الإمداد والنظام وAlarm motor & gong بـ strainer |  | H | ص 405 |  |  | محبس الإنذار الرئيسي¦1
3383 | FIRE | حريق وإنذار | محبس التحكم بالدور | أثناء التنفيذ | Indicating floor control valve بـ supervisory switch وpressure gauge وvane type flow switch وinspector's test وauxiliary drain وsight glass و25 مم union وdrain leader |  | W | ص 405 |  |  | محبس التحكم بالدور¦1
3384 | FIRE | حريق وإنذار | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | Single clevis: expansion anchor + hanger rod + locking nut |  | W | ص 406 |  |  | تعليق ومرور المواسير¦1
3385 | FIRE | حريق وإنذار | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | الحوامل الخارجية: U-bolt على channel فوق قواعد خرسانية بـ anchor bolts وsaddle 18 gauge وتغليف ألومنيوم للمكشوف وwooden saddle للمعزول |  | W | ص 406 |  |  | تعليق ومرور المواسير¦2
3386 | FIRE | حريق وإنذار | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | مرور حائط داخلي: sleeve + back-up + sealant + escutcheon |  | W | ص 406 |  |  | تعليق ومرور المواسير¦3
3387 | FIRE | حريق وإنذار | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | مرور السطح: sleeve + flashing sleeve رصاص/نحاس/ألومنيوم على العزل + sealant |  | W | ص 406 |  |  | تعليق ومرور المواسير¦4
3388 | FIRE | حريق وإنذار | تعليق ومرور المواسير | أثناء التنفيذ | مرور حائط خارجي: sleeve مجلفن مصبوب بـ no-leak flange وحشو oakum ودهان قطراني للأسطح الخارجية |  | H | ص 406 |  |  | تعليق ومرور المواسير¦5
3389 | FIRE | حريق وإنذار | وصلة الدفاع المدني FDC | أثناء التنفيذ | FDC مع clapper وplugs وswing check valve وmastic sealant عند مرور الأرضية |  | W | ص 407 |  |  | وصلة الدفاع المدني FDC¦1
3390 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال الحريق | قبل التنفيذ | اعتماد أماكن الطفايات والصناديق والرشاشات |  | R | ص 403 |  |  | استلام أعمال الحريق¦1
3391 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال الحريق | أثناء التنفيذ | ارتفاعات التركيب | طفاية: أعلاها لا يزيد عن 1.53 م (NFPA 10)؛ صندوق الحريق: أسفله 1000 مم وأعلاه 2000 مم | W | ص 403 |  |  | استلام أعمال الحريق¦2
3392 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال الحريق | أثناء التنفيذ | pipe sleeve عند كل اختراق للحوائط والسقف مع back-up material وsealant وescutcheon |  | H | ص 406 |  |  | استلام أعمال الحريق¦3
3393 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال الحريق | بعد التنفيذ | حماية الحنفيات بالأعمدة |  | W | ص 404 |  |  | استلام أعمال الحريق¦4
3394 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال الحريق | بعد التنفيذ | وجود العدادات وقراءة الضغط ولوحات التعريف |  | W | ص 405 |  |  | استلام أعمال الحريق¦5
3395 | FIRE | حريق وإنذار | فاصل التمدد بالسطح | أثناء التنفيذ | حاجز حريق داخل فاصل التمدد بمقاومة ساعتين مع عزل مغلف و Fire barrier caulk، وعرض الفاصل حسب الرسومات الإنشائية | 2 ساعة | H | ص 388 |  |  | فاصل التمدد بالسطح¦8
3396 | FIRE | حريق وإنذار | وصلة الدفاع المدني FDC | أثناء التنفيذ | قاعدة عامود الحريق بكوع duct foot مرتكز على قاعدة خرسانية، ووصلة التغذية من الشارع بـ flange adaptor عبر الحائط، وflange reducer عند الوصلة عند اللزوم |  | W | ص 407 |  |  | وصلة الدفاع المدني FDC¦2
3397 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | توزيع وحدات التكييف والأجهزة الميكانيكية لكل دور ومسارات وأحجام مجاري التكييف المركزي والتفاصيل والرموز |  | R | ص 31 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦6
3398 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | آخر إصدار معماري معتمد والرموز وجداول الكميات وحسابات أحمال التكييف والتهوية وجداول أحمال الخدمات |  | R | ص 31 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦7
3399 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | ترقيم مفاتيح تشغيل المعدات بلوحات التشغيل والإرشادات والرسومات الإيضاحية |  | R | ص 31 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦8
3400 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | المطابخ المفتوحة على الصالات بتهوية ميكانيكية مواجهة لفتحات التهوية |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦9
3401 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مختبرات المدارس بمراوح شفط قوية أو غرف غاز Gas Chamber |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦10
3402 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مخطط تهوية الحمامات غير المهواة (موقع وسعة الشفاطات ونوع ومقاس المجرى للخارج) |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦11
3403 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مآخذ الهواء الخارجي بعيدة عن الروائح ومخاطر الحريق وتكييف منفصل للمطابخ والحمامات إن طلب |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦12
3404 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | حظر مرور مجاري التكييف أو المواسير داخل غرف المحولات |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦13
3405 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة المخططات الميكانيكية | مستندات | مسار مجاري الهواء رأسي أو أفقي دون مائل وعدم وضع فتحات الراجع في أماكن الروائح والغازات وإبعاد التدفق عن الوجوه |  | R | ص 32 |  |  | مراجعة المخططات الميكانيكية¦14
3406 | HVAC | تكييف وتهوية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | قبل التنفيذ | عدم البدء في تمديدات المواسير الأرضية إلا بعد عزل واختبار عزل أرضيات الحمامات والمطابخ |  | H | ص 273 |  |  | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني¦1
3407 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | اعتماد مقاول متخصص له سابقة أعمال مع دراسة وضعه المالي وإمكاناته الفنية |  | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦1
3408 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | عينات صاج المجاري والعزل والغراء وإكسسوارات التعليق مثبتة على لوح للاعتماد |  | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦2
3409 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | عينات مواسير المياه المثلجة (غالباً Seamless Black Steel) والقطع والأكواع والعلاقات |  | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦3
3410 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | مستندات | كتالوجات الأجهزة والمعدات وموانع الاهتزاز للاعتماد |  | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦4
3411 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | اعتماد عينات فتحات التكييف (Diffusers) بأنواعها |  | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦5
3412 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | التأكد من درجة جلفنة الصاج | طبقة زنك G90 | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦6
3413 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | تحديد تصنيف ضغط المجاري أولاً لاستلامها حسب متطلباته |  | R | ص 274 إلى 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦7
3414 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | وضع مخططات المجاري والأجهزة على إنشائي الأسقف مع سقوط الكمرات وارتفاع المجاري والارتفاع الصافي للسقف المستعار ومراجعة التعارضات |  | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦8
3415 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | مستندات | مقاول الباطن يقدم Shop Drawings بعد دراسة المخططات التعاقدية |  | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦9
3416 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | دراسة كفاية الفتحات والمناور للتمديدات الميكانيكية |  | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦10
3417 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | مستندات | رسم المجاري بالأبعاد التصميمية وليس كخطوط، على مخططات معمارية معتمدة بآخر التعديلات |  | R | ص 274 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦11
3418 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | حظر مرور مجاري التكييف أو مواسيره داخل غرف المحولات الكهربائية |  | R | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦12
3419 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | عدم تركيب فتحات الهواء الراجع في أماكن تسبب اختلاطه بالروائح أو الغازات |  | R | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦13
3420 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | مسار المجاري عمودي أو أفقي وتفادي المسارات المائلة |  | W | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦14
3421 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | مسار التدفق بعيد عن وجوه مستخدمي المبنى قدر الإمكان |  | R | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦15
3422 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | الأكواع بنصف قطر عند المنتصف يساوي عرض المجرى مع turning vanes عند الحاجة لنصف قطر أقصر، وزاوية المسلوبة محدودة (أشكال ف-5، ف-8) | 30 درجة للانكماش، 20 درجة للتمدد كحد أقصى | W | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦16
3423 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | Fire Damper عند كل دكت يمر من Fire Zone في جدران تتحمل الحريق | ساعتين | H | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦17
3424 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | Smoke Fire Damper في فتحات الممرات الرأسية والأدوار وجدران وقواطع وأسقف الحريق، أفقي بريشة مفردة أو متعددة ورأسي بريشة واحدة، بمنصهرات وأذرع ومؤشر وضعية يصل إليه من الخارج |  | H | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦18
3425 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | Smoke Damper عند اختراق الحواجز المانعة للدخان مع ملء الخلوص بمواد مانعة للهب والمواد السامة | خلوص 2.5 سم كحد أقصى | W | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦19
3426 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | مكتشف دخاني على أنظمة توزيع الهواء يغلقها عند الحريق خاصة الأعلى من 4 أدوار |  | W | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦20
3427 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | تجنب اختراق مجاري التكييف للمناطق شديدة الخطورة، وإن لزم يستخدم Fire Damper |  | R | ص 275 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦21
3428 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | حيز خال أمام لوحات المفاتيح لا يمر فيه أي مجرى هواء | 914 مم (NFPA70) | R | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦22
3429 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | حواجز صوت محكمة على مجاري السحب والطرد لكل مروحة تعمل بالضغط العالي |  | W | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦23
3430 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | أثناء التنفيذ | زيادة أبعاد الدكت عن الرسومات لتعويض سمك البطانة العازلة للصوت عند استخدامها |  | W | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦24
3431 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | المختبرات المنتجة للغازات: مراوح شفط قوية أو غرف غاز (Gas Chamber) |  | R | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦25
3432 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | المطابخ المفتوحة على الصالات بالشقق: توفير تهوية ميكانيكية بشرط أن يكون موقعها مواجها لفتحات التهوية (شكل ف-1) |  | R | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦26
3433 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | الفنادق: طرد العادم من الغرف بحمامات بمراوح شفط داخل الحمام، وتهوية صناعية للحمامات عامة |  | R | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦27
3434 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | قبل التنفيذ | الغرف المحتاجة تعقيم (عمليات، أبحاث، أجهزة حساسة، تصنيع أدوية): فلاتر HEPA على ماكينات التكييف |  | R | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات¦28
3435 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | قبل التنفيذ | عند صب الأسقف: مقاسات وأماكن وعدد فتحات المناور، وجرابات صرف الأجهزة والفريون، وقواعد الأجهزة الخرسانية وأماكنها ومقاساتها |  | H | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦1
3436 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | قبل التنفيذ | مطابقة التوريدات للعينات (سمك ونوع الصاج والشركة، العزل وسماكته، إكسسوارات التعليق) |  | R | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦2
3437 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة سمك ونوع الصاج (Gauge) حسب أكبر ضلع |  | W | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦3
3438 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | تجميع مجاري الهواء في الورشة أو المصنع لأقصى قدر لتقليل التجميع بالموقع |  | W | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦4
3439 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة نقاط المجاري: Pressure Class، Duct Wall، Joints، Seams، Reinforcements، Tie Rods، Crossbreak/Bead، Sealing، Hangers/Supports، Inserts/Anchors، Duct Liner وAdhesive وPins، Elbows، Turning Vanes، Transitions، Trunk-Branch Fitting، Branch Connection، Extractors |  | W | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦5
3440 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة أبعاد المجاري ومساراتها حسب المخططات المعتمدة |  | W | ص 276 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦6
3441 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقوية المجاري المستقيمة غير المقواة بالثني المتصلب أو الحززة (شكل ف-9) |  | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦7
3442 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مسافة تعليق المجرى بالسقف | 1.5 م غالباً | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦8
3443 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | الوصلات الطولية والمحيطة ووصلات الشفة حسب السماكة | برشام 40 مم، تداخل 50 مم، براغي 8 أو 10 مم | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦9
3444 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | أبواب الكشف لكل المراوح بالمجاري ووجود Turning Vanes في الكيعان | 90 سم من جانبي المروحة | W | ص 278 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦10
3445 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | التأكد من قطر قضبان التعليق (Rods) وجودة تثبيتها بالأسقف الخرسانية |  | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦11
3446 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | الزوايا المعدنية للتعليق محمية من الصدأ (شكل ف-13) |  | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦12
3447 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مطابقة نوع السيليكون Sealant للمعتمد |  | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦13
3448 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | حلوق خشبية (TIMBER LINING) حول الدكتات المخترقة للجدران |  | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦14
3449 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | منسوب المجرى مع السقف المستعار |  | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦15
3450 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | الدنابر الحجمية عند التفريع (Splitter / Volume Damper) حسب الرسومات (ف-3، ف-4) |  | H | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦16
3451 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | عدم ملامسة المجاري للجدران |  | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦17
3452 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | نوع الوصلات بين الصاج حسب أبعاد المجرى (ف-6) |  | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦18
3453 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | تقليل القطاع بعد التفريعة وليس قبلها |  | W | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦19
3454 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | مراجعة Fire Damper و Smoke Fire Damper في مواقعها (ف-7) |  | H | ص 277 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦20
3455 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | نهاية آخر تفريعة بوصلة ربع دائرية أو وصلة T (بنطلون) |  | W | ص 278 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦21
3456 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | وصلة مرنة عند مرور المجاري على فواصل التمدد (ف-2) |  | W | ص 278 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦22
3457 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | تغطية نهايات المجاري غير الموصلة بالمعدات بغشاء بولي إيثيلين حتى إتمام التوصيل |  | W | ص 278 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦23
3458 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أثناء التنفيذ | السد حول الفتحات من وإلى الغرف ووصلات مرنة عند اتصال المجاري بمعدات معزولة ضد الاهتزاز |  | W | ص 279 |  |  | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ¦24
3459 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبار مجاري التكييف | أثناء التنفيذ | اختبار المجاري قبل العزل | ضغط التشغيل + 200 أو 300 أو 500 باسكال | H | ص 278 |  |  | اختبار مجاري التكييف¦1
3460 | HVAC | تكييف وتهوية | العزل الحراري لمجاري التكييف | أثناء التنفيذ | عزل كل مجاري الهواء المعرضة للجو الخارجي أو المارة بأماكن غير مكيفة بألواح أو بكرات صوف زجاجي مع التأمين بأسلاك أو شرائط اللصق | داخلي 1 بوصة 24 كجم/م³، خارجي 2 بوصة 48 كجم/م³ | W | ص 278 |  |  | العزل الحراري لمجاري التكييف¦1
3461 | HVAC | تكييف وتهوية | العزل الحراري لمجاري التكييف | أثناء التنفيذ | دهان المجاري بالغراء قبل العزل وتركيب العزل بدون انقطاع داخل الجدران والاختراقات وشريط عازل على الوصلات |  | W | ص 278 |  |  | العزل الحراري لمجاري التكييف¦2
3462 | HVAC | تكييف وتهوية | العزل الحراري لمجاري التكييف | أثناء التنفيذ | زاوية معدنية (Corner Angle) على أركان العزل وتحزيم بسلك معدني بالمناطق المكشوفة حسب المواصفات | أحزمة كل 30 سم | W | ص 278 |  |  | العزل الحراري لمجاري التكييف¦3
3463 | HVAC | تكييف وتهوية | العزل الحراري لمجاري التكييف | أثناء التنفيذ | تغطية عزل المجاري على السطح والمعرضة للجو بألواح ألومنيوم (ALUM. CLADDING) |  | W | ص 278 |  |  | العزل الحراري لمجاري التكييف¦4
3464 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | مطابقة المواسير والقطع والعلاقات ونوع وأقطار المحابس والمصنع للمعتمد |  | R | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦1
3465 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | خلو المواسير من الصدأ والتآكل ومراجعة المسارات واستقامة الخطوط |  | W | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦2
3466 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | عدم مد المواسير فوق المعدات الكهربائية (محولات، مجموعات ولوحات المفاتيح) |  | W | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦3
3467 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | مسافات التثبيت حسب المخططات والمواصفات |  | W | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦4
3468 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | مراجعة الأقطار وبدء التقليل بعد أخذ الفرع وليس قبله |  | W | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦5
3469 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | فواصل تمدد عند فواصل تمدد المبنى و Seismic Joint إن وجدت |  | W | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦6
3470 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | قياس ارتفاع المواسير لتحقيق مسافة كافية أعلى السقف المستعار وعدم المرور أعلى مجاري الكابلات |  | W | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦7
3471 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | محابس G.V و B.V على أفرع الشبكة في الأدوار وأبواب كشف في أماكنها |  | W | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦8
3472 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | جودة التوصيل مع أجهزة التكييف |  | W | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦9
3473 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | مراجعة عزل المواسير وسمكه والتغليف بالعزل بعد نجاح الاختبار، والمواسير الخارجية ALUM. CLADDING |  | H | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦10
3474 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | أثناء التنفيذ | اختبار ضغط المياه المثلجة مع تغليف العداد والتوقيع عليه | 1.5 × ضغط التشغيل 24 ساعة | H | ص 279 |  |  | شبكة مواسير المياه المثلجة¦11
3475 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | فحص اكتمال الأعمال حسب مستندات التنفيذ الفعلي |  | H | ص 279 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦1
3476 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | جودة المنظر (الدهان، نظافة المجاري والأجهزة والمحطة) وسهولة الوصول للأجزاء التي تحتاج صيانة |  | W | ص 279 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦2
3477 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | صحة تركيب الأنظمة وملحقاتها (موهنات الصوت، مخارج ومداخل الهواء، العزل) ووسائل التحميل والحماية من العوامل الجوية |  | W | ص 279 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦3
3478 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | شبك سلك على النهايات المفتوحة (Bell Mouth، Bird Screen) للحماية من الفئران والحشرات |  | W | ص 279 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦4
3479 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تركيب الأجهزة على حوامل مانعة للاهتزاز مع وصلات مرنة |  | W | ص 280 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦5
3480 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | مكونات نظام التحكم مركبة بأسلوب فني صحيح وكامل |  | W | ص 280 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦6
3481 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | نظافة مرشحات الهواء وتركيب مقاييس فرق الضغط وتوفر العناصر المستبدلة |  | W | ص 280 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦7
3482 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | التأريض السليم لأجهزة توزيع وطرد الهواء |  | W | ص 280 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦8
3483 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تركيبات التهوية والتكييف بالأسقف (التجميع، إمكانية الفك، العزل الصوتي والحراري) |  | W | ص 280 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦9
3484 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | فحص اللوحات الكهربائية للتكييف (المكونات، الكفاءة، سلامة التركيب) وتوافق أجهزة التنظيم والمحركات |  | W | ص 280 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦10
3485 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تنظيف المعدات والمجاري والأغلفة من الأوساخ والزيوت ونقاط الدهان |  | W | ص 280 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦11
3486 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | بعد التنفيذ | تنظيف كل جزء من المواسير قبل الاختبار والتشغيل مع مجار جانبية مؤقتة لملفات الماء لمنع مرور سائل الشطف ومراجعة المحابس والمصافي |  | W | ص 280 |  |  | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة¦12
3487 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | قبل التنفيذ | فحص الأجهزة الموردة ومطابقتها للعينات والكتالوجات المعتمدة وجداول كميات العقد |  | R | ص 280 |  |  | استلام أجهزة ومعدات التكييف¦1
3488 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | قبل التنفيذ | فتح الأجهزة للتأكد من المكونات الداخلية وبلد التصنيع |  | W | ص 280 |  |  | استلام أجهزة ومعدات التكييف¦2
3489 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | حوامل مانعة للاهتزاز ووصلات مرنة عند اتصال المجرى بمروحة الوحدات |  | W | ص 280 |  |  | استلام أجهزة ومعدات التكييف¦3
3490 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | خلوص حول الماكينة حسب توجيهات الصانع للصيانة |  | W | ص 280 |  |  | استلام أجهزة ومعدات التكييف¦4
3491 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | موهنات صوتية على خط التغذية بالهواء بجوار الماكينات (ف-12) |  | W | ص 280 |  |  | استلام أجهزة ومعدات التكييف¦5
3492 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | مناخل هواء (Air Screen) من أسلاك صلب مجدول على مآخذ الهواء النقي ومجاري الراجع |  | W | ص 280 |  |  | استلام أجهزة ومعدات التكييف¦6
3493 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | مصائد أتربة (Sand Trap Louvers) على مداخل الهواء الخارجي في مناطق العواصف قبل المرشحات بشبكة مانعة للحشرات وفتحات تفريغ رمال ذاتية |  | W | ص 280 إلى 281 |  |  | استلام أجهزة ومعدات التكييف¦7
3494 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | توصيلات محطة المياه المثلجة CHILLER والمحابس المطلوبة (ف-14) |  | W | ص 281 |  |  | استلام أجهزة ومعدات التكييف¦8
3495 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | أثناء التنفيذ | تأريض أجهزة توزيع وطرد الهواء |  | H | ص 281 |  |  | استلام أجهزة ومعدات التكييف¦9
3496 | HVAC | تكييف وتهوية | تكييف الشباك والمنفصل | قبل التنفيذ | مطابقة الأجهزة للكتالوجات والمواصفات المعتمدة |  | R | ص 281 |  |  | تكييف الشباك والمنفصل¦1
3497 | HVAC | تكييف وتهوية | تكييف الشباك والمنفصل | أثناء التنفيذ | مكيف الشباك: حوض تجميع مياه مكثفة بمخرج صرف لأقرب حمام، وتركيبه داخل حلق خشبي مع بر DECORATIVE MOULDING وتقفيل بالـ SEALANT |  | W | ص 281 |  |  | تكييف الشباك والمنفصل¦2
3498 | HVAC | تكييف وتهوية | تكييف الشباك والمنفصل | أثناء التنفيذ | صرف الوحدات المنفصلة لأقرب حمام |  | W | ص 281 |  |  | تكييف الشباك والمنفصل¦3
3499 | HVAC | تكييف وتهوية | تكييف الشباك والمنفصل | أثناء التنفيذ | موانع اهتزاز (VIBRATION ISOLATOR) بين الأجهزة والقواعد الخرسانية |  | W | ص 281 |  |  | تكييف الشباك والمنفصل¦4
3500 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | فئات ضغط المجاري موضحة بالرسومات أو المواصفات لكل نظام |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦1
3501 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | كمية الإحكام (sealing) أو معدل التسريب المسموح محدد |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦2
3502 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | تحديد الاختبارات الموقعية المطلوبة غير الاختبار والموازنة |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦3
3503 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | شكل قطع المجاري (fittings) محدد ومصدره: مستند التصميم أو Submittals أو اختيار المقاول من أدلة SMACNA |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦4
3504 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | توثيق انحراف المجاري المنفذة As-built عن التصميم وسببه (عوائق، ازدحام، نقل معدات، أوامر تغيير) |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦5
3505 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | المجاري لا يخترقها إلا مواسير أو أسلاك أو أنابيب ضرورية لنظام HVAC |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦6
3506 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | تحديد متطلبات التثبيت الزلزالي للنظام الميكانيكي |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦7
3507 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | المجاري لا تحمل عناصر من غير أعمال الصاج |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦8
3508 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | ممرات الهواء في أسقف الراجع والمناور غير مسدودة |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦9
3509 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | مساحة كافية في وخلف أبواب الكشف بالأسقف والجدران والمناور لشخص يجري الصيانة |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦10
3510 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | وصول الصيانة داخل المجاري متوفر (ألواح بمفصلات، ألواح قابلة للرفع، قطاعات قابلة للفك) |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦11
3511 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | بعد التنفيذ | أجهزة المراقبة الآلية بالمجاري موجودة: Fire stats، Freeze stats، كواشف دخان، مفاتيح تدفق هواء Fail-safe، مؤشرات وضع الدامبرات |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦12
3512 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | ضبط الإشغال المبكر وفترة الضمان |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦13
3513 | HVAC | تكييف وتهوية | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف | مستندات | تسليم تعليمات التشغيل والصيانة للمالك |  | R | ص 283 |  |  | مراجعة الحالات الخاصة للتكييف¦14
3514 | HVAC | تكييف وتهوية | ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد | أثناء التنفيذ | Bellow type expansion joint بين flanges مع anchors على الجانبين وhangers من البلاطة |  | H | ص 407 |  |  | ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد¦1
3515 | HVAC | تكييف وتهوية | شفاط المطبخ | أثناء التنفيذ | Grease filters وremovable grease trough وvapor proof light داخل الـ hood |  | W | ص 408 |  |  | شفاط المطبخ¦1
3516 | HVAC | تكييف وتهوية | الوصلات العرضية لمجاري الهواء | أثناء التنفيذ | وصلات C1 وS1 وC2 مع sealant، وPittsburgh lock على الوصلات الطولية |  | W | ص 410 |  |  | الوصلات العرضية لمجاري الهواء¦1
3517 | HVAC | تكييف وتهوية | مخمد الحريق | أثناء التنفيذ | Access door حسب SMACNA بجوار الـ damper |  | W | ص 411 |  |  | مخمد الحريق¦1
3518 | HVAC | تكييف وتهوية | توصيل مبرد المياه | أثناء التنفيذ | خط الـ supply: flexible connection، temperature sensor، motorized butterfly valve، flow switch، thermometer، pressure gauge بـ syphon وgauge cock، circuit setter، butterfly valve |  | W | ص 414 |  |  | توصيل مبرد المياه¦1
3519 | HVAC | تكييف وتهوية | توصيل مبرد المياه | أثناء التنفيذ | خط الـ return: flexible connection، Y strainer، thermometer، pressure gauge، butterfly valve |  | W | ص 414 |  |  | توصيل مبرد المياه¦2
3520 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | نوع الوصلات العرضية وارتفاع H حسب المقاس مع sealant | 25 / 40 مم | W | ص 410 |  |  | استلام أعمال التكييف¦1
3521 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | ريش التوجيه في الأكواع | 28 / 55 مم | W | ص 411 |  |  | استلام أعمال التكييف¦2
3522 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | زوايا تغيير المقطع | ≤ 20° / 30° | W | ص 410 |  |  | استلام أعمال التكييف¦3
3523 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | fire damper عند كل اختراق جدار مقاوم للحريق مع خلوص وزاوية تثبيت | 6 مم، 40 × 40 × 4 | H | ص 411 |  |  | استلام أعمال التكييف¦4
3524 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | أثناء التنفيذ | access doors بجوار الـ dampers |  | W | ص 411 |  |  | استلام أعمال التكييف¦5
3525 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | بعد التنفيذ | flexible connections عند كل معدة |  | W | ص 408 |  |  | استلام أعمال التكييف¦6
3526 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: تثبيت المصعد | بعد التنفيذ | الصدامات (buffers) مرتبة بالتماثل في قاع البئر تحت العربة بحيث لا تلامسها العربة أثناء التشغيل |  | H | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: تثبيت المصعد¦1
3527 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: تثبيت المصعد | بعد التنفيذ | مراجعة أعمال الربط والتثبيت بالهيكل الإنشائي |  | H | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: تثبيت المصعد¦2
3528 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: تثبيت المصعد | بعد التنفيذ | قضبان الانزلاق rails رأسية ومتوازية ومثبتة جيدا بحوائط البئر |  | H | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: تثبيت المصعد¦3
3529 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | فرملة الطوارئ: منظم سرعة governor وباراشوت safety gear ووحدات ربط |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦1
3530 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | جهاز ميكانيكي وكهربائي يمنع فتح الباب أثناء التشغيل |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦2
3531 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | عين سحرية photocell تمنع قفل الباب |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦3
3532 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | حساس ضغط يمنع غلق الباب عند اصطدامه بجسم |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦4
3533 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | إضاءة طوارئ تعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦5
3534 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | جرس إنذار مسموع وجرس كهربائي يعمل بالبطارية عند انقطاع التيار |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦6
3535 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | تهوية داخل الكابينة |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦7
3536 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | انتركم أو تليفون بالكابينة | يفضل | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦8
3537 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | حساس حراري يوقف الماكينة عند ارتفاع الحرارة |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦9
3538 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | إنذار زيادة الحمولة overload |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦10
3539 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | حبال الجر: القطر ونوع المادة مطابق للمعتمد |  | R | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦11
3540 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: مكونات المصعد | بعد التنفيذ | مزايت على السكك لمنع التآكل السريع |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: مكونات المصعد¦12
3541 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | نظام Auto Rescue Device ببطارية مستقلة قابلة للشحن ينزل المصعد للدور الأرضي عند انقطاع التيار |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦1
3542 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | يد handrail لذوي الاحتياجات الخاصة |  | W | ص 288 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦2
3543 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | أجهزة التحكم والتشغيل والأمان ضد زيادة الحمولة وإضاءة الطوارئ |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦3
3544 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | خاصية الرجوع للدور الأرضي عند انقطاع التيار |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦4
3545 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | مفتاح مصعد الحريق في علبة مقفلة على الجدار بغطاء زجاجي وإشارة واضحة في مكان مناسب بالدور الأرضي |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦5
3546 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | أبعاد الكابينة وعرض الباب ودرابزين على الجانبين والخلف لمتطلبات المعاقين | كابينة لا تقل عن 1.3×1.3 م، باب لا يقل عن 85 سم، الكود المصري للمعاقين 2003 ص 27 | H | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦6
3547 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | المباني العالية: مفتاح Fire service في مكان ظاهر يعيد كل المصاعد للأرضي ويلغي الاستدعاءات ثم يتوقف عند الطابق التالي الممكن | الكود المصري للحريق 2007 ص 163 | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦7
3548 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | تحويلة بمفتاح لفصل المصعد عن التشغيل الجماعي independent service دون التأثر بالاستدعاءات | الكود المصري للحريق ص 164 | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦8
3549 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | الكابينة لا تتحرك إلا بعد غلق جميع الأبواب |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦9
3550 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | قدرة الماكينة مناسبة للحمولة المقررة |  | R | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦10
3551 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | فاصل شبك بين المصاعد في البئر المشترك |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦11
3552 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | عزل جوانب وقاع البئر ضد المياه |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦12
3553 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | مشوار الثقل والعربة ينتهي لأرض ثابتة أو أعمدة خرسانية تتحمل سقوط ثقل الموازنة |  | H | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦13
3554 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | إنارة ثابتة في البئر وإنارة بغرفة الماكينات مع إضاءة طوارئ |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦14
3555 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | بريزة بغرفة الماكينات وأخرى داخل البئر |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦15
3556 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | تيار ثلاثي الأوجه لغرفة الماكينات مع قاطع بالغرفة وآخر في pit المصعد |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦16
3557 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | أبعاد الكابينة مطابقة للمقرر |  | R | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦17
3558 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | عناصر تعويض compensation للمباني العالية |  | W | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦18
3559 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | بعد التنفيذ | عدم مرور مواسير مياه أو صرف صحي في بئر المصعد | ممنوع | H | ص 289 |  |  | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد¦19
3560 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد | مستندات | شهادة منشأ موثقة من سفارة الدولة ببلد المنشأ للمصعد المستورد |  | R | ص 288 |  |  | استلام المصاعد¦1
3561 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد | مستندات | ضمان المصعد حسب العقد | غالبا 5 سنوات | R | ص 289 |  |  | استلام المصاعد¦2
3562 | LIFT | مصاعد | الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد | مستندات | مراجعة عمق البسطة أمام المصعد والمسافات بين المصاعد والسلالم المتقابلة بالمخططات | 1.50 / 2.40 / 2.80 م | R | ص 374 |  |  | الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد¦1
3563 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | تعريف: التسليم الابتدائي بعد إنهاء الأعمال بصورة جوهرية تسمح للمالك بالاستخدام، ويبقى المقاول مسؤولا عن عيوب التنفيذ خلال فترة الضمان ما لم ينص العقد على غير ذلك |  | R | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦1
3564 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 1: تقديم المقاول خطابا رسميا بالانتهاء قبل انتهاء مدة المشروع بمدة كافية يطلب فيه شخوص لجنة الاستلام الابتدائي | Requesting the Handover Committee | R | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦2
3565 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 2: مراجعة اللجنة لكل مستندات المشروع والمراسلات بين المالك والمقاول والتغييرات ومطابقتها على المنفذ فعليا |  | R | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦3
3566 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 3: إعداد قائمة العيوب والأعمال غير المكتملة Punch List مع تحديد زمن إنجازها | الكود المصري للخرسانة 2007 فقرة 9-9-2-4 | H | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦4
3567 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 4: عند مخالفة رأي اللجنة أو أحد أعضائها لتقارير المتابعة والتفتيش الدورية يذكر ذلك صراحة بمحضر الاستلام ويترك للمالك البت |  | R | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦5
3568 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 5: المواد أو التنفيذ غير المطابق: العيب البسيط المقبول فنيا الذي لا يسبب ضررا يقبل مع خصم تكلفة صيانته أو تغييره، وإلا يرفض |  | H | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦6
3569 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 6: عند وجود أعمال ناقصة لا يستغنى عنها أو كثرة الملاحظات بما يمنع الانتفاع يعتبر المحضر محضر معاينة فقط وليس استلاما |  | H | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦7
3570 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 7: رسومات As Built Drawings معتمدة من الاستشاري | الكود المصري لإدارة مشروعات التشييد 2009 فقرة 5-9-2-3 | R | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦8
3571 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 8: أدلة وكتيبات التشغيل والصيانة للمعدات والنظم من المقاول والموردين وتسليمها للمالك |  | R | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦9
3572 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 9: تقييم نهائي لتكلفة التعديلات والتغييرات والمطالبات المعتمدة من المالك | الكود المصري للخرسانة 2007 فقرة 9-9-2-4 | R | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦10
3573 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 10: حصر كامل للأعمال المنفذة موقع من المقاول ومندوب المالك |  | R | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦11
3574 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 11: المستخلص الختامي Final Payment شاملا كل البنود مرفقا به الحصر مع مراجعة الفئات والعمليات الحسابية | كميات الحصر لا تتعدى كمية المقايسة، وإن تعدتها تعمل مناقلة ختامية بآخر كميات الحصر (an accounting of changes to the Contract Sum) | R | ص 293 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦12
3575 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 12: خصم المبالغ المستحقة مع رفع المستخلص الختامي: غرامة التأخير، غرامة الإشراف، غرامة تغيب الجهاز الفني وأي مستحقات أخرى |  | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦13
3576 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 13: متابعة توصيل الخدمات الحكومية: صرف صحي، كهرباء، مياه تغذية، تليفونات، إنترنت عند تأخر الجهات |  | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦14
3577 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 14: شهادات ضمان المصنعين والموردين بمدة معينة warranties, guarantees and bonds |  | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦15
3578 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 15: شهادة ضمان شركات العزل المائي بالمدة المحددة بالعقد | غالبا 10 سنوات | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦16
3579 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 16: تسليم جميع المفاتيح والأقفال والمفتاح الرئيسي Master Key للمالك |  | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦17
3580 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 17: إزالة المنشآت المؤقتة والكرفانات وتنظيف الموقع من المخلفات | كود إدارة التشييد 2009 فقرة 5-9-3 | W | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦18
3581 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 18: تنظيف قنوات ومجاري تصريف مياه الأمطار |  | W | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦19
3582 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 19: بيان بعناوين موردي المهمات والمعدات وأرقام هواتفهم وأقرب مركز صيانة وقطع غيار |  | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦20
3583 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 20: قوائم قطع الغيار المحتمل احتياجها خلال فترة الضمان وأرقامها | كود إدارة التشييد 2009 فقرة 5-9-2-2 | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦21
3584 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 21: تسليم المالك كل الإرشادات وأدلة التشغيل والصيانة وكتالوجات المعدات والمواد ورسومات أماكن المعدات وأدوات التشغيل والصيانة | كود إدارة التشييد 2009 فقرة 5-9-2-2 | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦22
3585 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 22: مراجعة مستندات المعدات المستوردة ومطابقتها بالبيانات على المعدة: البطاقة الجمركية وبوليصة الشحن وشهادة اختبار المصنع، كل مهندس في تخصصه |  | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦23
3586 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 23: الرفع المساحي النهائي للملكية موضحا المعالم مع شهادة مساحية موقعة تشهد بدقة توقيع الحدود والخطوط والمناسيب | قبل الاستلام الابتدائي | H | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦24
3587 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 24: تدريب أفراد المالك على التشغيل والصيانة خاصة النظم الكهروميكانيكية إذا نص العقد | فقرة 5-10-2 | W | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦25
3588 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 25: حق لجنة الاستلام في رفض المهمات غير المطابقة كليا أو جزئيا أو قبولها مع تخفيض قيمتها حتى لو سبق اعتمادها أثناء التنفيذ |  | H | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦26
3589 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | مستندات | بند 26: ضمان المقاول سلامة وجودة الأعمال لمدة سنة من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي والإصلاح على نفقته | حسب العقد | R | ص 294 |  |  | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع¦27
3590 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 1: المواد المستخدمة في التشطيبات مطابقة للمعتمد |  | R | ص 294 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦1
3591 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 2: الأعمال المعمارية مطابقة للمخططات والمواصفات مع طلب شهادات الموردين المعتمدين |  | R | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦2
3592 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 3: الدهانات مغطية بدون تسييل sags لجميع الفراغات والواجهات | وجهان | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦3
3593 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 4: سقي بلاط الأرضيات واستكمال الوزرات والنوعية حسب المعتمد |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦4
3594 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 5: توحيد درجات الألوان والعروق والتجزيعات خاصة في الجرانيت والرخام أرضيات وواجهات |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦5
3595 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 6: سهولة فتح وغلق الأبواب والشبابيك وتسكيك أعمال الألومنيوم |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦6
3596 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 7: عدم نفاذية شبابيك وأبواب الألومنيوم والستائر الزجاجية للماء بتسليط مياه مضغوطة من الخارج خاصة عند مناطق التجميع | لا تسرب | H | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦7
3597 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 8: اتجاه فتح أبواب الهروب واكسسوارات أبواب الحريق المطلوبة |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦8
3598 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 9: سمك الأبواب المعدنية وسمك قطاعات الألومنيوم | مطابق للمعتمد | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦9
3599 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 10: تسكيك الشبابيك وسهولة الفتح والقفل ووجود سلك مانع للحشرات |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦10
3600 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 11: شبابيك الحماية الحديد Security Grill وجودة تثبيتها |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦11
3601 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 12: فحص تطبيل سيراميك الحمامات والمطابخ بالطرق واستمرارية اللحامات الرأسية والأفقية واتصال الحوائط بالأرضيات وتركيب زوايا الحماية | لا تطبيل | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦12
3602 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 13: عدم تطبيل اللياسة وتركيب الإكسسوارات والتنميلات بين العناصر الإنشائية والمباني والتنبيه بإصلاحها |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦13
3603 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 14: تغطية فواصل التمدد في البلاط والحوائط والأسقف بشرائح ألومنيوم Anodized مثبتة من جهة واحدة فقط |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦14
3604 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 15: تعليق الأسقف المستعارة ومسافات التثبيت وتوزيع البلاطات وتماثل توزيع الخدمات |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦15
3605 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 16: فرملة درجات السلالم nosing وجودة تثبيتها في النوع المركب |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦16
3606 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 17: تثبيت الدرابزينات وحواجز السقوط حول الفتحات والسلالم والمنحدرات وكفاية ارتفاعها |  | H | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦17
3607 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 18: ميول سيراميك أرضيات الحمامات نحو البيبة بسكب ماء وملاحظة السريان والتصفية الكاملة | تصفية كاملة بدون تجمع | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦18
3608 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 19: مصدات الأبواب وكاتمات الصوت والدفاش Door Closer ومانع الغبار خاصة للأبواب الخارجية |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦19
3609 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 20: فتحات صيانة بالأسقف المستعارة لـ VAV ومحابس مناطق الحريق ZCV والسخانات ومحابس التغذية |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦20
3610 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 21: اكسسوارات الحمامات ومطابقتها وارتفاعات تثبيتها: حوامل المناديل، الشماعات، الصابون، المرايات، قضبان المناشف، قضبان المعاقين، مجففات الأيدي |  | W | ص 295 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦21
3611 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 22: مطابقة وجودة تثبيت القواطع الجاهزة Partitions |  | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦22
3612 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 23: اللوحات الإرشادية signage ومطابقتها لمهام الفراغات |  | R | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦23
3613 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 24: إمكانية الصيانة الدورية لكل الأعمال، مثل سلم حديدي للمناور الصغيرة (4×6 قدم) وتوفير مدخل للمناور عند منسوب الأرضية | المقاس 4×6 قدم وصف للمناور الصغيرة | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦24
3614 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 25: اختبار ملء سطح المبنى بالماء والتأكد من عدم التسريب للأدوار السفلية، ويطلب الملء قبل شخوص اللجنة | لا تسرب | H | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦25
3615 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 26: الدهانات الخارجية بدون تموجات أو تقشر أو فقاقيع أو مرمات خاصة عند التقاء الواجهات بالأرصفة |  | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦26
3616 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 27: الألوان المطلوبة في الدهانات ومدى التزام المقاول بها |  | R | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦27
3617 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 28: ميول تصريف الأمطار بالموقع العام ووسائل التصريف لخارج المشروع أو لشبكة المطر |  | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦28
3618 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 29: جودة ومظهر المناطق المسفلتة واختبارات ضبط جودة الأسفلت |  | R | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦29
3619 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 30: تكحيل البردورة ودهانها وميول الأرصفة ومنحدرات المعاقين وتتبع مسار المعاق داخل المبنى | ميل من 1:12 إلى 1:20 وعرض 120 سم | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦30
3620 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 31: عدم تسريب المياه عبر الحوائط الستائرية الزجاجية للداخل بتسليط مياه مضغوطة | لا تسرب | H | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦31
3621 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 32: فواصل بلاط الأسطح وملؤها بمادة مرنة حسب الوثائق وتركيب الوزرة وتشطيب الدراوي من الداخل |  | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦32
3622 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 33: جودة تثبيت فتحات الإضاءة السماوية SkyLight وإحكامها ضد تسرب المطر |  | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦33
3623 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 34: جودة تثبيت المظلات الخارجية بالقواعد ومطابقتها |  | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦34
3624 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | بعد التنفيذ | بند 35: جودة تثبيت الأبواب المعدنية على الأسوار وسهولة فتحها وغلقها وتشغيلها إن كانت كهربائية |  | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية¦35
3625 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 1: الكشف على كل الأجهزة والمعدات ومطابقة مكوناتها للمعتمد وتوافق الأجزاء الداخلية من نفس المنتج وبلد المنشأ |  | R | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦1
3626 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 2: نوعية الماكينات والأجهزة مطابقة للمعتمد والكتالوجات |  | R | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦2
3627 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 3: صرف condensate drain لوحدات التكييف وتوصيله لنقاط التصريف |  | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦3
3628 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 4: مفاتيح التحكم والثرموستات وتوزيعها المناسب |  | W | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦4
3629 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 5: قياس درجات الحرارة الداخلية والرطوبة بعد تشغيل التكييف بكامل طاقته حارا وباردا وكذلك سرعة الهواء ومستوى الصوت والاهتزاز | مطابقة للمواصفات | H | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦5
3630 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 6: تقارير موازنة الماء والهواء Air and water balance reports |  | R | ص 296 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦6
3631 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 7: تقارير تعقيم وتطهير الخزانات وشبكة مياه الشرب Potable water system disinfection reports |  | R | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦7
3632 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 8: تقارير وشهادات اختبار المصاعد Elevator test reports and certifications |  | R | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦8
3633 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 9: شهادات ضمان الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية |  | R | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦9
3634 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 10: دليل بمقاولي الباطن ومقاولي الصيانة ومجال مسؤولية كل منهم، وتسليم نسخ كتيبات الصيانة وتعليمات التشغيل الكاملة لكل بند من المعدات |  | R | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦10
3635 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 11: التدقيق على تركيب مجاري الهواء والمواسير وملحقاتها من موهنات صوت وشبكيات ومخارج ومداخل وعزل ووسائل التحميل والحماية من العوامل الجوية والأعمال المدنية المرتبطة |  | W | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦11
3636 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 12: طلاء مواسير الحريق والمواسير المعدنية | وجهان دهان | W | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦12
3637 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 13: جودة المظهر الخارجي ونظافة مجاري الهواء والأجهزة وسهولة الوصول للأجزاء التي تحتاج صيانة دائمة |  | W | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦13
3638 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 14: مصيدة زيوت oil trap على مواسير النحاس للمكيفات المنفصلة في المسارات الطويلة |  | W | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦14
3639 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 15: أعمال الاختبار والضغط والموازنة بحضور مهندس المالك وعبر شركة متخصصة مع إعادتها حتى استيفاء المتطلبات | إخطار لا يقل عن 7 أيام قبل الاختبار، الكود المصري للتكييف فقرة 4/1-4 | H | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦15
3640 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 16: عند تعذر تجربة التكييف لعدم ملاءمة حرارة الجو يتم الاستلام الابتدائي مع تأجيل التجربة للوقت الملائم قبل انتهاء الضمان |  | R | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦16
3641 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | مستندات | بند 17: تقارير وشهادات اختبار المصاعد ومصعد الخدمة |  | R | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦17
3642 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 18: التحقق من كل جزء من المعدات: التشحيم واتجاه الدوران وشد السيور وخطوات التحكم المتعاقبة |  | W | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦18
3643 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 19: برواز Decorative Moulding حول مكيف الشباك والإحكام بين حلق الخشب وجسم المكيف بمادة Sealant |  | W | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦19
3644 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 20: موانع اهتزاز Vibration Isolator بين أجهزة التكييف والقواعد الخرسانية |  | W | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦20
3645 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 21: التثبيت الجيد لمجاري الهواء على الأسطح والعزل المناسب للظروف الجوية |  | W | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦21
3646 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 22: تشغيل شبكة الري إن وجدت وعدم انسداد الرشاشات والفوهات |  | W | ص 297 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦22
3647 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | بعد التنفيذ | بند 23: اختبار الثقة Reliability test بعد الاختبار والضبط والموازنة بتشغيل دائم لكل المعدات وأجزاء النظام خلال عام الضمان | 30 يوما تشغيل دائم | H | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف¦23
3648 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 1: تلافي وتنفيذ ملاحظات الدفاع المدني والجهات الرقابية |  | R | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦1
3649 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 2: المسافات بين رشاشات الحريق بالأسقف ونوعيتها مناسبة لنوع السقف ومطابقة للمعتمد حسب درجة خطورة المبنى |  | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦2
3650 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 3: ملاءمة طريقة عمل الرشاش ودرجة حرارة تشغيله للحيز |  | R | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦3
3651 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 4: تثبيت طفايات الحريق في أماكنها المحددة |  | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦4
3652 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 5: اختبار صناديق الحريق ونوعية الخرطوم واختبار ضغط المياه بها |  | H | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦5
3653 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 6: محابس للشبكة على كل قائم وفي بداية الشبكة في كل دور ومطابقتها |  | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦6
3654 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 7: وصلة عند نهاية الشبكة متصلة بالصرف لتفريغ الشبكة عند الصيانة |  | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦7
3655 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 8: التيار الكهربائي واصل للوحة المضخات | لمبة البيان مضاءة | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦8
3656 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 9: منسوب الماء بخزان الحريق عند المستوى المطلوب | لمبة بيان المنسوب مضاءة | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦9
3657 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 10: مفاتيح المضخات على وضع التشغيل الآلي | Auto | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦10
3658 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 11: قراءة مؤشر الضغط | 5.5 إلى 7 بار | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦11
3659 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 12: خط الراجع إلى خزان المياه متصل بخط الدفع الرئيسي للمضخات ومزود بمحبس لاختبار تشغيل المضخات |  | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦12
3660 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 13: اختبار ضغط الشبكة | 13.6 بار لمدة ساعتين بدون هبوط | H | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦13
3661 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 14: اختبار كل مواسير الحريق داخل المبنى هيدروستاتيكيا | ضغط التصميم + 3.5 جو وبحد أدنى 14 جو (14.18 بار) لمدة لا تقل عن ساعتين، كود البناء السعودي 800 فقرة 10-2/2/2-5 | H | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦14
3662 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | بعد التنفيذ | بند 15: ملصقات على الطفايات توضح اختبارها حديثا في مختبرات معتمدة |  | R | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦15
3663 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | مستندات | بند 16: تسليم أعمال الحريق للدفاع المدني |  | R | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات¦16
3664 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 1: الأجهزة الصحية مطابقة للمعتمد |  | R | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦1
3665 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 2: الإكسسوارات من خلاطات ومحابس وشطافات وشماعات وماسكات ومجففات أيدي مطابقة نوعا وبلد منشأ |  | R | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦2
3666 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 3: محبس عام عند مدخل تغذية كل وحدة لقطع المياه عند الصيانة ومحبس على البارد والساخن لكل جهاز |  | W | ص 298 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦3
3667 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 4: علامات مستديرة مميزة على المحابس الرئيسية مكتوب عليها رقم المحبس ومهمته |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦4
3668 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 5: تغطية مواسير المياه الساخنة بالصوف الزجاجي أو مادة معتمدة ثم قماش قلاع المراكب | سمك لا يقل عن 20 مم | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦5
3669 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 6: تجربة كل الخلاطات والحنفيات وصناديق الطرد والتأكد من الضغط وسرعة التدفق |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦6
3670 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 7: السخانات الكهربائية مطابقة بالحجم المطلوب |  | R | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦7
3671 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 8: عدم وجود تسريب في التغذية والصرف أو انسداد بالصرف |  | H | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦8
3672 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 9: مواسير تهوية ومحابس وماسورة فائض للخزان |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦9
3673 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 10: أغطية على الخزانات وبيارات الصرف |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦10
3674 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 11: حماية مواسير الصرف المكشوفة من الشمس UV ويستثنى الحديد المجلفن والزهر |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦11
3675 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 12: فرعة بمحبس على العامود الصاعد لغسيل الخزان العلوي وعليها حنفية براكور | قطر 1 بوصة | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦12
3676 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 13: ماسورة فائض أعلى الخزان وأعلى من المنسوب التصميمي |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦13
3677 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 14: لياسة ودهان غرف التفتيش من الداخل وتشكيل مجرى المواسير البنشينج |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦14
3678 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 15: نوعية أغطية غرف التفتيش والمناهيل ومناسبتها لأحمال المرور |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦15
3679 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 16: دهان خزانات الشرب بمواد إيبوكسية غير سامة وعزلها كاملا حتى السطح باللفائف |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦16
3680 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 17: جالي تراب gully trap على ماسورة صرف الأحواض بالموقع العام |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦17
3681 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | بعد التنفيذ | بند 18: صمام خلاص Pressure-relief valve قرب المضخة في التغذية المباشرة بالمضخات |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية¦18
3682 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 1: وحدات الإضاءة على استقامة واحدة Perfect Alignment وتحقق التوزيع المعتمد |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦1
3683 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 2: تطبيع جسم وحدة الإضاءة على السقف الخرساني |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦2
3684 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 3: وحدات الإضاءة كاملة بمصابيحها وأجزائها الزجاجية والعواكس والألواح الجانبية والناشرات |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦3
3685 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 4: تشغيل وحدات الإضاءة |  | W | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦4
3686 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 5: قياس شدة الاستضاءة حسب نوع الاستخدام |  | H | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦5
3687 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 6: كفاءة المصابيح لومن/وات مطابقة لجداول المصنع |  | R | ص 299 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦6
3688 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 7: وحدات الإضاءة الغاطسة في الحمامات والسباحة والنوافير | درجة حماية لا تقل عن IP68 | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦7
3689 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 8: نوعية المفاتيح والأفياش مطابقة |  | R | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦8
3690 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 9: جميع المقابس بقطب وقاية أرضي موصل بالربط متساوي الجهد |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦9
3691 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 10: مفاتيح المطابخ والحمامات والمغاسل محكمة | درجة حماية لا تقل عن IP55 | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦10
3692 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 11: إنارة طوارئ سلالم وممرات الهروب موصلة من أكثر من دائرة | دائرتان على الأقل | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦11
3693 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 12: لوحة إرشادية على المقابس المغذية لمعدات خارج نطاق الربط متساوي الجهد |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦12
3694 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 13: الالتزام بالألوان المميزة لموصلات كابلات المغذيات ودوائر التوزيع |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦13
3695 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 14: لصق أرقام القواطع على نهايات الأسلاك عند ربطها بالحمل أو صناديق الاتصال |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦14
3696 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 15: تجنب مرور مواسير المياه فوق المعدات الكهربائية وحظر اختراقها لغرف الكهرباء واللوحات والماكينات | ممنوع | H | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦15
3697 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 16: ترميز وعنونة كل اللوحات الرئيسية والفرعية مع تأريضها |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦16
3698 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 17: مراجعة دوائر الأمان ELR وVMR واختبارها |  | H | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦17
3699 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 18: ترميز وعنونة اللوحات الفرعية مع المفاتيح والمخارج الخاصة بها |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦18
3700 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 19: كل لوحة توزيع بمخطط أحادي الخط Single Line Diagram أو جدول توزيع |  | R | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦19
3701 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 20: توصيل الكابلات الداخلة والخارجة بروابط terminals لا مباشرة بالأجهزة وعدم توصيل أكثر من موصل في مربط واحد |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦20
3702 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 21: القواطع الرئيسية والفرعية تفصل فورا عند زيادة التيار عن المقنن للسلك |  | H | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦21
3703 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 22: تأريض وتنظيف العلب المعدنية للمفاتيح والأفياش |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦22
3704 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 23: تأريض تمديد الكابلات ودوائر القوى والإنارة وكل المواسير المعدنية |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦23
3705 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 24: سلسلة حاملة لوحدات الإنارة المعلقة |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦24
3706 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 25: وحدات EXIT SIGN عليها أسهم الخروج |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦25
3707 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 26: تأريض الماكينات وحوامل الكابلات والمواسير المعدنية على الأسطح |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦26
3708 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 27: أنظمة مانع الصواعق: جودة التثبيت ومطابقة المواد |  | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦27
3709 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 28: برمجة وتشغيل نظام إنذار الحريق وربطه باللوحة الرئيسية ومع نظام BMS إن وجد |  | H | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦28
3710 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 29: التمديدات الكهربائية المكشوفة لا تقبل إلا في حدود ضيقة ثابتة وبدون وصلات | لا تزيد عن 3 م، متطلبات الوقاية من الحريق مجلس التعاون الخليجي 2003 ص 94 | W | ص 300 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦29
3711 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 30: تشغيل المحولات بكامل حمل الموقع من إنارة وطلمبات وتكييف |  | H | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦30
3712 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | مستندات | بند 31: شهادات ضمان الأجهزة والمعدات والمواد موثقة ومعتمدة |  | R | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦31
3713 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | مستندات | بند 32: كتيبات الصيانة Operation and maintenance manuals |  | R | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦32
3714 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 33: اختبار المقاومة الأرضية بالـ Megger على دوائر الإنارة والقوى |  | H | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦33
3715 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 34: نوعية ودرجة عزل الكابلات مطابقة |  | R | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦34
3716 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 35: تثبيت كوابل التغذية بأجسام الأجهزة باستخدام Cable Glands |  | W | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦35
3717 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 36: أعمدة الإنارة الخارجية: المظهر والاستدارة والجلفنة وسمك العمود والقاعدة والصواميل والارتفاع ومطابقة العينة |  | W | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦36
3718 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 37: الشكل المعماري لأعمدة الإنارة ورأسيتها |  | W | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦37
3719 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 38: محتويات باب الكشف بالعمود: الروزتة وبار الأرضي |  | W | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦38
3720 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 39: قياس شدة الإضاءة للكشافات المركبة على الأعمدة |  | H | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦39
3721 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 40: الاختبارات وقراءات العدادات وملاءمة التغذية لمواصفات المصنع |  | H | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦40
3722 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 41: قاعدة المولد ومجاري الكابلات وعوازل الاهتزاز وطريقة التثبيت |  | W | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦41
3723 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 42: استلام مولدات الطوارئ وتشغيلها وتجربتها والتوريد حسب المعتمد |  | H | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦42
3724 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 43: إجراء الاختبارات حسب الكود المصري بنفس الترتيب المحدد من الاستمرارية حتى تشغيل الحمل الكلي |  | H | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦43
3725 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 44: اختبارات شبكة الهاتف بعد التنفيذ على الخطوط بين نقاط التوزيع وكباين التوزيع |  | H | ص 301 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦44
3726 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 45: نظام الحماية من الصواعق: جودة تثبيت رأس الإبر ومانعة الصواعق وأبعادها أعلى السطح |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦45
3727 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | بعد التنفيذ | بند 46: الأرضي العام: جودة اتصال موصلات التأريض بالأرضي العام |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية¦46
3728 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 1: مطابقة الأجهزة والمواد والأجراس والكواشف للمعتمد |  | R | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦1
3729 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 2: نوعية الكواشف وملاءمتها للفراغ والمسافات بينها |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦2
3730 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 3: عدم تركيب كواشف الحرارة بالقرب من فتحات التكييف والتهوية | المسافة بين الكاشف ومخرج الهواء لا تقل عن 1 م | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦3
3731 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 4: ملاءمة الكاشف للوظيفة ولدرجة حرارة الحيز القصوى |  | R | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦4
3732 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 5: تركيب كواشف الدخان قرب مسارات راجع التكييف والتهوية | يفضل | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦5
3733 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 6: اختبار بعض الكواشف أثناء الاستلام ومتابعة نظام التشغيل |  | H | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦6
3734 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 7: اختبار كواشف الحرارة بتسليط مجفف شعر حتى تستجيب وكواشف الدخان بالغاز المضغوط aerosol |  | H | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦7
3735 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 8: فحص كل العمليات التي تقوم بها لوحة التحكم |  | H | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦8
3736 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 9: ملصق رسم تمثيلي Mimic Diagram بجوار لوحة الإنذار |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦9
3737 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 10: تشغيل النظام بعد التيار وتشغيل كل مناطق الحريق | عنصر أو عنصران على الأقل من كل منطقة | H | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦10
3738 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 11: فحص التجهيزات ومطابقتها للمخططات ومراجعة دوائر الأجراس والاختبار الوظيفي |  | H | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦11
3739 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 12: كتابة مناطق وأماكن الكواشف في لوحة منفصلة بجانب اللوحة وتسليم Schematic Diagram للنظام |  | R | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦12
3740 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 13: تشغيل وبرمجة جهاز النداء الآلي auto dialer عند توفر خاصية ZERO للهاتف |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦13
3741 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 14: تأريض لوحة الإنذار ولوحات الإطفاء |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦14
3742 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 15: مفتاح إيقاف الغاز من النوع القابل للكبس |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦15
3743 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 16: ترتيب مناطق الحريق في اللوحة حسب الموقع المنفذ |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦16
3744 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 17: الكشف داخل اللوحة: لا إشارات خطأ والأسلاك مرتبة ومشبوكة جيدا |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦17
3745 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 18: عند فك أي كاشف تعطي اللوحة إشارة Fault على الـ Zone المعني |  | H | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦18
3746 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 19: تشغيل جميع الأزرار اليدوية manual call points |  | H | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦19
3747 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | بعد التنفيذ | بند 20: مواسير النظام: المدفونة PVC والظاهرة EMT |  | W | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق¦20
3748 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | بعد التنفيذ | بند 1: مطابقة أماكن وقدرة السماعات للمخططات |  | R | ص 302 |  |  | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي¦1
3749 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | بعد التنفيذ | بند 2: فحص التوصيلات |  | W | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي¦2
3750 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | بعد التنفيذ | بند 3: اختبار كفاءة النظام في التشغيل |  | H | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي¦3
3751 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 1: النباتات مطابقة للشروط والمواصفات في الأنواع والأسماء والأطوال والأقطار |  | R | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦1
3752 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 2: استبعاد النباتات الميتة والشاذة وضعيفة النمو واستبدالها على حساب المقاول |  | W | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦2
3753 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 3: تماثل النباتات لكل نوع في الارتفاع والنمو والتفرع |  | W | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦3
3754 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | قبل التنفيذ | بند 4: الزراعة قبل الاستلام الابتدائي بفترة كافية للتأكد من التأقلم |  | R | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦4
3755 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 5: النباتات سليمة خالية من الأمراض والآفات والحشرات |  | W | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦5
3756 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 6: إزالة النموات غير المرغوبة والشاذة السرطانات |  | W | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦6
3757 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 7: إزالة الأفرع الميتة والتالفة والمصابة |  | W | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦7
3758 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 8: تحديد نمو النباتات وتشجيع الإزهار |  | W | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦8
3759 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 9: مراجعة الشكل والتوزيع والمسافات بين الشجيرات حسب المخططات |  | W | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦9
3760 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | بعد التنفيذ | بند 10: غرز سنادين صلبين على جانبي جذع النبات WOOD BRACE |  | W | ص 303 |  |  | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة¦10
3761 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام الابتدائي | مستندات | تحرير المحضر بحضور ممثلي المشرف والمقاول وتوقيع ممثلي المقاول والمشرف والمالك | 3 ممثلين لكل طرف | R | ص 304 |  |  | محضر الاستلام الابتدائي¦1
3762 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام الابتدائي | مستندات | إرفاق بيان الملاحظات بقيمتين لكل ملاحظة: قيمة معلقة وقيمة مخصومة |  | R | ص 304 |  |  | محضر الاستلام الابتدائي¦2
3763 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام الابتدائي | مستندات | تحديد يوم وتاريخ الاستلام الابتدائي صراحة في المحضر |  | R | ص 304 |  |  | محضر الاستلام الابتدائي¦3
3764 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام الابتدائي | مستندات | توزيع المحضر: الأصل للمالك وصورة للمشرف وصورة للمقاول |  | R | ص 304 |  |  | محضر الاستلام الابتدائي¦4
3765 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام النهائي | مستندات | إثبات إصلاح المقاول للملاحظات التي ظهرت بالأعمال وتحديد تاريخ الاستلام النهائي وتوقيع ممثلي الأطراف الثلاثة | 3 أسماء لكل طرف | R | ص 307 |  |  | محضر الاستلام النهائي¦1
3766 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | تعريف: الاستلام النهائي ينقل تبعة العمل للمالك ولا يضمن المقاول العيوب الظاهرة التي كان يمكن كشفها بالفحص العادي، ويبدأ الضمان العشري ويتحلل المقاول من الضمان التعاقدي |  | R | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦1
3767 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | بند 1: اطلاع اللجنة على محضر الاستلام الابتدائي وملاحظاته والتأكد من تلافيها ودراسة باقي وثائق المشروع |  | R | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦2
3768 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | قبل التنفيذ | بند 2: أغلب أعضاء لجنة الاستلام النهائي ممن شاركوا في لجنة الابتدائي | يفضل | R | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦3
3769 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | بند 3: التأكد من انتهاء فترة الصيانة | سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي | R | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦4
3770 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 4: مرور اللجنة على كل أجزاء المشروع ومعاينة الأعمال وإجراء الاختبارات الضرورية واختبار الأداء الوظيفي |  | H | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦5
3771 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 5: عند وجود عيوب أو نواقص بسبب سوء التنفيذ يعتبر المحضر محضر معاينة ويخطر المقاول المالك ثانية بعد إنهاء الملاحظات |  | H | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦6
3772 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 6: الفصل بين عيوب سوء الاستعمال والتشغيل Fair Wear and Tear التي لا يتحملها المقاول وعيوب سوء التنفيذ |  | R | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦7
3773 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | بند 7: بعد التصديق على المحضر صرف التأمين النهائي أو رد خطاب الضمان البنكي خلال المدة المتفق عليها بالعقد |  | R | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦8
3774 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مستندات | بند 8: تأجيل الاستلام النهائي عند إخلال المقاول بالتزاماته خاصة ضمان الأعمال لحين تنفيذها | الكود المصري لأعمال الإنارة فقرة 10-5 | H | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦9
3775 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 9: عند تقصير المقاول في الإصلاحات بعد إنذاره كتابيا تخصم التكاليف من التأمين النهائي أو المستحقات مع مصاريف إدارية | مهلة 15 يوما كحد أقصى ما لم تحدد المستندات أقل، مصاريف إدارية 10%، فقرة 10-2 | R | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦10
3776 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | بعد التنفيذ | بند 10: اختبار الثقة للتكييف المركزي إن وجد بعد الاختبار والضبط والموازنة قبل الاستلام النهائي | تشغيل دائم 30 يوما خلال عام الضمان | H | ص 305 |  |  | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع¦11
3777 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 1: هبوط في أرضيات الحجرات والساحات العامة | لا يوجد عيب | H | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦1
3778 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 2: رشح بأسقف دورات المياه والأسطح (هام) | لا يوجد عيب | H | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦2
3779 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 3: تكسير زوايا بلاط الأرضيات الناتج عن عدم ملء كامل مسطح البلاطة بالمونة | لا يوجد عيب | W | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦3
3780 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 4: تشققات مائلة أو أفقية بالجدران | لا يوجد عيب | H | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦4
3781 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 5: انتفاخات في خطوط التقاء السقف بالجدار | لا يوجد عيب | W | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦5
3782 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 6: تصدع الأسقف الداخلية والأسطح السفلية للبلاطات | لا يوجد عيب | H | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦6
3783 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 7: شروخ بالكمرات والأعمدة أو ظهور حديد التسليح في أي منطقة | لا يوجد عيب | H | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦7
3784 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 8: سوء حالة مرافق وتجهيزات المبنى | لا يوجد عيب | W | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦8
3785 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 9: تسريبات من وصلات الصرف والتغذية والأجهزة الصحية | لا يوجد عيب | H | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦9
3786 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | بعد التنفيذ | بند 10: عيوب في اللياسة وتربيع المباني: تطبيل البياض وشروخ بين المباني والعناصر الإنشائية | لا يوجد عيب | W | ص 306 |  |  | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي¦10
3787 | DET | تفاصيل قياسية | فهرس الباب الثامن: التفاصيل القياسية | مستندات | فصول التفاصيل النموذجية: العناصر الإنشائية، المعمارية، توصيلات الأجهزة الصحية، مكافحة الحريق، التهوية والتكييف، التمديدات الكهربائية |  | R | ملف P2_085 |  |  | فهرس الباب الثامن: التفاصيل القياسية¦1
3788 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد تسليح الكمرات | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات قرب الركائز حسب الجدول | حسب جدول الكانات | H | ص 311 |  |  | تفريد تسليح الكمرات¦1
3789 | DET | تفاصيل قياسية | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | أثناء التنفيذ | تركيب كانات جانبية Lateral ties حسب الجدول |  | W | ص 312 |  |  | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح¦1
3790 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL | أثناء التنفيذ | الحديد الجانبي للكمرات الساقطة Drop beam فقط وليس للكمرات المسطحة Flat beam |  | W | ص 314 |  |  | تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL¦1
3791 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع | أثناء التنفيذ | تكثيف الكانات على جانبي العمود المزروع في الكمرة | إلزامي | H | ص 317 |  |  | كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع¦1
3792 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing | أثناء التنفيذ | فحص تباعد الكانات في منطقة الحصر 2h قبل الصب | s ≤ min(d/4، 8db، 24db، 300 مم) | H | ص 320 |  |  | توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing¦1
3793 | DET | تفاصيل قياسية | جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف | أثناء التنفيذ | اعتماد موقع الجراب وحديده الإضافي قبل الصب | ≥ 0.25 البحر الصافي و≥ 2 × عمق الكمرة من وجه العمود، و≥ عمق الكمرة من الكمرة المحمولة | H | ص 320 |  |  | جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف¦1
3794 | DET | تفاصيل قياسية | تقابل كمرة ثانوية مع رئيسية | أثناء التنفيذ | حديد الثانوية العلوي والسفلي يمر فوق تسليح الكمرة الرئيسية الحاملة |  | W | ص 320 |  |  | تقابل كمرة ثانوية مع رئيسية¦1
3795 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | القطاع متماثل حول المحور |  | W | ص 321 |  |  | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة¦1
3796 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | عدد أسياخ الصف الثاني لا يزيد عن الصف الأول |  | W | ص 321 |  |  | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة¦2
3797 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | كل سيخ في الصف الثاني فوق سيخ من الصف الأول رأسيا |  | W | ص 321 |  |  | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة¦3
3798 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | لا يقل عن سيخين في كل صف |  | W | ص 321 |  |  | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة¦4
3799 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | قفل الكانة في منطقة الضغط |  | W | ص 321 |  |  | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة¦5
3800 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أثناء التنفيذ | الأسياخ في الأركان أولا والتوزيع متماثل |  | W | ص 322 |  |  | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة¦6
3801 | DET | تفاصيل قياسية | فتحات أفقية في الكمرات | أثناء التنفيذ | مراجعة موقع ومقاس وحديد الفتحات الأفقية في الكمرات قبل الصب | ≥ 600 مم و≥ D من وجه العمود | H | ص 323 |  |  | فتحات أفقية في الكمرات¦1
3802 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرة المقلوبة مع بلاطة هوردي | أثناء التنفيذ | قطع شبكة التسليح عند الكمرة مع حديد موجب للأعصاب وسالب مستمر |  | W | ص 324 |  |  | الكمرة المقلوبة مع بلاطة هوردي¦1
3803 | DET | تفاصيل قياسية | كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams | أثناء التنفيذ | تراكب LAP للحديد المنحني عند تغير القطاع أو المنسوب وكانات إضافية على جانبي الدرجة |  | W | ص 325 |  |  | كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams¦1
3804 | DET | تفاصيل قياسية | كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams | أثناء التنفيذ | الحديد الطولي والكانات مستمرة في الاتجاهين عند تقاطع Panelled Beams |  | W | ص 325 |  |  | كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams¦2
3805 | DET | تفاصيل قياسية | قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing | أثناء التنفيذ | ترتيب الطبقات: الأولى أسياخ الأركان المستمرة وباقي المستمر أو الإضافي متماثل، والثانية باقي الإضافي متماثل |  | W | ص 326 |  |  | قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing¦1
3806 | DET | تفاصيل قياسية | التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا | أثناء التنفيذ | وصلة تراكب الشد Tension lap splice خارج منطقة العمود |  | H | ص 326 |  |  | التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا¦1
3807 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | أثناء التنفيذ | عكس خطافات الكانات العرضية cross ties المتتالية 90° بالتبادل على الجوانب المتقابلة |  | W | ص 327 |  |  | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318¦1
3808 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | أثناء التنفيذ | يجوز استبدال نمط الكانات بآخر يحقق الاشتراطات والكانة الماسية single-piece مقبولة |  | R | ص 327 |  |  | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318¦2
3809 | DET | تفاصيل قياسية | حوائط القص وفتحات حوائط المصعد | أثناء التنفيذ | الأقطار Diagonals في أركان الحوائط اختيارية لاحتجاز السوائل أو القص ويحددها المهندس |  | R | ص 328 |  |  | حوائط القص وفتحات حوائط المصعد¦1
3810 | DET | تفاصيل قياسية | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | أثناء التنفيذ | عند زيادة حديد العمود السفلي عن العلوي تمد مساحة لا تقل عن مساحة العمود العلوي |  | W | ص 329 |  |  | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION¦1
3811 | DET | تفاصيل قياسية | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | أثناء التنفيذ | تمييز الحديد المنتهي والجديد بالتبادل عند وصلات الأعمدة |  | W | ص 329 |  |  | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION¦2
3812 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | مستندات | كتابة تسليح العصب على المخطط بعدد وقطر لكل عصب مثل 1Ø12/rib و1Ø10/rib مع كمرات مخفية |  | R | ص 331 |  |  | البلاطات الهوردي Ribbed slabs¦1
3813 | DET | تفاصيل قياسية | الفتحات في البلاطات | أثناء التنفيذ | أخذ أبعاد الفتحات وتفاصيل الغطاء من المخططات الميكانيكية |  | R | ص 336 |  |  | الفتحات في البلاطات¦1
3814 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | وصلة حائط HC: لا شطف للألواح مع نيوبرين وارتكاز لا يقل عن 50 مم |  | H | ص 340 |  |  | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS¦1
3815 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | سلم سابق الصنع: تسوية ذاتية عند البسطات وأشاير في أنابيب حقن ورقائق تسوية وفاصل مشغول |  | W | ص 340 |  |  | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS¦2
3816 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | فحص طول ارتكاز ألواح HCS قبل الحقن | ≥ L/180 و≥ 50 مم | H | ص 339 |  |  | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS¦3
3817 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | سدادات Dam cores للفجوات عند صب خرسانة داخل تجاويف HCS على كمرة خرسانية |  | W | ص 341 |  |  | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS¦4
3818 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | ألواح لحام بالتبادل عند الأطراف للارتكاز على كمرة حديد أو بنتوءات |  | W | ص 341 |  |  | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS¦5
3819 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | أثناء التنفيذ | تعليق الأحمال من HCS: Expansion bolt مع سمك سفلي كاف، Toggle bolt للرأسي فقط، Hanger thru bolt للثقيل، Light straps للأسقف ومجاري الهواء |  | W | ص 342 |  |  | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS¦6
3820 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم بعمود أو حائط وسطي: الحديد الرئيسي للدرج كابولي من الحائط أو العمود |  | W | ص 343 |  |  | السلالم الخرسانية¦1
3821 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم بكمرات: الحديد الرئيسي للبلاطة عرضيا بين الكمرات |  | W | ص 343 |  |  | السلالم الخرسانية¦2
3822 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم بلاطي: عمل مقص وتقاطع للحديد عند تقاطع البلاطة المائلة مع البسطة بدل الثني الداخلي |  | H | ص 344 |  |  | السلالم الخرسانية¦3
3823 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم كابولي: الحديد الرئيسي في البسطة الكابولية حسب اتجاه العزوم |  | W | ص 345 |  |  | السلالم الخرسانية¦4
3824 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | الركن الداخلي للسلم: فصل أسياخ الشد وعدم ثنيها حول الزاوية الداخلية |  | H | ص 345 |  |  | السلالم الخرسانية¦5
3825 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | السلم الحلزوني: الحديد الطولي مستمر من الركيزة للسقف بدون وصلات مع عمل وصلة شد (تثبيت) في الركيزة، والحديد الثانوي على هيئة كانة مقفولة |  | H | ص 346 |  |  | السلالم الخرسانية¦6
3826 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | أثناء التنفيذ | هبوط بلاطة الحمام في البلاطات المسطحة: تكسيح الحديد مع كانات في منطقة الهبوط وتراكب العلوي والسفلي |  | W | ص 349 |  |  | بلاطات وافل ولاكمرية¦1
3827 | DET | تفاصيل قياسية | الحوائط الساندة | أثناء التنفيذ | كلبسات بين شبكتي الحائط لحفظ السمك وكراسي لحفظ الحديد العلوي للقاعدة |  | W | ص 351 |  |  | الحوائط الساندة¦1
3828 | DET | تفاصيل قياسية | جراب يخترق حائط خزان | أثناء التنفيذ | شفة مانعة للتسرب Puddle flange ملحومة بالماسورة داخل سمك الحائط (جهة الوجه الداخلي في الشكل أ-74) |  | H | ص 352 |  |  | جراب يخترق حائط خزان¦1
3829 | DET | تفاصيل قياسية | جراب يخترق حائط خزان | أثناء التنفيذ | شريط عزل مائي وعزل ملفوف حول الماسورة من الخارج وماستيك من الداخل والخارج مع حماية خارجية |  | W | ص 352 |  |  | جراب يخترق حائط خزان¦2
3830 | DET | تفاصيل قياسية | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية | أثناء التنفيذ | غشاء عزل ذاتي اللصق مع لوح حماية من جهة التربة |  | H | ص 353 |  |  | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية¦1
3831 | DET | تفاصيل قياسية | خزان أرضي وغرفة ترسيب | أثناء التنفيذ | عزل خارجي للجوانب والقاع وطبقة حماية وشطفات داخلية في الأركان |  | W | ص 354 |  |  | خزان أرضي وغرفة ترسيب¦1
3832 | DET | تفاصيل قياسية | تسليح الإطارات الخرسانية | أثناء التنفيذ | حديد قطري في ركن الإطار عند العزم الفاتح للزاوية مع تكسيح |  | H | ص 355 |  |  | تسليح الإطارات الخرسانية¦1
3833 | DET | تفاصيل قياسية | تسليح الإطارات الخرسانية | أثناء التنفيذ | إطار بكابولي: العلوي مستمر فوق العمود إلى الكابولي |  | W | ص 356 |  |  | تسليح الإطارات الخرسانية¦2
3834 | DET | تفاصيل قياسية | تسليح الإطارات الخرسانية | أثناء التنفيذ | ركن إطار مع عنصر رابط: علوي الكمرة ينزل في العمود وحديد العمود الخارجي يلتف في الكمرة |  | W | ص 356 |  |  | تسليح الإطارات الخرسانية¦3
3835 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | مستندات | مراجعة المخططات المعمارية وShop drawings بحيث لا تقل مقاسات الفراغات والأثاث عن الحدود الدنيا | الجداول (ب-1) إلى (ب-7) | R | ص 369 |  |  | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات¦1
3836 | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | أثناء التنفيذ | في البحر القصير المحصور بين بحرين أكبر يمد التسليح العلوي مستمرا بطول البحر القصير لاحتمال انعكاس العزم | شكل أ-8 | H | ص 315 |  |  | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح)¦1
3837 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | أثناء التنفيذ | في الأعمدة ذات الأسياخ المجمعة Bundles يراعى الغطاء الأدنى للحزمة وأقل مسافة صافية بين الحزم حسب جدول الشكل أ-34 مع سيخ وصلة عند الحاجة | ACI 318 | W | ص 327 |  |  | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318¦3
3838 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | أثناء التنفيذ | سلم المدخل بكمرة وسطية DET. BEAM: الدرجات كابولي على جانبي الكمرة الوسطية ويوضع حديدها الرئيسي علويا مستمرا فوق الكمرة | شكل أ-59 | W | ص 344 |  |  | السلالم الخرسانية¦7
3839 | DET | تفاصيل قياسية | خزان أرضي وغرفة ترسيب | أثناء التنفيذ | الوجه الداخلي لخزان المياه يدهن بمادة غير منفذة للماء، والعزل الخارجي ملفوف على الجوانب والقاع مع طبقة حماية من الخارج | شكل أ-77 | W | ص 354 |  |  | خزان أرضي وغرفة ترسيب¦2

## Tolerances
الأرقام والتفاوتات المسموحة
المصدر: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. صياغة ملخصة، المرجع برقم صفحة الكتاب.
م | الكود | التخصص | البند | المعامل | القيمة | الشرط / الحالة | المرجع | يراجع | نتيجة المطابقة مع الصفحة
1 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | الاجتماعات الدورية | أسبوعية في يوم ثابت | بين الاستشاري والمقاول | ص 11
2 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | فاصل زلزالي مطلوب | فرق ارتفاع أكثر من 6 م أو طول مبنى أكثر من 50 م | أو عدم انتظام أو تأسيس متباين أو جساءة مختلفة | ص 17
3 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | مسافة بين الباب وبداية السلم | 90 سم على الأقل |  | ص 18
4 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات المعمارية | فترة خطوط الكنتور بمخطط الموقع العام | 1.0 م أو أقل |  | ص 22
5 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | أدنى ارتفاع صاف للدور | 2.70 م | ويجوز 2.30 م للمداخل والطرقات والحمامات | ص 18
6 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | أدنى بعد للغرفة السكنية | 2.50 م |  | ص 18
7 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | أدنى بعد لدورة المياه | 0.80 م |  | ص 18
8 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | أدنى بعد للمطبخ | 1.50 م |  | ص 18
9 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | أدنى بعد للحمام | 1.20 م |  | ص 18
10 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | أقل عرض ممر داخلي بالشقق | 0.90 م |  | ص 18
11 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | فتحات التهوية والإضاءة للغرف السكنية | 8% من مسطح الغرفة |  | ص 18
12 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | فتحات التهوية للحمامات والمطابخ والسلالم | 10% من المساحة |  | ص 18
13 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | ارتفاع جلسات الشبابيك | 0.90 م أو أكثر | إلا مع بلكونات أو مانعات سقوط | ص 18
14 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | عرض أبواب الغرف السكنية والمكاتب | 80 سم أو أكثر |  | ص 18
15 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | عرض أبواب المطابخ والحمامات | 70 سم |  | ص 18
16 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | عرض أبواب الجراجات | 280 سم |  | ص 18
17 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | عرض أبواب المحلات | 100 سم |  | ص 18
18 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | أدنى بعد لمنور الحمامات والمطابخ | 2.5 م | ومناور الغرف السكنية ربع الارتفاع أو 3 م أيهما أكبر | ص 18 |  | مصحح
19 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | منور الغرف السكنية | ربع الارتفاع أو 3 م أيهما أكبر |  | ص 18
20 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | مساحة الفناء الداخلي للغرف السكنية | 9 م2 أو أكثر |  | ص 18
21 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | عرض السلالم | 110 سم أو أكثر | إذا كانت الوحدات 4 أو أقل | ص 18
22 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | عرض السلالم | 130 سم أو أكثر | إذا زادت الوحدات عن 4 | ص 18
23 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | النائمة / القائمة | 27 سم / 17 سم |  | ص 18
24 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | أقصى عدد درجات في القلبة | 14 درجة | تليها صدفة لا تقل عن 4 نوايم | ص 18
25 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | الارتفاع الصافي فوق أي درجة | 2.10 م أو أكثر |  | ص 18
26 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | بروز البلكونات / الأبراج | 10% / 5% من عرض الشارع بحد أقصى 125 سم | مع ترك 1.5 م من الجار | ص 18
27 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات قانون البناء المصري 144 لسنة 2009 | البلكونات والأبراج في شوارع عرض 6 م | غير مسموح | مع ترك 2.5 م من حدود المباني المجاورة | ص 18
28 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | الفنادق | الرجوع لشروط دائرة السياحة والتسويق لمعايير التصنيف قبل التصميم |  | ص 18
29 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | منسوب الدور الأرضي فوق الرصيف | 1.5 إلى 4 أقدام | وحتى 5 أقدام للفلل | ص 19 |  | مصحح
30 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | المنسوب المرجعي | 300 مم فوق حافة الطريق |  | ص 19 |  | مصحح
31 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | أدنى طول واجهة قطعة | 30 قدم |  | ص 19 |  | مصحح
32 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | الغرف السكنية | 100 قدم2 أو أكثر وبعد 10 أقدام أو أكثر |  | ص 19
33 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | المطبخ | 40 قدم2 أو أكثر وبعد 5 أقدام أو أكثر |  | ص 19
34 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | الحمام | 30 قدم2 أو أكثر وبعد 5 أقدام أو أكثر |  | ص 19
35 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | الممرات الداخلية | 3 أقدام أو أكثر |  | ص 19
36 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | منور الحمام | 9 قدم2 أو أكثر وعرض 3 أقدام أو أكثر |  | ص 19
37 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | منور المطابخ المغلقة | 10x10 قدم أو أكثر | مهما كان الارتفاع | ص 19
38 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | فناء تطل عليه غرف سكنية | مربع ثلث الارتفاع أو أكثر بحد أدنى 10 أقدام و100 قدم2 |  | ص 19
39 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | فناء يطل عليه مطبخ وغرف | نصف الارتفاع × ثلث الارتفاع بحد أدنى 10x15 |  | ص 19
40 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | بروز الواجهات | 10% من عرض الشارع | إذا زاد عرض الشارع عن 30 قدم | ص 19
41 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | عدد السلالم | سلم واحد للمبنى أكثر من طابق بمساحة طابق 5000 قدم2 | عند زيادة مساحة الطابق بين 5000 و10000 قدم2 يضاف سلم آخر، ويضاف سلم لكل زيادة مماثلة | ص 19 |  | مصحح
42 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | ميل منحدرات السيارات | 1:10 أو أقل (حتى 1:8) | وارتفاع صاف 8 أقدام أو أكثر عموديا على المنحدر | ص 19
43 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | اشتراطات بلدية دبي | المواقف | موقف لكل شقة حتى 1600 قدم2 أو فيلا، أو لكل 5 غرف فندقية، أو لكل 750 قدم2 مكاتب، أو لكل 500 قدم2 مبان إدارية |  | ص 19
44 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | الكود الأردني دستور البناء الوطني 1993 | عرض السلم | 1.10 م أو أكثر | و90 سم إذا كان يخدم أقل من 50 شخصا | ص 19
45 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | الكود الأردني دستور البناء الوطني 1993 | النائمة والقائمة للمباني التعليمية والصحية | نائمة 28 سم أو أكثر وقائمة 18 سم أو أقل |  | ص 19
46 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | الكود الأردني دستور البناء الوطني 1993 | النائمة والقائمة للتجمعات العامة | نائمة 27 سم وقائمة 18.5 سم |  | ص 19
47 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | الكود الأردني دستور البناء الوطني 1993 | المسافة الرأسية الصافية بين أنف الدرجة أو البسطة وأي سقف أو كمرة | 2 م أو أكثر |  | ص 19 |  | مصحح
48 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | الكود الأردني دستور البناء الوطني 1993 | درج التجهيز أعرض من 180 سم | يقسم بدرابزينات لأجزاء 90 إلى 180 سم | يربط طابقين فقط | ص 19 |  | مصحح
49 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | كود البناء السعودي الاشتراطات المعمارية | القائم في الدرج | 120 إلى 180 مم | درجات متساوية في القائم والنائم (فقرة 2-1/8/1) | ص 20
50 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | كود البناء السعودي الاشتراطات المعمارية | النائمة في الدرج | 280 مم أو أكثر | فقرة 2-1/8/1 | ص 20
51 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | كود البناء السعودي الاشتراطات المعمارية | أدنى ارتفاع سقف للفراغات السكنية والممرات | 2.3 م | فقرة 3-7/2؛ القيمة 2.7 م غير واردة بالنص | ص 20 | يراجع | مصحح
52 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | كود البناء السعودي الاشتراطات المعمارية | أدنى ارتفاع سقف للمباني التعليمية والتجارية والمستشفيات | 2.6 م | نص المرجع مضطرب: يذكر (2.6 م) للمباني التعليمية والتجارية والمستشفيات ثم يكرر (2.5 م) في نفس الجملة، والسكني والممرات بقيمة غير واضحة (2.3 م غالبا)، والحمامات والمطابخ والتخزين 2.1 م | ص 20 | يراجع | مصحح
53 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | كود البناء السعودي الاشتراطات المعمارية | أدنى ارتفاع سقف للحمامات والمطابخ ودورات المياه والتخزين والغسيل | 2.1 م أو أكثر | فقرة 3-7/2 | ص 20
54 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | مواقف المعاقين | موقف لكل 25 سيارة | أقرب ما يمكن للمداخل مع مسار حركة مناسب | ص 20
55 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | عرض منحدرات المداخل | 1 م أو أكثر للسكني، 1.5 م أو أكثر للمباني العامة |  | ص 20
56 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | ميل المنحدر | 1:12 أو أقل بأقصى مسافة أفقية 9 م | الميل المثالي 1:20 بمسافة أفقية 15 م أو أقل | ص 20
57 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | فرق المنسوب بدون بسطة Landing | 75 سم أو أقل |  | ص 20
58 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | دورات مياه المعاقين | دورة واحدة على الأقل لكل جنس |  | ص 20
59 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | صافي المسافة بين بابين متتاليين في ممر | 1.5 م أو أكثر |  | ص 20
60 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | أبواب حمامات المعاقين | صافي 85 سم أو أكثر | يفضل الفتح للخارج | ص 20
61 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة المخططات الإنشائية | مقياس رسم مخطط المحاور والأعمدة | 1:100 على الأقل، وتفاصيل الأعمدة 1:10 | أو حسب المواصفات | ص 25
62 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | المناطق الزلزالية بمصر (كود الأحمال 201-2008 جدول 8-ج) | المنطقة الزلزالية | 5أ | الغردقة، شرم الشيخ، طور سيناء | ص 24
63 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | المناطق الزلزالية بمصر (كود الأحمال 201-2008 جدول 8-ج) | المنطقة الزلزالية | 5ب | جزيرة شدوان، ويليها في المرجع (شمال سيناء) ضمن نفس المنطقة | ص 24 | يراجع | مصحح
64 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | المناطق الزلزالية بمصر (كود الأحمال 201-2008 جدول 8-ج) | المنطقة الزلزالية | 4 | سفاجا، رأس غارب، نويبع | ص 24
65 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | المناطق الزلزالية بمصر (كود الأحمال 201-2008 جدول 8-ج) | المنطقة الزلزالية | 3 | 6 أكتوبر، الجيزة، القاهرة، حلوان، الشرقية، القليوبية، الفيوم، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، أبورديس، دهب، رأس سدر، الزعفرانة | ص 24
66 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | حالات اعتماد المخططات والتقديمات Submittal Status | Approved (تعتمد) | للمقاول الحق في التوريد والتركيب |  | ص 33
67 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | حالات اعتماد المخططات والتقديمات Submittal Status | Approved as Noted (تعتمد طبقا للملاحظات) | التوريد والتركيب بعد تنفيذ الملاحظات |  | ص 33
68 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | حالات اعتماد المخططات والتقديمات Submittal Status | Amend and Resubmit (تراجع وتنقح ويعاد التقديم) | لا يحق التوريد أو التركيب، يراجع ويطابق مع مستندات التعاقد ويعاد التقديم |  | ص 33 |  | صحيح
69 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | حالات اعتماد المخططات والتقديمات Submittal Status | Rejected and Resubmit (مرفوض ويعاد التقديم) | لا يحق التوريد أو التركيب لعدم المطابقة كليا أو في أجزاء هامة، يعاد التقديم بعد المطابقة |  | ص 33
70 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | مدة النشاط في البرنامج | أسبوعان أو أقل عموما |  | ص 35
71 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | نسبة الأنشطة الحرجة | 60% أو أقل يفضل | من إجمالي الأنشطة | ص 35
72 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | تحديث البرنامج | دوري (أسبوعيا مثلا) | ببيانات فعلية موثوقة | ص 36
73 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | السقالات المعدنية | إلزامية | إذا زاد المبنى عن دورين، مع فحص يومي | ص 38
74 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | شدة السقف من أعلى | ارتفاع حاجز الحماية | 0.85 م على الأقل | كود السلامة الأردني فقرة 2/4/13؛ للمقارنة OSHA 1926.502 يشترط حاجزا علويا بارتفاع 1.07 م تقريبا | ص 119 |  | مصحح
75 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | المناطق الزلزالية | المنطقة الزلزالية للرياض ومعظم المملكة | Zone 0 للرياض ومعظم المملكة، و Zone 1 و 2A و 2B على ساحل البحر الأحمر والشمال الغربي وجيزان وعسير | شكل رقم 1 الخريطة الزلزالية للمملكة؛ قيم التسارع بمفتاح الخريطة غير مقروءة بالمصدر | ص 435 |  | صحيح
76 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | المناطق الزلزالية | خريطة التسارع الزلزالي لمصر | خطوط تسارع 100 إلى 175 تقريبا (مقياس الخريطة 50 إلى 300)، أعلاها حول خليج السويس وجنوب سيناء والقاهرة والدلتا ثم أسوان | الخريطة الأولى بصفحة الملاحق، الوحدة غير مقروءة بالمصدر والأرجح سم/ث2 (gal) | ص 435 | يراجع | مضاف
77 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | عدد نسخ محضر تسليم الموقع | 3 نسخ | مرفق صك الملكية ورخصة البناء | ص 7
78 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | عدد الجسات في المواقع العادية | جسة لكل 300 م2 بحد أدنى جستين | مسطح مبنى 100 إلى 300 م2 (كود مصري 202 جدول 1-13) | ص 11
79 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | عدد الجسات لمبنى صغير أقل من 100 م2 (كغرف الكهرباء) | جسة واحدة | مع الاستعانة بجسات مجاورة وإلا جستين | ص 11 |  | صحيح
80 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | تباعد الجسات في المشاريع الكبيرة (قرى سياحية، مدن سكنية) | كل 50 م في كل اتجاه مبدئيا | شبكة خطوط متعامدة أو حسب الاتفاق | ص 11
81 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | عدد الجسات لمشاريع صغيرة حتى 5000 م2 | جسة في كل زاوية من الموقع وجسة في المنتصف |  | ص 11
82 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | أدنى عمق للجسة | 10 م | يزيد حسب التربة ونوع المنشأ | ص 11
83 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | عمق الجسة مع الخوازيق | أعمق من نهاية الخازوق المتوقعة بـ 5 م على الأقل | كود 202 جدول 1-14 | ص 11
84 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | عمق الجسة في الحالات العادية | لا يقل عن 10 م أو 3 أضعاف عرض أكبر قاعدة أيهما أكبر | وتخترق الطبقات غير المناسبة (ردم، ضعيفة، عضوية) حتى الطبقات المتحجرة أو السميكة | ص 11
85 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | تباعد العينات المقلقلة الممثلة | كل مسافة رأسية لا تزيد عن 1.5 م أو عند كل تغير في الطبقات |  | ص 12
86 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | اختراق الصخر المتماسك | 1.5 م إلى 3 م أو سمك طبقة الصخر أيهما أكبر |  | ص 12
87 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | اختراق الصخر اللين | 6 م أو سمك الطبقة أيهما أكبر |  | ص 12
88 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | عدد الجسات | 3 | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية أقل من 600 م2 | ص 12
89 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | أدنى عمق لثلثي الجسات | 4 م | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية أقل من 600 م2 | ص 12
90 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | أدنى عمق لثلث الجسات | 6 م | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية أقل من 600 م2 | ص 12
91 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | عدد الجسات | 3 إلى 10 | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية 600 إلى 5000 م2 | ص 12
92 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | أدنى عمق لثلثي الجسات | 5 م | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية 600 إلى 5000 م2 | ص 12
93 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | أدنى عمق لثلث الجسات | 8 م | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية 600 إلى 5000 م2 | ص 12
94 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | أدنى عمق لثلثي الجسات | 6 إلى 8 م | أدوار 3 إلى 4، مساحة مبنية حتى 5000 م2 (أقل من 600 و600 إلى 5000) | ص 12 |  | مصحح
95 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | أدنى عمق لثلث الجسات | 9 إلى 12 م | أدوار 3 إلى 4، مساحة مبنية حتى 5000 م2 (أقل من 600 و600 إلى 5000) | ص 12 |  | مصحح
96 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | عدد وعمق الجسات | دراسة خاصة | أدوار 2 أو أقل أو 3 إلى 4 بمساحة أكبر من 5000 م2، وكذلك 5 أدوار أو أكثر بأي مساحة | ص 12 |  | مصحح
97 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | رفرفة الخنزيرة عن الحفر | ≥ 2 م من كل جانب |  | ص 61
98 | SITE | استلام الموقع والجسات | مسارات الخدمات في الشارع العام | ماسورة التليفونات | 1.50 م من حد المباني، عمق 0.50 م | شارع عام | ص 399 |  | مصحح
99 | SITE | استلام الموقع والجسات | مسارات الخدمات في الشارع العام | ماسورة الغاز | 2.00 م من حد المباني، عمق 0.90 م | شارع عام | ص 399 |  | مصحح
100 | SITE | استلام الموقع والجسات | مسارات الخدمات في الشارع العام | ماسورة المياه العمومية | 3.00 م من حد المباني، عمق 2.20 م | شارع عام | ص 399 |  | مصحح
101 | SITE | استلام الموقع والجسات | مسارات الخدمات في الشارع العام | ماسورة المجاري العمومية | محور الشارع داخل مطبق، أعمق من الجميع | شارع عام | ص 399 |  | مصحح
102 | SITE | استلام الموقع والجسات | الأسوار | الفواصل الرأسية | 12 م (طفلي)، 9 م (أسمنتي أو جيري) بحد أقصى |  | ص 147 |  | مصحح
103 | SITE | استلام الموقع والجسات | الأسوار | تباعد الأعمدة | 4 م | أسوار مستمرة أو عالية | ص 147 |  | مصحح
104 | SITE | استلام الموقع والجسات | الأسوار | بروز الطبان | 5 سم |  | ص 147 |  | مصحح
105 | SITE | استلام الموقع والجسات | الأسوار | ارتفاع العزل الأفقي | 15 سم فوق التشطيب |  | ص 147 |  | مصحح
106 | SITE | استلام الموقع والجسات | الأسوار | التداخل في الأساسات المتدرجة | 2 × سمك القاعدة أو 30 سم أيهما أكبر |  | ص 148 |  | مصحح
107 | SITE | استلام الموقع والجسات | الأسوار | ارتفاع السور السكني | 10 أقدام بحد أقصى | بلدية دبي | ص 148 |  | مصحح
108 | SITE | استلام الموقع والجسات | الحد الأدنى لعدد وعمق الجسات (كود البناء السعودي 300 جدول 3-2/1) | عدد الجسات | 3 إلى 10 | أدوار 3 إلى 4، مساحة مبنية 600 إلى 5000 م2 | ص 12 |  | مضاف
109 | SOIL | حفر وإحلال وردم | عمق التأسيس | أدنى عمق تأسيس (كود سعودي 300 فقرة 3-3/3/1) | غير المتماسكة 1.2 م، الطينية 1.5 م، الصخرية 0.60 إلى 1.2 م | على ألا يقل عن 80 سم طبقا للكود المصري، والقيم حسب SBC 300 فقرة 3-3/3/1 | ص 14 |  | صحيح
110 | SOIL | حفر وإحلال وردم | عمق التأسيس | أدنى عمق تأسيس (كود مصري 202 الجزء الخامس فقرة 5-24-2-ب) | 80 سم |  | ص 14
111 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانتفاخية Expansive Soils | سمك الإحلال | 50 إلى 200 سم | حسب درجة الانتفاش | ص 14
112 | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانتفاخية Expansive Soils | بعد الزراعة عن المبنى | 3 م على الأقل |  | ص 14
113 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | عدد عينات الدمك | 3 عينات على الأقل | مبنى مساحته أقل من 300 م2 (المواصفات المصرية) | ص 50
114 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | عدد عينات الدمك | عينة لكل 100 م2 | مبنى أكبر من 300 م2 أو حسب توجيهات المهندس | ص 50
115 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | نسبة الدمك المطلوبة | 95% إلى 100% غالبا |  | ص 50
116 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-1-a | مار No.10: 50 max، No.40: 30 max، No.200: 15 max، LL: -، PI: 6 max | Stone fragments, gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |  | مصحح
117 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-1-b | مار No.10: -، No.40: 50 max، No.200: 25 max، LL: -، PI: 6 max | Stone fragments, gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |  | مصحح
118 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-3 | مار No.10: -، No.40: 51 min، No.200: 10 max، LL: -، PI: N.P. | Fine sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |  | مصحح
119 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-2-4 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 35 max، LL: 40 max، PI: 10 max | Silty or clayey gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |  | مصحح
120 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-2-5 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 35 max، LL: 41 min، PI: 10 max | Silty or clayey gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |  | مصحح
121 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-2-6 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 35 max، LL: 40 max، PI: 11 min | Silty or clayey gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |  | مصحح
122 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-2-7 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 35 max، LL: 41 min، PI: 11 min | Silty or clayey gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |  | مصحح
123 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-4 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 36 min، LL: 40 max، PI: 10 max | Silty soils، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Fair to poor | ص 50 |  | مصحح
124 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-5 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 36 min، LL: 41 min، PI: 10 max | Silty soils، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Fair to poor | ص 50 |  | مصحح
125 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-6 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 36 min، LL: 40 max، PI: 11 min | Clayey soils، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Fair to poor | ص 50 |  | مصحح
126 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | المجموعة A-7 (A-7-5, A-7-6) | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 36 min، LL: 41 min، PI: 11 min | Clayey soils، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Fair to poor | ص 50 |  | مصحح
127 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | تعريف التربة الحبيبية Granular | 35% أو أقل مارا من منخل 200 | Silt-Clay أكثر من 35% | ص 50
128 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف AASHTO للتربة جدول 2 | تمييز A-7-5 عن A-7-6 | A-7-5: PI لا يزيد عن (LL ناقص 30)، A-7-6: PI أكبر من (LL ناقص 30) |  | ص 50
129 | SOIL | حفر وإحلال وردم | مواد الردم الملائمة وغير الملائمة | مواد ردم ملائمة | GW, GP, GM, SM, SW, SP (ASTM D2487)، AASHTO M145 فئة A-1, A-2, A-3، الجير ورماد الأفران كعوامل تثبيت |  | ص 50
130 | SOIL | حفر وإحلال وردم | مواد الردم الملائمة وغير الملائمة | مواد ردم غير ملائمة | CH, CL, MH, PT, OH, OL (ASTM D2487) وأي مواد غير معرفة كملائمة |  | ص 50
131 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | عرض الرفرفة في الحفر | لا يقل عن سمك طبقة الإحلال | عند وجود طبقة إحلال (كود مصري تربة 1997) | ص 55
132 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | نطاق حظر المتفجرات | 20 م | من أي منشأ أو خط مياه أو كابل كهرباء | ص 56
133 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | أقل عمق للحفر | 80 سم | تحت الأرض الطبيعية، الكود المصري | ص 56
134 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | عمق الأساسات (SBC) | 1.2 م | تربة غير متماسكة، تحت الأرض الطبيعية | ص 56
135 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | عمق الأساسات (SBC) | 1.5 م | تربة طينية | ص 56
136 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | عمق الأساسات (SBC) | 0.6-1.2 م | تربة صخرية حسب المتانة | ص 56
137 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | طبقة الحماية فوق منسوب التأسيس | 15 سم | تحفر قبل الصب بـ 24 ساعة | ص 56
138 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | غمر القاع الرملي الجاف | 24 ساعة | ما لم يذكر تقرير التربة خلافه | ص 57
139 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | إزالة طبقة صخرية | سمك < 40 سم تزال كليا | حسب استشاري التربة | ص 57
140 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | كشط قاع مختلط | 300 مم | يعاد دمكه | ص 57
141 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | دمك القاع | ≥ 95% بروكتر | عينة لكل 100 م2 | ص 57
142 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | وزن الهراس الهزاز | 8-10 طن أدنى، المعتاد 25 طن |  | ص 57
143 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | حفر زائد يعالج | > 30 سم | ردم مصنف أو خرسانة عادية على حساب المقاول | ص 57
144 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | عمق حفرة المصعد الصافي | 1.2-1.7 م | من ظهر القاعدة لتشطيب الأرضي حسب المصنع | ص 57
145 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | دمك أرض طبيعية بدون إحلال | 95% لسمك 30 سم، 90% للطبقات السفلية |  | ص 58
146 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | مقاومة الطفو | 1.5 × الدفع العلوي، أو وزن المنشأ +20% | مياه جوفية مرتفعة | ص 58
147 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | إبعاد الشبكات والزراعة عن المبنى | ≥ 3 م | تربة انتفاشية | ص 58 |  | مصحح
148 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | ميل أسفل القواعد | ≤ 10% | أراضي صخرية | ص 58
149 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | فرق منسوب قواعد متجاورة | ≤ نصف المسافة الأفقية | تأسيس على صخر | ص 56
150 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: بلوكات صخرية كبيرة | جافة 35-45 درجة، مبللة 30-40 درجة | قيم استرشادية | ص 59
151 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: حصى كبير | جافة 35-40 درجة، مبللة 30-35 درجة | قيم استرشادية | ص 59
152 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: حصى | جافة 30-40 درجة، مبللة 10-30 درجة | قيم استرشادية | ص 59
153 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: رمل | جافة 30-35 درجة، مبللة 10-30 درجة | قيم استرشادية | ص 59
154 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: طفلة | جافة 20-40 درجة، مبللة 5-20 درجة | قيم استرشادية | ص 59
155 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: طين طري (عمق 1.2-3.0 م) | جافة 30-45 درجة، مبللة 10-20 درجة | قيم استرشادية | ص 59
156 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: طين متماسك (عمق 1.2-3.0 م) | جافة 35-45 درجة، مبللة 20-25 درجة | قيم استرشادية | ص 59
157 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: طين قاسي (عمق 1.2-3.0 م) | جافة 40-45 درجة، مبللة 25-35 درجة | قيم استرشادية | ص 59
158 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: ترب عضوية متفحمة طرية غير ليفية | جافة 10-20 درجة، مبللة 5-10 درجة | قيم استرشادية | ص 59
159 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: ترب عضوية متفحمة متماسكة غير ليفية | جافة 15-25 درجة، مبللة 10-15 درجة | قيم استرشادية | ص 59
160 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: ترب عضوية متفحمة متماسكة ليفية | جافة 35-40 درجة، مبللة 20-35 درجة | قيم استرشادية | ص 59
161 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ميول جوانب الحفر الاسترشادية | زاوية ميل الجانب مع الأفقي: ترب عضوية متفحمة متماسكة ليفية (الصف الأخير بالجدول) | جافة 35-45 درجة، مبللة 25-35 درجة | قيم استرشادية، والمرجع يكرر نفس اسم التربة في الصف السابق بقيم جافة 35-40 ومبللة 20-35 | ص 59 |  | صحيح
162 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أقل عمق استبدال رأسي لعلاج التربة الانتفاشية | 0.5 م دائما | أي درجة انتفاخ | ص 59
163 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أقل عمق استبدال رأسي | ≥ 1 م | تربة متوسطة الانتفاخ | ص 59
164 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | أقل عمق استبدال رأسي | ≥ 1.5 م | تربة عالية الانتفاخ | ص 59
165 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | ضغط الانتفاخ: ضعيفة | 30-125 كN/م2 | حسب تقرير التربة | ص 60
166 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | ضغط الانتفاخ: متوسطة | 125-300 كN/م2 |  | ص 60
167 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | ضغط الانتفاخ: عالية | > 300 كN/م2 |  | ص 60
168 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | pH لتربة الردم | 6.5-8.5 |  | ص 60
169 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | الأملاح الذائبة | ≤ 1500 ppm | في مستخلص التربة المشبعة | ص 60
170 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | سمك طبقة الإحلال | 20-25 سم |  | ص 60
171 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | وزن الهراس | ≥ 8-10 طن، المعتاد 25 طن | هزاز | ص 60
172 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | الرفرفة | ≥ سمك الإحلال |  | ص 61
173 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | ركوب الجيوجريد | 50 سم |  | ص 61
174 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | حد السيولة LL | ≤ 40% |  | ص 94
175 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | مجال اللدونة PI | ≤ 10% |  | ص 94
176 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | المار من منخل 200 | > 50% غير صالح، المطلوب أقل من 15% بالوزن |  | ص 94
177 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أكبر حبيبات حصى | 80 مم |  | ص 94
178 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | أقصى حجم حجر | 15 سم | الأحجار التي يزيد حجمها عن 15 سم مرفوضة (ص 95-96) | ص 95 إلى 96 |  | صحيح
179 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | عينة مطابقة التوريد | كل 500 م3 |  | ص 94
180 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | سمك الطبقة | 25 سم |  | ص 95
181 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | سمك الطبقة مع معدات ثقيلة | ≤ 250 مم |  | ص 95
182 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | سمك الطبقة مع دكاكات يدوية | ≤ 100 مم |  | ص 95
183 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | سمك الطبقة بجوار الحوائط الساندة | ≤ 150 مم | دكاكة يدوية بمحرك | ص 95
184 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | نسبة الدمك | ≥ 95% |  | ص 95
185 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف التربة بقيم CBR (جدول 6) | CBR 0-3 | ضعيفة جدا، الاستخدام: القاعدة الترابية | USC: OH, CH, MH, OL؛ AASHTO: A5, A6, A7 | ص 94
186 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف التربة بقيم CBR (جدول 6) | CBR 3-7 | ضعيفة، الاستخدام: القاعدة الترابية | USC: OH, CH, MH, OL؛ AASHTO: A4, A5, A6, A7 | ص 94
187 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف التربة بقيم CBR (جدول 6) | CBR 7-20 | مقبولة، الاستخدام: تحت الأساس | المرجع: USC: OH, CH, MH, OL (تكرار للصف السابق)؛ الجدول المرجعي الشائع (Asphalt Institute/USACE) يعطي لهذا المدى OL, CL, ML, SC, SM, SP؛ AASHTO: A2, A4, A6, A7 | ص 94 | يراجع | مصحح
188 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف التربة بقيم CBR (جدول 6) | CBR 20-50 | جيدة، الاستخدام: أساس وتحت الأساس | USC: GM, GC, SW, SM, SP, GP؛ AASHTO: A1b, A2-5, A3, A2-6 | ص 94
189 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تصنيف التربة بقيم CBR (جدول 6) | CBR > 50 | ممتازة، الاستخدام: أساس | USC: GW, GM؛ AASHTO: A1a, A2-4, A3 | ص 94
190 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | ضمان الشركة | 5-10 سنوات |  | ص 102
191 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | معدل الرش | 5-6 لتر/م2 |  | ص 102
192 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | زمن التغطية والصب بعد الرش | خلال 24 ساعة |  | ص 102
193 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | ترانش المحيط | 20 سم عرض × 30 سم عمق |  | ص 102
194 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | تربة التأسيس | تربة أصلية مدموكة ثم تربة إحلال | أسفل خرسانة النظافة | ص 362
195 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | دمك الـ Subbase | 95% Proctor | تحت بلاطة الأرضي | ص 362
196 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | سمك طبقة Hardcore (حاجز الخاصية الشعرية) | 150 مم | تحت البلاطة الأرضية | ص 362
197 | SOIL | حفر وإحلال وردم | وصلات الصب في القواعد والميدات | زاوية ميل الحفر بين منسوبين | α ≤ 60° تقريبا كما بالرسم | قواعد متدرجة | ص 364 |  | صحيح
198 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قاعدة حائط داخلي في البلاطة الأرضية | طبقة التصريف تحت البلاطة | 100 مم Drainage fill + Vapor barrier | بلاطة أرضية | ص 365
199 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | طبقة التصريف تحت البلاطة | 100 مم Drainage fill فوقها Vapor barrier | بلاطة أرضية | ص 367
200 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ردم مواسير الصرف | فرشة أسفل الماسورة | 200 مم رمل نظيف مدموك | مواسير صرف | ص 401
201 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ردم مواسير الصرف | رمل فوق الماسورة | 300 مم رمل نظيف مدموك | مواسير صرف | ص 401
202 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ردم مواسير الصرف | الغطاء الكلي فوق الماسورة | 900 مم min | مواسير صرف | ص 401
203 | SOIL | حفر وإحلال وردم | ردم مواسير الصرف | عرض الخندق | 3 × قطر الماسورة و500 مم min | BACK FILLING DETAIL، رمل نظيف مدموك 300 مم فوق الماسورة | ص 401 |  | صحيح
204 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تهبيط اللبشة أسفل المصاعد | مقدار التهبيط | 1 إلى 1.7 م | تهبيط أسفل المصاعد في اللبشة مع سند جوانب الحفر بالخوازيق الساندة | ملحق مصور ص 8 |  | صحيح
205 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | سمك طبقة الردم | 20 إلى 25 سم | كل طبقة | ملحق مصور ص 14
206 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | المحتوى المائي | الرطوبة المثلى O.M.C | حسب اختبار العينة | ملحق مصور ص 14
207 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | Slump خلطة الخوازيق | 150-200 مم | أسمنت SRC | ص 69
208 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | زيادة مقاومة الخلطة | +25% | 28 يوما | ص 69
209 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | محتوى الأسمنت | ≥ 350 كجم/م3 (غالبا ≥ 400) |  | ص 69
210 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | المسافة بين المراكز | ≥ 3D احتكاك، ≥ 2.5D ارتكاز، 2D حالات خاصة |  | ص 69
211 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | اختراق الخازوق للهامة | ≥ 7.5 سم |  | ص 69
212 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | وصلة حديد الخازوق مع الهامة | ≥ 65Ø أو 1 م | أو Class B splice | ص 69
213 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | زيادة الخرسانة الفعلية عن النظرية | 10-15% | قيمة تقريبية | ص 70، 72 |  | صحيح
214 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | التغلغل في الطبقة الصلبة | ≥ 4D | End Bearing | ص 70
215 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | ميل ماسورة الغلاف | 1.5:100 | Steel Casing | ص 71
216 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | إزاحة الكعب عن الرأس | ≤ D/2 |  | ص 71
217 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | الترحيل عن المكان التصميمي | ≤ 5 سم أو D/10 |  | ص 71
218 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | الكانات الحلزونية | Pitch لا يقل عن 15 سم، Ø8-10 مم ملحومة بالرأسي | المرجع: لا تقل الخطوة عن 15 سم (البند 14)، وتراجع مع ECP 202 لأن المعتاد تحديد حد أقصى للخطوة | ص 71 | يراجع | صحيح
219 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | تكثيف الكانات أسفل الهامة | 5D وبحد أدنى 2 م |  | ص 71
220 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | أطواق التقوية | Ø16 كل 1-1.5 م |  | ص 71
221 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | التسليح العلوي | ≥ 6 م أو 3D، نسبة ≥ 0.6% |  | ص 71
222 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | وصلات اللحام للحديد الرأسي | 20 سم لحام مستمر، أو 20Ø بلحام 10 لكل 20 سم | خوازيق > 12 م | ص 72
223 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | غمر Tremie أو ماسورة CFA | ≥ 2 م |  | ص 72
224 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | Slump خرسانة CFA | 175 ±25 مم |  | ص 72
225 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | رفع البريمة لطرد السدادة | 20-30 سم |  | ص 72
226 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | الصب المتتابع للخوازيق المتجاورة | ممنوع قبل التصلب إذا المسافة < 5D |  | ص 72
227 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | عدد العينات | 6/100 م3 أو 6/15 خازوق أو 6/يوم | الأكثر | ص 73
228 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | قبول تجاوز جهد التشغيل | 20% في ≤ 2% من الخوازيق المنفذة، و≤ 10% من خوازيق القاعدة الواحدة |  | ص 73
229 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | حمل اختبار الخوازيق العاملة | +50-100% من التصميمي | تجربة لكل 200 خازوق | ص 73
230 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | Ultrasonic | 25% من الخوازيق |  | ص 73
231 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | رجل أشاير الأعمدة | ≥ 45 سم |  | ص 74
232 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | حديد جانبي للهامة | Ø12 كل 25 سم |  | ص 74
233 | PILE | خوازيق | الخوازيق المحفورة | لزوجة البنتونيت (Marsh cone) | 32 إلى 35 ثانية/لتر | قبل الصب | ملحق مصور ص 2
234 | PILE | خوازيق | الخوازيق المحفورة | كثافة معلق البنتونيت | 1.02 إلى 1.06 طن/م3 | قبل الصب | ملحق مصور ص 2
235 | PILE | خوازيق | الخوازيق المحفورة | غمر فوهة ماسورة التريمي في الخرسانة | 2 م باستمرار | أثناء الصب | ملحق مصور ص 3
236 | PILE | خوازيق | الخوازيق المحفورة | علامات حبل قياس العمق | عقدة كل 1 م | بعد الحفر | ملحق مصور ص 2
237 | PILE | خوازيق | اختبارات الخوازيق | حمل اختبار الخوازيق العاملة | يزيد عن الحمل التصميمي بنسبة 50% إلى 100% | بعد 28 يوما من الصب | ملحق مصور ص 5
238 | PILE | خوازيق | هامات الخوازيق | دخول الخازوق في الهامة | لا يقل عن 7.5 سم | Pile cap | ملحق مصور ص 6
239 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تصميم خلطات الخرسانة | عدد الخلطات التصميمية المقدمة لكل رتبة | 3 خلطات | لاستخدام بديل عند فشل إحداها | ص 10
240 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | دقة الموازين | ±0.2% من سعة الميزان | م.ق.م 1-5130/2006؛ مع توفر أوزان معيارية لفحص الموازين لا تقل عن 250 كجم | ص 16 |  | مصحح
241 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | فحص الموازين | اختبار تحميل استاتيكي واحد على الأقل لكل ربع من السعة في حدود ±0.2% من السعة الكلية | م.ق.م 1-5130/2006 | ص 16
242 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | سماحية دقة الموازين | ±0.4% | كما في المرجع ASTM C94؛ نص ASTM C94 الحالي: اختبار تحميل استاتيكي في كل ربع سعة ضمن ±0.15% من السعة الكلية أو ±0.4% من الحمل المطبق أيهما أكبر | ص 16 | يراجع | مصحح
243 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | تجديد شهادة معايرة المحطة | كل 6 أشهر | ASTM | ص 16
244 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة المخططات الإنشائية | سمك القاعدة المسلحة المنفصلة أو المتصلة | 30 سم على الأقل وليس أقل من البعد الأصغر للعمود | كود مصري 2007 ص 6/80 | ص 25
245 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة المخططات الإنشائية | سمك هامة الخوازيق | 40 سم على الأقل | كود مصري 2007 | ص 25
246 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة المخططات الإنشائية | تخفيض منسوب بلاطات الحمامات والمطابخ | 15 سم على الأقل | أو حسب الحاجة | ص 26
247 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | هامش المقاومة المستهدفة فوق المميزة | 12 أو 13 ن/مم2 | خرسانة 20 ن/مم2 فأكثر عند عدم توفر 40 نتيجة (كود مصري 2007 فقرة 2-6-2-1) | ص 41
248 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | متوسط مقاومة 28 يوما للخلطات التأكيدية الثلاث | 95% على الأقل من متوسط المقاومة المستهدفة | كود مصري ما لم تنص المواصفات خلاف ذلك | ص 42
249 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | متوسط مقاومة الخلطات التأكيدية | المقاومة المميزة + 6.5 ن/مم2 على الأقل |  | ص 42
250 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | أي مكعب منفرد بالخلطات التأكيدية | لا يقل عن المقاومة المميزة |  | ص 42
251 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | الفرق بين أكبر وأصغر مقاومة في الاختبار الواحد | 15% أو أقل من متوسطه | خلطات تأكيدية | ص 42
252 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | هبوط الخرسانة القابلة للضخ | 125 إلى 200 مم | كود مصري 2007 جدول 2-5 | ص 42
253 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | ACI f'cr عند عدم توفر انحراف معياري | f'c + 7.0 MPa | f'c أقل من 21 MPa (ACI 318M-11 جدول 5.3.2.2) | ص 42
254 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | ACI f'cr عند عدم توفر انحراف معياري | f'c + 8.3 MPa | f'c من 21 إلى 35 MPa | ص 42
255 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | ACI f'cr عند عدم توفر انحراف معياري | 1.10 f'c + 5.0 MPa | f'c أكبر من 35 MPa | ص 42
256 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | نسبة W/C حسب تركيز الكبريتات SO3 | 0.40 إلى 0.52 | كود مصري جدول 2-13 | ص 42 إلى 43 |  | مصحح
257 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | حد استخدام الزلط الطبيعي كركام كبير | 750 إلى 800 كجم/سم2 | فوقها كسر حجر دولوميت أو جرانيت | ص 43
258 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | أقصى مقاس اعتباري للركام | 1/5 البعد الأصغر للمقطع و3/4 المسافة بين الأسياخ و1/3 سمك البلاطة (غالبا 25 مم) |  | ص 43
259 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | نسبة الإضافات | 1 إلى 1.5% من وزن الأسمنت | للمقاومات الاعتيادية 400 إلى 500 كجم/سم2 | ص 43
260 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | أقصى محتوى أسمنت | 450 كجم/م3 | كود مصري، وبعده اعتبارات خاصة لتفادي التشريخ | ص 43
261 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | أقصى محتوى أسمنت | 550 كجم/م3 | الكود البريطاني | ص 43
262 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | محتوى الهواء بدون إضافات | 2% أو أقل |  | ص 43
263 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | محتوى الهواء مع أي إضافات | 3% أو أقل | باستثناء الخرسانة ذات الهواء المحبوس (غالبا 2%) | ص 43
264 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | مقاس المكعب القياسي | 15x15x15 سم | كود مصري | ص 43
265 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | مقاس الأسطوانة القياسية | قطر 15 سم وارتفاع 30 سم | ACI | ص 43
266 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | زيادة مقاومة خلطة الخوازيق | 25% على الأقل فوق المطلوب | بعد 28 يوما | ص 43
267 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | محتوى أسمنت خرسانة الخوازيق | 350 كجم/م3 على الأقل (غالبا 400) |  | ص 43
268 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | أكبر مقاس ركام لطبقة Screed | 10 مم | خلطة قليلة الانكماش | ص 43
269 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | نسبة تآكل الركام لخرسانة سابقة الصب | 28% أو أقل | ASTM C131، الكود الأردني | ص 43
270 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | W/C للخرسانة المعرضة لماء البحر ودورات البلل والجفاف | 0.40 أو أقل | كود مصري جدول 2-9 | ص 44
271 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | W/C للخرسانة المعرضة لظروف ضارة والمغمورة باستمرار | 0.45 أو أقل | كود مصري جدول 2-9 | ص 44
272 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | pH مياه الخلط | 7 على الأقل |  | ص 44
273 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | أقصى مقاس اعتباري للركام | 40 مم للمسلحة، 25 مم لسابقة الإجهاد |  | ص 44
274 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | تآكل لوس أنجلوس للركام | 50% أو أقل | ASTM C33-13 | ص 44
275 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | الكبريتات SO3 بالركام | 0.4% وزنا أو أقل | BS 1377 | ص 44
276 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | الكلوريدات بالركام | 0.05% وزنا أو أقل | BS 812 | ص 44
277 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | المواد الطينية والقابلة للتفتت بالركام | 2% أو أقل | ASTM C33 | ص 44
278 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أنواع الإضافات ASTM C494 | Type A | مخفض ماء |  | ص 44
279 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أنواع الإضافات ASTM C494 | Type B | مؤخر شك |  | ص 44
280 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أنواع الإضافات ASTM C494 | Type C | معجل شك |  | ص 44
281 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أنواع الإضافات ASTM C494 | Type D | مخفض ماء ومؤخر شك |  | ص 44
282 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أنواع الإضافات ASTM C494 | Type E | مخفض ماء ومعجل شك |  | ص 44
283 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أنواع الإضافات ASTM C494 | Type F | مخفض ماء بدرجة عالية |  | ص 44
284 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أنواع الإضافات ASTM C494 | Type G | مخفض ماء بدرجة عالية ومؤخر شك |  | ص 44
285 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | نتائج 7 أيام | 70% إلى 75% على الأقل من مقاومة 28 يوما |  | ص 45
286 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | أكثر من 20 مكعبا: نسبة النتائج الأقل من المميزة | 5% أو أقل | كود مصري، قراءة لكل 20 | ص 46
287 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | أكثر من 20 مكعبا: المدى | 15% أو أقل من متوسط القراءات | كود مصري | ص 46
288 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | أقل من 20 مكعبا: أي نتيجة | لا تقل عن المقاومة المميزة | كود مصري | ص 46
289 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | أقل من 20 مكعبا: المدى | 15% أو أقل من متوسط القراءات | كود مصري | ص 46 |  | مصحح
290 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | نتيجة الاختبار الواحد | لا تقل عن المميزة بأكثر من 10% | كود مصري | ص 46
291 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | متوسط الاختبار والثلاثة السابقة | يزيد على المميزة بـ 10% على الأقل | كود مصري | ص 46
292 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | ACI: متوسط ثلاث نتائج متتالية | f'c أو أكثر | ACI 318M-11 5.6.3.3، مع شرط النتيجة الفردية | ص 46
293 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | ACI: النتيجة الفردية | f'c ناقص 3.5 MPa على الأقل | f'c حتى 35 MPa | ص 46
294 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | ACI: النتيجة الفردية | 0.90 f'c على الأقل | f'c أكبر من 35 MPa | ص 46
295 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | BS 5328: متوسط ثلاث نتائج متتالية | f'c أو أكثر |  | ص 46
296 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | BS 5328: النتيجة الفردية | f'c ناقص 3 MPa على الأقل | f'c أكبر من 20 MPa | ص 46
297 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | BS 5328: النتيجة الفردية | f'c ناقص 2 MPa على الأقل | f'c من 7.5 إلى 15 MPa | ص 46
298 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | المقاومة عند أي عمر لأسمنت Type I (ACI 209) | f'c(t) = [t / (4 + 0.85 t)] × f'c(28) |  | ص 46
299 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | المقاومة عند أي عمر لأسمنت Type III (ACI 209) | (f'c)t = t/(2.3+0.92t) × (f'c)28 لأسمنت Type III بمعالجة رطبة (ACI 209R) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 46 |  | مصحح
300 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | المقاومة بعد شهور | f'c(t) = (1/rc) × f'c(28)، rc: شهر 1 = 1، 2 = 0.91، 3 = 0.87، 6 = 0.81، 9 = 0.78، 12 فأكثر = 0.75 |  | ص 47
301 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | عدد القلوب | 3 على الأقل | كود مصري | ص 47
302 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | متوسط مقاومة 3 قلوب | 75% على الأقل من المقاومة المطلوبة | كود مصري | ص 47
303 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | مقاومة القلب الفردي | 65% على الأقل | كود مصري | ص 47
304 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | متوسط مقاومة 3 قلوب | 85% على الأقل من f'c | ACI 318M-11 5.6.5.4 | ص 48
305 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | مقاومة القلب الفردي | 75% على الأقل من f'c | ACI 318M-11 | ص 48
306 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | معامل تصحيح L/D = 1.75 | 0.98 | ASTM C39، عند L/D أقل من 1.8 | ص 48
307 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | معامل تصحيح L/D = 1.50 | 0.96 | ASTM C39 | ص 48
308 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | معامل تصحيح L/D = 1.25 | 0.93 | ASTM C39 | ص 48
309 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | معامل تصحيح L/D = 1.00 | 0.87 | ASTM C39 | ص 48
310 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | معامل تصحيح اتجاه الأخذ | 1.08 | للعينات المأخوذة أفقيا | ص 48
311 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | معامل التحويل من قلب لمكعب 15 سم | 1.25 |  | ص 48
312 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | معايرة ماكينة الاختبار | كل 12 إلى 18 شهرا |  | ص 48
313 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | معدل التحميل | 0.15 إلى 0.35 MPa/ثانية (ASTM C39)، أي نحو 1.5 إلى 3.5 كجم/سم2/ثانية | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 48 |  | مصحح
314 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | قطر عينة القلب | 3 أمثال أكبر مقاس ركام: ركام 40 مم قطر 150 مم، ركام 25 مم قطر 100 مم | ولا يقل عن 100 مم | ص 48
315 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | القشرة السطحية المزالة من العينة | 50 مم |  | ص 49
316 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | أقل عمر لاختبار التحميل | 6 أسابيع من تاريخ الصب | كود مصري 2007 فقرة 8-9-6 | ص 49
317 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تقييم الخرسانة بالموجات فوق الصوتية UPV | سرعة الموجات أكبر من 4.5 كم/ث | ممتازة | نوعية الخرسانة | ص 49
318 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تقييم الخرسانة بالموجات فوق الصوتية UPV | سرعة الموجات 3.5 إلى 4.5 كم/ث | جيدة | نوعية الخرسانة | ص 49
319 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تقييم الخرسانة بالموجات فوق الصوتية UPV | سرعة الموجات 3.0 إلى 3.5 كم/ث | مشكوك فيها | نوعية الخرسانة | ص 49
320 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تقييم الخرسانة بالموجات فوق الصوتية UPV | سرعة الموجات 2 إلى 3 كم/ث | سيئة | نوعية الخرسانة | ص 49
321 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تقييم الخرسانة بالموجات فوق الصوتية UPV | سرعة الموجات أقل من 2 كم/ث | سيئة جدا | نوعية الخرسانة | ص 49
322 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | موضع أخذ العينة | بعد 10% وقبل 90% من الحمولة |  | ص 63
323 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | تسامح الهبوط | ±30 مم | هبوط تصميمي > 80 مم (خرسانة مضخة) | ص 63
324 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | تسامح الهبوط | ±20 مم | هبوط تصميمي ≤ 80 مم | ص 63
325 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أقصى هبوط مسموح | 200 مم المعتاد، 250 مم مع superplasticizer |  | ص 63
326 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | زمن صب العينة بالقالب | ≤ 15 دقيقة | من أخذ العينة | ص 64
327 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | حرارة الخرسانة قبل الصب | ≤ 35 °م |  | ص 64
328 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | حد الطقس الحار | 36 °م في الظل |  | ص 64
329 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | حرارة الجو القصوى للصب | 38 °م | الأفضل 24-38 °م، ACI 305 | ص 64
330 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | معدل البخر للطقس الحار | > 0.2 lb/ft2/h | ACI 305، يعادل نحو 1.0 كجم/م2/ساعة | ص 64 |  | مصحح
331 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | حرارة الخرسانة شتاء | > 10 °م |  | ص 65
332 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | حرارة الجو الدنيا للخلط والصب | 4 °م | أقل منها ممنوع | ص 65
333 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أقل حرارة للخرسانة، قطاع ≤ 300 مم | 13 °م | طقس بارد، م.ق.م 5130-1/2006 | ص 65
334 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أقل حرارة للخرسانة، قطاع 300-900 مم | 10 °م | طقس بارد | ص 65
335 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أقل حرارة للخرسانة، قطاع 900-1800 مم | 7 °م | طقس بارد | ص 65
336 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أقل حرارة للخرسانة، قطاع ≥ 1800 مم | 5 °م | طقس بارد | ص 65
337 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | ACI 306: قطاع < 12 in | أقل حرارة 55 °F، أقصى انخفاض للسطح 50 °F خلال 24 ساعة بعد الحماية | Table 3.2.1 | ص 65
338 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | ACI 306: قطاع 12 إلى < 36 in | أقل حرارة 50 °F، أقصى انخفاض 40 °F | Table 3.2.1 | ص 65
339 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | ACI 306: قطاع 36-72 in | أقل حرارة 45 °F، أقصى انخفاض 30 °F | Table 3.2.1 | ص 65
340 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | ACI 306: قطاع > 72 in | أقل حرارة 40 °F، أقصى انخفاض 20 °F | Table 3.2.1 | ص 65
341 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | زيادة حرارة الخرسانة عن القيمة الدنيا | ≤ 20 °F | ACI 306 | ص 65
342 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | حرارة حوض المعالجة | 25 ±2 °م | حسب المواصفات العامة السعودية 03300، وASTM C31/C511 تحدد 23 ±2 °م | ص 66 |  | صحيح
343 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | مهلة الاختبار بعد الإخراج من الحوض | 6 ساعات (7 أيام)، 20 ساعة (28 يوما) | قيمة المرجع، بينما ASTM C39 تعتبرها سماحية عمر الاختبار: 7 أيام ±6 ساعات و28 يوما ±20 ساعة، مع حفظ العينة رطبة حتى الكسر | ص 66 |  | مصحح
344 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | معدل تحميل ماكينة الكسر | 0.15-0.35 ميجاباسكال/ثانية | قيمة المرجع (إصدار قديم من ASTM C39)؛ الإصدارات الحالية من ASTM C39 تحدد 0.25 ±0.05 ميجاباسكال/ثانية | ص 66 |  | مصحح
345 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | مقاومة العينات الحقلية | ≥ 85% من المعملية | ACI 311M | ص 66
346 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | Slump flow | 600-800 مم | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
347 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | t50cm | 2-5 ثانية | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
348 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | J-ring | 0-20 مم | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
349 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | V-funnel t0 | 6-12 ثانية | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
350 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | V-funnel بعد 5 دقائق | t0 إلى t0+3 ثانية | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
351 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | L-box H2/H1 | 0.8-1.0 | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
352 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | U-box ΔH | 0-30 مم | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
353 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | Fill box | 90-100% | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
354 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | GTM screen stability | 0-15% | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
355 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | Orimet | 0-5 ثانية | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67
356 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | pH ماء الخلط | لا يقل عن 7 (ECP 203) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 68 |  | مصحح
357 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | مدة تشوين الأسمنت قبل اختبار الصلاحية | شهر | للخرسانة المسلحة | ص 67
358 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | زمن التقليب الجاف | دقيقتان | قبل إضافة الماء | ص 68
359 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | زمن التقليب بعد الماء والإضافات | دقيقة ونصف |  | ص 68
360 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | ميل المزالق Chutes | بين 1 رأسي:2 أفقي و1 رأسي:3 أفقي | المرجع: لا يزيد ميلها عن (2:1) ولا يقل عن (3:1) بصيغة أفقي:رأسي، ويتفق مع ACI 304R | ص 75 |  | صحيح
361 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | طبقات صب العادية | 30 سم | مع الهزاز | ص 76
362 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | التدفق الجانبي للخرسانة | ≤ 1.5 م | من نقطة الصب | ص 76
363 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | المعالجة | ≥ 7 أيام صباحا ومساء |  | ص 76
364 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | تخزين الأسمنت قبل الاختبار | 30 يوما | للمسلحة | ص 75
365 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | ماسورة الصب تحت الماء | Ø20 سم |  | ص 84
366 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | الهزازات الاحتياطية | 1 لكل 3، وأقل عدد 2 بالموقع |  | ص 84
367 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | w/c | ≤ 0.45 | أساسات معرضة للأملاح | ص 84 إلى 85
368 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | طبقات الصب | 30-50 سم |  | ص 85
369 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | الفاصل بين الطبقات | ≤ 20 دقيقة حار، 30 دقيقة بارد |  | ص 85
370 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | الإسقاط الرأسي الأقصى | 1.5 م |  | ص 85
371 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | Mass Concrete | استبدال 10-20% أسمنت، طبقات ≤ 1 م | لبشة سميكة | ص 85
372 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | فك شدات الأساسات | ≥ 24 ساعة صيفا، 48 ساعة شتاء |  | ص 86
373 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | Field Specimen | ≥ 85% من مقاومة العينات المعالجة معمليا المناظرة، أو لا تقل عن f'c بأكثر من 3.5 ميجاباسكال (ACI 318 بند 26.12.6) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 86 |  | مصحح
374 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | كثافة خيش المعالجة | حوالي 290 جم/م2 |  | ص 89
375 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | سمك الدكة والطبقات من ظهر الميدات | غالبا 25-30 سم |  | ص 103
376 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | سقوط تحت القواطيع | مطلوب | مباني ≥ 20 سم | ص 103
377 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | فرق منسوب الميدات عن التشطيب | 10 سم أسفل التشطيب | يبنى مدماك طوب | ص 104
378 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | شرائح المسطحات الكبيرة | طول ≤ 25 م، عرض ≤ 30t (≤ 5 م)، صب شطرنج بفاصل أسبوع |  | ص 104
379 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | فواصل الانكماش الثانوية | ≤ 1.25 × العرض (37t)، قطع خلال 3 أيام، 5-6 مم، عمق t/4 |  | ص 104
380 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | خفض منسوب الحمامات | 15 سم |  | ص 104
381 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | فواصل التمدد | كل 4.8 م داخلي، 3.6 م موقع عام | ما لم تحدد المخططات؛ هذه المسافات تخص عمليا فواصل التحكم (الانكماش)، وACI 302.1R توصي بتباعد 24 إلى 36 مرة سمك البلاطة | ص 105 | يراجع | مصحح
382 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | Saw-cut | بعد 18 ساعة | قيمة المرجع؛ ACI 302.1R توصي بالقطع المبكر خلال 1 إلى 4 ساعات أو التقليدي خلال 4 إلى 12 ساعة بعد التشطيب، والتأخير إلى 18 ساعة يعرض البلاطة لشروخ عشوائية | ص 105 | يراجع | مصحح
383 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | المعالجة | 7 أيام |  | ص 105
384 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | ارتفاع العمود الذي يصب على مرحلتين | أكبر من 3 م، باب على ارتفاع 2.5 م |  | ص 110 |  | مصحح
385 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | مدة الهز في النقطة | 30 ثانية بحد أقصى |  | ص 110
386 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | ميل العمود المسموح | 5 مم لكل 6 م ارتفاع | عند التجاوز يعاد حساب المقاومة | ص 111
387 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | كثافة خيش المعالجة | 290 جم/م2 غالبا | خيش burlap من jute أو kenaf بالكثافة الواردة بمواصفات المشروع، ويفضل تغطيته بمشمع بولي إيثيلين مثبت بأحزمة مع ترك أعلى العمود لإضافة الماء | ص 111 |  | صحيح
388 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فك الشدات | عدد عينات الفحص للفك | 3 على الأقل لكل 100 م3 أو أقل يوميا |  | ص 120
389 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | حد الطقس الحار | معدل تبخر أكبر من 0.2 رطل/قدم2/ساعة | ACI 305 (منحنى ACI 305-2.1.5)، 0.2 رطل/قدم2/ساعة تعادل تقريبا 1.0 كجم/م2/ساعة | ص 132 |  | مصحح
390 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | موقع فاصل الصب بالكمرة الرئيسية | ضعف عرض الكمرة الثانوية على الأقل | ACI 318-08 6.4.5 | ص 133
391 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | انخفاض الصب أسفل الكمرة المقلوبة | 5 سم |  | ص 133
392 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | سمك طبقات صب الكمرات المحيطة | 30 سم بحد أقصى |  | ص 133
393 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | الانتظار قبل صب الأسقف على الأعضاء الحاملة | ساعتان على الأقل |  | ص 133
394 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | صب منطقة الأعمدة بالخرسانة الأقوى | 60 سم من أوجه الأعمدة | الكود المصري 2007 | ص 133
395 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | عمق ماء المعالجة بالغمر | 3 سم على الأقل |  | ص 133
396 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | توقيت أخذ العينات من السيارة | بعد 10% وقبل 90% من الحمولة |  | ص 134
397 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | عدد المكعبات عند زيادة الكمية | 6 مكعبات لكل يوم صب أو لكل 100 م3 إذا زادت الكمية | ؛ للمقارنة ACI 318 بند 5.6.2.1: مجموعة اختبار واحدة على الأقل لكل يوم صب ولكل 110 م3 ولكل 460 م2 من البلاطات | ص 134 |  | صحيح
398 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | طبقات صب الكمرات العميقة | 30 إلى 50 سم قبل 40 دقيقة |  | ص 134
399 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | مدة المعالجة | 7 أيام عادي، 3 أيام سريع الشك، أو حتى 70% fc | ACI 318-08 | ص 134
400 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تسليح القاعدة المنفصلة | أبعاد الخرسانة العادية تحت القاعدة | أكبر من أبعاد القاعدة المسلحة طولا وعرضا | قاعدة منفصلة | ص 361
401 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طبقات أعمال الأساسات | سمك خرسانة النظافة | 100 مم | تحت القواعد | ص 362
402 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طبقات أعمال الأساسات | بروز خرسانة النظافة | 0.10 م من كل جانب | بروز خرسانة النظافة وطبقة الإحلال حول القاعدة المسلحة | ص 362 |  | مصحح
403 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | تباعد فواصل التمدد | ≤ 40 م (40000 مم) | بلاطة أرضية | ص 365
404 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | أقصى بعد للوح بين فواصل التمدد بالرسم | 25000 × 25000 مم | بلاطة أرضية | ص 365
405 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | تباعد فواصل التحكم | ≤ 4 م (4000 مم) | بلاطة أرضية | ص 365
406 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | تباعد فواصل الصب | ≤ 4 م (4000 مم) | بلاطة أرضية | ص 365
407 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | الفاصل الزمني بين صب الألواح المتجاورة | ≥ 7 أيام | صب شطرنجي: المهشرة المفردة أولا ثم المزدوجة | ص 365
408 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قاعدة حائط داخلي في البلاطة الأرضية | عرض التخانة تحت حائط بلوك 200 مم | 600 مم | سقوط في البلاطة الأرضية | ص 365
409 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قاعدة حائط داخلي في البلاطة الأرضية | سمك البلاطة الأرضية | 150 مم | بالتفصيلة | ص 365
410 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فاصل تمدد البلاطة الأرضية عند حائطين | Dowels ملساء مجلفنة | 20 × 400 مم كل 300 مم، نصفها مشحم وملفوف بغطاء تمدد | فاصل تمدد | ص 366
411 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فاصل تمدد البلاطة الأرضية عند حائطين | Premolded joint filler | 25 مم + sealant | فاصل تمدد | ص 366
412 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فاصل تمدد البلاطة الأرضية عند حائطين | التخانة الموضعية عند الفاصل | تخانة أسفل البلاطة بعمق T/2 + 100 مم وميل 1:1، عرض 150 مم بعد وجه كل حائط، Ø10 @ 300 و4Ø10 لكل جانب، غطاء علوي 50 مم | فاصل تمدد عند حائطي بلوك متجاورين (شكل أ-98) | ص 366 |  | مصحح
413 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | عمق الـ Premolded insert والـ sealant | ≤ T/3 | Isolation joint | ص 366
414 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة | خرسانة النظافة تحت الميدة | سمك 50 مم وبروز 50 مم (TYP) | تفصيلة فاصل العزل عند الميدة شكل أ-99 | ص 366 |  | مصحح
415 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | عمق الشريط سابق التشكيل (Premolded strip) من سطح البلاطة عند فاصل الصب | T/4 | Construction joint | ص 367 |  | مصحح
416 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | أبعاد مفتاح فاصل الصب (اختياري) | ارتفاع T/3 كحد أدنى، بروز 50 مم (TYP) | Construction joint | ص 367 |  | مصحح
417 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | سمك Premolded strip لفاصل الصب | 20 مم كحد أدنى، بعمق T/4 | فقط عند الفواصل التي تتطلب sealant | ص 367 |  | مصحح
418 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | Filler board لفاصل التمدد | 10 مم مع mastic sealant | Expansion joint | ص 367
419 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | Dowels فاصل التمدد | Ø20 @ 150 مم، طول 600 (300 كل جهة) | نصفها مشحم داخل ماسورة PVC بغطاء | ص 367
420 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | عرض قطع فاصل التحكم | 6 مم | Control joint | ص 367
421 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | عمق قطع فاصل التحكم | T/4 | Control joint | ص 367
422 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الهز والصب | سمك طبقة الصب | نحو 300 مم | الصب على طبقات | ص 429
423 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الهز والصب | اختراق الهزاز للطبقة السابقة | بضع بوصات (a few inches) رأسيا وعلى فترات منتظمة | الطبقة السابقة لم تتصلب بعد؛ ACI 309R يوصي باختراق نحو 150 مم (6 بوصة) | ص 432 |  | مصحح
424 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخذ عينات الخرسانة الجاهزة | توقيت أخذ العينة من الشاحنة | بعد تفريغ 10% وقبل تفريغ 90% من الحمولة | كل شاحنة يؤخذ منها عينة | ملحق مصور ص 10
425 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار الهبوط | سماحية الهبوط | +/- 30 مم | خرسانة هبوطها أعلى من 100 مم (المضخة) | ملحق مصور ص 10
426 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار الهبوط | سماحية الهبوط | +/- 20 مم | خرسانة هبوطها أقل من 80 مم | ملحق مصور ص 10
427 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | درجة حرارة الخرسانة الطازجة | الحد الأقصى | 32 م (الكود المصري يسمح حتى 35 م) | ترمومتر معاير مغطى بخرسانة 75 مم على الأقل | ملحق مصور ص 11
428 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معالجة العينات | حرارة حوض المعالجة | 23 +/- 2 م | متابعة يومية بترمومتر طافي | ملحق مصور ص 11
429 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار الضغط | معايرة ماكينة الضغط | كل 12 إلى 18 شهرا |  | ملحق مصور ص 11
430 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الهواء المحبوس | نسبة الهواء | زيادة 2% والكلي 3% | الكود المصري | ملحق مصور ص 12
431 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معالجة العينات | فك قوالب العينات | بعد 24 ساعة |  | ملحق مصور ص 12
432 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معالجة العينات | فقد المقاومة عند إهمال المعالجة | حتى 10% بعد 28 يوما | إهمال أول 24 ساعة | ملحق مصور ص 12
433 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الأعمدة | الميل المسموح في رأسية الأعمدة | 5 مم لكل 6 م | بعد الصب والفك | ملحق مصور ص 16
434 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الأعمدة | مقاومة عينات الحقل | لا تقل عن 85% من مثيلاتها المعالجة بالمعمل | مراقبة المعالجة | ملحق مصور ص 16
435 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | محاور الأعمدة | انحراف العمود عن المحاور الأفقية | 5 مم في الباكية أو لكل 6 م | بعد الصب | ملحق مصور ص 17
436 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | محاور الأعمدة | انحراف العمود لكامل المبنى | 25 مم | بعد الصب | ملحق مصور ص 17
437 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | سمك البلاطة | تفاوت سمك البلاطة | زيادة 10 مم أو نقص 5 مم | مع اعتبار الغطاء أعلى الرقة العلوية | ملحق مصور ص 22
438 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب | عدد القلوب للعنصر | لا يقل عن 3 |  | ملحق مصور ص 25
439 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب | عدد القلوب لحجم أكبر من 150 م3 | 3 + (الحجم - 150)/50 |  | ملحق مصور ص 25
440 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب | متوسط مقاومة ثلاثة قلوب | لا يقل عن 75% من المقاومة المطلوبة |  | ملحق مصور ص 25
441 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب | مقاومة أي عينة فردية | لا تقل عن 65% من المقاومة المطلوبة |  | ملحق مصور ص 25
442 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب | أبعاد الأسطوانة المبرمجة بالماكينة | 15x30 سم | يدخل القطر والارتفاع الفعلي | ملحق مصور ص 25
443 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الهزازات | الهزاز السطحي (Vibrating Screed) | للخرسانات الأفقية النحيفة الأقل من 15 سم |  | ملحق مصور ص 26
444 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معالجة البلاطات | مدة المعالجة بالغمر | 7 أيام على الأقل | Ponding بحواجز رمل ومربعات | ملحق مصور ص 26
445 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قاعدة حائط داخلي في البلاطة الأرضية | الطول الأفقي لميل التخانة من كل جانب | 200 مم (TYP) | سقوط البلاطة تحت حائط بلوك 200 مم، عرض القاع 600 مم | ص 365 |  | مضاف
446 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فاصل تمدد البلاطة الأرضية عند حائطين | طول تداخل الحديد عند الفاصل | 300 مم | أبعاد 300 مرسومة للحديد العلوي والإضافي بجوار الفاصل | ص 366 |  | مضاف
447 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | انتقال الحمل للرفرفة | 1:2 |  | ص 75
448 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | رفرفة العادية عن المسلحة | = سمك العادية |  | ص 75
449 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | الفاصل الزمني بين الطبقات | ≤ 20 دقيقة حار، ≤ 30 دقيقة بارد |  | ص 76
450 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | زراجين التقوية | Ø8 أو Ø10 |  | ص 78
451 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | ميل منحدر البدروم | ≤ 1:10 (حتى 1:8) |  | ص 78
452 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | الارتفاع الصافي لمنحدر البدروم | ≥ 8 قدم (نحو 2.44 م) | عموديا على المنحدر | ص 78 |  | مصحح
453 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | ميل المزالق Chutes | بين 1 رأسي:2 أفقي و1 رأسي:3 أفقي | المرجع: لا يزيد ميلها عن (2:1) ولا يقل عن (3:1) بصيغة أفقي:رأسي، ويتفق مع ACI 304R | ص 78 |  | صحيح
454 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | مقاومة العينات الحقلية | ≥ 85% من المعملية | ACI 318-5.6.4.4 | ص 78
455 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | مقاومة الطفو | وزن الأعمال 1.5 مرة الدفع العلوي | ما لم تذكر المخططات خلافه | ص 78
456 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | زراجين العمود | مطلوبة | ضلع > 50 سم | ص 88
457 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | مراجعة Buckling | مطلوبة | ارتفاع رقبة > 3 م | ص 88
458 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | الأحزمة | ≥ 3 لكل م |  | ص 88
459 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | الغطاء | ≥ أكبر قطر، ≥ 5 سم للمدفون |  | ص 89
460 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | رفرفة عادية الميدات | ≥ سمك العادية |  | ص 96
461 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | منسوب ظهر الميدات | أقل من تشطيب الأرضي بـ 10 سم | أو حسب المعماري | ص 97
462 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | فرق قاع ماسورة الصرف عن قاع غرفة التفتيش | ≥ 25 سم | لتركيب الجاليتراب | ص 97
463 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | خفض ميدات الحمامات | 15-20 سم |  | ص 97 إلى 98 |  | مصحح
464 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | قطر الجراب | ≤ 1/3 عرض الكمرة |  | ص 98
465 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | موضع الجراب | خارج L/4 من وجه العمود أو 2d، وبعمق الكمرة عن الكمرة الثانوية |  | ص 98
466 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | التباعد بين الجرابات | ≥ 3 أضعاف القطر |  | ص 98
467 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | فك جوانب الميدات | ≥ 24 ساعة، 48 ساعة بارد |  | ص 98
468 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | مثلث التربيع | 3-4-5 م |  | ص 106
469 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | ميزان الخيط | حتى 2.5 م، وما زاد بالشاغول |  | ص 106
470 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | زراجين وسط العمود | زراجين + 2 عرق رأسي | ضلع > 50 سم | ص 106
471 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | Chamfer | 2.5 × 2.5 سم |  | ص 106
472 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | الصب على مرحلتين | باب على 2.5 م | عمود > 3 م | ص 106
473 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | زمن فك جوانب شدة الأعمدة | 24 إلى 48 ساعة | أسمنت بورتلاندي عادي | ص 111
474 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | ارتفاع كعب العمود Kicker | 75 مم | في بعض المشاريع | ص 112
475 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | حد استخدام ميزان الخيط لوزن الأعمدة | حتى 2.5 م | الأعلى بالشواغيل | ص 112
476 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | تصميم السلالم | عرض السلم | 110 سم على الأقل (4 وحدات أو أقل)، 130 سم إذا زادت | لائحة قانون البناء المصري 119/2008 | ص 113
477 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | تصميم السلالم | عرض النائمة | 27 سم على الأقل |  | ص 113
478 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | تصميم السلالم | ارتفاع القائمة | 17 سم بحد أقصى |  | ص 113
479 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | تصميم السلالم | عدد الدرجات بالقلبة | 14 بحد أقصى |  | ص 113
480 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | تصميم السلالم | الارتفاع الصافي فوق السلم | 2.0 م على الأقل | كود الفراغ الأردني | ص 113
481 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | تصميم السلالم | الارتفاع الصافي لسلالم الهروب | 2.05 م على الأقل | كود الحماية من الحريق المصري | ص 113
482 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | تصميم السلالم | المسافة بين باب وسلم | 90 سم على الأقل |  | ص 113
483 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | تصميم السلالم | ميل منحدر المعاقين | 1:12 بحد أقصى لمسافة 9 م، 1:20 لمسافة 15 م | بسطة لكل فرق أكبر من 75 سم | ص 113
484 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | نجارة السلالم | ارتفاع أول درجة | ارتفاع الدرجة ناقص 5 سم زائد 10 سم | غالبا 20 سم لدرجة 15 سم | ص 114
485 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | نجارة السلالم | المسافة بين طوارح السلم | 60 سم بحد أقصى |  | ص 114
486 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أسفل | المسافة بين القوائم | 70 إلى 80 سم غالبا | حسب التصميم | ص 116
487 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أسفل | استخدام المرافيع Jacks | البحور أكبر من 6 م |  | ص 116
488 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أسفل | ربط العروق المتتالية | مربوع 1 م على الأقل و3 قمطات | أسقف مرتفعة | ص 117
489 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أسفل | ارتفاع البرندات الأفقية | 1.8 م |  | ص 117
490 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أعلى | سقوط بلاطات الحمامات | 10 إلى 20 سم | حسب المخططات | ص 117
491 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أعلى | أفقية التطبيق | 6 مم لكل 3 م |  | ص 117
492 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أعلى | تحدب الكمرات والبلاطات Camber | 1/300 إلى 1/500 من طول الكمرة، 1/150 للكابولي؛ وغالبا 1.5 مم/م.ط للمستمرة و2 مم/م.ط للبسيطة و5 مم/م.ط للكابولي | الكمرات والبلاطات بطول 8 م أو أكثر؛ أعلى نقطة بالمنتصف وبالطرف الحر للكابولي (الكود المصري 2001 فقرة 9-4-1-7 والكود السوري 2004) | ص 117 |  | صحيح
493 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أعلى | مثاليث زوايا الكمرات Chamfer | 2.5 × 2.5 سم | بعض المواصفات | ص 118
494 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أعلى | الفجوة بين قاع الكمرة والعتب | أقل من 20 سم تسقط الكمرة للعتب |  | ص 118
495 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أعلى | الارتفاع الصافي لمنحدر البدروم | 2.45 م على الأقل بعرض 3 م | عموديا على المنحدر | ص 119
496 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أعلى | زاوية الأسطح المائلة التي تحتاج شدة علوية | أكبر من 35 درجة |  | ص 119
497 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | فك جوانب الكمرات والأعمدة | 24 إلى 72 ساعة | بورتلاندي عادي | ص 120
498 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | فك بطنيات الأسقف والكمرات | 2 × البحر الصغير (م) + 2 يوم، وأسبوع على الأقل | بورتلاندي عادي | ص 120
499 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | فك بطنيات الكابولي | 4 × طول الكابولي + 2 يوم |  | ص 120
500 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | فك السقف المحمل بالدور التالي | 28 يوما |  | ص 120
501 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | فك مع أسمنت سريع الشك | نصف المدد، 3 أيام على الأقل |  | ص 120
502 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | مقاومة العينات للفك المبكر | 75% من الرتبة (سعودي) أو 70% من مقاومة 28 يوم | عينات معالجة بجوار العنصر | ص 120
503 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | إكسسوارات الغطاء الخرساني | مقاسات Wheel spacers | 25 / 30 / 40 / 50 مم | التسليح الرأسي | ملحق مصور ص 13
504 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | إكسسوارات الغطاء الخرساني | مقاسات Clip/Chair spacers | 25 / 30 / 50 مم | التسليح الأفقي | ملحق مصور ص 13
505 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | إكسسوارات الغطاء الخرساني | شطف الزوايا (Chamfer) | 20x20 أو 25x25 مم | زوايا الأعمدة والكمرات الظاهرة | ملحق مصور ص 13
506 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | إكسسوارات الغطاء الخرساني | شطف زوايا الأعمدة | مثلث 2x2 سم | خشب أو بلاستيك | ملحق مصور ص 13
507 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة الأسقف | شطف زوايا الكمرات الظاهرة | مثلث 20x20 مم بلاستيك أو خشب |  | ملحق مصور ص 18
508 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة الأسقف | تفاوت أماكن الكمرات وعرض السقف | +/- 5 مم لكل باكية | قياس تراكمي من نقطتين معلومتين | ملحق مصور ص 18
509 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة الأسقف | تفاوت البعد الكلي للمنشأ | +/- 25 مم |  | ملحق مصور ص 18
510 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | تفاوت ارتفاع الكمرات | زيادة 15 مم أو نقص 10 مم | أثناء استلام الشدة | ملحق مصور ص 19
511 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | أفقية الشدة للبلاطات | +/- 5 مم لكل 3 م طولي | بالميزان قبل التسليح | ملحق مصور ص 19
512 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | أفقية قاع الكمرات | +/- 10 مم لكل 6 م طولي أو لكل باكية |  | ملحق مصور ص 19
513 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | أفقية كامل مسطح الشدة للمبنى | +/- 20 مم |  | ملحق مصور ص 19
514 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | نظام شدات الأسقف | تفاوت عرض الكمرة | +10 مم / -5 مم | يقاس عند البداية والنهاية والمنتصف | ملحق مصور ص 20
515 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | غسيل الشدات | توقيت غسيل الشدات الخشبية | قبل الصب بـ 24 ساعة |  | ملحق مصور ص 22
516 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | أحزمة شدة العمود | ≥ 3 لكل متر |  | ص 106 |  | مضاف
517 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف من أعلى | سمك بلاطة السقف عند الاستلام | يقاس من الجوانب (الداير) ومن كراسي حديد أو لقطات بالمنتصف | يفضل الصب بوجود ميزان قامة | ص 117 |  | مضاف
518 | REBAR | حديد تسليح | اختبار حديد التسليح الوارد | تكرار اختبار الشد | 1 لكل 10 طن أو أقل | وواحد لكل مقاس عند تعدد المقاسات | ص 11
519 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | عدد عينات الشد لنفس القطر | عينتان على الأقل | الكمية الموردة أقل من 50 طن (كود 203 ملحق 3 فقرة 5-2-1-5) | ص 39
520 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | عدد عينات الشد لنفس القطر | 3 عينات من نفس الصبة | الكمية أكثر من 50 طن | ص 39
521 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | طول عينة الشد | 5 أضعاف القطر أو 10 مرات القطر للعينة الطويلة |  | ص 39
522 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | طول عينة وزن المتر الطولي | أكثر من نصف متر |  | ص 39
523 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | استطالة تحديد الخضوع | 0.2% (كود مصري) | ASTM A615M: 0.5% من Gage Length | ص 39
524 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | حديد 36/52 مشرشر: أدنى خضوع | 360 ن/مم2 | كود 203 فقرة 5-2-1-10 | ص 40
525 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | حديد 36/52: أدنى شد | 520 ن/مم2 |  | ص 40
526 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | حديد 36/52: الاستطالة | 12% على الأقل |  | ص 40
527 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | الشرط الإحصائي | 95% من العينات تحقق القيم ولا تقل أي نتيجة مفردة عن 95% منها |  | ص 40 |  | مصحح
528 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | نسبة الشد إلى الخضوع | 1.05 على الأقل | للحديد المشرشر | ص 40
529 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | ASTM A615 Grade 60: أدنى خضوع | 420 ن/مم2 |  | ص 40
530 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | ASTM A615 Grade 60: أدنى شد | 620 ن/مم2 |  | ص 40
531 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | ASTM A615 Grade 60: الاستطالة | 9% للأقطار أقل من 22 مم، 8% للقطر 22 إلى 25 مم، 7% للأكبر |  | ص 40
532 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | مقاومة الوصلات الملحومة أو الميكانيكية | 125% على الأقل من إجهاد خضوع الأسياخ الموصولة | كود 203 فقرة 5-2-1-10 | ص 40
533 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | أدنى مقاومة شد | 70,000 psi [500 MPa] | Grade 40 [300] | ص 41
534 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | أدنى إجهاد خضوع | 40,000 psi [300 MPa] | Grade 40 [300] | ص 41
535 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | أدنى مقاومة شد | 90,000 psi [620 MPa] | Grade 60 [420] | ص 41
536 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | أدنى إجهاد خضوع | 60,000 psi [420 MPa] | Grade 60 [420] | ص 41
537 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | أدنى مقاومة شد | 100,000 psi [690 MPa] | Grade 75 [520] | ص 41
538 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | أدنى إجهاد خضوع | 75,000 psi [520 MPa] | Grade 75 [520] | ص 41
539 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: 11، Grade 60: 9، Grade 75: - | No. 3 [10] | ص 41
540 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: 12، Grade 60: 9، Grade 75: - | No. 4, 5 [13, 16] | ص 41
541 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: 12، Grade 60: 9، Grade 75: 7 | No. 6 [19] | ص 41
542 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: -، Grade 60: 8، Grade 75: 7 | No. 7, 8 [22, 25] | ص 41
543 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: -، Grade 60: 7، Grade 75: 6 | No. 9, 10, 11 [29, 32, 36] | ص 41
544 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | المقاسات المتاحة | Grade 40 بالمقاسات 3 إلى 6 [10 إلى 19] فقط، Grade 75 بالمقاسات 6 إلى 18 [19 إلى 57] فقط |  | ص 41
545 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 3 قطر مسمار اختبار الثني | قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: 3.5d، Grade 60: 3.5d، Grade 75: - | Bar No. 3, 4, 5 [10, 13, 16]، ثني 180 درجة، d القطر الاسمي | ص 41
546 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 3 قطر مسمار اختبار الثني | قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: 5d، Grade 60: 5d، Grade 75: 5d | Bar No. 6 [19]، ثني 180 درجة، d القطر الاسمي | ص 41
547 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 3 قطر مسمار اختبار الثني | قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: -، Grade 60: 5d، Grade 75: 5d | Bar No. 7, 8 [22, 25]، ثني 180 درجة، d القطر الاسمي | ص 41
548 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 3 قطر مسمار اختبار الثني | قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: -، Grade 60: 7d، Grade 75: 7d | Bar No. 9, 10, 11 [29, 32, 36]، ثني 180 درجة، d القطر الاسمي | ص 41
549 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 3 قطر مسمار اختبار الثني | قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: -، Grade 60: 9d، Grade 75: 9d | Bar No. 14, 18 [43, 57]، ثني 90 درجة، d القطر الاسمي | ص 41
550 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | معادلة إجهاد الخضوع | الحمل المقابل لاستطالة 0.2% مقسوما على مساحة المقطع قبل الاختبار | المرجع يكتب (قطر السيخ قبل الاختبار) والصحيح مساحة المقطع الاسمية قبل الاختبار (كود 203 ملحق 3، ASTM A370) | ص 39 |  | مصحح
551 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | معادلة إجهاد الشد | الحمل الأقصى مقسوما على المساحة قبل الاختبار |  | ص 40
552 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | معادلة نسبة الاستطالة | (طول القياس عند الكسر ناقص الطول الأصلي) مقسوما على طول العينة قبل الاختبار |  | ص 40
553 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | تكرار العينات | عينة لكل 25 طن | تحتوي لحاما واحدا على الأقل، وعينة ثانية خارج اللحامات | ص 40
554 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | إجهاد الخضوع أو الضمان 0.2% | 450 ن/مم2 على الأقل | كود مصري | ص 40
555 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | مقاومة الشد | 520 ن/مم2 على الأقل | كود مصري | ص 40
556 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | الاستطالة | 8% على الأقل | كود مصري | ص 40
557 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | مقاومة قص اللحام | المساحة الاسمية للسيخ الأكبر × 15 للمشرشر أو × 24 للأملس | كود مصري مواصفات بنود الخرسانة المسلحة 1995 فقرة 3/2/2/2 وكود 2007 فقرة 4-2-5-4-3 | ص 40 |  | مصحح
558 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | ASTM A82 أدنى شد | 80 ksi (550 MPa) |  | ص 41
559 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | ASTM A82 أدنى خضوع | 70 ksi (485 MPa) |  | ص 41
560 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | ASTM A82 تخفيض المساحة | 30% على الأقل | و25% للمواد فوق 100 ksi (690 MPa) | ص 41
561 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | كانات العمود داخل القاعدة | ≥ 3 |  | ص 79، 83
562 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | كراسي الحديد العلوي | Ø16 لكل 1 م2 | قواعد ولبشة | ص 79، 83
563 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | تراكب زاوية العلوي بالسفلي | كامل الارتفاع ≥ 30 سم |  | ص 79
564 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | رجل أشاير الأعمدة | غالبا 30 سم، ≥ 45 سم (BS) |  | ص 79، 83
565 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | وصلة أشاير الأعمدة | ≥ 1 م أو 65Ø، ACI Class B = 1.3Ld |  | ص 79، 82
566 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | تحزيم القاعدة | Ø12 كل 25 سم ارتفاعا |  | ص 80
567 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | حديد تثبيت الأشاير | 3Ø14 بالاتجاهين | بعض المشاريع | ص 80
568 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | امتداد حديد Strap بعد محور العمود | 60Ø |  | ص 80
569 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | كانات Strap | ≥ Ø10، 4 فروع إذا العرض > 40 سم، برندات كل 30 سم |  | ص 80 إلى 81
570 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | نسبة الوصلات في المقطع | ≤ 25% من المساحة، تباعد ≥ 1.3Ld |  | ص 81
571 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | اختبار الوصلات الميكانيكية والملحومة | 125% fy | Ø ≥ 28 | ص 81
572 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | زاوية الحديد الرئيسي للقواعد المنفصلة | ≥ 30 سم أو نصف ارتفاع القاعدة أو عرض العمود | الأكبر | ص 83
573 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | أشاير الأعمدة الدائرية | ≥ 6 أسياخ |  | ص 83
574 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | أوتار اللبشة | كل 2 م |  | ص 83
575 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | الغطاء الخرساني للأساسات | حسب تقرير التربة، ≥ 5 سم |  | ص 83
576 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | تراكب الشريطية المتدرجة | ≥ 1 م أو 2× فرق المنسوب |  | ص 83
577 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | الحزم | ممنوعة للأقطار > 32 مم | كمرات، SBC | ص 83
578 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | غطاء الحزم | ≥ القطر المكافئ للحزمة، ولا يلزم أن يزيد عن 50 مم | عدا الخرسانة المصبوبة على التربة (الأساسات)؛ نص ACI/SBC: لا يلزم أن يتجاوز 50 مم وليس حدا أقصى | ص 83 |  | مصحح
579 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | معامل وصلة الحزم | 1.2 (3 أسياخ)، 1.33 (4 أسياخ) |  | ص 83
580 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | تباعد أسياخ الأعمدة | ≤ 25 سم، ربط بكانة إذا > 15 سم | ضلع > 30 سم | ص 83 إلى 84
581 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | كانات الشتش للسملات | ≥ 2 |  | ص 83
582 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | نسبة الأسياخ الملحومة في المقطع | ≤ النصف | حديد معالج على البارد | ص 82
583 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | وصلة الأشاير | 65Ø ≥ 1 م أو Class B |  | ص 86
584 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | منطقة تكثيف الكانات | ≥ max(Hn/6، البعد الأكبر، 50 سم)، غالبا 1 م | من ظهر القاعدة | ص 87
585 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | تقسيط الكانات بالمنتصف | ≤ min(15Ø، الضلع الأصغر، 20 سم) |  | ص 87
586 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | أقل قطر كانات (ACI) | 10 مم | ACI 318: 10 مم للأسياخ الطولية حتى 32 مم، و13 مم للأسياخ الأكبر وللحزم | ص 87 |  | مصحح
587 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | كليبسات حوائط القص | ≥ 4 Ø6 لكل م2 |  | ص 87
588 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | حديد مشاطيف فتحات الـ Core | 2Ø16 بزاوية 45 |  | ص 87
589 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | التسليح القطري للعتب | ≥ 4 أسياخ لكل مجموعة | Ln/h ≤ 2 | ص 87 إلى 88 |  | مصحح
590 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | موقع التكسيح | 1/7 Ln طرفية، 1/5 Ln داخلية | الامتداد Ln/4 | ص 99
591 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | العلوي الإضافي بدون تكسيح | 1/3 البحر الأكبر |  | ص 99
592 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | منطقة تكثيف الكانات | 2d من وجه العمود |  | ص 100
593 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | أول كانة | 5 سم أو s/2 |  | ص 100
594 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | تباعد كانات التركيز (مصري) | ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 20 سم) |  | ص 100
595 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | تباعد كانات التركيز (ACI) | ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 30 سم) | ACI 318-11 للإطارات المتوسطة (21.3.4)؛ في الإطارات الخاصة (21.5.3) الحد d/4 أو 6Ø طولي أو 150 مم | ص 100 |  | مصحح
596 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | تباعد كانات المنتصف | ≤ d/2 (أو 20 سم زلزالي) |  | ص 100
597 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | المسافة بين طبقات الحديد | ≥ مقاس الركام الأكبر، غالبا 2.5 سم، بقطع Ø25 كل 1 م |  | ص 100
598 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | أقل عدد أسياخ بالطبقة | 2 |  | ص 100
599 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | كانة 4 فروع | عرض > 40 سم، تباعد الفروع ≤ 250 مم |  | ص 100
600 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | امتداد السفلي بعد محور العمود | ≥ 15 سم من الجهة المقابلة |  | ص 100
601 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | الغطاء الجانبي للميدات | غالبا ≥ 4 سم، ≥ 2 بسكوت لكل جانب |  | ص 101
602 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | طبقات صب الميدات العالية | 30-50 سم قبل 40 دقيقة |  | ص 101
603 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | جراب الصرف | أكبر من الماسورة بـ 13 مم على الأقل |  | ص 101
604 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | انتظار قبل صب الأعضاء الحاملة | ≥ ساعتين |  | ص 102
605 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | أشاير الحوائط بالمناطق الزلزالية | Ø12 كل 1 م، تبدأ على 40 سم |  | ص 102
606 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | المنطقة الزلزالية 5أ | الغردقة، شرم الشيخ، طور سيناء | تتطلب أشاير حوائط الستائر الخارجية | ص 102
607 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | المنطقة الزلزالية 5ب | جزيرة شدوان، شمال سيناء | تتطلب أشاير حوائط الستائر الخارجية | ص 102
608 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | المنطقة الزلزالية 4 | سفاجا، رأس غرب، نويبع | تتطلب أشاير حوائط الستائر الخارجية | ص 102
609 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | المنطقة الزلزالية 3 | 6 أكتوبر، الجيزة، القاهرة، حلوان، الشرقية، القليوبية، الفيوم، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، أبورديس، دهب، رأس سدر، الزعفرانة | تتطلب أشاير حوائط الستائر الخارجية | ص 102
610 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | تراكب Wire Mesh | ≥ 30 سم |  | ص 103 إلى 104
611 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | fy الشبك الملحوم | 500 MPa | ASTM A185 / BS 4483؛ ASTM A185 سحبت ودمجت في ASTM A1064 منذ 2013، وقيمة 500 ميجاباسكال تطابق BS 4483 (B500) | ص 104 |  | مصحح
612 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | موضع التسليح | منتصف الرقة أو D/2 + 2.5 سم | طبقة واحدة | ص 104
613 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | الحد الأدنى للتسليح | 5 أسياخ/م |  | ص 104
614 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | أول كانة | So/2 حوالي 5 سم |  | ص 107
615 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | So (مصري) | ≤ min(8Ø، 24Ø كانة، b/2، 15 سم) | منطقة حرجة | ص 107
616 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | So (ACI) | ≤ min(8Ø، 24Ø كانة، b/2، 30 سم) |  | ص 107
617 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | تقسيط المنتصف | ≤ min(15Ø، b، 20 سم) |  | ص 107
618 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | وصلة العمود | 65Ø ≥ 1 م، ACI Class B (50 dp) |  | ص 108 |  | مصحح
619 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | تباعد الرأسي | ≤ 25 سم، ربط إذا > 15 سم، أركان فقط إذا الضلع ≤ 30 سم |  | ص 108
620 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | غطاء الأعمدة | ACI 40 مم، مصر ≥ 2.5 سم (المعتاد 3 سم) | حسب مقاومة الحريق | ص 108
621 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | طوق الأعمدة الدائرية | كل 1-1.5 م |  | ص 108
622 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | قفل الكانة الدائرية | ≥ 7-10 Ø كانة |  | ص 108
623 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | معامل وصلة الحزم | 1.2 / 1.33 | 3 / 4 أسياخ | ص 108
624 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | كانة بعيون | ≥ 4 كانات |  | ص 108
625 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | كليبسات حوائط القص | ≥ Ø8 أو 0.25Ø رأسي، ≥ 4 لكل م2 |  | ص 109
626 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | مشاطيف فتحات الـ Core | 2Ø16 بزاوية 45 |  | ص 109
627 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | انفصال الغطاء | غطاء > 40 مم، شبكة على 20 مم من الوجه |  | ص 109
628 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | تقوية فتحات حوائط القص | نصف الحديد المقطوع + 2Ø12 مشاطيف |  | ص 109
629 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | ميل تمييل أسياخ العمود عند تقليل القطاع | 1 أفقي : 6 رأسي بحد أقصى | داخل عمق الكمرة أو البلاطة | ص 110 |  | مصحح
630 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | أقل عدد أسياخ العمود الدائري | 6 أسياخ | سيخ بكل زاوية للمضلع | ص 110 |  | مصحح
631 | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | أقل قطر لكانات الأعمدة | 10 مم | ACI 318-08 بند 7.10.5: 10 مم للأسياخ حتى 32 مم، و13 مم للأسياخ الأكبر وللحزم | ص 110 |  | مصحح
632 | REBAR | حديد تسليح | حدادة السلالم | طول أشاير السلم | 1.3 Ld | وصلة شد | ص 114
633 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | المسافة بين طبقتي حديد الكمرة | المقاس الأكبر للركام على الأقل، غالبا 2.5 سم بقطع T25 كل 1 م |  | ص 121
634 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | الحديد الجانبي للكمرات العميقة | 8% على الأقل من حديد الشد، تباعد 30 سم بحد أقصى | عمق الكمرة أكبر من 60 سم بخلاف سمك البلاطة | ص 122 |  | مصحح
635 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | نقطة تكسيح الحديد | 1/7 البحر الصافي للطرفية، 1/5 للداخلية |  | ص 122
636 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | بعد الجزء المكسح عن وجه العمود | 30 سم أو d/2 على الأقل | الكمرات الطرفية | ص 122
637 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | امتداد الحديد السفلي بعد محور العمود | 15 سم على الأقل |  | ص 122
638 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | بعد الحديد الإضافي السفلي B bar عن الركيزة | 1/10 البحر الصافي للطرفية، 1/8 للوسطى بحد أقصى |  | ص 122
639 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | امتداد حديد الكابولي العلوي | 1.5 × طول الكابولي أو 1/3 البحر المجاور أيهما أكبر |  | ص 122
640 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | وصلة الحديد بالكمرات المكسرة | 1.3 طول الرباط |  | ص 122
641 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | نسبة البحر للعمق للتسليح القطري في الكمرات الرابطة | 2 أو أقل | حوائط القص | ص 123
642 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | تكثيف الكانات حسب الكود المصري | 2d من الوجه، أول كانة 5 سم، أقل من (d/4، 24 قطر كانة، 8 أقطار طولي، 20 سم)، المنتصف أقل من (d/2، 20 سم) | أحمال زلزالية | ص 123
643 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | تكثيف الكانات حسب ACI | 2d، أول كانة 5 سم، أقل من (d/4، 24 قطر كانة، 8 أقطار، 30 سم)، المنتصف d/2 | ACI 318M-11 ص 336؛ ملاحظة: ACI 318-14 و318-19 (18.6.4.4) شددت الحد إلى 6 أمثال قطر السيخ الطولي (حديد Grade 60) و150 مم بدل 8 أمثال و300 مم | ص 123 |  | مصحح
644 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | المسافة بين فروع الكانة | 250 مم بحد أقصى، 4 فروع | عرض الكمرة أكبر من 40 سم | ص 123
645 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | تراكب الكليبسات U | 30 سم على الأقل | Class B splice | ص 124
646 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | الغطاء الخرساني للكمرات | 4 سم (ACI)، 2.5 إلى 3 سم (مصر) |  | ص 124
647 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | المسافة بين طبقتي التسليح الرئيسي | المسافة الصافية لا تقل عن 25 مم، وسيخان على الأقل بكل طبقة (ACI 318 بند 7.6.2) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 124 |  | مصحح
648 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | أول كانة من وجه العمود | 5 سم | تقاطع ساقطة ومدفونة | ص 124
649 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | فارق البحور لتكريب نصف الحديد | 20% بحد أقصى من البحر الأكبر | تكسيح عند 1/5 وامتداد 1/4 أكبر البحرين | ص 125
650 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | امتداد الشبكة العلوية الطرفية | 0.15 البحر أو 45 قطر، عمليا 1/4 البحر |  | ص 125
651 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | بعد الحديد العلوي عن سطح البلاطة | 2.5 سم بحد أقصى |  | ص 125
652 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | قطر حديد البلاطة | 1/10 السمك بحد أقصى | يفضل | ص 125
653 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | كراسي الحديد العلوي | قطر 10 مم على الأقل، تباعد 1 م بحد أقصى |  | ص 125
654 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | حديد أركان البلاطات ذات الاتجاهين | 3/4 (طرفي) و3/8 (داخلي) من حديد الاتجاه القصير في مربع 0.15 البحر الأكبر | الأركان الداخلية بضلع أكبر من 5 م | ص 125
655 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | أحجبة الأركان ACI | مربع بمسافة 1/5 البحر الكبير |  | ص 126 |  | مصحح
656 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | رقة الانكماش العلوية | 5 أسياخ قطر 6 مم/م و20% من الرئيسي على الأقل | سمك أكبر من 16 سم | ص 126
657 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | امتداد شوك الكابولي | 1.5 × طول الكابولي |  | ص 126
658 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | عصب مخفي للكابولي | 4 أسياخ قطر 10 مم، كانات قطر 8 مم |  | ص 126
659 | REBAR | حديد تسليح | البلاطات المصمتة | تسليح أركان الفتحات المائل | 10% من المقطوع بالاتجاهين، امتداد 45 قطر | زاوية 45 درجة | ص 126
660 | REBAR | حديد تسليح | وصلات التسليح | نسبة الحديد الموصول في المقطع | 25% بحد أقصى |  | ص 129
661 | REBAR | حديد تسليح | وصلات التسليح | المسافة بين محاور الوصلات | 1.3 طول التماسك على الأقل بين محاور الوصلات (1.2 إلى 2 م تقريبا) | الوصل بالتبادل ولا تزيد المساحة الموصولة عن 25% عند أي مقطع | ص 129 |  | صحيح
662 | REBAR | حديد تسليح | وصلات التسليح | طول وصلة الشد والضغط | 1.3 × 60 قطر شد، 1.3 × 40 قطر ضغط | مساحة الأسياخ أقل من ضعف المطلوبة | ص 129
663 | REBAR | حديد تسليح | وصلات التسليح | وصلة الضغط | 40 قطر (مصري)، 0.071 fy·db تعادل تقريبا 30 قطر (ACI) | ACI 318 بند 12.16.1 لحديد fy حتى 420 ميجاباسكال (fy بالميجاباسكال) | ص 129 |  | صحيح
664 | REBAR | حديد تسليح | وصلات التسليح | اختبار الوصلات الميكانيكية والملحومة | 125% من إجهاد الخضوع | للأقطار 28 مم فأكثر | ص 130
665 | REBAR | حديد تسليح | وصلات التسليح | معامل وصلة الحزم | × 1.2 لثلاثة أسياخ، × 1.33 لأربعة | شد وضغط | ص 130
666 | REBAR | حديد تسليح | وصلات التسليح | منع وصلات التراكب | أقطار أكبر من 28 مم | الكود المصري | ص 130
667 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات تسليح الأسقف | وصلة أشاير الأعمدة بالسطح النهائي | 60 قطر Class B |  | ص 130
668 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات تسليح الأسقف | منع الحزم بالكمرات | أقطار أكبر من 32 مم | SBC 304 | ص 130
669 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات تسليح الأسقف | غطاء الحزم | قطر الحزمة المكافئ، 50 مم بحد أقصى | عدا الأساسات (ACI 318 بند 7.7.4: الخرسانة المصبوبة على التربة غطاء 75 مم) | ص 130 |  | مصحح
670 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات تسليح الأسقف | حديد بادي علوي للكمرات الطرفية | جنب العمود 40 سم فأكثر |  | ص 131 |  | مصحح
671 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات تسليح الأسقف | وصلة الحديد العلوي للكمرات | 40 قطر على الأقل بالمنتصف أو بعد 1/4 البحر |  | ص 131
672 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات تسليح الأسقف | كانات الرئيسية الأقل عمقا داخل الثانوية | قطر 10 مم كل 10 سم |  | ص 131
673 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المشتركة | كراسي حمل الحديد العلوي | 1 سيخ Ø16 لكل م2 | قواعد مشتركة | ص 361
674 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المشتركة | عرض شريط الحديد العرضي المركز تحت العمود | b + 2d (b عرض العمود، d العمق الفعال للقاعدة) | قاعدة مشتركة | ص 361
675 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المنفصلة | حديد انكماش محيطي جانبي | Ø12 كل 25 سم | على المحيط عند ظهر القاعدة | ص 361
676 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المستطيلة | نسبة حديد الاتجاه القصير المركز تحت العمود | Asm/As = 2B'/(A+B') | A البعد الطويل، B' البعد القصير أو (طول العمود في اتجاه A + سمك القاعدة) أيهما أكبر | ص 362
677 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المستطيلة | عرض شريط تركيز الحديد القصير | يساوي B' | تحت العمود | ص 362
678 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المستطيلة | توزيع باقي الحديد القصير (As - Asm) | بانتظام على جانبي الشريط | قاعدة مستطيلة | ص 362
679 | REBAR | حديد تسليح | طبقات أعمال الأساسات | تسليح البلاطة الأرضية | Ø12 @ 200 مم + 3Ø10 حسب الرسم | بلاطة أرضية | ص 362
680 | REBAR | حديد تسليح | طبقات أعمال الأساسات | الرجل الأفقية لأشاير العمود داخل القاعدة | 300 مم | أشاير العمود ترتكز على شبكة القاعدة بثنية أفقية (شكل أ-92) | ص 362 |  | مصحح
681 | REBAR | حديد تسليح | طبقات أعمال الأساسات | طول وصلة أشاير العمود | 60db | SPLICE LENGTH = 60db مكتوب على الرسم شكل أ-92 | ص 362 |  | صحيح
682 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | عدد فروع كانات الكمرة الرابطة | 4 فروع على الأقل | عرض الكمرة > 40 سم | ص 363
683 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | قطر كانات مناطق القص الأقصى | ≥ 10 مم | الكمرة الرابطة | ص 363
684 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | امتداد الحديد العلوي للكمرة الرابطة | طول وصلة شد مقاسا من وجه العمود | داخل العمود | ص 363
685 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | أسياخ انكماش جانبية | Ø12 على المحيط | قطاع الكمرة الرابطة | ص 363
686 | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | الغطاء السفلي (Mesh spacers) | ≥ 5 سم | أسفل شبكة القاعدة والميدة | ص 364
687 | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | طول الرجل الأفقية لأشاير الأعمدة ورجل الثنية الرأسية لحديد القاعدة السفلي | ≥ 0.20 م | قاعدة مشتركة لعمودين عند فاصل تمدد (شكل أ-94) | ص 364 |  | مصحح
688 | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | الحديد العلوي للقاعدة المشتركة عند الفاصل | Ø12 كل 15 سم بامتداد 0.50 م على جانبي العمودين | قاعدة مشتركة لعمودين متجاورين | ص 364
689 | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | تسليح منطقة الانتقال بين ميدة وقاعدة بمنسوبين مختلفين | Ø8 كل 20 سم | حسب رسومات التسليح (شكل أ-95) | ص 364 |  | مصحح
690 | REBAR | حديد تسليح | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | تسليح إضافي حول الأعمدة داخل البلاطة | 2x2T16 علوي وسفلي بأبعاد حوالي 600 مم | أعمدة داخلية وطرفية وركنية | ص 365
691 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة حائط داخلي في البلاطة الأرضية | تسليح التخانة | Ø12 @ 300 + 3Ø12 مستمر | تحت الحائط | ص 365
692 | REBAR | حديد تسليح | فاصل تمدد البلاطة الأرضية عند حائطين | أشاير الحائط | Ø12 @ 800 مم بارتفاع 800 مم (TYP) داخل الحائط | حائطا بلوك متجاوران | ص 366 |  | مصحح
693 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الكمرات عند الركائز | مسافة تكسيح السيخ خارج العمود | لا تقل عن الأكبر من d/2 أو 30 سم | السيخ المكسح عند الركيزة | ص 423
694 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الكمرات عند الركائز | امتداد الحديد العلوي فوق الركيزة الوسطى | العلوي L/4 (1/4 L1 أو 1/4 L2) على جانبي الركيزة، والسفلي يمتد حتى الركيزة | كمرة مستمرة | ص 423 |  | مصحح
695 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الكوابيل | طول ربط حديد الكابولي في البحر المجاور | 1.5 مرة طول الكابولي | كابولي متصل ببحر مجاور | ص 423
696 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الحوائط الساندة | المسافة بين الأسياخ التي تستلزم كلبسات | أكبر من 20 سم | الحائط الساند | ص 424
697 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الحوائط الساندة | التسليح الرأسي لكل وجه وربط الشبكتين | عدد أسياخ في المتر على الأقل لكل وجه (الرقم غير مقروء بالرسم) مع وضع كلبسات لربط الشبكتين | الخطأ المرسوم: عدم وضع كلبسات والمسافة أكبر من 20 سم بين التسليح | ص 424 | يراجع | مصحح
698 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأعمدة المستطيلة الطويلة | تباعد الكانات الداخلية المتداخلة | كانة كل 30 سم | عمود مستطيل طويل | ص 425
699 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأعمدة المستطيلة الطويلة | المسافة بين الأسياخ | لا تزيد عن 15 سم | عمود مستطيل طويل | ص 425
700 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأعمدة المستطيلة الطويلة | الغطاء الخرساني | 2.5 سم | حسب رسم التصحيح | ص 425
701 | REBAR | حديد تسليح | تسليح البلاطات السميكة | الشبكة العلوية | 5 أسياخ قطر 8 مم في المتر على الأقل | بلاطة سمكها 16 سم فأكثر | ص 425
702 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الكمرات العميقة | تباعد الحديد الجانبي (Skin bars) | كل 30 سم | كمرة عميقة | ص 425
703 | REBAR | حديد تسليح | اتصال الكمرة الطرفية بالعمود | الحديد العلوي المثبت | لا يقل عن 0.5 As | اتصال كمرة طرفية بعمود | ص 426
704 | REBAR | حديد تسليح | اتصال الكمرة الطرفية بالعمود | الحديد السفلي الداخل للعمود | لا يقل عن 0.25 Ast | اتصال كمرة طرفية بعمود، مع امتداد Ld/3 داخل العمود وبعد 50 مم بين نهايات الأسياخ العلوية كما في الرسم | ص 426 |  | مصحح
705 | REBAR | حديد تسليح | اتصال الكمرة الطرفية بالعمود | امتداد الحديد العلوي في البحر | لا يقل عن الأكبر من 0.5L أو Ld (قراءة الرسم) | اتصال كمرة طرفية بعمود | ص 426 |  | مصحح
706 | REBAR | حديد تسليح | الكمرات ذات الحنية | طول الحنية في الرسم | L/8 إلى L/10 | Haunch beam مع امتداد Ld للحديد عند الركائز | ص 426 |  | صحيح
707 | REBAR | حديد تسليح | الكمرات بعمقين | تراكب الأسياخ حول نقطة تغير العمق | Ld/2 + Ld/2 | Non prismatic beam | ص 426
708 | REBAR | حديد تسليح | الفتحات في جذع الكمرة | امتداد الكانات المقفلة الإضافية | d/2 من كل جانب للفتحة | فتحة في جذع كمرة | ص 427
709 | REBAR | حديد تسليح | الكمرات المتقاطعة | عرض تكثيف الكانات | 1.5d على كل جانب من الكمرة الحاملة | Grid beam | ص 427
710 | REBAR | حديد تسليح | الكمرات المتقاطعة | ميل الأسياخ المكسحة | 1:10 | Grid beam: كانات مقفلة Close rings لمسافة 1.5d على جانبي التقاطع مع أسياخ تعليق Hanger bars | ص 427 |  | صحيح
711 | REBAR | حديد تسليح | الغطاء الخرساني | غطاء خارج الكانات يزيد عن 40 مم | شبكة إضافية على بعد 20 مم من السطح |  | ملحق مصور ص 18
712 | REBAR | حديد تسليح | تسليح البلاطة المصمتة | امتداد الحديد العلوي (برانيط) | ربع أو ثلث البحر الكبير من أربع جهات |  | ملحق مصور ص 19
713 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأعمدة | عدد الكانات بعيون | لا يقل عن 3 كانات على كامل ارتفاع العمود |  | ملحق مصور ص 21
714 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأعمدة | زاوية قفل كانة العمود | 135 درجة |  | ملحق مصور ص 21
715 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الكمرات | امتداد الحديد الطرفي الإضافي العلوي | ربع البحر |  | ملحق مصور ص 21
716 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الحوائط | كليبسات ربط رقتي الحائط | 4 كليبسات/م2 بقطر لا يقل عن 6 مم |  | ملحق مصور ص 22
717 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الفتحات | حديد إضافي حول الفتحات (فواتير) | مساحة تساوي التسليح المقطوع على جوانب الفتحة |  | ملحق مصور ص 22
718 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الفتحات | حديد مائل عند أركان الفتحة | زاوية 45، مساحة 10% من مجموع المقطوع في الاتجاهين، امتداد 45 قطر بعد الزاوية |  | ملحق مصور ص 22
719 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الكمرات | تخانات بين رقتي التسليح الطولي | قطر 25 مم |  | ملحق مصور ص 23
720 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الكمرات | المسافة البينية بين القضبان في العرض | لا تقل عن 25 مم |  | ملحق مصور ص 23
721 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الكمرات | كانة توزيع (شنش) | كل 1 م على المحور الطولي | الكمرة أو السمل | ملحق مصور ص 23
722 | REBAR | حديد تسليح | تسليح البلاطة المصمتة | تكسيح الحديد الرئيسي | نصف الحديد (سيخ وسيخ) عند L/5 من البحر الصافي |  | ملحق مصور ص 23
723 | REBAR | حديد تسليح | تسليح البلاطة المصمتة | امتداد المكسح في البحر المجاور | ربع أكبر البحرين، والبلاطة الطرفية عند L/7 |  | ملحق مصور ص 23
724 | REBAR | حديد تسليح | ASTM A615 جدول 2 متطلبات الشد | الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: -، Grade 60: 7، Grade 75: 6 | No. 14, 18 [43, 57] | ص 41 |  | مضاف
725 | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | ثنية أطراف الحديد السفلي للقاعدة لأعلى | ≥ 0.20 م | شكل أ-94 وأ-95 | ص 364 |  | مضاف
726 | REBAR | حديد تسليح | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | موضع شبكة تسليح البلاطة الأرضية | في منتصف السمك T/2 | عند فواصل الصب والتحكم (شكل أ-100) | ص 367 |  | مضاف
727 | SLAB | أسقف خاصة | شدة السقف من أعلى | أبعاد Drop panel | سمك ربع البلاطة على الأقل، امتداد سدس الباكية الأصغر على الأقل، لا يتعدى ربع البحر الأصغر | الكود المصري 2007 | ص 119
728 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات الهوردي | مواصفات بلوك الهوردي | جدار 30 مم على الأقل، 1500 كجم/م3 بحد أقصى، 35 كجم/سم2 متوسط 10 و28 للمفردة |  | ص 127
729 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات الهوردي | الأعصاب العرضية | بحر أكبر من 5 م وحمل 3 كن/م2 أو أقل: 1، حمل أكبر من 3 وبحر 4 إلى 7 م: 1، بحر أكبر من 7 م: 3 | الكود المصري 2007 | ص 127
730 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات الهوردي | الجزء المصمت من وجه الكمرة | 150 مم | ما لم تحدد المخططات | ص 128
731 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات الهوردي | عرض الجزء المصمت | نصف المسافة بين الأعصاب أو البحر/8 إلى 10، و20 سم على الأقل |  | ص 128
732 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات الهوردي | مقاومة البلوك على المساحة الصافية | 7 ن/مم2 على الأقل | تحمل محوري | ص 128
733 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات الهوردي | تباعد أفرع كانات المخدات | 25 سم بحد أقصى، 4 أفرع |  | ص 128
734 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات الهوردي | ارتفاع كانة العصب | السمك الكلي لبلاطة الهوردي ناقص الغطاء الخرساني (2.5 سم تقريبا) | الأعصاب تعامل معاملة الكمرات في التسليح | ص 128 |  | صحيح
735 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات المسطحة | امتداد الرقة العلوية من وجه الركيزة | 60 قطر |  | ص 129 |  | مصحح
736 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات المسطحة | مرور الحديد السفلي بعد محور العمود | 75 مم على الأقل |  | ص 129
737 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات المسطحة | الإضافي السفلي بالباكيات الطرفية | من 1/10 البحر حتى 1/5 من وجه الركيزة الداخلية |  | ص 129
738 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات المسطحة | الإضافي السفلي بالباكيات الوسطية | من 1/5 حتى 1/5 من الركيزة التالية |  | ص 129
739 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات المسطحة | امتداد الإضافي العلوي الطرفي | 1/4 البحر بين المحاور |  | ص 129
740 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات المسطحة | الحديد المستمر بشريحة العمود | ربع العلوي ونصف السفلي على الأقل | مقاومة الزلازل | ص 129
741 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | طول الكابل الذي يحتاج نهايتي شد | أكبر من 36 م |  | ص 135
742 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | فتحات تهوية الأجربة | كل 15 م |  | ص 136
743 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | مقطع الجراب | 2 × مساحة الكابلات، خلوص 6 مم على الأقل لكابل واحد |  | ص 136
744 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | مسافة مستقيمة قبل انحناء الجراب | 50 سم على الأقل |  | ص 136
745 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | تباعد الجدائل | 6 × سمك البلاطة أو 1.5 م بحد أقصى |  | ص 136
746 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | بعد الكابلات عن الفتحات | 30 سم غالبا |  | ص 136
747 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | بعد الكابلات عن الكمرات الساقطة | لا تقل عن 6ts وتؤخذ 75 سم في الكمرات الطرفية، والداخلية 8ts وتؤخذ 30 سم من جانبي الكمرة | كما بالنص؛ رقم 30 سم لا يتسق مع 8ts ويراجع مع المصمم | ص 136 | يراجع | صحيح
748 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | الغطاء الخرساني للمجاري | 50 مم على الأقل |  | ص 137
749 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | تباعد كراسي الكابلات | 1 م بحد أقصى |  | ص 137
750 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | مسافة مواسير الحقن | 15 م بحد أقصى |  | ص 137
751 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | سمك البلاطة الذي يحتاج رقة علوية | أكبر من 30 سم | Post tension flat slab | ص 137
752 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | ضغط هواء اختبار الأجربة | 0.2 ن/مم2 بحد أقصى |  | ص 137
753 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | معايرة أجهزة الشد | كل 6 شهور |  | ص 137
754 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | مقاومة الخرسانة عند الشد | أي نتيجة لا تقل عن 85% من المقاومة المطلوبة عند النقل؛ الحد الأدنى 84% إلى 86% من الرتبة: 30 إلى 26، 35 إلى 30، 40 إلى 34 ن/مم2 | الكود المصري 2000 | ص 137 |  | مصحح
755 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | مقاومة الخرسانة عند الشد حسب ACI | 28 ميجاباسكال Multistrand، 17 Single strand |  | ص 138
756 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | الشد الابتدائي | 25% من مقاومة 28 يوما (18 إلى 36 ساعة) | الخليج | ص 138
757 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | الشد النهائي | 70% من مقاومة 28 يوما (3 أيام)، 80% من قوة الانهيار بحد أقصى |  | ص 138
758 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | فرق القوة بين الاستطالة والجهاز | 6% بحد أقصى | الكود المصري 2000 فقرة 10-7-5-3-4، منسوبا للأصغر من القوتين، وعند التجاوز يرجع للمصمم | ص 138 |  | مصحح
759 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | انحراف الانفعال عن النظري | 5% وإلا يخطر المصمم |  | ص 138
760 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | الانفعال في طول الكابلات | ± 7% | ACI 318M-11 ص 311 بند 18.20.1: فرق القوة بين الجهاز والاستطالة للشد اللاحق | ص 139 |  | مصحح
761 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | موعد الحقن | 10 إلى 15 يوما من الصب |  | ص 139
762 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | نسبة ماء/أسمنت لمادة الحقن | 0.44 بحد أقصى |  | ص 139
763 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | مقاومة مادة الحقن | 30 ن/مم2 على الأقل عند 28 يوما |  | ص 139
764 | SLAB | أسقف خاصة | سابقة الإجهاد | قبول Core Test | متوسط 3 قلوب 80% على الأقل، المفردة 75% على الأقل | الكود المصري | ص 139
765 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | نسبة تآكل الركام | 28% بحد أقصى | ASTM C131 | ص 140
766 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | تحدب الوحدات | 2 مم/م بحد أقصى 15 مم |  | ص 140
767 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | مسافة الارتكاز | البحر/180، 5 سم على الأقل للبلاطات و15 سم للكمرات |  | ص 140
768 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | الارتكاز على جدار بلوك | جدار 190 مم فأكثر: سمك الجدار/2 ناقص 10 مم؛ جدار من 140 إلى أقل من 190 مم: سمك الجدار/2 ناقص 10 مم ولا تقل عن 65 مم | مع تسليح ربط بالفواصل الطولية على جانبي الجدار في الحالة الثانية | ص 140 |  | مصحح
769 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | الارتكاز على كمرة حديدية | نصف العرض ناقص 10 مم | عرض 150 مم فأكثر | ص 140 |  | مصحح
770 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | الفراغ بين الألواح والكمرات | 2 إلى 5 سم |  | ص 141
771 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | قفل كانات كمرات اللي | 135 درجة بطول 10 سم |  | ص 141
772 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | مونة فواصل Keyway | 3:1، هبوط 6 بوصة، رمل 6 مم بحد أقصى، 21 ن/مم2 على الأقل |  | ص 141
773 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | مدة منع التحميل بعد الحقن | 3 أيام غالبا |  | ص 142 |  | مصحح
774 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | تسليح Topping | 5 أو 6 قطر 8 مم/م |  | ص 142
775 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | سمك Topping | 6 سم (بلاطات حتى 22 سم)، 8 سم (أكبر من 30 سم) |  | ص 142
776 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | دخول الخرسانة بفراغات الوحدات | 5 سم بحد أقصى |  | ص 142
777 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | مقاس ركام Screed | 10 مم بحد أقصى |  | ص 142
778 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | فواصل التحكم بالقص | بعد 18 ساعة، كل 6 م |  | ص 142
779 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | مدة ترطيب Topping | 4 أيام على الأقل |  | ص 142
780 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | قطر Core holes | 12 سم (سمك أقل من 22 سم)، 16 سم (30 إلى 40 سم) |  | ص 142
781 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | البعد عن مصادر التلوث | 10 م على الأقل |  | ص 143
782 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | ارتفاع منسوب الخزان عن مصادر التلوث | 50 سم على الأقل |  | ص 143
783 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | كراسي تسليح القاع | قطر 16 مم لكل م2 |  | ص 144
784 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | محتوى أسمنت خلطة الخزان | 400 كجم/م3 مقاوم للكبريتات |  | ص 144
785 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | الأمان ضد الطفو | 1.5 × قوة الدفع أو زيادة 20% |  | ص 144
786 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | انخفاض ماسورة التغذية عن السقف | 25 سم على الأقل |  | ص 145
787 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | ماسورة الفائض | قطر 1.5 التغذية على الأقل، أعلى المنسوب 5 سم |  | ص 145
788 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | مواسير التهوية | 2 ماسورة 2 بوصة على 35 سم، شبك 2 سم بحد أقصى |  | ص 145
789 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | اختبار الامتلاء | أسبوع بعد 28 يوما |  | ص 145
790 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | الردم حول الخزان | بعد 28 يوما، طبقات 25 سم بحد أقصى |  | ص 146
791 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | فتحة الخزان | قطر صافٍ 60 سم على الأقل | GSO/755/210 | ص 146
792 | TANK | خزانات وبيارات | بيارات الصرف | بعد البيارة عن أساس الجار | 3 أمثال عمق الأساسات |  | ص 146
793 | TANK | خزانات وبيارات | بيارات الصرف | عمق غرفة الترسيب | 100 سم على الأقل |  | ص 146
794 | TANK | خزانات وبيارات | بيارات الصرف | الراسم العلوي للبيارة | 25 سم على الأقل تحت بطنية السقف |  | ص 146
795 | TANK | خزانات وبيارات | بيارات الصرف | عمق البيارة | 1.5 م على الأقل من ماسورة المدخل |  | ص 146
796 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | ارتفاع كمرات حوامل الخزان حرف I | 18 سم على الأقل | محملة على أعمدة خرسانية | ص 232
797 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | زوايا تقوية الخزان الصاج | 50×50×6 مم غالباً | مبرشم عليها الصاج | ص 232
798 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | دخول ماسورة التغذية للخزان | 25 سم على الأقل من سقف الخزان |  | ص 232
799 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | قطر الفائض | يزيد 1 بوصة عن ماسورة التغذية | عند التغذية من الشبكة العمومية مباشرة | ص 232
800 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | منسوب ماسورة الفائض | 10 سم أعلى المنسوب التصميمي |  | ص 232
801 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | قطر فرعة الغسيل | 1 بوصة | بمحبس وحنفية براكور | ص 233 |  | مصحح
802 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | غطاء فتحة الخزان | 80×80 سم بنفس سمك الصاج على زوايا 40×40×5 مم |  | ص 233 |  | مصحح
803 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | قطر ماسورة غسيل الخزان | 1 إلى 4 بوصة | حسب حجم الخزان | ص 233 |  | مصحح
804 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | منسوب قاع الخزان العلوي | 3 م فوق سطح المبنى أو 5 م فوق منسوب الأجهزة الصحية |  | ص 233
805 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | المنشآت المعدنية | نظام الدهان | 1 أساس ورشة + 3 موقع |  | ص 148
806 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | سمك القشط | 15 إلى 30 سم | حسب تقرير التربة | ص 150
807 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | فاقد لوس أنجلوس لطبقة الأساس | 50% بحد أقصى |  | ص 150
808 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | المواد القابلة للتفتت على منخل 4 | 5% بحد أقصى |  | ص 150
809 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | CBR ما تحت الأساس | 50% على الأقل | بعد الدمك | ص 150
810 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | وزن الهراس | 8 إلى 10 أطنان | ثلاث عجلات | ص 150
811 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | قطر ثقوب قياس السمك | 75 مم على الأقل |  | ص 151
812 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Prime Coat | نسبة التخفيف | 1.5 أسفلت : 1 كيروسين |  | ص 151
813 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Prime Coat | معدل الرش | 1.5 كجم/م2 |  | ص 151
814 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Prime Coat | حرارة تشغيل MC-70 | 47 إلى 85 درجة |  | ص 151
815 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Prime Coat | الرش خارج حد الرصف | 200 مم | 20 سم يدويا بجوار البلدورة | ص 151
816 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Prime Coat | المدة قبل فرد الأسفلت | 24 إلى 72 ساعة |  | ص 151
817 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش الأسفلت | حرارة الخلطة بالسيارات | 120 إلى 160 درجة مئوية |  | ص 151
818 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش الأسفلت | زيادة السمك غير المضغوط | 1 سم لكل 4 سم |  | ص 151
819 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش الأسفلت | استواء السطح | 4 مم بحد أقصى لقدة 4 م |  | ص 151
820 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش الأسفلت | الركوب عند اللحامات الطولية | 3 إلى 7 سم |  | ص 151
821 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش الأسفلت | طول القدة للفاصل الطولي | 5 م |  | ص 152 |  | مصحح
822 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Tack Coat | نسبة التخفيف | 2 أسفلت : 1 بنزين |  | ص 152
823 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Tack Coat | معدل الرش وحرارة التشغيل | 0.75 كجم/م2، 60 إلى 99 درجة |  | ص 152
824 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Tack Coat | مدة الرش قبل الفرد | 4 ساعات بحد أقصى |  | ص 152
825 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش الأسفلت | فرد الطبقة السطحية بعد السابقة | 12 ساعة أو حرارة الجو |  | ص 152
826 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش الأسفلت | سمك الطبقة السطحية | 50 مم بحد أقصى |  | ص 152
827 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | البردورات | قاعدة البردورة | 10 × 30 سم بمحتوى 250 كجم/م3 |  | ص 153
828 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | البردورات | سمك مونة التثبيت | 30 مم بحد أقصى |  | ص 153
829 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | البردورات | الصب الخلفي المثلثي | قاعدة 10 سم على الأقل |  | ص 153
830 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | البردورات | الفاصل بين البردورات | 6 مم |  | ص 153
831 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | معدل عينات اختبارات الإنترلوك | 15 وحدة لكل 1000 م2 | 10 تحمل، 3 امتصاص، 1 كلوريد، 1 سلفات | ص 206
832 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | غسيل الخرسانة المطبوعة | بعد 72 ساعة من الصب |  | ص 207
833 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | ميل منحدر المعاقين | 1:12 إلى 1:20 |  | ص 296
834 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | عرض منحدر المعاقين | 120 سم |  | ص 296
835 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | حرارة المخلوط عند التوريد | 120 إلى 160 م، خارجها لا يسمح بالتنزيل | كل سيارة | ملحق مصور ص 27
836 | MAS | مباني بلوك وطوب | دروة السطح Parapet | عرض غطاء الدروة سابق الصب | 0.30 م لحائط CMU سمك 0.20 م | Precast coping | ص 378 |  | مصحح
837 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | الطوب الطفلي الصحراوي المحروق: المقاس | 250x120x60 مم |  | ص 51
838 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | الطوب الطفلي: متوسط مقاومة الضغط لخمس طوبات | 4 ن/مم2 على الأقل | حوائط غير حاملة (كود مصري 204-2005 ص229) | ص 51
839 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | الطوب الطفلي: الامتصاص | 20% أو أقل |  | ص 51
840 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | الطوب الطفلي: التزهير | التزهير لا يزيد عن 50% |  | ص 51 |  | صحيح
841 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | الطوب الأسمنتي 250x120x60 مم: متوسط ضغط عشر وحدات | 2.5 ن/مم2 على الأقل | كود 204 | ص 51
842 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | الطوب الأسمنتي: الوحدة المفردة | 2 ن/مم2 على الأقل | كود 204 | ص 51
843 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | البلوك المفرغ 40x20x20 سم: العينة المفردة | 35.2 كجم/سم2 على الأقل | ASTM C129 | ص 51
844 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | البلوك المفرغ: متوسط 3 عينات | 42.2 كجم/سم2 على الأقل | ASTM C129 | ص 51
845 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | ASTM C129 تصنيف الوزن Lightweight | أقل من 105 lb/ft3 (1680 kg/m3) | oven-dry | ص 51
846 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | ASTM C129 تصنيف الوزن Medium | 105 إلى أقل من 125 lb/ft3 (1680 إلى 2000 kg/m3) | oven-dry | ص 51
847 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | ASTM C129 تصنيف الوزن Normal | 125 lb/ft3 (2000 kg/m3) أو أكثر | oven-dry | ص 51
848 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | ASTM C129 المقاومة: متوسط 3 وحدات | 600 psi (4.14 MPa) على الأقل | على صافي المساحة | ص 51
849 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | ASTM C129 المقاومة: الوحدة المفردة | 500 psi (3.45 MPa) على الأقل | على صافي المساحة | ص 51
850 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | ASTM C129 أقصى محتوى رطوبة % من الامتصاص الكلي (Type I) | رطب (أكثر من 75%): 45، متوسط (50 إلى 75%): 40، جاف (أقل من 50%): 35 | انكماش الجفاف الطولي الكلي أقل من 0.03 % | ص 51
851 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | ASTM C129 أقصى محتوى رطوبة % من الامتصاص الكلي (Type I) | رطب (أكثر من 75%): 40، متوسط (50 إلى 75%): 35، جاف (أقل من 50%): 30 | انكماش الجفاف الطولي الكلي 0.03 إلى أقل من 0.045 % | ص 51
852 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | ASTM C129 أقصى محتوى رطوبة % من الامتصاص الكلي (Type I) | رطب (أكثر من 75%): 35، متوسط (50 إلى 75%): 30، جاف (أقل من 50%): 25 | انكماش الجفاف الطولي الكلي 0.045 إلى 0.065 % | ص 51
853 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول رمل المباني | تكرار اختبارات رمل المباني | كل 200 م3 أو أقل، أو عند تغيير المصدر، أو كل شهر |  | ص 52
854 | MAS | مباني بلوك وطوب | تدرج رمل المونة ASTM C144 | نسبة المار من منخل No. 4 | طبيعي: 100%، مصنع: 100% |  | ص 52
855 | MAS | مباني بلوك وطوب | تدرج رمل المونة ASTM C144 | نسبة المار من منخل No. 8 | طبيعي: 95 إلى 100%، مصنع: 95 إلى 100% |  | ص 52
856 | MAS | مباني بلوك وطوب | تدرج رمل المونة ASTM C144 | نسبة المار من منخل No. 16 | طبيعي: 70 إلى 100%، مصنع: 70 إلى 100% |  | ص 52
857 | MAS | مباني بلوك وطوب | تدرج رمل المونة ASTM C144 | نسبة المار من منخل No. 30 | طبيعي: 40 إلى 75%، مصنع: 40 إلى 75% |  | ص 52
858 | MAS | مباني بلوك وطوب | تدرج رمل المونة ASTM C144 | نسبة المار من منخل No. 50 | طبيعي: 10 إلى 35%، مصنع: 20 إلى 40% |  | ص 52
859 | MAS | مباني بلوك وطوب | تدرج رمل المونة ASTM C144 | نسبة المار من منخل No. 100 | طبيعي: 2 إلى 15%، مصنع: 10 إلى 25% |  | ص 52
860 | MAS | مباني بلوك وطوب | تدرج رمل المونة ASTM C144 | نسبة المار من منخل No. 200 | طبيعي: 0 إلى 5%، مصنع: 0 إلى 10% |  | ص 52
861 | MAS | مباني بلوك وطوب | تدرج رمل المونة ASTM C144 | المحتجز بين منخلين متتاليين | 50% أو أقل | ولا أكثر من 25% بين منخلي 50 و100 | ص 52
862 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | سمك مباني قصة الردم | ≥ 20 سم | طوب أسمنتي مصمت | ص 90
863 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | إزاحة اللحامات (الطية) | 1/4 الوحدة، ≥ 50 مم طوب، ≥ 75 مم بلوك |  | ص 90
864 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | أسياخ الربط بالأعمدة | 15 سم بالجدار + 10 سم بالعمود، كل 50 سم ارتفاع |  | ص 90
865 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | معالجة المباني | تبدأ بعد 24 ساعة، 3 أيام صباحا ومساء |  | ص 90
866 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | تفريغ العازل الأفقي من الجانبين | 1.5 سم |  | ص 90
867 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | أقصى ارتفاع قصة ردم | 1 م | وإلا يصمم للأحمال الجانبية | ص 90
868 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | عرض السمل | ≥ سمك الحائط |  | ص 90
869 | MAS | مباني بلوك وطوب | صب الأسقف | أشاير حوائط الستائر بالمناطق الزلزالية | قطر 12 مم كل 1 م من 40 سم | مناطق 3 إلى 5ب | ص 134
870 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | مقاومة الطوب الطفلي 250×120×60 | 4 ن/مم2 على الأقل (متوسط 5) | حوائط غير حاملة | ص 159
871 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | امتصاص الطوب الطفلي | 20% بحد أقصى |  | ص 159
872 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | تذهير الطوب الطفلي | 50% بحد أقصى |  | ص 159
873 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | مقاومة الطوب الأسمنتي المصمت | 2.5 ن/مم2 متوسط 10، 2 للمفردة |  | ص 159
874 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | مقاومة البلوك المفرغ ASTM C129 | 35.2 مفردة، 42.2 متوسط 3 كجم/سم2 | غير حامل | ص 160
875 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | مقاومة المونة ASTM C270 عند 28 يوم | M 17.2، S 12.4، N 5.2، O 2.4 ميجاباسكال |  | ص 160
876 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | احتباس الماء للمونة | 75% على الأقل | ASTM C270 | ص 160
877 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | محتوى الهواء للمونة | Cement-Lime وMortar Cement: 12% (M,S) و14% (N,O)، Masonry Cement: 18% و20% بحد أقصى | ASTM C270 | ص 160
878 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | نسبة الركام في المونة | 2.25 إلى 3.5 مرة حجم المواد الأسمنتية | رطب غير مدموك | ص 160
879 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | نسب المون الأسمنتية الجيرية جدول 2-10 | مونة 1: جير 0 إلى 0.25، 15 ن/مم2؛ 2: 0.25 إلى 0.5، 10؛ 3: 0.5 إلى 1.25، 5؛ 4: 1.25 إلى 2.5، 2 | رمل 2.25 إلى 3 مرات حجم الأسمنت والجير | ص 160
880 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | نقاوة الجير | كربونات كالسيوم 80% على الأقل، يمر من 3 مم | الكود المصري الجزء الخامس 1995 ص 51، ولا يستخدم جير تأثر بالرطوبة؛ ملاحظة: نقاوة الجير المطفأ تقاس عادة بنسبة أكاسيد أو هيدروكسيد الكالسيوم وليس الكربونات (مثل ASTM C207)، فيراجع النص الأصلي للكود | ص 160 | يراجع | مصحح
881 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | فجوات البلوك المفرغ | 25% إلى 50% من الحجم |  | ص 160
882 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | مقاومة البلوك المفرغ | 28 كجم/سم2 متوسط 10 على الأقل |  | ص 160
883 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | سماكة جدار وحدة البلوك | 30 مم حامل، 15 مم غير حامل على الأقل | المواصفات السعودية 04200 | ص 160
884 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | مقاومة CMU 20×20×40 | 7 ميجاباسكال غالبا |  | ص 161
885 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | تدرج رمل المونة ASTM C144 طبيعي/مصنع | منخل 4: 100، 8: 95 إلى 100، 16: 70 إلى 100، 30: 40 إلى 75، 50: 10 إلى 35 / 20 إلى 40، 100: 2 إلى 15 / 10 إلى 25، 200: 0 إلى 5 / 0 إلى 10 | المحجوز بين منخلين متتاليين 50% بحد أقصى، وبين 50 و100 بحد أقصى 25% | ص 161
886 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | محتوى الأسمنت في المونة | 300 كجم/م3، و350 لمباني 10 سم |  | ص 161
887 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | ارتفاع عزل المناطق الرطبة | 60 سم على الأقل |  | ص 162
888 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | الارتفاع المبني في الدفعة | 1.2 م بحد أقصى |  | ص 162
889 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | تسليح الحوائط الزلزالية | رأسي قطر 12 مم كل 1 م من 40 سم، أفقي 2 قطر 8 مم كل 400 مم | مناطق 3 إلى 5 | ص 163
890 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | زمن الخلط الميكانيكي للمونة | 3 إلى 5 دقائق |  | ص 163
891 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | عمر الأسمنت المخزن | أقل من 6 شهور |  | ص 163
892 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | زمن صلاحية المونة بعد الخلط | لا تستخدم المونة بعد مرور ساعة من خلطها بالماء | إذا مر على خلطها أكثر من 30 دقيقة يجرى اختبار إبرة فيكات لإثبات صلاحيتها، وترفض إذا بدأ الشك | ص 163 |  | مصحح
893 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | مكعبات المونة | 50 × 50 × 50 مم |  | ص 163
894 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | إطار فتحات الطوب الخفيف | 25 سم على الأقل |  | ص 164
895 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | مقاس المحاكية بجوار العمود | 20 سم على الأقل وإلا تصب خرسانة |  | ص 164
896 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | تفريغ العازل البيتوميني من الجانبين | 1.5 سم |  | ص 164
897 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | مراجعة الرأسية | كل 3 مداميك |  | ص 164
898 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | أصغر بعد لبلوك الأركان | 100 مم |  | ص 164
899 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | رش البلوك في الحر | 3 مرات يوميا حتى 3 أيام | حرارة أكبر من 38 ورياح أكبر من 13 كم/س | ص 164
900 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | سمك العراميس | 12 مم بحد أقصى |  | ص 164
901 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | فك فرم العقود | بعد 4 أيام |  | ص 164
902 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | بروز الواجهات | نصف سمك الجدار بحد أقصى | كود البناء السعودي | ص 164
903 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | إزاحة اللحام الرأسي بين المداميك (مسافة الطية) | 1/4 طول الوحدة | الكود السعودي 04200 | ص 165
904 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أسياخ ربط الجدار بالعمود | تبرز 15 سم في الجدار وتثبت 10 سم في العمود كل 50 سم ارتفاع | الكود المصري، مدفونة في المونة | ص 165
905 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | مراكز أربطة الجدار المزدوج | 900 مم أفقياً و450 مم رأسياً متخالفة | الكود السعودي | ص 165
906 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أربطة الحوائط المزدوجة بالمسطحات | كل 1 م أفقياً وكل 4 إلى 5 مداميك رأسياً | عند عدم استخدام أسياخ حديد | ص 165
907 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | السلم المعدني أو الشبك الملحوم | كل 2 إلى 3 مداميك | عرضه أقل من سماكة الجدار | ص 165
908 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | تسليح جانبي الفتحات | قضيبان قطر 12 مم على الأقل | فتحة حتى 1 م ارتفاع: يمتد 600 مم فوق وأسفل الفتحة؛ أكبر من 1 م: كامل ارتفاع الجدار | ص 165
909 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | فرق الارتفاع بين طبقتي الجدار المجوف | لا يزيد عن 450 مم (Ties strip) أو 1.35 م (Ties wire) |  | ص 165
910 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | الأربطة الإضافية قبل نهاية الجدار المزدوج | على بعد 25 سم وكل 30 سم رأسياً |  | ص 166
911 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أبعاد قاطع طوب طفلي أو أسمنتي سمك 120 مم | طول حتى 4.5 م وارتفاع حتى 3 م | الأحوال العادية | ص 166
912 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | طول جدار سمك 150 مم | حتى 6 م |  | ص 166
913 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | طول جدار سمك 200 مم | حتى 7.5 م | بشرط الدعم من الجانبين، وأكثر من ذلك يحدد السمك بالحسابات أو يقسم بأكتاف أو دعائم | ص 166
914 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | ركوب العتب | 15 سم كحد أدنى و40 سم في المناطق الزلزالية الشديدة |  | ص 166
915 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | امتداد تسليح مدماك جلسة الشباك | 60 سم على كل جانب |  | ص 166
916 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | الفاصل بين آخر مدماك وبطن الكمرة أو البلاطة | 1 سم كحد أقصى |  | ص 166
917 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | فواصل تمدد الجدران | عند زيادة طول الحائط عن 7.6 م، وتقل إلى 6.1 م للجدران ذات الفتحات | غالباً | ص 166
918 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | معالجة المباني بالرش | تبدأ بعد 24 ساعة من البناء لمدة 3 أيام صباحاً ومساءً |  | ص 167
919 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أقصى ارتفاع بناء يومي (حطة الردم) | 1.00 م |  | ص 167
920 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | تفاوت رأسية الحوائط | ±5 مم لكل 6 م ارتفاع | الكود المصري | ص 167
921 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | حدود سماحية الرأسية والاستقامة | 6.4 مم لكل 3.05 م، 9.5 مم لكل 6.1 م، بحد أقصى 13 مم | ACI 530.1 | ص 167
922 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | أقل مسافة طية لحام البلوك | ربع الوحدة ولا تقل عن 50 مم للطوب و75 مم للبلوك |  | ص 167
923 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | سماكة التشطيب المحسوبة للجلسات والأبواب | 10 سم |  | ص 168
924 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | مقاومة مواد بناء بئر الهروب للحريق | ساعة واحدة للمباني حتى 3 أدوار وساعتان لأكثر | مخارج الطوارئ | ص 168
925 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | عمق التكسير لمواسير الكهرباء في الطوب المصمت | الرأسي ≤ 1/3 سمك الوحدة والأفقي ≤ 1/6 | ممنوع في البلوك المفرغ والرغوي | ص 168
926 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | تباعد أعمدة تقوية الدراوي والارتفاعات الكبيرة (Stiffener/planted columns) | كل 4 م مع طبان (Coping) خرسانة مسلحة |  | ص 168
927 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | طبان الدروة | مائل للداخل وبروز 5 سم مع مصرف مجري (Drip mould) |  | ص 168
928 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | ارتفاع حواجز الحماية من السقوط | 90 سم داخلي و120 سم خارجي كحد أدنى | متطلبات الوقاية من الحريق الخليجية 2003 | ص 168
929 | MAS | مباني بلوك وطوب | دروة السطح Parapet | ميل سطح غطاء الدروة | ميل 0.03 م على عرض 0.30 م، وسمك الغطاء عند الحافة 0.13 م | Precast concrete coping على دروة CMU سمك 0.20 م مع Drip mould | ص 378 |  | مصحح
930 | MAS | مباني بلوك وطوب | تثبيت جدران المباني غير الحاملة | ربط الجدار بالعمود أو الحائط الخرساني | Dovetail anchor مجلفن 20 gauge كل 600 مم max | داخل مجرى dovetail مصبوب | ص 379 |  | مصحح
931 | MAS | مباني بلوك وطوب | تثبيت جدران المباني غير الحاملة | أعلى الجدار تحت البلاطة أو الكمرة | Dovetail anchors @800 مم max، مونة 100 مم min، فاصل 25 مم sealant + compressible filler | جدار غير حامل | ص 379 |  | مصحح
932 | MAS | مباني بلوك وطوب | تثبيت جدران المباني غير الحاملة | فاصل اتصال الجدار بالكمرة | 12 مم compressible filler مع sealant على الحواف | جدار غير حامل | ص 379 |  | مصحح
933 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | التسليح الرأسي لارتفاع H ≤ 3000 مم | لا تسليح رأسي | مناطق زلزالية | ص 380
934 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | التسليح الرأسي 3000 < H ≤ 4000 مم | كل 800 مم max | مناطق زلزالية | ص 380
935 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | التسليح الرأسي 4000 < H < 4500 مم | كل 600 مم | مناطق زلزالية | ص 380
936 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | التسليح الرأسي 4500 < H < 5100 مم | كل 400 مم | مناطق زلزالية | ص 380
937 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | التسليح الأفقي لحوائط ≤ 150 مم | 2-Ø5 ladder type كل مدماكين | مناطق زلزالية | ص 380 |  | مصحح
938 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | التسليح الأفقي لحوائط 200 مم | 3-Ø5 ladder type في كل مدماك | مناطق زلزالية | ص 380 |  | مصحح
939 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | Dowel bars | Ø12 من البلاطة أو الكمرة | مناطق زلزالية | ص 380
940 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | سمك العراميس | 10 مم (typ) | مباني بلوك | ص 380
941 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | تسليح الخلية عند الركن لحوائط < 150 مم | Ø12 (typ) مع وصلة 30 سم | مناطق زلزالية | ص 380
942 | MAS | مباني بلوك وطوب | تسليح جدران المباني في المناطق الزلزالية | حدود لوح الحائط | بلاطة أو كمرة علوية، حائط عرضي أو عمود جانبي | مناطق زلزالية | ص 380
943 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | عدد المداميك المصمتة أول الجدار | أول ثلاثة مداميك |  | ملحق مصور ص 28
944 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | المداميك المصمتة أسفل الكمرة أو السقف | ثلاثة مداميك |  | ملحق مصور ص 28
945 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | ارتفاع المداميك المصمتة بالمناطق الرطبة | لا يقل عن 60 سم والمعتاد 100 سم | الحمامات | ملحق مصور ص 28
946 | MAS | مباني بلوك وطوب | مباني قصة الردم | سمك مباني أسفل الدور الأرضي | طوب أسمنتي لا يقل عن 20 سم | مع عزل أفقي رمل وبيتومين | ملحق مصور ص 28
947 | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني | سلك تسليح العراميس | سلم معدني أو سلك بقلاوة رقم 6 |  | ملحق مصور ص 29
948 | MAS | مباني بلوك وطوب | روابط الطوب | التراكب في حوائط نصف طوبة | نصف طول الطوبة |  | ملحق مصور ص 30
949 | MAS | مباني بلوك وطوب | روابط الطوب | التراكب في حوائط سمك طوبة | لا يقل عن ربع طول الطوبة (5 سم) |  | ملحق مصور ص 30
950 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني | استقامة الحائط | قدة ألومنيوم 3 م بدون تنوير |  | ملحق مصور ص 31
951 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | ارتفاع الفاصل المرن بين أعلى الجدار غير الحامل وبطن الكمرة | بقدر سهم الانحناء المحتمل للكمرة | الكود الأردني كودة البناء والجدران 1990 | ص 167 |  | مضاف
952 | MAS | مباني بلوك وطوب | تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل | تباعد كانات Dovetail عند أعلى الحائط أسفل البلاطة/الكمرة | 800 مم كحد أقصى | قطاع رأسي عند التثبيت العلوي | ص 379 |  | مضاف
953 | PLAS | لياسة وبياض | مقاومة مونة الطرطشة | مقاومة مكعبات مونة الطرطشة بعد 28 يوما | 300 كجم/سم2 على الأقل | كود مصري للبياض 2006 ص9 | ص 52
954 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | نسبة الطين والطمي والتراب في الرمل | ≤ 5% من وزن الرمل و≤ 10% في مسحوق الحصى أو الحجر الرملي |  | ص 169
955 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | السقالات المعدنية | إلزامية إذا زاد المبنى عن دورين |  | ص 169
956 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | تكرار إزالة التزهير | كل 48 ساعة | عند التزهير الكبير | ص 169
957 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | تثبيت شبك اللياسة | مسمار صلب ووردة كل 20 سم بالتبادل |  | ص 170
958 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | مسطح اللياسة بدون فواصل حركة | ≤ 25 م2 |  | ص 170
959 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | تدرج رمل الطرطشة | حبيبات خشنة تمر من منخل 4.75 مم وتحجز على منخل 1 مم | نص المرجع معكوس حرفياً (تمر من 1 مم ولا تمر من 4.75 مم) وهو غير ممكن فيزيائياً؛ المعنى المرجح الكود المصري للبياض 2006 ص 11 | ص 170 | يراجع | مصحح
960 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | محتوى الأسمنت في الطرطشة | 300 إلى 450 كجم/م3 |  | ص 170
961 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | محتوى الأسمنت حسب المنطقة في مصر | جنوب الصعيد 350، القاهرة والدلتا 400، الساحلية وشمال الدلتا 450 كجم/م3 | يرجع للمواصفات | ص 170
962 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | نسبة خلط الطرطشة | 1 أسمنت : 1 إلى 2 رمل حاد خشن |  | ص 170
963 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | سمك الطرطشة | ≥ 0.5 سم |  | ص 170
964 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | وزن شبك اللياسة المجلفن | 1.6 إلى 1.85 كجم/م2 | مجلفن، غالبا | ص 171 |  | صحيح
965 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | مقاومة مكعبات مونة الطرطشة | ≥ 300 كجم/سم2 عند 28 يوماً |  | ص 171
966 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | مدة معالجة الطرطشة | ≥ يومين والمعتاد 3 أيام |  | ص 171
967 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | مقاس البؤجة وتباعدها | 3×10 سم على مسافات ≤ 2 م | 0.5 م فوق الأرض و0.5 م تحت السقف | ص 171
968 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | سمك البؤج الأقصى | 20 مم حوائط داخلية، 15 مم أسقف، 25 مم واجهات |  | ص 171
969 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | انحراف بؤج السقف | ≤ 1.5 سم |  | ص 172 |  | مصحح
970 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | حدوة العمود الدائري | قطر العمود + 4 إلى 5 سم |  | ص 172
971 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | المسافة بين الأوتار | ≤ 2 م |  | ص 172
972 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | سمك لياسة السقف | ≥ 10 مم |  | ص 172
973 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | سمك لياسة الواجهات | ≥ 2.5 سم |  | ص 172 |  | مصحح
974 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | امتداد اللياسة أسفل بلاط الرصيف | ≥ 10 سم |  | ص 173
975 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | معالجة الطرطشة قبل الملو | 3 أيام |  | ص 174
976 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | عمر الأسمنت | ≤ 6 شهور من التعبئة |  | ص 175
977 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | محتوى أسمنت مونة اللياسة | غالباً ≥ 350 كجم/م3 |  | ص 175
978 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | زمن الخلط | ≥ 3 إلى 5 دقائق |  | ص 175
979 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | حرارة الهواء القصوى للبياض | 35 درجة مئوية |  | ص 175
980 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | صلاحية المونة | ≤ 30 دقيقة من الخلط |  | ص 175
981 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | مقاومة مكعبات مونة البياض | ≥ 250 كجم/سم2 بعد 28 يوماً | مكعب 15 سم | ص 175
982 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | عمق تمشيط البطانة للمصيص أو الفطيسة | 5 مم |  | ص 175
983 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | تمشيط البطانة للحجر الصناعي | عمق 7 مم وعرض 1 سم وطول 10 سم |  | ص 175
984 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | سمك طبقة المصيص | 5 إلى 10 مم |  | ص 175
985 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | سمك طبقة الحجر الصناعي والمزايكو | 20 إلى 40 مم |  | ص 175
986 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | سمك الجرافيوليت والجرافياتو | 2 إلى 5 مم |  | ص 175
987 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | الفترة بين طبقات البطانة السميكة | ≥ يوم ثم رش 3 أيام |  | ص 176
988 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | انحراف سطح البياض | ≤ 3 مم لكل 3000 مم بقدة 3 م بأي موضع | ما لم تنص الوثائق على غير ذلك | ص 176
989 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | تدرج رمل البياض عند منخل 5.00 مم | الطبقة التحتية 100% مار |  | ص 174
990 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | تدرج رمل البياض عند منخل 2.36 مم | التحتية 90 إلى 100%، الختم النهائي 100% |  | ص 174
991 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | تدرج رمل البياض عند منخل 1.18 مم | التحتية 70 إلى 100%، الختم 90 إلى 100% |  | ص 174
992 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | تدرج رمل البياض عند منخل 0.600 مم | التحتية 40 إلى 80%، الختم 55 إلى 100% |  | ص 174
993 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | تدرج رمل البياض عند منخل 0.300 مم | التحتية 40 إلى 50%، الختم 50% | قيم الجدولت في المرجع ويبدو الجدول مزاحاً؛ BS 1199 يعطي عند 0.300 مم: تحتية 5 إلى 40% وختم 5 إلى 50% | ص 174 | يراجع | صحيح
994 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | تدرج رمل البياض عند منخل 0.150 مم | التحتية صفر إلى 40%، الختم صفر إلى 10% | قيمة الطبقة التحتيةت (صفر إلى 40%)؛ BS 1199 يعطي صفر إلى 10% للطبقتين عند 0.150 مم | ص 174 | يراجع | مصحح
995 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | خلطة الحجر الصناعي | 5 حجر مجروش : 1 بودرة حجر : 2 أسمنت | غالباً | ص 205
996 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | صندوق المعايرة | 1 م3 |  | ص 205
997 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | تمشيط البطانة | عمق ≥ 3 مم ومسافة ≤ 3 سم |  | ص 205 إلى 206 |  | مصحح
998 | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | سمك ضهارة الحجر الصناعي | ≥ 6 مم |  | ص 206
999 | PLAS | لياسة وبياض | Foundation weep screed للبياض | البياض الخارجي | 3 طبقات أسمنتية على metal lath فوق Water-resistive barrier طبقتين grade D بتراكب | IBC/CBC 2512.1.2 | ص 382
1000 | PLAS | لياسة وبياض | Foundation weep screed للبياض | تراكب البياض والـ weep screed أسفل منسوب ظهر الأساس/البلاطة | 1 بوصة (25 مم) min | أسفل البياض | ص 382 |  | مصحح
1001 | PLAS | لياسة وبياض | Foundation weep screed للبياض | ارتفاع الـ weep screed فوق الأرض المرصوفة | 2 بوصة (50 مم) min | أسفل البياض | ص 382 |  | مصحح
1002 | PLAS | لياسة وبياض | Foundation weep screed للبياض | ارتفاع الـ weep screed فوق التربة | 4 بوصة (100 مم) min | أسفل البياض | ص 382 |  | مصحح
1003 | PLAS | لياسة وبياض | إكسسوارات البياض | فاصل حركة البياض | للمساحات الأكبر من 25 م2 غالبا |  | ملحق مصور ص 29
1004 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | مسافة تثبيت الشبك المعدني | لا تزيد عن 25 سم بمسامير صلب مع ورد | بين الخرسانة والمباني | ملحق مصور ص 32
1005 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | مسافة مسامير تثبيت شريط الشبك على الوصلة | 20 إلى 25 سم كما في الصورة | حسب الصورة | ملحق مصور ص 32 | يراجع | مصحح
1006 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | المسافة بين الأوتار | لا تزيد عن 2 م | رأسية أو أفقية | ملحق مصور ص 32
1007 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | سمك الطرطشة | 5 مم محببة بكامل المسطح | بدون تسييل | ملحق مصور ص 32
1008 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | سمك طبقة اللياسة | لا تزيد الطبقة عن 15 مم، طبقتان بفاصل 24 ساعة إذا زاد السمك |  | ملحق مصور ص 32
1009 | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | سمك البياض الكلي الذي يستلزم شبك كامل | أكبر من 3 سم | شبك على كامل المساحة | ملحق مصور ص 32
1010 | PLAS | لياسة وبياض | تربيع الغرف | تربيع الخيوط | نظرية 3-4-5 م |  | ملحق مصور ص 33
1011 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | بدء العزل | بعد 7 أيام من صب آخر عنصر |  | ص 91
1012 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | الوزرة بين العمود والقاعدة | 5 سم ارتفاع |  | ص 91
1013 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | قص الزراجين | ≥ 5 مم تحت السطح |  | ص 91
1014 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | معدل البرايمر | 750 جم/م2 | بيتومين بارد | ص 91 إلى 92
1015 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | معدل البيتومين البارد | 1-1.5 كجم/م2 |  | ص 92
1016 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | اختبار الغمر | ردم لنصف الارتفاع + غمر أسبوع | حوائط البدروم | ص 92
1017 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | زيادة معدلات العزل | +25% | عند تعذر الاختبار | ص 92
1018 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | امتداد العزل باللفائف | 300 مم فوق أعلى منسوب مياه جوفية | SBC | ص 92
1019 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | قص الأسياخ والزراجين | 5 مم تحت السطح |  | ص 177
1020 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | طبقة اللباد | 5 مم |  | ص 177
1021 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | Slope Screed قبل العزل | 50 مم | بعض المشاريع | ص 177
1022 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | لياسة جوانب الحوائط لوزرة العزل | ارتفاع 20 إلى 30 سم |  | ص 177
1023 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | لياسة الأرضية والميول | ثخانة ≥ 15 مم ومعالجة 3 أيام | عند النتوءات | ص 177
1024 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | مدماك باب الحمام | ارتفاع 7 سم |  | ص 177
1025 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | نهاية وزرة العزل | 10 إلى 25 سم أعلى التشطيب |  | ص 177
1026 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | سمك لفائف العزل | 4 مم | غالباً | ص 177
1027 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | إدخال العزل في الماسورة | 5 سم |  | ص 177
1028 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | تراكب الشرائح | ≥ 10 سم |  | ص 177
1029 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | تقوية الأركان | عرض 20 سم ووزرة ≥ 10 سم فوق التشطيب |  | ص 177
1030 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | ارتفاع ماء اختبار الغمر | 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة ثم 48 ساعة ملاحظة بعد التفريغ |  | ص 178
1031 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | لياسة حماية العزل | 10 مم، وقد تصل ≥ 30 إلى 50 مم | حسب المشروع | ص 178
1032 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | ميول الأسطح المعتادة | 1/100 تخدم قطراً 15 م | لا تقل بأي حال عن 3 مم/م | ص 178 إلى 179 |  | مصحح
1033 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | ميول الأسطح المستوية | ≥ 1% بطبقة Screed أسمنت ورمل 1:3 والبلاط بنفس الميول | كود البناء السعودي | ص 179
1034 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | مثلث الوزرة | ارتفاع 15 سم |  | ص 179
1035 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | تراكب اللفائف | 10 إلى 15 سم |  | ص 179
1036 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | تقوية الأركان | عرض 20 سم |  | ص 179
1037 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | مدة اختبار الغمر للسطح | 48 إلى 72 ساعة |  | ص 179
1038 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | أسمنت خرسانة الفوم للميول | ≥ 300 كجم/م3 |  | ص 179
1039 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | خبرة مقاول العزل | ≥ 3 سنوات |  | ص 179
1040 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | العازل الحراري | XPS سمك 5 سم وكثافة 35 كجم/م3 | الخليج | ص 179
1041 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | فواصل بلاط السطح | كل 4 م بالاتجاهين وعرض 2 سم | المناطق الحارة | ص 179
1042 | WP | عزل مائي وحراري | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | ضمان شركات العزل المائي | 10 سنوات غالبا | حسب العقد | ص 294
1043 | WP | عزل مائي وحراري | طبقات أعمال الأساسات | الدهان البيتوميني | طبقتان | أوجه القاعدة والرقبة والميدة الملاصقة للتربة | ص 362
1044 | WP | عزل مائي وحراري | طبقات أعمال الأساسات | سمك غشاء البولي إيثيلين | 200 micron | تحت البلاطة الأرضية | ص 362
1045 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | أدنى سمك خرسانة الميول عند أقل نقطة | 50 مم | Slope to drain | ص 378
1046 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | سمك العزل الحراري الصلب | 80 مم | فوق غشاء العزل المائي | ص 378
1047 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | بلاط الممرات | 400 × 400 × 40 مم على رمل | حيث توجد ممرات، وإلا Gravel | ص 378
1048 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | ارتفاع رفع العزل على الدروة | 400 مم | Base flashing + membrane | ص 378
1049 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | وزرة الركن (cant) | 100 × 100 مم | عند الدروة | ص 378
1050 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | ترتيب الطبقات من أسفل | بلاطة، خرسانة ميول، غشاء عزل مائي، عزل حراري صلب، طبقة فاصلة، زلط أو بلاط | Inverted roof | ص 378
1051 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | عرض الرقبة الخرسانية لكل جانب | 0.20 م | رقبة مرفوعة على جانبي الفاصل | ص 388
1052 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | ارتفاع الرقبة فوق البلاطة | 0.45 م | فاصل تمدد بالسطح | ص 388 |  | صحيح
1053 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | عرض الفاصل | 0.02 م (2 سم) | فاصل تمدد بالسطح | ص 388
1054 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | غطاء الفاصل | صاج 2 مم مثبت بمسمار من جهة واحدة فقط | فاصل تمدد بالسطح | ص 388
1055 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | قطر Backer rod | حوالي 25 مم (أكبر من عرض الفاصل بنحو 25%) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 388 |  | مصحح
1056 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | حشو الفاصل | بوليسترين أو صوف صخري أو ما يماثله | فاصل تمدد بالسطح | ص 388
1057 | WP | عزل مائي وحراري | عزل المواسير المخترقة لبلاطة السطح | رفع العزل حول الماسورة | 300 مم min | ماسورة مخترقة للسطح | ص 389
1058 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأساسات | تقطيع الزراجين الحديد | 5 مم للداخل وتغطيتها بالمونة | قبل العزل | ملحق مصور ص 14
1059 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأساسات | معدل البيتومين للطبقة | 0.45 إلى 0.85 كجم/م2 غالبا | حسب صانع العزل | ملحق مصور ص 14
1060 | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول للأسطح | ميول الأسطح | لا تقل عن 3 مم/م.ط والمعتاد 5 إلى 10 مم/م.ط |  | ملحق مصور ص 39
1061 | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول للأسطح | محتوى الأسمنت في خرسانة الفوم | 300 إلى 600 كجم/م3 والمعتاد 450 |  | ملحق مصور ص 39
1062 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح | التراكب الطولي بين اللفات | 10 سم |  | ملحق مصور ص 41
1063 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح | التراكب العرضي عند نهاية اللفة | لا يقل عن 15 سم |  | ملحق مصور ص 41
1064 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح | اختبار الغمر | 48 ساعة على الأقل بارتفاع 10 إلى 15 سم من أعلى نقطة |  | ملحق مصور ص 41
1065 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | البردورات | فواصل تمدد بلاط الأرصفة | 10 م.ط بحد أقصى |  | ص 153
1066 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | مقاومة الانحناء (معاير الكسر) | ≥ 75 كجم/سم2 لمتوسط 5 قطع |  | ص 180
1067 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | التربيع | ≤ 0.5% |  | ص 181
1068 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | استقامة الحواف | ≤ ±0.3% |  | ص 181
1069 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | طول حافة السيراميك | تفاوت ≤ ±1.5 مم للأطوال 100 مم و±3 مم للأطوال 200 مم | يقاس لأقرب 0.1 مم ومتوسط 4 أضلاع | ص 181
1070 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | متوسط طول حواف البلاط الصيني | ≤ ±1% |  | ص 181
1071 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | متوسط أضلاع التيرازو والأسمنتي | تفاوت ≤ 1 مم |  | ص 181
1072 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | سمك البلاط التيرازو والأسمنتي | تفاوت السمك الكلي ≤ 3 مم وسمك الوجه ≥ 7 مم | يقاس بالورنية لأقرب 0.1 مم | ص 181
1073 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | الدفان الرملي أسفل البلاط | ≤ 10 سم | الزيادة بخلطة أسمنتية مفلفلة | ص 181
1074 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | شيرب المنسوب | 110 سم من سطح الخرسانة والبلاط 100 سم من الشيرب |  | ص 181
1075 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | ارتفاع التركيب الأدنى | ≥ 5 سم عند أعلى نقطة |  | ص 181
1076 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | مقاس رمل التركيب | صفر إلى 3 مم |  | ص 181
1077 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | فواصل الحركة | مساحات بطول ≤ 10 م، وفواصل في الأسطح > 25 م2 | BS 5385 والسعودي 09400 فقرة 30301 | ص 182
1078 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | عرض فاصل الحركة | ≥ 5 مم وعمق مادة منع التسرب ≥ 6 مم |  | ص 182
1079 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | سمك سيراميك فئة 1 | 6 مم جدران، 8 مم أرضيات داخلية، 10 مم خارجية كحد أدنى | ما لم يحدد خلافه | ص 182
1080 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | الخلطة الأسمنتية أسفل التبليطات | ≥ 2 سم من مونة 1:3 |  | ص 182
1081 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | سمك طبقة الوجه للمزايكو | ≥ 6 مم | البند 37 ص 182 يذكر 6 مم بينما ص 181 يذكر سمك وجه البلاط الأسمنتي والتيرازو ≥ 7 مم؛ تناقض داخلي في المرجع | ص 182 | يراجع | مصحح
1082 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | سيراميك الأرضيات | ≥ 8 مم ومانع للانزلاق (non-slip) | خصوصاً المعرضة للمياه | ص 183
1083 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | سمك الجرانيت والرخام | ≥ 2 سم خالٍ من العروق المعدنية والتشققات |  | ص 183
1084 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | خلطة الرخام الأسمنتية | ≥ 3 سم بمونة 350 كجم/م3 |  | ص 183
1085 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | المعالجة بالترطيب | 3 أيام |  | ص 183
1086 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | توقيت السقية | بعد التصلب وبعد 24 ساعة على الأقل من التركيب |  | ص 183
1087 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | سمك سيراميك الجدران | ≥ 6 مم | ما لم يذكر خلافه | ص 184
1088 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | رمل المونة | صفر إلى 3 مم |  | ص 184
1089 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | طرطشة الحوائط | 450 كجم أسمنت/م3 رمل |  | ص 184
1090 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | معالجة الطرطشة قبل الغراء | يومان رش على الأقل |  | ص 184
1091 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | تمشيط البطانة للغراء | 5 مم ولياسة ≥ 2 سم |  | ص 184
1092 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | جفاف الطرطشة قبل التركيب بالمونة | أسبوع على الأقل |  | ص 185
1093 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | مونة لصق القيشاني | 300 كجم أسمنت/م3 |  | ص 185
1094 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | توقيت السقية | بعد 24 ساعة على الأقل |  | ص 185
1095 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | فواصل حركة سيراميك الجدران | كل 4.5 م | السعودي 09300 | ص 185
1096 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | تغطية ظهر البلاطة بالمونة | ≥ 80% و100% بالمناطق الرطبة دائماً |  | ص 185
1097 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | المعالجة | 3 أيام |  | ص 185
1098 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | الفرشة الركامية لسيراميك الحمامات | 5 سم متوسط و350 كجم أسمنت بورتلاندي/م3 ركام |  | ص 186
1099 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | الرش بعد التركيب بالمونة | ≥ 3 أيام |  | ص 186
1100 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | جفاف الفرشة قبل اللاصق | أسبوع مع الرش |  | ص 186
1101 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | سمك الطبقة اللاصقة | 2 مم | غالباً | ص 186
1102 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | سمك جرانيت الأرضيات | 2 سم | ما لم يحدد العقد خلافه | ص 187
1103 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | فواصل الحركة | كل 6 م غالباً | للمساحات أكبر من 10×10 م | ص 187 |  | مصحح
1104 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الأرضيات | عرض لحامات الرخام | ≤ 2 مم أو Zero Joint | حسب المتفق | ص 188
1105 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | سمك نائمة الجرانيت | 3 سم | ما لم يذكر خلافه | ص 188
1106 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | سمك قائمة ووزرة الجرانيت | 2 سم |  | ص 188
1107 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | عرض النائمة الكلي | 33 سم غالباً | صافي النائمة + سمك القائم | ص 188
1108 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | ركوب القائم على النائمة | حوالي 2 سم (سمك القائم) |  | ص 189
1109 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | عرض عوارض حماية الأنوف | حوالي 10 سم |  | ص 189
1110 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | Screed أسفل الفينيل | سمك 6 سم مسلح بشبكة 200 مم بالاتجاهين | حسب المواصفات | ص 189
1111 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | استواء أرضية الفينيل | فرق ارتفاع ≤ 5 مم بين أي نقطتين | عند عدم النص | ص 189
1112 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | عينات الرخام | 3 عينات من كل نوع |  | ص 207
1113 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | الفراغ بين الرخام والجدار | ≥ 5 سم |  | ص 208
1114 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | زاوية حمل الصف الأول | 5×5 سم |  | ص 208
1115 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | التعبئة خلف الرخام | أول 1.5 م ارتفاع |  | ص 208
1116 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | كانات التثبيت | 2 أسفل و2 أعلى لكل بلاطة | حسب المقاس والحسابات | ص 208
1117 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | لباني سقية الرخام | أسمنت ورمل 1:2 |  | ص 209
1118 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | إضافة الجير المطفأ | 300 كجم جير مطفأ على 150 كجم أسمنت لكل 1 م3 رمل | اختياري | ص 209
1119 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | ارتفاع دفعات السقية | 15 إلى 20 سم | بعد شك السقية السابقة | ص 209
1120 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | مونة الواجهات الحجرية | 300 كجم أسمنت/م3 رمل |  | ص 209 إلى 210 |  | مصحح
1121 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | ارتفاع الكسوة الداخلية المستلزم مدماكاً بارزاً | 3.70 إلى 7.00 م | مدماك وسط المسافة | ص 210
1122 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | فواصل الحركة للتكسيات بالمونة | كل 5 م بحد أقصى وتبعد 1.50 إلى 3.00 م عن الزوايا وعرض ≥ 10 مم لكل 5 م | السعودي 09450 فقرة 30305 | ص 210
1123 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حلوق الأبواب والعتبات | سمك عتبة الجرانيت للباب الخارجي | 20 مم | باب خارجي | ص 381
1124 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حلوق الأبواب والعتبات | منسوب عتبة الباب الخارجي | ظهر العتبة أعلى من الأرضية الخارجية 15 مم وأعلى من الأرضية الداخلية 10 مم، مع ميول للخارج وweather stripping | باب خارجي | ص 381 |  | مصحح
1125 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حلوق الأبواب والعتبات | فرق المنسوب عند باب مع سجاد | 10 مم مع Metal threshold فوق الـ screed | باب مع سجاد | ص 381
1126 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | سمك القاطع والباب | 25 مم Solid phenolic core مع HPL matt | قواطيع حمامات | ص 383
1127 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | سمك الـ Pilaster | 32 مم | قواطيع حمامات | ص 383
1128 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | عرض الباب | 650 مم، و850 مم لكابينة ذوي الإعاقة | قواطيع حمامات | ص 383 |  | مصحح
1129 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | ارتفاع القاطع | 1950 مم، يرتفع 150 مم عن الأرضية | قواطيع حمامات | ص 383
1130 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات | عرض اللوح المعدني المعلق داخل تجويف الحجر | 50 مم كحد أدنى | لوح معدني معلق بمسمار ملولب | ص 385 |  | مصحح
1131 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات | س (t) | أدنى سمك للحجر خلف خطاف التعليق | باطن البلاطة أو العقد | ص 385
1132 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | سمك الجرانيت | 1 1/4 بوصة (حوالي 30 مم) | Section 1/30 | ص 390
1133 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | Anchor type A2 | زاوية تعليق مع مسمار تمدد | Section 1/30 | ص 390
1134 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | Anchor type A5 | Bent strap SS سمك 1/8 بوصة × عرض 5 بوصة مع tab سمك 1/8 بوصة × 2 × 8 بوصة وwedge anchor SS قطر 3/8 × طول 3 3/4 بوصة | Section 1/30 | ص 390 |  | مصحح
1135 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | Shim | 1/4 بوصة ± | Section 1/30 | ص 390 |  | مصحح
1136 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | أدنى تثبيت للمسمار في الخرسانة | 2 بوصة | Section 1/30 | ص 390
1137 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | الفراغ خلف الحجر | 2 1/2 بوصة (V.I.F تحقق بالموقع) | Section 1/30 | ص 390
1138 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | ارتفاع الـ tab داخل فاصل الألواح | 2 بوصة | Section 1/30 | ص 390 |  | مصحح
1139 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | أحواض الوجه على رف جرانيت Vanity | البلاط | سيراميك 200 × 200 أو رخام 250 × 250 | Vanity | ص 397
1140 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | البلاط والأرضيات | فواصل الحركة في بلاط الأرضيات | للمساحات الأكبر من 100 م2 | خاصة البورسلان | ملحق مصور ص 36
1141 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | البلاط والأرضيات | لباني التركيب | أسمنت ورمل ناعم 1:2 بسمك 2 مم | فوق المونة المفلفلة | ملحق مصور ص 36
1142 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | البلاط والسلالم | الغلق (القطع) في البلاط | متساو من كل جانبين متقابلين وأكبر من نصف بلاطة |  | ملحق مصور ص 42
1143 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | حجم ركام الخرسانة الناعمة | 12 مم |  | ملحق مصور ص 38
1144 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | أثر اختبار جاهزية السطح للطبع | 3.5 إلى 6 مم |  | ملحق مصور ص 38
1145 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | قواطيع الفينوليك للحمامات | ارتفاع حذاء الـ pilaster الستانلس | 75 مم | Stainless steel pilaster shoe عند الأرضية | ص 383 |  | مضاف
1146 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | عرض فاصل الألواح عند الـ tab | 1/4 بوصة (حوالي 6 مم)، والـ tab يبعد 1/2 بوصة عن الوجه | Section 1/30 | ص 390 |  | مضاف
1147 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | المسافة الطرفية لوحدة الإضاءة | نصف المسافة بين وحدتين | مع تماثل بالجانبين | ص 190
1148 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | الرطوبة النسبية عند تركيب البلاط | ≤ 70% | بعد إغلاق المبنى | ص 191
1149 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | المسافة بين العلاقات | ≤ 1.2 م عند الركائز و≤ 15 سم من الأطراف |  | ص 191
1150 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | بعد أقسام التعليق عن الخدمات | ≥ 50 مم |  | ص 191
1151 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | مقاس بلاطات أرمسترونج | 60×60 سم |  | ص 191
1152 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أدنى صافي ارتفاع الدور في مصر | 2.7 م ويجوز 2.3 م للمداخل والطرقات والحمامات | اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119/2008 مادة 93 | ص 191
1153 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أدنى ارتفاع سقف للسكني والممرات في السعودية | السكني والممرات 2.3 م، التعليمية والتجارية والمستشفيات 2.5 م، الحمامات والمطابخ ودورات المياه وغرف التخزين والغسيل 2.1 م | كود البناء السعودي الاشتراطات المعمارية فقرة 3-7-2؛ ورد رقم 2.6 م مسافة رأسية بنفس السطر وموضعه غير واضح | ص 191 | يراجع | مصحح
1154 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أدنى ارتفاع سقف للتعليمي والتجاري والمستشفيات في السعودية | 2.6 م أو 2.5 م (المرجع يذكر الرقمين في نفس الجملة والصياغة مضطربة) | كود البناء السعودي | ص 191 | يراجع | مصحح
1155 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | أدنى ارتفاع سقف للحمامات والمطابخ ودورات المياه والتخزين وغرف الغسيل | ≥ 2.1 م | كود البناء السعودي | ص 191
1156 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أسياخ شبكة التعليق | قطر 8 أو 10 مم بمسافات 40×40 أو 50×50 أو 34×60 سم |  | ص 192
1157 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | الشبكة الأفقية البديلة | قطر 10 مم بمربعات ≤ 50×50 سم وأسياخ تعليق 5 مم كل 50 سم | بعض المشاريع | ص 192
1158 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | الجنشات | قطر 8 مم |  | ص 192
1159 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | الشبك الممدد | سعة 1/2 بوصة ووزن 1.25 كجم/م2 |  | ص 192
1160 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | أسمنت طبقات اللياسة | 500 كجم/م3 أول طبقة و300 كجم/م3 الأخيرة |  | ص 192 |  | مصحح
1161 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | مجرى أطراف السلك في الجدران | عمق ≥ 2 سم |  | ص 192 |  | مصحح
1162 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | ركوب الوصلات | 15 إلى 20 سم |  | ص 193
1163 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling | طول Rod hanger | 1000 مم معلق بخطاف في البلاطة | سقف شرائح | ص 375
1164 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling | تباعد Adjust spring | 1200 مم | سقف شرائح | ص 375
1165 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling | تباعد الـ Carrier | @1550 مم | Carrier @1550، Adjust spring @1200، Rod hanger 1000 مم | ص 375 |  | صحيح
1166 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling | بعد أول معلق عن الحائط | 300 مم، و1200 بين المعلقات | سقف شرائح | ص 375
1167 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling | عرض الشريحة | 130 مم مع فاصل غائر (Recess joint profile) عرض 30 مم | سقف شرائح | ص 375 |  | مصحح
1168 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling | المسافة الرأسية للقطاع التفصيلي للمعلق من الخطاف حتى الـ Adjust spring | 500 مم، والـ Rod hanger كل 1000 مم | سقف شرائح | ص 375 |  | مصحح
1169 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | Mineral fiber tile | 600 × 600 × 15 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376
1170 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | Main channel | 4000 × 38 × 13 @ 1200 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376
1171 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | Z section | 3600 × 19 × 20.5 × 19 @ 600 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376
1172 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | Z connector | 15 × 10 × 19 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376
1173 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | Noggin tee | 594 × 19 × 9.5 @ 600 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376
1174 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | Perimeter frame (wall angle) | 19 × 24 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376
1175 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60 | Hanging system | @ 1200 مم في الاتجاهين | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376
1176 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | Gypsum board | 2400 × 1200 × 18 مم | سقف جبس | ص 376
1177 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | Adjustable rod hangers | @ 1200 مم | سقف جبس | ص 376
1178 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | Galvanized runner #MC38 | 11 × 38 × 11 × 0.9 مم كل 1200 | سقف جبس | ص 376
1179 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | Furring channel #FC35 | 13 × 35 × 22 × 0.6 مم كل 600 | سقف جبس | ص 376
1180 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | Perimeter angle | 25 × 25 × 0.6 مم | سقف جبس | ص 376
1181 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | لياسة الحائط | 20 مم | سقف جبس | ص 376
1182 | CEIL | أسقف مستعارة | باب كشف سقف الجبس | مقاس باب الكشف | 600 × 600 مم | Access door | ص 377
1183 | CEIL | أسقف مستعارة | باب كشف سقف الجبس | سمك إطار باب الكشف | 16 gauge صلب | Access door | ص 377
1184 | CEIL | أسقف مستعارة | باب كشف سقف الجبس | سمك ضلفة باب الكشف | 18 gauge مع ألواح جبس/أسمنت | Access door | ص 377
1185 | CEIL | أسقف مستعارة | اتصال السقف المستعار بالحائط | المسافة من محور المعلق لحافة الجبس، وفرق المنسوب مع بلاطات الأكوستيك | 100 مم، وفرق منسوب 20 مم | MFTR STD L moulding عند الالتقاء، وW moulding عند الحائط في شكل ب-13 | ص 377 |  | مصحح
1186 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | تثبيت سلك التعليق في اتجاه الحمال | كل 80 إلى 120 سم |  | ملحق مصور ص 47
1187 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | تثبيت سلك التعليق في الاتجاه العمودي | كل 90 إلى 100 سم |  | ملحق مصور ص 47
1188 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | المسافة بين الحمالات (Main channel) | 90 إلى 100 سم |  | ملحق مصور ص 47
1189 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | المسافة بين الأوميجا | 40 إلى 60 سم |  | ملحق مصور ص 47
1190 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | تثبيت لوح الجبس | عرض اللوح 120 سم، مسامير كل 20 سم وعلى 1 سم من الحافة | حسب الصورة؛ المسافة بين قطاعات الأوميجا 40 إلى 60 سم | ملحق مصور ص 47 |  | صحيح
1191 | CEIL | أسقف مستعارة | سقف ألواح جبس | سمك منظومة السقف الجبس أسفل المعلق | 38 مم runner + furring + 18 مم لوح | شكل ب-11؛ البعد الأوسط غير واضح بالمسح (يقرأ 62 أو 22) | ص 376 | يراجع | مضاف
1192 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | عدد الكانات للقائم | ≥ 3 |  | ص 173
1193 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | مقاس الكانة | خوص 3×25 مم بطول 150 مم |  | ص 173
1194 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | ضفر قائم حلق الباب | ≥ 5 سم |  | ص 173
1195 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | طول مسامير التجميع | 8 إلى 10 سم |  | ص 173
1196 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | التعشيق بلسانين | للقطاعات الأعرض من 100 مم | التصنيع اليدوي | ص 173
1197 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | كانات الشباك الأعرض من 1.3 م | كانة إضافية لكل متر إضافي |  | ص 174
1198 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | برمة التثبيت في الخرسانة | ≥ 150 مم مع تغطيس 5 مم |  | ص 174
1199 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | خلوص الضلفة مع الحلق | 3 مم أو 5 مم |  | ص 174
1200 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | معدل النمو درجة أولى | ≥ 8 حلقات/2.5 سم | خط قطري 7.5 سم | ص 193 |  | مصحح
1201 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | تشققات درجة أولى | عرض ≤ 1.0 مم وعمق ≤ 1/4 السمك | مع الترميم | ص 193 |  | مصحح
1202 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | عقد درجة أولى | مسافة ≥ 80 سم، قطر ≤ 8 مم (سمك 2.5 سم) و15 مم (سمك 5 سم) | تضاعف في الزان والماهوجني | ص 193 |  | مصحح
1203 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | التقوس العرضي درجة أولى | ≤ 1/10 | درجة أولى؛ الدرجة الثانية 2/10 | ص 194 |  | صحيح
1204 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | التقوس الطولي والالتواء درجة أولى | ≤ 1/1000 |  | ص 194
1205 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | ميل التجزيع درجة أولى | 1/10 إلى 1/15 للين و1/8 إلى 1/10 للصلب |  | ص 194
1206 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | معدل النمو درجة ثانية | ≥ 6 حلقات/2.5 سم |  | ص 194 |  | مصحح
1207 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | اللحاء درجة ثانية | ≤ 1/10 من المقاسات الغشيمة |  | ص 194 |  | مصحح
1208 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | عقد درجة ثانية | مسافة ≥ 50 سم، قطر ≤ 16 مم (بوصة) و26 مم (بوصتين) | تضاعف في الصلب | ص 194 |  | مصحح
1209 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | تشققات درجة ثانية | عرض ≤ 2.0 مم وعمق ≤ 1/2 السمك |  | ص 194 |  | مصحح
1210 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | جيوب صمغية درجة ثانية | شقوق 2 إلى 6 سم بعمق 1.5 مم | نادرة في الصلب | ص 194 |  | مصحح
1211 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | فطريات درجة ثانية | ≤ 1/100 من المسطح |  | ص 194 |  | مصحح
1212 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | التقوس درجة ثانية | عرضي ≤ 2/10، طولي ≤ 15/1000، التواء ≤ 15/1000 |  | ص 194 |  | مصحح
1213 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية | ميل التجزيع درجة ثانية | 1/10 للين و1/6 للصلب |  | ص 194 |  | مصحح
1214 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | ارتفاع تشوين الخشب | 15 سم عن الأرض |  | ص 195
1215 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | خلوص الضلفة عن الأرضية | ≤ 1.0 سم |  | ص 195 |  | مصحح
1216 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | الخلوص بين الحلق والضلفة | 0.8 مم رأسي و1.5 مم أفقي | مع البويات الساترة | ص 195 |  | مصحح
1217 | WOOD | نجارة معمارية | استلام ضلف الأبواب الخشبية | صفيحة أسفل الضلفة | ارتفاع 15 سم | الأماكن كثيرة الرطوبة | ص 196
1218 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | قطاع المراين | ≥ 36×48 مم، الخشب البياض 38×50 مم، المعتاد 50×50 مم |  | ص 198
1219 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | كانات مراين التحليقة | 4×30 مم طول 150 مم بمسافة ≤ 1 م |  | ص 198
1220 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | المسافة بين محاور المراين | ≤ 50 سم |  | ص 198
1221 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | المسافة بين محاور الدكم | 70 إلى 100 سم | التثبيت بمسمار 100 مم | ص 198
1222 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | مثبتات العلفة puldog | كل 60 سم بالاتجاهين |  | ص 198
1223 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | منسوب الردم حول العلفة | أقل من سمك المراين بما لا يزيد عن 1 سم |  | ص 198
1224 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | ألواح الفلصة | سمك ≥ 16 مم وعرض 100 مم | مسامير شك 70 مم | ص 198
1225 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | المسافة بين ألواح الفلصة | ≤ سمك لوح الفلصة (2 سم تقريبا) |  | ص 198 |  | صحيح
1226 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | أبعاد باركيه اللصق | سمك 10 إلى 12 مم، طول 100 إلى 270 مم، عرض 25 إلى 45 مم |  | ص 198
1227 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | الوزرة البسيطة | عرض 60 إلى 145 مم وسمك ≥ 10 مم للصلب و19 مم للين |  | ص 199
1228 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | الوزرة المركبة | ارتفاع حتى 350 مم |  | ص 199
1229 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | خوابير الوزرة | قاعدة 50×50 مم وأعلى 35×35 مم كل 75 سم |  | ص 199
1230 | WOOD | نجارة معمارية | استلام الوزرة الخشبية | مسمار البرمة | 60 مم نحاس أو منكل |  | ص 199
1231 | WOOD | نجارة معمارية | حلوق الأبواب والعتبات | عرض الحلق الخشبي | 125 إلى 200 مم، أبعاد 30، 10، 50، 75 | Sub-frame + finish frame + casing + grounds | ص 381
1232 | WOOD | نجارة معمارية | عيوب تركيب الأبواب | خلوص الضلفة مع الحلق | لا يزيد عن 0.8 مم رأسي و 1.5 مم أفقي | مع البويات الساترة | ملحق مصور ص 35
1233 | WOOD | نجارة معمارية | الباركيه المسمار | كانات تثبيت المراين المحيطية | حديد 4x30 مم بطول 150 مم وبمسافة لا تزيد عن 1 م |  | ملحق مصور ص 48
1234 | WOOD | نجارة معمارية | الباركيه المسمار | المسافة بين محاور المراين | 35 إلى 50 سم |  | ملحق مصور ص 48
1235 | WOOD | نجارة معمارية | الباركيه المسمار | المسافة بين محاور الدكم | 70 إلى 100 سم بمسمار 100 مم |  | ملحق مصور ص 48
1236 | WOOD | نجارة معمارية | الباركيه المسمار | تثبيت العلفة بالأرضية | Puldog كل 60 سم |  | ملحق مصور ص 48
1237 | WOOD | نجارة معمارية | الباركيه المسمار | ألواح الفلصة | سمك لا يقل عن 16 مم، عرض 100 مم، مسامير 70 مم، فاصل 2 سم |  | ملحق مصور ص 48
1238 | WOOD | نجارة معمارية | حلوق الأبواب والعتبات | سمك الحائط المناسب للحلق الخشبي بإطار فرعي وكسوة | > 125 و< 200 مم، سمك ضلفة 50 مم، كسوة 75 مم | Wooden frame شكل ب-19 | ص 381 |  | مضاف
1239 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | المسافة بين قوائم الدرابزين | ≤ 1.8 م | والالتزام بالمخططات؛ المقصود القوائم الرئيسية، أما فتحات الحشو فيجب ألا تسمح بمرور كرة 100 مم (IBC/SBC 201 بند 1015.4) | ص 216 | يراجع | مصحح
1240 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | ارتفاع درابزين الدرج | 870 إلى 970 مم ويمتد 300 مم في بداية ونهاية الدرج | كود البناء السعودي 2-1-8-2 | ص 216 |  | مصحح
1241 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | تقسيم الدرج الأعرض من 180 سم | أجزاء عرضها 90 إلى 180 سم بدرابزينات | دستور البناء الأردني 1993، يربط طابقين فقط | ص 217 |  | مصحح
1242 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | درابزين منحدرات المعاقين | ارتفاع ≥ 80 سم من أرضية المنحدر ويمتد 30 سم عند البداية والنهاية | الكود المصري للمعاقين 2003 | ص 217 |  | مصحح
1243 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | درابزين سلالم الهروب | 75 سم إلى 1.1 م من أنف الدرجة | الكود المصري للحريق 2007 | ص 217 |  | مصحح
1244 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | تقويات الضلفة | كل 15 سم ولحام كل 75 مم |  | ص 200
1245 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | مسامير تثبيت الحلق | 3 كل جانب و2 بالعتب |  | ص 200
1246 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | ظافر الحلق أسفل البلاط | ≥ 5 سم |  | ص 200
1247 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | ارتفاع باب الحمام عن الأرضية | 10 سم | الكود المصري الصحي 2002 | ص 200
1248 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | الفراغ أسفل الضلفة | ≤ 19 مم والحمامات 30 مم |  | ص 200
1249 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | كاتمات الصوت | 150 مم من الأطراف |  | ص 201
1250 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | صفيحة أسفل ضلفة الحمام | سمك ≥ 1.5 مم وارتفاع ≥ 20 سم |  | ص 201
1251 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | Panic bar | جزء متحرك ≥ 75 سم وارتفاع ≤ 110 سم |  | ص 201
1252 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | عرض باب الطوارئ في السعودية | فتحة صافية من 81 إلى 122 سم | الكود السعودي 1428 الوقاية من الحريق | ص 201
1253 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | عرض ضلفة باب الطوارئ في مصر | من 75 إلى 120 سم | الكود المصري للحريق 2007 | ص 201
1254 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | سمك الأنودايز جو جاف غير ملوث | 12 إلى 15 ميكرون |  | ص 211
1255 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | سمك الأنودايز جو جاف قليل التلوث | 15 إلى 18 ميكرون |  | ص 211
1256 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | سمك الأنودايز جو متوسط التلوث | 18 إلى 21 ميكرون |  | ص 211
1257 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | سمك الأنودايز ساحلي وعالي التلوث | 22 إلى 25 ميكرون |  | ص 211
1258 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | سمك زجاج شبابيك المناور | ≥ 4 مم | مساحة ≤ 0.50 م2 | ص 211
1259 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | سمك زجاج الواجهات والأبواب | 6 مم | مساحة 0.50 إلى 3.30 م2 | ص 211
1260 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | سمك الزجاج للمساحات الأكبر | ≥ 8 مم | أكبر من 3.30 م2 | ص 211
1261 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | المسافة بين قطع الرجلاش | ≤ 60 سم |  | ص 211
1262 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | شبك القوارض | قطر السلك ≥ 0.9 مم للفتحات ضمن 600 مم من الأرض | السعودي 1428 فقرة 7-5 | ص 213
1263 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | ضمان الألمنيوم | عامان من الاستلام الابتدائي | أو حسب العقد | ص 213
1264 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | مصد المعاقين بالأبواب الزجاجية | ارتفاع 20 سم |  | ص 213
1265 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | حلوق الأبواب والعتبات | عرض الحلق الصلب | 100 مم، شفة 50 و15 | حلق صلب | ص 381
1266 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | حلوق الأبواب والعتبات | Sealant بين الحلق واللياسة | عرض 5 مم على الجانبين | حلق صلب | ص 381
1267 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | حلوق الأبواب والعتبات | حلق صلب لحائط 240 | ملتف على الحائط مع Neoprene seal، شفات 50/15 | حائط 240 | ص 381
1268 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | حلوق الأبواب والعتبات | حلق صلب لحائط متغير < 240 | شفة 65 مع Neoprene seal وsealant 5 مم | حائط < 240 | ص 381
1269 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | رطوبة الخشب قبل الدهان | ≤ 12% للمعرض للجو و≤ 18% لغير المعرض |  | ص 196 |  | مصحح
1270 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | نعومة سنفرة اللستر | ≥ 120 |  | ص 197
1271 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | بذرة الكتان في البطانة | ≥ 70% بالوزن |  | ص 197
1272 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | بذرة الكتان في الوجه الأول | ≥ 50% |  | ص 197
1273 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | بذرة الكتان في الوجه الثاني | 40% |  | ص 197
1274 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | بذرة الكتان في الوجه الثالث | 30% |  | ص 197
1275 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | خلطة الوجه الثالث للاكيه | 50% بوية زيت و50% لاكيه |  | ص 197
1276 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | مدة جفاف اللياسة قبل الدهان | ≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً |  | ص 202
1277 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | رطوبة اللياسة قبل الدهان | ≤ 12% |  | ص 202
1278 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | رطوبة الخشب قبل الدهان | ≤ 15% |  | ص 202
1279 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | الرطوبة النسبية عند الدهان | ≤ 85% | إلا بتعليمات الصانع | ص 202
1280 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | مدة انتظار الخرسانة الناعمة قبل الدهان | ≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً |  | ص 203
1281 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | الفترة بين طبقات الدهان للسطح الواحد | 24 ساعة كحد أدنى | ما لم يحدد الصانع خلافه | ص 204
1282 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | عدد أوجه الدهان | وجهان | مغطية بدون تسييل | ص 295 |  | مصحح
1283 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | شرط البدء | بعد جفاف الخرسانة تماما ومرور 28 يوما |  | ملحق مصور ص 44
1284 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | مدة خلط المصلب مع الإيبوكسي | 8 دقائق |  | ملحق مصور ص 45
1285 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | محور المرحاض الإفرنجي إلى جدار الحمام | 45 سم على الأقل |  | ص 22
1286 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | محور المرحاض الإفرنجي إلى محور البيديه | 75 سم على الأقل |  | ص 22
1287 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | أقل عرض حمام | 85 سم على الأقل |  | ص 22
1288 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | محور المرحاض إلى وجه حوض القدم | 30 سم | متجاورين | ص 22
1289 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | محور المرحاض إلى وجه حوض القدم (صافي) | 50 سم على الأقل | متقابلين | ص 22
1290 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | حوض الأوجه إلى جدار الحمام (صافي) | 15 سم على الأقل |  | ص 22
1291 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | بين حوضي غسيل (صافي) | 10 سم على الأقل |  | ص 22
1292 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | حوض الغسيل والمرحاض (صافي) | 10 سم |  | ص 22
1293 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | بين محوري مبولتين | 60 سم |  | ص 22
1294 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل مسافات بين الأجهزة الصحية (كود مصري للتركيبات الصحية 2002) | محور المبولة إلى الجدار | 40 سم |  | ص 22
1295 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | فصل صرف الدور الأرضي | عن الأدوار المتكررة | مبان أقل من 20 طابقا، وفوقها يفصل الأرضي والأول عن البقية | ص 29
1296 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | شبكتا مياه منفصلتان (شرب وغير شرب) | إلزامي | أكثر من 25 دورة مياه | ص 29
1297 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | المساحة على عمود صرف مطر واحد | 500 م2 أو أقل | كود مصري 301-2003 | ص 29
1298 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | قطر عمود صرف المطر | 200 مم أو أقل |  | ص 29
1299 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراجعة المخططات الصحية | عدد أعمدة صرف المطر للسطح الواحد | عمودان على الأقل |  | ص 29
1300 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تمديدات الأسقف | زيادة قطر الجراب عن الماسورة | 13 مم على الأقل |  | ص 131
1301 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تمديدات الأسقف | الجراب الرأسي بالكمرة | قطر 1/3 العرض بحد أقصى، تباعد 3 أقطار، بعد 1/4 البحر أو 2d من العمود، برندات قطر 16 مم |  | ص 132
1302 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | محور المرحاض الإفرنجي إلى الجدار الجانبي | لا يقل عن 45 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221
1303 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | محور المرحاض الإفرنجي إلى محور البيديه | لا يقل عن 75 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221
1304 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | أقل عرض حمام | 85 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221
1305 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | محور المرحاض إلى وجه حوض القدم (Shower Tray) | 30 سم متجاورين، 50 سم صافي متقابلين | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221
1306 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | صافي بين حوض الوجه وجدار الحمام | لا يقل عن 15 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221
1307 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | صافي بين حوضي غسيل وجه | لا يقل عن 10 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221
1308 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | صافي بين حوض الوجه (Lavatory) والمرحاض | 10 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221
1309 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | بين محوري مبولتين (Urinals) | 60 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221
1310 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | مرحاض حمام المعاقين إلى الجدار الجانبي | لا يقل عن 50 سم | الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين ص32 | ص 221 |  | مصحح
1311 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | ارتفاع حوض الوجه للمعاقين | 85 سم من التشطيب | فراغ حر 25 سم من حافة الحوض للداخل لدخول الكرسي المتحرك، وعزل مواسير الساخن جيدا، الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني لاستخدام المعاقين ص35 | ص 221 |  | مصحح
1312 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | مساند (grab bars) حمام المعاقين | ارتفاع 22.5 سم فوق سطح القاعدة، طول 40 سم على الأقل، بروز أفقي 20 سم على الأقل عن القاعدة، ستانلس قطر 3.5 سم على الأقل | يفضل مساند مفصلية قابلة للطي بجوار المرحاض، الكود المصري لاستخدام المعاقين ص35 | ص 221 |  | مصحح
1313 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | ارتفاع المبولة الحائطية | 50 إلى 60 سم من الأرضية | بند 7 بالمرجع دون حاشية مرجعية | ص 221 |  | مصحح
1314 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | المسافة الأفقية بين مبولتين | 60 سم على الأقل | بند 7 بالمرجع دون حاشية مرجعية | ص 221 |  | مصحح
1315 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | فاصل بين المباول | بروز الفاصل 35 سم، وارتفاعه لا يقل عن 75 سم، على منسوب 40 سم من التشطيب | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 221 |  | مصحح
1316 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | أقل قطر ماسورة مدفونة تحت البلاطة | 2 بوصة | ما عدا صرف المكيفات يسمح ½ بوصة؛ الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص175 (مكرر ص 224 بند 15) | ص 222 |  | مصحح
1317 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قطر جراب الصلب الطري عن القطر الخارجي للماسورة | يزيد 6 مم | المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/2/1/11، الفراغ يملأ بالسيليكون | ص 222
1318 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | قطر الجراب المخترق للعناصر الإنشائية عن قطر الماسورة | يزيد 13 مم | حديد مجلفن (أمريكي) أو طري (مصري) | ص 222
1319 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | جلبة الماسورة المارة تحت قاعدة أو حائط أساس | أكبر بقطرين من الماسورة المارة | لتخفيف الحمل | ص 222
1320 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | محور جراب المرحاض الشرقي عن الجدار الخلفي | 30 سم صافي بعد السيراميك حد أدنى |  | ص 222
1321 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | محور جراب المرحاض الإفرنجي S-TRAP عن تشطيب الجدار الخلفي | 25 إلى 30 سم |  | ص 222
1322 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | منسوب ماسورة صرف حوض الوجه | 45 إلى 52 سم من التشطيب |  | ص 223
1323 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | منسوب ماسورة صرف حوض المطبخ | 65 سم من التشطيب |  | ص 223
1324 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | مسافة تعليق مواسير الصرف البلاستيك الأفقية | 1.2 م كحد أقصى | SBC 701 جدول 1.8.5 | ص 223
1325 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | مسافة تعليق مواسير الصرف الحديد الأفقية | 3.6 م | SBC 701 جدول 1.8.5، وعند أماكن التقاء المواسير؛ قيمة 3.6 م تخص مواسير الصلب، أما الزهر في SBC 701/IPC جدول 308.5 فكل 1.5 م | ص 223 |  | مصحح
1326 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | ميل الصرف الأفقي للأقطار حتى 4 بوصة | لا يقل عن 1:100 | الكود المصري 2002 ص162 | ص 223
1327 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | ميل الصرف الأفقي للأقطار 5 بوصة فأعلى | لا يقل عن 1/(25×D) ولا يزيد عن 1/(10×D) | D القطر بالبوصة، الكود المصري 2002 ص162 | ص 223
1328 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أقل ميل للصرف الأفقي قطر 65 مم أو أقل | 2% | SBC 701-2007 Table 4.4.1 | ص 223 إلى 224
1329 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أقل ميل للصرف الأفقي قطر 75 إلى 150 مم | 1% | SBC 701-2007 Table 4.4.1 | ص 223 إلى 224
1330 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | أقل ميل للصرف الأفقي قطر 200 مم فأكبر | 0.5% | SBC 701-2007 Table 4.4.1 | ص 223 إلى 224
1331 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | مقاس فتحة التسليك | المقاس الاسمي للماسورة حتى 100 مم، وأقل فتحة 100 مم للأقطار الأكبر | كود سعودي، الاشتراطات الصحية 1428هـ 4/4 | ص 224
1332 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | سمك طبقة حماية التمديدات الأفقية فوق عزل الحمام | 2 سم لياسة أسمنتية |  | ص 223
1333 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | ارتفاع الهوايات الفرعية فوق أعلى حافة جهاز | 150 مم على الأقل | كود البناء الأردني | ص 225
1334 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | امتداد الصرف والتهوية فوق السطح | 150 سم | بعيدا عن الأبواب والشبابيك وفتحات تهوية المباني المجاورة، الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ج4 ص181 | ص 225 |  | مصحح
1335 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | بعد توصيل الفرعي الأفقي عن مخرج عمود الصرف | 10 أمثال قطر العمود على الأقل | كود سعودي 2/4 | ص 225 |  | مصحح
1336 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | تهوية مساعدة للمباني أعلى من 10 أدوار | كل 10 م ارتفاع، والربط فوق منسوب الدور بـ 95 سم | قطر مساو لماسورة التهوية، الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ج4 ص202 | ص 225 |  | مصحح
1337 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور | فصل صرف الدور الأول والأرضي | للمباني أعلى من 20 دور |  | ص 225
1338 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | ميل قاع البانيو نحو مخرج الصرف | 1 سم/م |  | ص 226
1339 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة | منسوب إنذار خزان تجميع الصرف | 0.3 م أقل من منسوب ماسورة الصرف الداخلة | عند عدم وجود شبكة عامة | ص 226
1340 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | تغذية شطاف المرحاض الشرقي | حوالي 40 سم من التشطيب، ويبعد 50 سم عن محور الكرسي | تأسيس بالحائط الخلفي؛ في الحائط الجانبي يبعد 90 سم عن الخلفي، يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227
1341 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | تغذية شطاف المرحاض الإفرنجي | 40 إلى 45 سم من التشطيب، ويبعد 30 سم عن محور المرحاض | بالحائط الخلفي، يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227
1342 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | تغذية مغسلة حوض الوجه بخلاط على الجسم | 40 إلى 45 سم من التشطيب، وتثبيت الحوض على 80 سم | يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227
1343 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | تغذية مغسلة حوض الوجه بخلاط بالجدار | 100 سم من التشطيب أو 20 سم فوق سطح الحوض | يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227
1344 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | تغذية حوض المطبخ | 55 سم بخلاط على الجسم، 120 سم بخلاط بالجدار | تثبيت الحوض على 90 سم، يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227
1345 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | تغذية خلاط البانيو | 81 سم | يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227
1346 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | تغذية سخان الكهرباء | 160 إلى 180 سم | مع سقف مستعار: أعلى 20 سم من منسوب السقف المستعار، يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227
1347 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | المسافة بين ماسورتي الساخن والبارد | 16 إلى 17 سم |  | ص 227
1348 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | أقل قطر للتمديدات الأفقية داخل الحوائط | ¾ بوصة | عدا وصلات V.A.H بجوار المراحيض ½ بوصة | ص 227
1349 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | ضغط محبس تخفيض الضغط | تخفيض إلى 5.5 بار | عند زيادة الضغط الهيدروستاتيكي داخل المبنى عن 5.5 بار، كود البناء السعودي الاشتراطات الصحية فقرة 3-4/9 | ص 229 |  | مصحح
1350 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | زاوية تكويع ممنوعة لمواسير التغذية | 22.5 درجة |  | ص 227
1351 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق ABS | أفقي 1.2 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1352 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق Aluminum tubing | أفقي 3.0 م، رأسي 4.5 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1353 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق Brass | أفقي 3.0 م، رأسي 3.0 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1354 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق Cast-iron | أفقي 1.5 (a) م، رأسي 4.5 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1355 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق Copper / copper-alloy pipe | أفقي 3.6 م، رأسي 3.0 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1356 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق Copper tubing 32 mm أو أقل | أفقي 1.8 م، رأسي 3.0 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1357 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق Copper tubing 40 mm أو أكثر | أفقي 3.0 م، رأسي 3.0 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1358 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق PEX | أفقي 0.8 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1359 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق PEX-AL-PEX | أفقي 0.8 م، رأسي 1.2 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1360 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق CPVC 25 mm أو أقل | أفقي 0.9 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1361 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق CPVC 32 mm أو أكثر | أفقي 1.2 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1362 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق Steel | أفقي 3.6 م، رأسي 4.5 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1363 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق Lead | أفقي مستمر (Continuous)، رأسي 1.2 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |  | مصحح
1364 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق PB | أفقي 0.8 م، رأسي 1.2 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1365 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق PE-AL-PE | أفقي 0.8 م، رأسي 1.2 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1366 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق PVC | أفقي 1.2 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1367 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مسافات تعليق المواسير SBC 701 Table 1.8.5 | أقصى مسافة تعليق Stainless steel drainage | أفقي 3.0 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228
1368 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | حدود الاختبار Class 2 عند 20°C | أقصى ضغط تشغيل 4 bar، أقصى ضغط اختبار 6 bar |  | ص 229
1369 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | حدود الاختبار Class 3 عند 20°C | أقصى ضغط تشغيل 6 bar، أقصى ضغط اختبار 9 bar |  | ص 229
1370 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | حدود الاختبار Class 4 عند 20°C | أقصى ضغط تشغيل 10 bar، أقصى ضغط اختبار 15 bar |  | ص 229
1371 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | حدود الاختبار Class 5 عند 20°C | أقصى ضغط تشغيل 16 bar، أقصى ضغط اختبار 24 bar |  | ص 229
1372 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | خلوص أكمام مواسير التغذية في العناصر الخرسانية | 6 مم من كل جانب | حديد مجلفن أو طري | ص 229
1373 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | ضغط المياه عند الأجهزة العادية | 0.5 بار على الأقل | وتوصيات المصنع | ص 229
1374 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | ضغط المياه عند صمامات التدفق (Flush valves) | 1.7 بار على الأقل |  | ص 229
1375 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | ضغط المياه عند سخانات الغاز | 0.7 بار على الأقل |  | ص 229
1376 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | انخفاض محور العوامة عن الحافة السفلية لفتحة الفائض | 10 سم | خزان علوي | ص 229
1377 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | أقصى حرارة للمياه الساخنة عند الاستخدام | 60°C | خاصة المدارس والمستشفيات ودور المسنين، بصمام خلط بمنظم حراري؛ يستثنى تغذية الغسالات والتعقيم | ص 230
1378 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | سمك عزل مواسير الساخن | 20 مم على الأقل صوف زجاجي أو مادة معتمدة ثم قماش قلاع المراكب | كل المسارات من السخان حتى الجهاز | ص 231
1379 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | تركيز تعقيم شبكة الشرب الداخلية | محلول كلور 50 مجم/لتر لمدة 24 ساعة | بعد الملء والتفريغ لإزالة العكارة | ص 231
1380 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | عدد أعمدة صرف المطر لكل سطح | 2 على الأقل | مساحة السطح على القائم الواحد لا تزيد عن 500 م² | ص 231
1381 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | قطر عامود المطر | 75 مم على الأقل و200 مم كحد أقصى |  | ص 231
1382 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | ميول الأسطح المعتادة | 1:100 (تخدم مساحة طول قطرها 15 م) | لا تقل بأي حال عن 3 مم/م | ص 231
1383 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | ميل طبقة الميول على الأسطح المستوية | 1% على الأقل | سكريد أسمنت ورمل 1:3 والبلاط بنفس الميل (كود سعودي معماري) | ص 231
1384 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | الميل المعتاد على الأسطح الخرسانية الأفقية | 5 مم/م طولي |  | ص 231
1385 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | دخول العزل داخل الجرجوري | 50 مم | تثبيت الجرجوري في أوطى نقطة قبل بدء العزل (شكل ج-25، ب-33) | ص 231
1386 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | مساحة فتحة مصفاة الجرجوري | ضعف مساحة مقطع الماسورة على الأقل |  | ص 232
1387 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | حماية مواسير المطر المدفونة بالجدار | عمق 40 مم على الأقل من سطح الجدار أو ألواح معدنية سمك 1.5 مم على الأقل | عدا مواسير الحديد | ص 232
1388 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | نهاية كوع الجزمة لمواسير المطر | أعلى الرصيف بـ 30 سم على الأقل | كوع بزاوية منفرجة، وأحياناً مخرج قائم من البرونز | ص 232
1389 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | سمك حولة الجالي تراب | 25 سم طوب أسمنتي مصمت | مع بياض داخلي | ص 234
1390 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | فرق منسوب قاع الخندق عن تأسيس الأساس المجاور | لا يزيد عن المسافة الأفقية بين طرف الأساس والخندق | كود الأردني | ص 234
1391 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | حد التمديد الموازي للقواعد | خارج مستوى تحميل بزاوية 45 من القواعد | كود سعودي 6-1/2 | ص 234
1392 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | عرض خندق الحفر | 3 أمثال قطر الماسورة ولا يقل عن 50 سم |  | ص 234
1393 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | إحلال تربة قاع غير ثابتة | 15 سم حصى ثم 15 سم رمل |  | ص 234
1394 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | إزالة القاع الصخري | 75 مم على الأقل تحت منسوب قاع الأنبوب ثم ردم برمل مدكوك | يحظر تحميل الأنبوب أو الوصلات على الصخر | ص 235
1395 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | دمك الرمل حول الماسورة | 70% كثافة نسبية من القاع حتى 150 مم أعلى سطح الماسورة | أقصى سمك طبقة 150 مم؛ المرجع ذكر 70% كثافة نسبية للرمل النظيف | ص 235 |  | مصحح
1396 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | ردم زيادة منسوب قاع الحفر | خرسانة عادية أو رمل نظيف مدكوك لكثافة جافة 95% | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص12 | ص 235 |  | مصحح
1397 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | ميل الصرف الخارجي حتى 4 بوصة | 1:100 على الأقل |  | ص 235
1398 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | ميل الصرف الخارجي 5 بوصة فأكثر | بين 1/(25×D) و 1/(10×D) | D بالبوصة | ص 235
1399 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | أقل ميل للصرف الخارجي | 5 مم/م |  | ص 235
1400 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | موقع الوصلة المرنة قبل وبعد غرفة التفتيش | أقل من 1 م من الغرفة | لتفادي الكسر عند هبوط الغرف | ص 235
1401 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | المسافة القصوى بين غرف التفتيش | 30 م (بعض المشاريع 15 إلى 20 م) | وعند التلاقي أو تغيير الاتجاه أو المنسوب المفاجئ أو القطر أو المادة | ص 235
1402 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | فرق منسوب مدخل الفرعة عن قاع الغرفة | أكثر من 60 سم يستلزم هدار في نهاية الفرعة | مشترك بباب كشف وماسورة زهر أو حديد بنفس القطر | ص 235
1403 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | بعد أول غرفة تفتيش عن المبنى | 1 م كحد أقصى |  | ص 236
1404 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | غلاف البولي إيثيلين للمطبق | 200 ميكرون على الأقل | القرار الوزاري 368 لسنة 1988 | ص 236
1405 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | دهان المطبق الداخلي | 3 طبقات بسمك جاف 450 ميكرون على الأقل | إيبوكسي أو قطران فحم | ص 236
1406 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | ارتفاع البنشينج | 0.8 × قطر الماسورة على الأقل | نصف دائري | ص 236
1407 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | سماكة جدران وفرشة قاعدة المطبق | 150 مم على الأقل |  | ص 236
1408 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | درج الغرف الأعمق من 1.5 م | كل 30 سم | حديد مجلفن أو مادة غير قابلة للتآكل | ص 236
1409 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | فرشة نظافة غرف تفتيش المباني | 20 سم للغرف حتى عمق 1.5 م، و25 سم حتى 2.5 م | مواصفات مصرية 4/3/2/12 | ص 236
1410 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | سمك جدران غرف تفتيش المباني | 25 سم لأول متر من تشطيب الموقع، 38 سم للمتر الثاني، 51 سم للمتر الثالث | طوب أسمنتي مصمت، مواصفات مصرية 4/3/2/12 | ص 236
1411 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | طول القطاع المختبر | 100 م كحد أقصى | فرعات بقطر واحد | ص 236
1412 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | ارتفاع قمع الاختبار | 3 م على الأقل | قطره الأكبر يساوي قطر الخط | ص 236
1413 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | نقص المياه في اختبار الضغط الاسمي | 0.1 LIT/MM(D)/1KM/30MPA لمدة 24 ساعة كحد أقصى | بعد ضغط اسمي 24 ساعة وتقاس كمية النقص كل ساعتين؛ الوحدة مطبوعة هكذا بالمرجع | ص 237 |  | صحيح
1414 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | طبقة الرمل أعلى المواسير | 30 سم | مع الغمر بالماء | ص 237
1415 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | أكبر بعد للحجارة في تربة الردم | 100 مم |  | ص 237
1416 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | معامل لدونة تربة الردم PI | لا يزيد عن 35% |  | ص 237
1417 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | عمق شريط التحذير | 30 سم تحت سطح الأرض النهائي |  | ص 237 |  | مصحح
1418 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | حماية المواسير على عمق أقل من 750 مم تحت الطريق | أساس خرساني 100 مم وغلاف 100 مم | SBC 701 4/12 | ص 238
1419 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام أغطية غرف التفتيش | حمل غطاء غرفة التفتيش في أرصفة المشاة | 1.5 طن على الأقل | SBC 701 ص 4/12 فقرة 4.8.2.2.2 | ص 238 |  | مصحح
1420 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام أغطية غرف التفتيش | حمل غطاء غرفة التفتيش في المواقف والطرق الداخلية | 12.5 طن على الأقل | SBC 701 ص 4/12 فقرة 4.8.2.2.2 | ص 238 |  | مصحح
1421 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | بعد مواسير الشرب عن غرف التفتيش | 50 سم على الأقل، وعن بيارات الصرف 3 م على الأقل، وأعلى منها منسوباً | يحظر المرور تحت أو خلال غرف التفتيش والبيارات | ص 239
1422 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | البعد عن مصادر التلوث (Septic tanks، بيارات، خنادق صرف) | 3 م على الأقل |  | ص 239
1423 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | البعد عن مواسير الصرف والبيارات المدفونة | 2 م | وإلا تمرر أعلى الراسم العلوي للصرف وليس تحته | ص 239
1424 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | عمق مواسير التغذية المدفونة | 50 سم على الأقل | المعتاد 1 م من الراسم العلوي للأقطار حتى 400 مم و1.2 م للأكبر | ص 239
1425 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | تقاطع التغذية مع الصرف | مسافة رأسية 30 سم على الأقل والتغذية أعلى | عزل ماسورة المياه 1.5 م من نقطة التقاطع | ص 239
1426 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | عرض حفر خندق التغذية | 0.60 م على الأقل للأقطار حتى 150 مم أو 3 أمثال القطر أيهما أكبر |  | ص 239
1427 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | زيادة عمق الحفر في الطبقات الصخرية | 7.5 سم على الأقل | ردم القاع برمل ناعم ودكه، يحظر التحميل على الصخر | ص 239
1428 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | تثبيت كتل الدفع (Thrust Block) | أقفزة حديد 2 × 0.5 بوصة | للكيعان والمشتركات والنهايات الميتة بكتل خرسانة عادية | ص 239
1429 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | ضغط فتح صمام خلاص الضغط | لا يزيد 15% عن ضغط موقع التركيب | مبان تغذى بمضخات مباشرة، قرب المضخة | ص 240
1430 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | طبقات ردم خطوط المياه | 25 سم رمل نظيف مع الرش والدمك |  | ص 240
1431 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | عمق شريط تمييز خطوط المياه | 30 سم تحت التشطيب | على مسار المواسير | ص 240
1432 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | تركيز الكلور لتعقيم الشبكة الخارجية | حتى 10 أجزاء في المليون عند نقطة الحقن | حجز 24 ساعة بعد وصول الكلور لأطراف الشبكة | ص 240
1433 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | عزل مواسير المياه الساخنة | صوف زجاجي لا يقل عن 20 مم + قماش قلاع |  | ص 299
1434 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | فرعة غسيل الخزان العلوي | 1 بوصة بمحبس وحنفية براكور | على العامود الصاعد | ص 299
1435 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: مرحاض مع بيديه أو حوض صغير بعرض 0.80 | 0.80 × 1.60 م | شكل ب-2 | ص 370 |  | مصحح
1436 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: مرحاض + حوض | 1.00 × 1.70 / 1.10 × 1.40 / 0.80 × 1.60 م | أمثلة من الرسم | ص 370 |  | مصحح
1437 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: دش مع مرحاض أو حوض | 0.80 × 1.70 / 1.20 × 1.50 / 1.20 × 1.40 م، ودش + مرحاض + حوض 1.70 × 1.40 أو 1.40 × 1.60 (شكل L) | أمثلة من الرسم | ص 370 |  | مصحح
1438 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: حمام ببانيو | 1.40 × 1.50 / 1.30 × 1.50 / 1.70 × 1.50 / 1.20 × 2.10 / 1.30 × 2.10 / 1.80 × 1.50 / 1.40 × 1.60 م | أمثلة من الرسم | ص 370 |  | مصحح
1439 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أقل بعد بين الأجهزة الصحية | قيم كروكي (ب-5) بالسنتيمتر | غير مقروءة في المسح، يعتمد على شكل (ب-8) | مراحيض وبيديهات ومباول وأحواض | ص 372 | يراجع | غير مقروء
1440 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | من محور المبولة للحائط الجانبي | 0.4 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374
1441 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | بين محوري مبولتين | 0.8 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374
1442 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | بين محور البيديه والمرحاض | 0.75 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374
1443 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | بين محوري مرحاضين (كبائن) | 0.8 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374
1444 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | من محور المرحاض للحائط أو البانيو | 0.4 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374
1445 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | خلوص أمامي أمام المبولة أو المرحاض | 0.5 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374
1446 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance | عمق كابينة المرحاض | 1.5 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374
1447 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | المسافة بين جرجوري الصرف وجرجوري الفائض | 600 مم | Roof drain with overflow | ص 390
1448 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | Perforated gravel guard | 160 + 160 مم، بعد 50 مم عن الجرجوري | Roof drain | ص 390
1449 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | منسوب جرجوري الفائض | مرفوع عن منسوب الصرف وفتحته أعلى من العزل | Overflow | ص 390
1450 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | التخفيض حول الجرجوري | 90 مم | Roof drain مع Overflow drain على بعد 600 مم، وGravel guard 160 مم | ص 390 |  | صحيح
1451 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض البلدي | أبعاد القاعدة | 600 × 490 مم، فتحة 200 | Eastern water closet | ص 391
1452 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض البلدي | Flush valve | Push button Ø35 على ارتفاع 910 مم من التشطيب، والـ flush valve أسفل الزر بحوالي 205 مم، تغذية 1/2 بوصة CWL | Eastern water closet | ص 391 |  | صحيح
1453 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض البلدي | Angle valve الشطاف | 1/2 بوصة على ارتفاع 400 مم، ارتفاع الحامل 900 | Eastern water closet | ص 391
1454 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض البلدي | بعد محور الشطاف | 300 مم | Eastern water closet | ص 391
1455 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض البلدي | الصرف | UPVC 110 مم مع P-trap | Eastern water closet | ص 391
1456 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض البلدي | Vent | 50 مم إلى أقرب خط تهوية رئيسي | Eastern water closet | ص 391
1457 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض البلدي | أبعاد جانبية وعمق ومحور الصرف | طول 600 (50 + 480 + 70)، عمق القاعدة 170 مم تحت التشطيب، محور الصرف 200 مم من الحائط، مخرج الصرف 110 مم تحت التشطيب في المسقط الأمامي | Eastern water closet | ص 391 |  | مصحح
1458 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الغربي الأرضي | الأبعاد | عرض 415، عمق 690، ارتفاع الخزان 820 مم | Western floor WC | ص 391 |  | مصحح
1459 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الغربي الأرضي | ارتفاع المقعد | 400 مم | Western floor WC | ص 391 |  | مصحح
1460 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الغربي الأرضي | Angle valve تغذية الخزان | 15 مم CWL على ارتفاع 200 مم وبعد 150 من المحور | Western floor WC | ص 391 |  | مصحح
1461 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الغربي الأرضي | الشطاف | 1/2 بوصة angle valve على 400 مم، الحامل 900، بعد 300 | Western floor WC | ص 391 |  | مصحح
1462 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الغربي الأرضي | الصرف | UPVC 110 مم | Western floor WC | ص 391 |  | مصحح
1463 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الغربي الأرضي | بعد محور الصرف عن الحائط | 220 مم | Western floor WC | ص 391 |  | صحيح
1464 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الغربي الأرضي | Vent | 50 مم لأقرب خط تهوية رئيسي | Western floor WC | ص 391 |  | مصحح
1465 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | ارتفاعات ملحقات الحمامات من FFL | Grab bar | 850 مم | من مستوى التشطيب | ص 392
1466 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | ارتفاعات ملحقات الحمامات من FFL | Hand dryer | 1000 مم | من مستوى التشطيب | ص 392
1467 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | ارتفاعات ملحقات الحمامات من FFL | Soap dispenser حائطي | 900 مم | من مستوى التشطيب | ص 392
1468 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | ارتفاعات ملحقات الحمامات من FFL | Paper towel dispenser | 1000 مم | من مستوى التشطيب | ص 392
1469 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | ارتفاعات ملحقات الحمامات من FFL | Hand spray hose | 600 مم | من مستوى التشطيب | ص 392
1470 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | ارتفاعات ملحقات الحمامات من FFL | Toilet paper holder | 600 مم | من مستوى التشطيب | ص 392
1471 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | صرف حوض الوجه | Waste pipe | 2 بوصة مع Bottle trap وchrome escutcheon | حوض وجه | ص 392 |  | مصحح
1472 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | صرف حوض الوجه | Vent pipe | 2 بوصة يصعد للسطح | حوض وجه | ص 392 |  | مصحح
1473 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | صرف حوض الوجه | ميل ماسورة الصرف الأفقية | 1:50 | حوض وجه | ص 392 |  | مصحح
1474 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الجداري | قطر ماسورة تغذية الـ flush valve | Ø35 مم مع access panel ستانلس أمام الـ flush valve | Wall mounted WC | ص 393 |  | مصحح
1475 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المرحاض الجداري | فرع الصرف | 110 × 110 × 87.5° إلى الخط الرئيسي | Wall mounted WC | ص 393
1476 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الدش والبانيو | رأس الدش | 1800 مم من الأرضية، ذراع 200 مم، ومدى حامل الدش 600 مم أسفل الرأس | دش وبانيو | ص 394 |  | مصحح
1477 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الدش والبانيو | Bath mixer | 810 مم من الأرضية | دش وبانيو | ص 394
1478 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الدش والبانيو | تباعد مداخل الساخن والبارد | 150 مم متماثلة | دش وبانيو | ص 394
1479 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الدش والبانيو | صرف الدش | P-trap في الأرضية | دش وبانيو | ص 394
1480 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الدش والبانيو | مقاس البانيو | 1700 × 750 مم خارجي، 1190 × 452 مم داخلي، ارتفاع كلي 398 مم، حافة 105 مم | دش وبانيو | ص 394 |  | مصحح
1481 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الدش والبانيو | صرف البانيو | Overflow outlet، UPVC 50 مم waste ومثلها vent | دش وبانيو | ص 394
1482 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض غسيل الوجه Pedestal | التغذية | 15 مم CW & HW من السقف مع angle valves | Pedestal wash basin | ص 395
1483 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض غسيل الوجه Pedestal | ارتفاع مداخل التغذية | 520 مم، تباعد 200 مم | Pedestal wash basin | ص 395 |  | صحيح
1484 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض غسيل الوجه Pedestal | بروز الحوض | 510 مم، ارتفاع الحوض 220 | Pedestal wash basin | ص 395
1485 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض غسيل الوجه Pedestal | الصرف | P-trap أو Bottle trap، UPVC 50 مم waste، Vent 50 مم | Pedestal wash basin | ص 395
1486 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض غسيل الوجه Pedestal | بعد الصرف من الحائط | 205 مم | Pedestal wash basin | ص 395 |  | صحيح
1487 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض غسيل الوجه Pedestal | الخلاط | Flexible tube 280 مم | Pedestal wash basin | ص 395
1488 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض المطبخ | ارتفاع سطح الحوض | 900 مم | Kitchen sink | ص 396
1489 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض المطبخ | ارتفاع التغذية | 600 مم (13Ø supply assembly، nipple كروم 13Ø × 75)، والصرف على 450 مم | Kitchen sink | ص 396 |  | صحيح
1490 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض المطبخ | ارتفاع الصرف | 450 مم | Kitchen sink | ص 396
1491 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حوض المطبخ | P-trap | 40 مم مع slip joint adaptor وreducing tee 50 × 50 × 40 وvent 50 مم | Kitchen sink | ص 396
1492 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أحواض الوجه على رف جرانيت Vanity | ارتفاع سطح الرف | 900 مم (500 + 400) | Vanity | ص 397
1493 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أحواض الوجه على رف جرانيت Vanity | المرآة | سمك 6 مم تبدأ 100 مم فوق الرف | Vanity | ص 397
1494 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أحواض الوجه على رف جرانيت Vanity | ارتفاع البلاط والسقف | 2800 مم، سقف شرائح ألومنيوم 100 مم، 700 فوق | Vanity | ص 397
1495 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | وصلة المياه من الشبكة العمومية | عمق ماسورة التغذية تحت الشارع | 1.2 م | وصلة المبنى | ص 399
1496 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | غطاء وإطار | زهر قياسي Traffic type | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1497 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | فتحة الغطاء | 600 مم، جدار 250 كل جانب | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1498 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | حلقات الطوب أسفل الإطار | 3 مداميك min إلى 6 max | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1499 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | Eccentric cone | ارتفاع المخروط اللامركزي 900 مم وإجمالي 1200 مم، 100 مم أعلى، وإزاحة 200 مم | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1500 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | القطر الداخلي | 1200 مم | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1501 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | سمك الحلقات | 150 مم، 180 | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1502 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | Safety steps | كل 300 مم | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1503 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | التسليح | 12 مم @ 250 أفقي ورأسي | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1504 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | الحلقات المتاحة | 300، 600، 1200 مم | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1505 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المطبق سابق الصب | القاعدة | تصب بالموقع حتى 150 مم min فوق أعلى ماسورة، نصف ماسورة بالقناة، 300 (typ) | Precast manhole | ص 400 |  | مصحح
1506 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أنواع المطابق حسب العمق | مطبق 1500 < D ≤ 2500 مم | قاعدة 1700 سمك 350، بروز 100، جدران 250، فتحة 600، مخروط، Steel ladder، Water stop، بنشينج | حسب العمق | ص 401
1507 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أنواع المطابق حسب العمق | مطبق 2500 < D < 3500 مم | قاعدة عرض 1900 سمك 200 مم ببروز 50، فراغ داخلي 1200، جدران 300 سفلي و250 علوي، رقبة 250 وإطار 230، Steel ladder وwater stop | حسب العمق | ص 401 |  | مصحح
1508 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أنواع المطابق حسب العمق | مطبق أعمق | فراغ 1200، جدران 300، قاعدة 2000 سمك 350 على رمل مدموك عرض 2200 سمك 200، CI ladder | حسب العمق | ص 401
1509 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أنواع المطابق حسب العمق | غطاء المطبق الأعمق | زهر قطر 60 سم تحمل 40 طن | طرق | ص 401
1510 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أنواع المطابق حسب العمق | تسليح المطبق الأعمق | الجدران 5Ø8/م و5Ø12/م، القاعدة 5Ø10/م في الفرشين | حسب العمق | ص 401 |  | مصحح
1511 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات | محور المبولة إلى الجدار | 40 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |  | مضاف
1512 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | تغذية جهد منخفض مباشر من الشبكة | 100 ك.ف.أ أو أقل | كود مصري كهرباء 2000 مجلد 1 ص196 | ص 31
1513 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | محول خاص وتغذية جهد متوسط | أكثر من 625 ك.ف.أ | كود مصري كهرباء 2000 | ص 31
1514 | ELEC | كهرباء | مراجعة المخططات الكهربائية | عدد المخارج على دائرة فرعية نهائية | 10 أو أقل | مع مراعاة الأحمال (مجلد 2 ص262) | ص 31
1515 | ELEC | كهرباء | تمديدات الأسقف | تباعد المواسير المدفونة | 3 أضعاف القطر على الأقل من المركز |  | ص 131
1516 | ELEC | كهرباء | تمديدات الأسقف | القطر الخارجي للمجرى | 1/3 سمك الخرسانة بحد أقصى |  | ص 131
1517 | ELEC | كهرباء | تمديدات الأسقف | أقل سمك بلاطة لدفن المواسير | 100 مم |  | ص 131
1518 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | عدد المخارج على دائرة فرعية نهائية واحدة | 10 مخارج كحد أقصى |  | ص 244
1519 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | تشوين مواسير الكهرباء | 3 طبقات كحد أقصى | بعيداً عن الشمس والحرارة | ص 244
1520 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | المسافة بين مواسير الكهرباء بالسقف | 3 × قطر الماسورة على الأقل مركز لمركز | قسم 03300 | ص 244
1521 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | القطر الخارجي للمجرى المدفون | 1/3 سمك الخرسانة كحد أقصى | قسم 03300 فقرة 3.3.3.1 (المجاري والمواسير) | ص 244 |  | مصحح
1522 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | الغطاء الخرساني للمجاري المدفونة | 40 مم على الأقل |  | ص 244
1523 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | أقل سمك بلاطة يسمح بدفن مواسير | 100 مم |  | ص 244
1524 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | المسافة بين صندوقي اتصال | 10 م كحد أقصى | إلا إذا ذكر في المخططات الإنشائية | ص 245
1525 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | سلك السحب | سلك مجلفن قطر 2 مم | في كل المواسير بما فيها الاحتياطية | ص 245
1526 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | عدد الانحناءات بين صندوقين | 2 انحناء 90 درجة كحد أقصى | قطر الانحناء 4 × قطر الماسورة على الأقل بأدوات خاصة | ص 245
1527 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | البعد عن شبكة الإنذار بالسقف | 50 سم على الأقل عند التوازي، 5 سم عند التعامد |  | ص 245
1528 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | تخفيض عدد الكابلات لكل انحناء إضافي | 10% عن كل انحناء إضافي أو زيادة مقطع الماسورة | الكود المصري للتوصيلات الكهربائية 2000 مج2 ص308 | ص 246
1529 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | عمق التكسير لمواسير رأسية في وحدات طوب مصمت | 1/3 سمك الوحدة كحد أقصى |  | ص 247
1530 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | عمق التكسير لمواسير أفقية | 1/6 سمك الوحدة كحد أقصى | لا يسمح بالتكسير في البلوكات المفرغة أو الرغوية | ص 247
1531 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | بروز صناديق الاتصال عن المباني | 1.5 إلى 2.5 سم (في مستوى البياض) | يفضل تركيبها بعد البؤج والأوتار ومتساطحة معها | ص 247
1532 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | ارتفاع مفاتيح الإنارة | 1.20 إلى 1.35 م من تشطيب الأرضية | في الاتجاه الحر للباب (strike side) حسب اتجاه الفتح (شكل ك-2) | ص 247
1533 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | ارتفاع البرايز في السكني والمكاتب | 35 إلى 40 سم من تشطيب الأرضية | الحمامات والمطابخ 120 إلى 135 سم؛ الارتفاعات موحدة بالمشروع (شكل ك-1) | ص 247
1534 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | بعد الأفياش داخل المبنى عن الأرض | 300 مم | نص المرجع ينسبه للكود السعودي، والحاشية تشير لمواصفات بنود أعمال التوصيلات الكهربائية المصرية 2006 بند 10-1-20 | ص 247 |  | مصحح
1535 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | بعد المقابس خارج المبنى عن الأرض | 1 م | ما لم يوصف خلاف ذلك بمخططات المشروع؛ مواصفات بنود الأعمال الكهربائية 2006 بند 10-2-2 | ص 247 |  | مصحح
1536 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | بعد مفاتيح الإنارة عن الباب أفقياً | 10 إلى 20 سم |  | ص 248
1537 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | مفاتيح أو برايز Back-to-Back على جانبي جدار | مسافة أفقية 15 سم على الأقل | لمنع انتقال الصوت خاصة في السكني | ص 248
1538 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | تغليف التمديدات الأرضية | خرسانة سمك 7.5 سم وليس مونة أسمنتية |  | ص 248
1539 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | البعد عن مواسير المياه الساخنة | 30 سم متوازية، 15 سم متقاطعة |  | ص 248
1540 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | البعد عن مواسير المياه الباردة | 7.5 سم في الحالتين | ما لم تحدد المواصفات أكبر | ص 248
1541 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | البعد عن شبكة الإنذار بالجدران | 50 سم متوازية؛ عند التعامد على حوامل تبعد 5 سم على الأقل |  | ص 248
1542 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | تثبيت المواسير المعدنية الظاهرة | كل 2 م أفقي و2.25 م رأسي | للأقطار 25 إلى 40 مم | ص 248
1543 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | المسافة بين مخرج المقبس والحائط العمودي | 1.8 م كحد أقصى، وبين بريزتين 3.65 م كحد أقصى |  | ص 249
1544 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | عمق علب برايز القوى 16 أمبير فأكثر | 38 مم على الأقل | ما لم يتطلب الإنشائي أقل | ص 249
1545 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | المسافة بين الأكواع وصناديق الاتصال | 50 سم على الأقل |  | ص 249
1546 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | المواسير المعدنية المرنة لتغذية الأجهزة وعبر فواصل التمدد | طول 2 م كحد أقصى وقطر 16 مم على الأقل |  | ص 249
1547 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | المواسير المرنة غير المعدنية | طول 2 م كحد أقصى | لا تستخدم للتركيبات الغاطسة بالجدار أو تحت الصبة الخرسانية | ص 249
1548 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | قطر الماسورة المعدنية المرنة عند فاصل التمدد بالجدران | ضعف قطر الماسورة الأساسية | صندوق اتصال على جانبي الفاصل مع ترك طول مناسب في سحب الأسلاك داخل الصناديق، الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص309 | ص 248 |  | مصحح
1549 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | لون موصل حماية أو موصل تأريض | أخضر وأصفر | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |  | صحيح
1550 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | لون موصل حماية محايد (PEN) | أخضر وأصفر مع علامة زرقاء عند النهايات | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |  | صحيح
1551 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | لون طور دائرة أحادية الطور (تيار متردد) | بني | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |  | صحيح
1552 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | لون محايد (Neutral) لدائرة أحادية أو ثلاثية الطور | أزرق | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |  | صحيح
1553 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | لون طور أول وثان وثالث لدائرة ثلاثية الطور | بني، أسود، رمادي | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |  | صحيح
1554 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | لون موصل الطور لدوائر التحكم والجهد فائق الانخفاض | بني، أسود، أحمر، برتقالي، أصفر، بنفسجي، رمادي، أبيض، قرنفلي (أحمر وردي)، أزرق مخضر | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |  | صحيح
1555 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | لون محايد أو سلك أوسط لدوائر التحكم | أزرق | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |  | صحيح
1556 | ELEC | كهرباء | أقل مقطع للموصلات SBC 401 Table 52-5 | أقل مقطع: تمديدات ثابتة بكابلات وموصلات معزولة للقوى والإنارة | نحاس 1.5 مم²، ألومنيوم 2.5 مم² | ملاحظة 1: وصلات نهايات الألومنيوم تختبر وتعتمد لهذا الاستخدام | ص 251
1557 | ELEC | كهرباء | أقل مقطع للموصلات SBC 401 Table 52-5 | أقل مقطع: تمديدات ثابتة بكابلات معزولة للإشارات والتحكم | نحاس 0.5 مم² | ملاحظة 2: دوائر إشارات المعدات الإلكترونية يسمح 0.1 مم² | ص 251
1558 | ELEC | كهرباء | أقل مقطع للموصلات SBC 401 Table 52-5 | أقل مقطع: تمديدات ثابتة بموصلات عارية للقوى | نحاس 10 مم²، ألومنيوم 16 مم² |  | ص 251
1559 | ELEC | كهرباء | أقل مقطع للموصلات SBC 401 Table 52-5 | أقل مقطع: تمديدات ثابتة بموصلات عارية للإشارات والتحكم | نحاس 4 مم² |  | ص 251
1560 | ELEC | كهرباء | أقل مقطع للموصلات SBC 401 Table 52-5 | أقل مقطع: توصيلات مرنة لجهاز محدد | حسب المواصفة السعودية | نحاس | ص 251
1561 | ELEC | كهرباء | أقل مقطع للموصلات SBC 401 Table 52-5 | أقل مقطع: توصيلات مرنة لأي تطبيق آخر | نحاس 0.75 مم² | (a) الكابلات المرنة 7 قلوب فأكثر تطبق ملاحظة 2 | ص 251
1562 | ELEC | كهرباء | أقل مقطع للموصلات SBC 401 Table 52-5 | أقل مقطع: توصيلات مرنة لدوائر جهد منخفض جداً لتطبيقات خاصة | نحاس 0.75 مم² |  | ص 251
1563 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أقل مقطع لموصلات الدوائر الفرعية النهائية للإنارة | 2 مم² | الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص262؛ SBC 401 جدول 52-5 الحد الأدنى 1.5 مم² نحاس | ص 251 |  | مصحح
1564 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أقل مقطع للمقابس (البرايز) | 3 مم² | مهما كان حملها صغيرا، الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص262؛ SBC 401 جدول 52-5 الحد الأدنى 1.5 مم² والشائع للمقابس 2.5 مم² | ص 251 |  | مصحح
1565 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أسلاك الاستخدامات البسيطة (إنارة داخلية ومخارج مقابس) | نحاس مفرد مصمت القلب حتى 2.5 مم² | المواصفات العامة لتنفيذ المباني بالسعودية قسم 16050 | ص 251 |  | مصحح
1566 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أقل مقطع لسلك نظام الإنذار النحاسي | 1 مم² | مع حماية التمديدات الأرضية من الرطوبة، SBC 1428 اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 7-5/5 | ص 252 |  | مصحح
1567 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | أقل مقطع لموصلات خطوط القوى النحاسية | 3 مم² | الكود المصري للتوصيلات الكهربائية 2000 فقرة 7/4 حسب الحاشية؛ 3 مم² مقاس غير قياسي في IEC، والحد الأدنى في SBC 401 جدول 52-5 نحاس 1.5 مم² لدوائر القوى والإنارة | ص 250 |  | مصحح
1568 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | درجة حماية مفاتيح المطابخ والحمامات | IP55 على الأقل |  | ص 252
1569 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | حساسية قاطع التسرب الأرضي لمقابس الأماكن الرطبة | 30 مللي أمبير | حتى لو لم يذكر بالمستندات | ص 253
1570 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | ارتفاع البرايز | 35 إلى 40 سم من التشطيب، الحمامات 135 سم | ما لم تنص المخططات | ص 253
1571 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | فصل RCD في الأماكن الرطبة | عند تسرب أكثر من 30 مللي أمبير |  | ص 253
1572 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | مخارج Back-to-Back | مسافة أفقية 150 مم | لتجنب انتقال الصوت | ص 253
1573 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | أحمال المقابس للخدمة الخفيفة | حتى 2 ك.وات عند 127 فولت، وحتى 3 ك.وات عند 220 فولت |  | ص 253
1574 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | حماية كل دوائر المقابس | قاطع تسرب أرضي 30 مللي أمبير | المقابس الخارجية والرطبة من النوع المقاوم للعوامل الجوية | ص 253
1575 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | تفاوت استقامة أغطية المخارج والمفاتيح | 4 مم كحد أقصى | تركب رأسية | ص 253
1576 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | عدد المآخذ 16 أمبير على دائرة نهائية واحدة | 4 كحد أقصى | عند تشغيل جهاز متنقل من عدة نقاط | ص 254
1577 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | تربيط الكابلات على الحوامل | أحزمة كل 2 م وبعد كل انحناء أو نزول، و blind end في نهاية المسار |  | ص 254
1578 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | سماكة حوامل الصلب المجلفن | 1.5 مم على الأقل | ما لم تنص المواصفات | ص 254
1579 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | نسبة مساحة مقاطع الكابلات إلى مقطع الحامل | 50% كحد أقصى وتقل كلما زاد الطول أو الانحناءات |  | ص 255
1580 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | المسافة بين كابلين متجاورين على الحامل | قطر الأكبر على الأقل (أحادي الطور) أو ضعف القطر (ثلاثي الطور) |  | ص 255
1581 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | تثبيت الحوامل | كل 1.5 م (1500 مم) على الأكثر | بقطع خاصة للانحناءات والتلاقي، والأكواع والتفريعات T و X عند الضرورة فقط ومن نفس الصانع (المواصفات العامة السعودية قسم 16050 فقرة 3.3.1.5) | ص 255 |  | مصحح
1582 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | احتياطي مساحة الحامل | 25% لكوابل مستقبلية |  | ص 255
1583 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | مجاري كابلات إنذار الحريق | مقاومة للحريق ساعتين | يحظر تمديدها بجوار كوابل أي نظام آخر | ص 255
1584 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | غطاء الحامل المخترق لأدوار المبنى | يلحم لمسافة 50 سم أعلى الدور و20 سم أسفل السقف ويلحم به شبك ممدد والبياض عليه |  | ص 256
1585 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | مسافات تثبيت المجاري الصندوقية TRUNKING | 1.5 م أفقي، 4.5 م رأسي | بأدوات تثبيت خاصة | ص 256
1586 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | عدد الوصلات بين نقطتي تثبيت TRUNKING | وصلة واحدة كحد أقصى |  | ص 256
1587 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | عدد الموصلات الحاملة للتيار في TRUNKING | 30 موصل كحد أقصى، والمساحة المستخدمة 20% كحد أقصى من مقطع المجرى |  | ص 256
1588 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | عمق قناة الكابلات | 30 سم على الأقل | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256
1589 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | عرض قناة الكابلات | 40 سم على الأقل | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256
1590 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | ميول أرضية المجرى | 1:200 والصرف على أقرب بالوعة | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256
1591 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | بعد الكابلات متعددة الأقطاب عن بعضها على الزوايا الجانبية | 5 سم على الأقل، وعن الجدران 3 سم | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256
1592 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | أغطية قنوات الكابلات | صلب أو صاج مجلفن بقلاوة سمك 3 إلى 6 مم على زوايا 40×40 مم، أو بلاطات خرسانة مسلحة قابلة للرفع | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256
1593 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | بعد مسارات الكابلات عن خطوط الصرف | 1 م غالباً | حسب المواصفات | ص 257
1594 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | بعد وصلات مواسير الصرف والمياه عن الكابلات عند التقاطع | 3 م غالباً |  | ص 257
1595 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | عمق كابلات الجهد المنخفض في الخنادق | 80 سم على الأقل من التشطيب |  | ص 257
1596 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | عمق كابلات الجهد المتوسط | 1 م على الأقل | أو الارتفاع الأكبر الوارد بالمشروع | ص 257
1597 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | عمق كوابل تعمل بأعلى من 600 فولت | 1000 مم على الأقل |  | ص 257
1598 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | مواسير احتياطية لتعدية الطرق الرئيسية | 25% إلى 50% من المواسير المستعملة |  | ص 257
1599 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | رمل نظيف حول المواسير المدفونة | 10 سم أسفل المواسير على الأقل |  | ص 258
1600 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | فرشة رمل أسفل المواسير | تمتد 50 سم على الأقل خارج طرفي المواسير |  | ص 258
1601 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | سلك سحب داخل مواسير الكابلات الخارجية | مجلفن قطر 3 مم |  | ص 258
1602 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | ميل مواسير الكابلات الخارجية | 75 مم لكل 20 م طولي نحو غرف التفتيش | لمنع تراكم المياه | ص 258
1603 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | الدفن المباشر للكابلات | فرش رمل ناعم 10 سم أسفل الكابلات ثم الفرد ثم ردم برمل 10 سم على الأقل | أو السمك المحدد بالمخططات | ص 258
1604 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | المسافة الأفقية بين كابلين متجاورين مدفونين | قطر الكابل على الأقل وغالباً 20 سم على الأقل | للتمديد المباشر | ص 258
1605 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | نصف قطر انحناء الكوابل غير المسلحة | 8 إلى 10 أضعاف قطر الكابل على الأقل | وتعليمات الصانع | ص 258
1606 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | نصف قطر انحناء الكوابل المسلحة | 10 إلى 12 ضعف القطر على الأقل |  | ص 258
1607 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | لحام الكوابل بصناديق اللحام | فقط للمسارات الأطول من 250 م أو عند زيادة المسار عن الطول القياسي من المصنع |  | ص 258
1608 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | بعد كابل جهد منخفض عن كابل اتصال | 30 سم على الأقل |  | ص 258
1609 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | بعد كابل جهد منخفض عن متوسط أو بين كابلين متوسطين | 15 سم على الأقل |  | ص 258
1610 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | الطبقات أو المسارات المتقاطعة | فصل بطبقة رملية 10 سم على الأقل، الجهد المتوسط بالطبقات السفلية، وأعلى طبقة 600 مم على الأقل تحت التشطيب |  | ص 259
1611 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | بلاطات حماية خرسانية فوق الرمل | سمك 5 سم على الأقل بطول الكابل مع شريط تحذير على عمق 300 مم من التشطيب | شكل ك-8 | ص 259
1612 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | علامات الكابلات | خرسانية ارتفاع 600 مم ومربعة 200 مم على الأقل عند كل انحراف ونقطة وصل ولحام | شكل ك-9 | ص 259
1613 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | إزالة العزل عند الوصل | 1.5 سم زيادة عن الطول العاري المطلوب |  | ص 259 |  | مصحح
1614 | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | مقاومة وحرارة الوصلة | لا تزيد عن مقاومة وحرارة طول مماثل من الكابل | أثناء التحميل | ص 259 |  | مصحح
1615 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | درجة حماية الإنارة الظاهرة في الأماكن الرطبة أو خارج المبنى | IP55 على الأقل |  | ص 260
1616 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | إنارة غرف وسلالم وممرات الهروب | وحدات طوارئ من دائرتين على الأقل |  | ص 260
1617 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | درجة حماية وحدات الإضاءة الغاطسة في المياه | IP68 على الأقل | حمامات السباحة والنافورات | ص 260
1618 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | خندق كابل تغذية الأعمدة | موازٍ لخط القواعد ويبعد 60 إلى 80 سم عنها | مع غرف تفتيش صغيرة قرب كل عامود | ص 261
1619 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | شريط عازل واق للأعمدة ذات الجزء المدفون | يمتد 20 سم أعلى منسوب الأرض و20 سم تحته |  | ص 261
1620 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | درجة حماية عامود الإنارة | IP55 على الأقل | للحماية من الأمطار | ص 261
1621 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | تباعد أعمدة إنارة الممشى (ارتفاع 300 إلى 1000 مم) | حوالي 5 م | على جانب واحد أو تبادلياً على الجانبين | ص 262
1622 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | سمك صاج لوحات التوزيع الفرعية | 1.5 مم على الأقل | الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص188 | ص 263 |  | مصحح
1623 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | مستوى عزل اللوحات | 660 فولت تيار متردد على الأقل |  | ص 263
1624 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | بطاقة اللوحة | نوع التيار وجهده وعدد أطواره، وكلمة خطر إذا زاد الجهد عن 250 فولت |  | ص 263
1625 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | درجة حماية لوحات الضغط المنخفض داخل المبنى | IP40 أو ما يماثلها | داخل المباني | ص 263 |  | مصحح
1626 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | ارتفاع قاع اللوحة عن البلاط | 1700 مم على الأقل، ولا تتجاوز اللوحة 1950 مم، وقمة مقبض التشغيل 1950 مم كحد أقصى من الأرضية |  | ص 263
1627 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | مدد اختبار الحمل المستمر للمولد | 4 ساعات عند 3/4 الحمل المقنن، ثم ساعة عند 100% من الحمل المقنن | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 266 |  | مصحح
1628 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | درجة حماية الإضاءة الغاطسة | لا تقل عن IP68 | حمامات وسباحة ونوافير | ص 300
1629 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | درجة حماية مفاتيح المطابخ والحمامات والمغاسل | لا تقل عن IP55 |  | ص 300
1630 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | تغذية إنارة طوارئ الهروب | دائرتان على الأقل | سلالم وممرات الهروب | ص 300
1631 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | طول التمديدات الكهربائية المكشوفة | لا تزيد عن 3 م وبدون وصلات | حدود ضيقة وثابتة | ص 300
1632 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | نسبة اختبار الاستمرارية ومقاومة العزل لشبكة الهاتف | 100% من الخطوط |  | ص 301
1633 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | نسبة اختبار الاضمحلال واضمحلال التسميع لشبكة الهاتف | 5% من الخطوط |  | ص 301 إلى 302 |  | مصحح
1634 | ELEC | كهرباء | تثبيت البرايز | ارتفاع البريزة | 300 مم من التشطيب | mounting box | ص 415
1635 | ELEC | كهرباء | المفاتيح بجوار الباب | ارتفاع المفتاح | 1350 مم من الأرضية النهائية | بجوار الباب | ص 415
1636 | ELEC | كهرباء | المفاتيح بجوار الباب | بعد المفتاح عن حلق الباب | 200 مم | بجوار الباب | ص 415
1637 | ELEC | كهرباء | المفاتيح بجوار الباب | خلوص بين العلب المتجاورة | 50 مم min | إذا لم يحدد | ص 415
1638 | ELEC | كهرباء | المفاتيح بجوار الباب | ثرموستات التكييف | بجوار مفاتيح الإنارة على نفس الارتفاع 1350 مم | بجوار الباب | ص 415 |  | مصحح
1639 | ELEC | كهرباء | لوحة التوزيع | Cable tray أعلى اللوحة | 100 × 100 × 1.5 مم | لوحة توزيع | ص 415 |  | مصحح
1640 | ELEC | كهرباء | تثبيت المصابيح | مصباح على السقف مباشرة | EMT 20 مم، علبة 72 × 72 × 35، أسلاك 4 مم2 THHN، وحدة 600 مم 4 × 28W T5 IP20 | Surface mounted | ص 416 |  | مصحح
1641 | ELEC | كهرباء | تثبيت المصابيح | مصباح بالسقف المستعار | علبة PVC 72 × 72 × 35، FMC 20 مم، سلسلة صلب بتعليق 1000 مم، وحدة 1200 مم 2 × 35W T5 IP20 | Suspended | ص 416 |  | مصحح
1642 | ELEC | كهرباء | خنادق الكابلات | عمق أعلى duct bank الجهد العالي | 1100 مم من منسوب الطريق | عبور طرق | ص 417
1643 | ELEC | كهرباء | خنادق الكابلات | HV marker tape | 300 مم تحت السطح | عبور طرق | ص 417
1644 | ELEC | كهرباء | خنادق الكابلات | مواسير HV | PVC 150 مم داخل خرسانة مسلحة | عبور طرق | ص 417
1645 | ELEC | كهرباء | خنادق الكابلات | أبعاد duct bank | ارتفاع 100 + 150 + 100 = 350 مم، عرض 750 مم (100 + 150 + 50 + 150 + 50 + 150 + 100) لثلاث مواسير | عبور طرق | ص 417 |  | مصحح
1646 | ELEC | كهرباء | خنادق الكابلات | عمق كابلات LV | 900 مم (رصيف/طريق/أرض) و1200 مم (طريق سريع) | LV mains | ص 417 |  | مصحح
1647 | ELEC | كهرباء | خنادق الكابلات | فرشة رمل أسفل الكابل | 80 مم رمل ناعم | LV mains | ص 417 |  | مصحح
1648 | ELEC | كهرباء | خنادق الكابلات | رمل فوق الكابلات | 150 مم | LV mains | ص 417 |  | مصحح
1649 | ELEC | كهرباء | خنادق الكابلات | شريط التحذير | 300 مم min فوق بلاط الحماية | LV mains | ص 417 |  | مصحح
1650 | ELEC | كهرباء | خنادق الكابلات | عرض خندق LV | 600 مم، تباعد الكابلات 150 | LV mains | ص 417 |  | مصحح
1651 | ELEC | كهرباء | علامات مسار الكابلات | قاعدة العلامة | خرسانة Class C عمق 600 وعرض 200 مم، والخندق بجوارها بعرض 300 مم، والعلامة زهر تبين الاتجاه ومواقع الوصلات | Cast iron marker | ص 417 |  | مصحح
1652 | ELEC | كهرباء | علامات مسار الكابلات | عمق الـ ducts | 800 مم مع LV warning tape ملون | مسار مدفون | ص 417 |  | مصحح
1653 | ELEC | كهرباء | قاعدة عمود الإنارة وغرفة السحب | Anchor bolts | 20 × 660 مم مع levelling nuts وwashers | Pole foundation | ص 418 |  | مصحح
1654 | ELEC | كهرباء | قاعدة عمود الإنارة وغرفة السحب | القاعدة الخرسانية | قاعدة خرسانية مسلحة 600 مم عرض بعمق 2000 مم، بروز فوق الأرض حوالي 100 + 50 مم، chamfer 20 مم، فوق خرسانة نظافة 100 مم ببروز 100 مم كل جانب | Pole foundation | ص 418 |  | مصحح
1655 | ELEC | كهرباء | قاعدة عمود الإنارة وغرفة السحب | مقاومة الخرسانة | 40 N/mm² (حوالي 400 kg/cm²) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 418 |  | مصحح
1656 | ELEC | كهرباء | قاعدة عمود الإنارة وغرفة السحب | كانات القاعدة | 3 كانات 10 مم كل 120 مم أعلى، الباقي كل 250 مم max | Pole foundation | ص 418 |  | مصحح
1657 | ELEC | كهرباء | قاعدة عمود الإنارة وغرفة السحب | الفراغ بين القاعدة وغرفة السحب | 100 مم | Pole foundation | ص 418 |  | مصحح
1658 | ELEC | كهرباء | قاعدة عمود الإنارة وغرفة السحب | غرفة السحب | غرفة سحب داخلي 500 مم وعمق 600 مم، جدران وقاع 150 مم، غطاء صاج مضلع 5 مم بمفصلة أو غطاء خرساني | Pole foundation | ص 418 |  | مصحح
1659 | ELEC | كهرباء | قاعدة عمود الإنارة وغرفة السحب | المواسير | 25 مم PVC للعمود، 50 مم PVC للتغذية | Pole foundation | ص 418 |  | مصحح
1660 | ELEC | كهرباء | قاعدة عمود الإنارة وغرفة السحب | التأريض | Copperclad rod 20 × 3000 مم، موصل 10 مم، rod clamps | Pole foundation | ص 418 |  | مصحح
1661 | ELEC | كهرباء | قاعدة عمود الإنارة وغرفة السحب | خرسانة النظافة | 100 مم | Pole foundation | ص 418 |  | مصحح
1662 | ELEC | كهرباء | صندوق اتصال جداري | ارتفاع التركيب | 250 مم min فوق خط السقف المستعار | Flush junction box | ص 418 |  | مصحح
1663 | ELEC | كهرباء | غرفة التأريض | فتحة غطاء غرفة التأريض | 305 مم مربع، حواف 50 | Grounding station | ص 419 |  | مصحح
1664 | ELEC | كهرباء | غرفة التأريض | عمق الغرفة | عمق 500 مم، الغطاء منخفض 60 مم عن التشطيب، جدران 90 مم أسفل وحواف 50 مم أعلى، وفرشة حصى 75 مم | Grounding station | ص 419 |  | مصحح
1665 | ELEC | كهرباء | غرفة التأريض | الغطاء | خرساني مسلح بلوحة نحاسية Electrical ground below ومقبض مجلفن | Grounding station | ص 419 |  | مصحح
1666 | ELEC | كهرباء | غرفة التأريض | Ground rod | Copper clad مع clamp وtin cap مملوءة فازلين أبيض | Grounding station | ص 419 |  | مصحح
1667 | ELEC | كهرباء | التأريض | موقع قطب التأريض للموصل النازل | على بعد 610 مم min من وجه العمود/الحائط، ورأس القطب حوالي 300 مم تحت منسوب الأرض النهائي | شكل ك-12؛ الرقم الرأسي غير واضح بالمسح | ص 419 | يراجع | مضاف
1668 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | عرض الممر الرئيسي | 150 سم على الأقل | ولا يقل عن عرض المخرج | ص 21
1669 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | عرض الممر داخل الشقق | 120 سم على الأقل |  | ص 21
1670 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مقاومة غرفة المولد واللوحات الرئيسية للحريق | 4 ساعات على الأقل | مدخلها من الخارج فقط | ص 21
1671 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مقاومة أبواب غرف النوم للحريق | 20 دقيقة على الأقل مع إغلاق ذاتي | فنادق وبيوت طلبة وسكن عمال | ص 21
1672 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | امتداد سلم الطوارئ للسطح | مطلوب | مبنى أكثر من 3 أدوار (كود سعودي حريق فقرة 5-7/11) | ص 21 |  | مصحح
1673 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | درجات القلبة في سلم الهروب | 3 على الأقل |  | ص 21
1674 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | عدد مسالك الهروب | 2 | للمباني أكثر من دورين | ص 21
1675 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | عرض سلم الهروب | 112 سم على الأقل | 91 سم إذا كان الأشخاص أقل من 50 | ص 21
1676 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | عدد مخارج الهروب | 2 على الأقل، 4 للأسواق والمسارح فوق 1000 شخص | كود مصري حريق 2007 | ص 21
1677 | FIRE | حريق وإنذار | متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية | مخرج هروب واحد | يكفي | ارتفاع أقل من 13 م وإشغال 60 شخصا أو أقل ومسطح أقل من 600 م2 | ص 21
1678 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الصحية | قطر الماسورة الجافة للإطفاء | 4 بوصة على الأقل مع صندوق حريق لكل دور | مبان من 10 طوابق فأكثر، بمنطقة السلالم حتى السطح | ص 28 |  | مصحح
1679 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الكهربائية | إنذار آلي بالمدارس | إلزامي | المستخدمون أكثر من 50 شخصا (كود سعودي) | ص 31
1680 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الميكانيكية | مكافحة مائية بالمدارس | إلزامي | أكثر من 3 أدوار أو مقاومة العناصر الإنشائية أقل من ساعة (كود سعودي) | ص 32
1681 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الميكانيكية | إعفاء المباني السكنية من كود الحريق المصري | ارتفاع 16 م أو أقل ودور 400 م2 أو أقل وبدروم 3 م أو أقل | اللائحة التنفيذية 119/2008 | ص 32
1682 | FIRE | حريق وإنذار | مراجعة المخططات الميكانيكية | إعفاء الإدارية والتجارية والصناعية والتخزين منخفضة الخطورة | ارتفاع 4 م أو أقل وطابق 200 م2 أو أقل وبدروم 3 م أو أقل | اللائحة التنفيذية 119/2008 | ص 32
1683 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | بعد كاشف الحرارة عن مخرج هواء التكييف والتهوية | 1 م على الأقل | لا يركب قرب فتحات التكييف | ص 266 إلى 267
1684 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | درجة حرارة تشغيل كاشف الحرارة | لا تقل عن حرارة المكان + 14°C ولا تزيد عن حرارة المكان + 28°C | ومطابقة للمخططات | ص 267
1685 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | بعد كاشف الحرارة الموضعي عن السقف | 10 إلى 30 سم، ومركب بالسقف يبعد 10 سم على الأقل عن الجدار |  | ص 267
1686 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | أسقف بكمرات ساقطة | سقوط أكثر من 45 سم: كل مساحة بين الكمرات منطقة منفصلة؛ سقوط 10 إلى 45 سم: التباعد لا يزيد عن ثلثي المسافة الموصوفة |  | ص 267
1687 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | المسافة بين الكواشف في بند كواشف الحرارة | 7.5 م كحد أقصى، وبين الكاشف وأي نقطة من الجدار 5 م كحد أقصى، ومساحة الحماية 50 م² للكاشف | النص يذكر كاشفي دخان ضمن بند كواشف الحرارة؛ مرجع الكود السعودي 1428 فقرة 7/7/2 | ص 267 |  | صحيح
1688 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | مساحة الحماية للكاشف الحراري الواحد | 50 م² كحد أقصى |  | ص 267
1689 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | المسافة بين كواشف الحرارة في الممرات | 10 إلى 14 م | حسب عرض الممر | ص 267
1690 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الحرارة | رؤوس رشاشات بقدرة حتى 100°C | في غرف المعدات الميكانيكية وماكينات المصاعد والبوفيهات |  | ص 267
1691 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | بعد أداة استشعار الدخان عن السقف | 2.5 سم على الأقل و60 سم كحد أقصى |  | ص 267
1692 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | بعد كاشف الدخان عن السقف (بند آخر) | 10 إلى 30 سم، ومركب بالسقف 10 سم على الأقل عن الجدار | الكود المصري للحماية من الحريق 1999 ج3 فقرة 3-5-1-4؛ يختلف عن 2.5 إلى 60 سم في البند 2/1 من نفس الصفحة | ص 267 |  | مصحح
1693 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أقصى ارتفاع لكواشف الدخان | 10.5 م من الأرضية | إلا إذا نصت تعليمات الصانع على أكثر | ص 268
1694 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | المسافة بين كواشف الدخان في الأسقف المستوية غير المعرضة لتيارات هوائية | 9 م كحد أقصى، وأي نقطة إلى أقرب كاشف 7.5 م كحد أقصى | تزاد في الممرات الأقل من 5 م عرضاً بنصف الفرق بين 5 م وعرض الممر، وتعليمات الصانع | ص 268
1695 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | المساحة المغطاة بكاشف دخان واحد (ارتفاع سقف 2.5 إلى 3 م) | 70 إلى 90 م² منخفضة الخطورة؛ 45 إلى 70 م² متوسطة؛ 10 إلى 40 م² شديدة الخطورة | لا يزيد البعد بين الكواشف الأيونية عن 9 م | ص 268
1696 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، كواشف الدخان | أسقف بكمرات ساقطة أكثر من 30 سم | كل مساحة بين الكمرات منطقة مستقلة بكاشف أو أكثر | كواشف الدخان | ص 268
1697 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | مسافة الارتحال لزر الإنذار اليدوي | 30 م كحد أقصى | في مسالك الهروب عند كل طابق ومنافذ الخروج | ص 268
1698 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | ارتفاع أزرار الإنذار | 1.1 إلى 1.4 م |  | ص 268
1699 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | زمن إنذار مفاتيح تدفق مياه الرشاشات | خلال 90 ثانية من بدء التدفق من أي رشاش |  | ص 268
1700 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | ارتفاع أجهزة الإنذار الصوتي | 2.3 م على الأقل من الأرضية |  | ص 268
1701 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | شدة صوت الإنذار | 15 ديسيبل على الأقل فوق ضوضاء المكان | وجهاز واحد على الأقل لكل منطقة | ص 268
1702 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | وحدات النداء | واحدة لكل دور على الأقل مع وحدات بالممرات والسلالم وأبواب الخروج، ومسافة الوصول 31 م كحد أقصى |  | ص 269
1703 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | ارتفاع أجهزة الإنذار المرئية | 2 إلى 2.5 م من الأرض |  | ص 269
1704 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | إنذار مرئي إضافي بضوء متقطع | في أماكن الضوضاء الأكثر من 90 ديسيبل أو المستشفيات |  | ص 269
1705 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | مسافة الانتقال لأقرب نقطة نداء يدوية | 45 م كحد أقصى، ويمكن 25 م في أماكن احتمال توسع الحريق بسرعة |  | ص 270
1706 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | ارتفاع نقاط النداء اليدوية | 1.4 م من التشطيب |  | ص 270
1707 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قائم الإطفاء للمباني الأكثر من 10 طوابق | قطر 4 بوصة على الأقل |  | ص 284
1708 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | تغطية المدادات الأفقية الرطبة | أقصى مسافة 40 م (30 م خرطوم + 10 م قذف مياه) |  | ص 284
1709 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | مساحة يحميها قائم رشاشات واحد | 2300 / 3600 / 4800 م² | شديدة / متوسطة / منخفضة الخطورة؛ الكود المصري للحماية من الحريق 2007 ج1 ص96 و97؛ NFPA 13 يحدد 4831 م² للمنخفضة والعادية و3716 م² للعالية | ص 284 |  | مصحح
1710 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | المسافة الأفقية بين القوائم | 50 م كحد أقصى، وأبعد جزء من الأرضية عن حنفية حريق 36 م كحد أقصى |  | ص 284
1711 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | المساحة لكل رشاش | 8 / 12 / 15 م² | شديدة / متوسطة / منخفضة؛ NFPA 13 يسمح حتى 20.9 م² للخطورة المنخفضة و12.1 م² للعادية و8.4 إلى 9.3 م² للعالية، فقيم المرجع أكثر تحفظا للمنخفضة | ص 284 |  | مصحح
1712 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | المسافة بين الخطوط الفرعية وبين الرشاشات | 3.7 / 4.5 / 4.6 م | شديدة / متوسطة / منخفضة ما لم تذكر المخططات | ص 284
1713 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أقل مسافة بين رشاشين | 2 م في كل الأحوال | حتى لا يؤثر التبريد على الرشاش المجاور | ص 285
1714 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | المسافة بين الجدار وأول رشاش | لا تزيد عن نصف المسافة بين الرشاشين ولا تقل عن 102 مم (4 بوصة) (NFPA 13) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 285 |  | مصحح
1715 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قطر طبة نهاية الخطوط الرئيسية داخل المبنى | 1.25 بوصة على الأقل | NFPA 13 | ص 285
1716 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | بروز الرشاش عن السقف المستعار | 1 بوصة على الأقل | NFPA 13 4-6.4.1.1 | ص 285 |  | صحيح
1717 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | مسافات تعليق مواسير الحريق | 12 قدم كحد أقصى لمواسير ½ بوصة، 15 قدم للأكبر | NFPA 13 Table 4-14.2.2-1 | ص 285
1718 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | قطع غيار الرشاشات عند التسليم الابتدائي | أقل من 300 رشاش: 6؛ من 300 إلى 1000: 12؛ أكثر من 1000: 24 (NFPA 13) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 285 |  | مصحح
1719 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | وصلة سيارات الإطفاء (لاكور) للقائم الجاف والرطب | 18 م كحد أقصى من موقع السيارة، قرب القائم في الحائط الخارجي أو السور، بصمام عدم رجوع |  | ص 285
1720 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | حنفية حريق لكل قائم لكل دور | خرطوم 30 م وقاذف داخل صندوق بواجهة زجاجية قابلة للكسر | داخل الممرات أو الردهات أو بئر السلم | ص 285
1721 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | وصلات المواسير الفولاذية للحريق | قلاووظ لقطر أقل من 50 مم؛ لحام أو فلانشات للأكبر من 65 مم |  | ص 286
1722 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | وصلات المواسير المجلفنة للحريق | يمنع اللحام، قلاووظ أو فلانشات |  | ص 286
1723 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | مواسير الحريق داخل المباني | غالباً seamless black steel schedule 40 |  | ص 286
1724 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أقل ضغط عند آخر رشاش | 7.5 psi (نصف بار) | NFPA 13 يشترط 7 psi (0.5 بار) كحد أدنى عند الرشاش | ص 286 |  | صحيح
1725 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | أقطار الفرعيات (خطورة منخفضة أو عادية، رشاش ½ بوصة) | 1 بوصة لرشاشين، 1.25 بوصة لثلاثة، 1.5 بوصة لخمسة |  | ص 286
1726 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | حنفيات الحريق الخارجية | مواسير 100 مم على الأقل بإمداد دائم، 25 م كحد أقصى من المبنى، و100 م كحد أقصى بين الحنفيات |  | ص 286
1727 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | مضخات الحريق | كهربائية وديزل، ضغط 4 بار على الأقل عند أبعد حنفية وتصرف 60 م³/ساعة على الأقل | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص145 | ص 286 |  | مصحح
1728 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | عمق مواسير الحريق المدفونة تحت الأرصفة | لا يقل عن 80 سم | تحت الأرصفة | ص 287
1729 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | عمق مواسير الحريق المدفونة تحت الطرق | لا يقل عن 90 سم | تحت الطرق والأسفلت، NFPA 13 | ص 287
1730 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | ضغط التشغيل على المؤشر | 5.5 إلى 7 بار | الاستلام النهائي للمضخات | ص 287
1731 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | ضغط اختبار الشبكة | 13.6 بار لمدة ساعتين | بدون هبوط | ص 287
1732 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | ضغط حنفية الحريق بالموقع العام | لا يقل عن 4 كجم/سم² بقطر 63 مم | عند أي حنفية | ص 288
1733 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي لمواسير الحريق الداخلية | ضغط التصميم + 3.5 جو، وبحد أدنى 14 جو (14.18 بار)، لمدة لا تقل عن ساعتين | كود البناء السعودي 800 فقرة 10-2/2/2-5 | ص 298 |  | مصحح
1734 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | المسافة بين كاشف الحرارة ومخرج الهواء | لا تقل عن 1 م |  | ص 302
1735 | FIRE | حريق وإنذار | فاصل التمدد بالسطح | حاجز الحريق داخل الفاصل | 2 HR fire barrier + encapsulated insulation + fire barrier caulk | فاصل تمدد نظام ألومنيوم | ص 389
1736 | FIRE | حريق وإنذار | تثبيت طفاية الحريق | الطفاية | بودرة ABC متعددة الأغراض 10 lbs | على حائط مباني | ص 403
1737 | FIRE | حريق وإنذار | تثبيت طفاية الحريق | ارتفاع التركيب | أعلى الطفاية لا يزيد عن 1.53 م لطفاية حتى 18 كجم، وخلوص لا يقل عن 100 مم أسفلها (NFPA 10 بند 6.1.3.8) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 403 |  | مصحح
1738 | FIRE | حريق وإنذار | صندوق الحريق | أسفل الصندوق من الأرضية النهائية | 1000 مم | Fire hose cabinet | ص 403
1739 | FIRE | حريق وإنذار | صندوق الحريق | ارتفاع الصندوق | 800 مم | Fire hose cabinet | ص 403
1740 | FIRE | حريق وإنذار | صندوق الحريق | فوق الصندوق | 200 مم (إجمالي 2000 مم) مع G. valve أعلاه | Fire hose cabinet | ص 403
1741 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | Pumper nozzle | Pumper connection 115 مم، ارتفاعه 560 مم max و410 مم min فوق الرصيف، ومحور الفوهة 600 min | Fire hydrant | ص 404 |  | مصحح
1742 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | Hose outlet | 65 مم | Fire hydrant | ص 404 |  | مصحح
1743 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | ماسورة الفرع | 150 مم D.I. flanged | Fire hydrant | ص 404 |  | مصحح
1744 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | Gate valve | 150 مم flanged مع valve box | Fire hydrant | ص 404 |  | مصحح
1745 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | Gravel filter حول الكوع | 300 مم حول الكوع، حصى من 6 إلى 40 مم max مع filter membrane وdrain | Fire hydrant | ص 404 |  | مصحح
1746 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | Protection guard | أعمدة حماية على بعد 500 مم من محور الحنفية، ارتفاع 650 مم فوق الرصيف ومدفونة 510 مم في قاعدة خرسانية | Fire hydrant | ص 404 |  | مصحح
1747 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | أبعاد القاعدة بالمسقط | 100 + 200 + 200 + 100 | Fire hydrant | ص 404 |  | مصحح
1748 | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | أعماق الحنفية وأعمدة الحماية | 100 رمل تحت الرصيف، 510 دفن عمود الحماية، 290 حتى ماسورة الفرع | Fire hydrant | ص 404 |  | مصحح
1749 | FIRE | حريق وإنذار | محبس الإنذار الرئيسي | Auxiliary drain valve | 32 مم | Alarm check valve | ص 405
1750 | FIRE | حريق وإنذار | محبس الإنذار الرئيسي | Inspector's test valve | 25 مم | Alarm check valve | ص 405
1751 | FIRE | حريق وإنذار | محبس الإنذار الرئيسي | Sight test connection | 25 مم بفوهة تعطي تدفق رشاش واحد | Alarm check valve | ص 405
1752 | FIRE | حريق وإنذار | تعليق ومرور المواسير | Saddle مجلفن أسفل العزل | طول 200 مم، 18 GA | Pipe hanger | ص 406
1753 | FIRE | حريق وإنذار | تعليق ومرور المواسير | No-leak flange للـ sleeve الخارجي | 6 مم ملحوم بالـ sleeve | مرور حائط خارجي | ص 406
1754 | FIRE | حريق وإنذار | وصلة الدفاع المدني FDC | ارتفاع الـ FDC | 1000 مم فوق منسوب الأرض النهائية | Two-way Siamese | ص 407 |  | مصحح
1755 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | قراءة مؤشر ضغط شبكة الحريق في وضع الاستعداد | 5.5 إلى 7 بار | مفاتيح المضخات على التشغيل الآلي | ص 298 |  | مضاف
1756 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | جلفنة صاج مجاري الهواء | طبقة زنك G90 |  | ص 274
1757 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | سمك صاج المجاري المستطيلة، الضلع الأكبر حتى 300 مم | 0.55 مم، سماحية 0.07 إلى 0.08 مم | صلب مجلفن ضغط منخفض، الضلع الأكبر 300 مم، الكود المصري لتكييف الهواء | ص 274 |  | صحيح
1758 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | سمك صاج المجاري المستطيلة، الضلع الأكبر 450 إلى 750 مم | 0.7 مم | الكود المصري لتكييف الهواء جدول 3-1 و3-2 | ص 274
1759 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | سمك صاج المجاري المستطيلة، الضلع الأكبر 900 إلى 1050 مم | 0.85 مم، سماحية 0.1 مم | الكود المصري لتكييف الهواء جدول 3-1 و3-2 | ص 274
1760 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | تصنيف ضغط المجاري | منخفض 0 إلى 500 باسكال؛ متوسط 500 إلى 1500 باسكال؛ مرتفع 1500 إلى 2500 باسكال | يحدد أولا لاستلام المجاري حسب متطلباته؛ الكود المصري لتكييف الهواء فقرة 2/1/1-3 | ص 274 إلى 275 |  | مصحح
1761 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | نصف قطر الكوع عند خط المنتصف | يساوي عرض المجرى المرافق | مع turning vanes لنصف القطر الأقصر | ص 275
1762 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | زاوية المسلوبة (المستدقة) للمجرى | 30 درجة كحد أقصى للانكماش، 20 درجة للتمدد | أشكال ف-5، ف-8 | ص 275
1763 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | الخلوص بين المجرى والحاجز المانع للدخان | 2.5 سم كحد أقصى | يملأ بمواد مانعة لنفاذ اللهب | ص 275
1764 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | حيز خال أمام لوحات المفاتيح الكهربائية والبادئات | 914 مم صافية لا يمر فيها أي مجرى هواء | NFPA70 | ص 276
1765 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | نصف قطر انحناء الأكواع المنحنية للمجاري | 1.5 × عرض المجرى على الأقل |  | ص 276
1766 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | تقوية المجاري المربعة المستقيمة غير المقواة | طول 481 مم (19 بوصة) أو أكثر وسماكة 1 مم (عيار 20) أو أقل ومساحة أكبر من 0.93 م² تقوى بالثني المتصلب أو الحززة | شكل ف-9، ص 276 إلى 277 | ص 276
1767 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | مسافة تعليق المجرى بالسقف | 1.5 م غالباً كحد أقصى | حسب المخططات والمواصفات | ص 277
1768 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | الوصلات الطولية لألواح سماكة أقل من 1.8 مم | برشمة اللحام الدرز (Seam)؛ للأسمك من 1.8 مم برشمة ولحام فقط، والمسافة بين مراكز البرشام 40 مم كحد أقصى | شكل ف-6 | ص 277
1769 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | الوصلات المحيطة (العرضية) | تداخل 50 مم على الأقل بما يتناسب مع اتجاه حركة الهواء |  | ص 277
1770 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | براغي وصلة الشفة (Flange) | قطر 8 مم لزوايا فولاذ أقل من 30×30، و10 مم للأكبر، مع مانع تسرب |  | ص 277
1771 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | أبواب الكشف لكل المراوح بالمجاري | خلال 90 سم كحد أقصى من جانبي المروحة، منزلقة أو بمفصلات وبنفس أبعاد المروحة | أشكال ف-10، ف-8 | ص 278
1772 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبار مجاري التكييف | طول المجرى المختبر | 30 م رأسي و45 م أفقي كحد أقصى | قبل العزل | ص 278
1773 | HVAC | تكييف وتهوية | العزل الحراري لمجاري التكييف | أداء عزل المجاري | لا يغير حرارة الهواء أكثر من 1°C لكل 200 م طولي |  | ص 278
1774 | HVAC | تكييف وتهوية | العزل الحراري لمجاري التكييف | العزل الداخلي للمجاري | سمك 1 بوصة، كثافة 24 كجم/م³ | غالباً | ص 278
1775 | HVAC | تكييف وتهوية | العزل الحراري لمجاري التكييف | العزل الخارجي للمجاري | 2 بوصة، كثافة 48 كجم/م³ | التأكد من المصنع | ص 278
1776 | HVAC | تكييف وتهوية | العزل الحراري لمجاري التكييف | أحزمة تثبيت العزل | كل 30 سم غالباً |  | ص 278
1777 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | إخطار مهندس المالك قبل اختبارات التكييف | لا يقل عن 7 أيام | قبل الاختبار | ص 297
1778 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | اختبار الثقة Reliability | تشغيل دائم 30 يوما | خلال عام الضمان | ص 298
1779 | HVAC | تكييف وتهوية | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | اختبار الثقة للتكييف المركزي | 30 يوم تشغيل دائم | خلال عام الضمان | ص 305
1780 | HVAC | تكييف وتهوية | شفاط المطبخ | سمك Exhaust duct | 16 GA صلب كربوني ملحوم لحاما مستمرا (NFPA 96)، و18 GA للستانلس | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 408 |  | مصحح
1781 | HVAC | تكييف وتهوية | شفاط المطبخ | سمك Supply duct | 18 GA | Kitchen hood | ص 408
1782 | HVAC | تكييف وتهوية | شفاط المطبخ | المسافة بين فتحة الهواء النقي ومخرج العادم | 3.05 م min | على السطح | ص 408
1783 | HVAC | تكييف وتهوية | شفاط المطبخ | Make-up air | من حافة الـ hood ببعد 150 مم | Kitchen hood | ص 408
1784 | HVAC | تكييف وتهوية | Flexible connection | التفصيلة | Rubber impregnated fabric بين صاج 20 US gauge، flange and hem 25 مم، band iron 25 × 3 بمسامير كل 100 مم، pocket slip 40 مم | عند المعدات | ص 408 |  | مصحح
1785 | HVAC | تكييف وتهوية | تفريعات مجاري الهواء | أدنى Throat T | 100 مم | تفريعة مستطيلة | ص 409
1786 | HVAC | تكييف وتهوية | تفريعات مجاري الهواء | نصف القطر الداخلي والخارجي | T و2T | تفريعة مستطيلة | ص 409
1787 | HVAC | تكييف وتهوية | تفريعات مجاري الهواء | زاوية الانحراف | 20° max | تفريعة مستطيلة | ص 409
1788 | HVAC | تكييف وتهوية | تفريعات مجاري الهواء | استخدام التفريعة بـ Throat | فروع > 470 L/s، إلزامي عند W ≥ 900 مم، بدون hand damper لفروع الضغط العالي | تفريعة مستطيلة | ص 409
1789 | HVAC | تكييف وتهوية | تفريعات مجاري الهواء | Damper rod | 10 مم square مع locking quadrant وend bearing | تفريعة مستطيلة | ص 409
1790 | HVAC | تكييف وتهوية | تفريعات مجاري الهواء | Clinch collar 45° | للفروع < 470 L/s، ارتفاع الياقة 1/4 W' و100 مم min | شكل بعد ف-3 بدون رقم ظاهر في المسح؛ لا يستعمل بديلا عن الكوع | ص 409 | يراجع | صحيح
1791 | HVAC | تكييف وتهوية | تغيير مقطع مجرى الهواء | زاوية التغيير | 20° max للمتباعد و30° max للمتقارب | Tapers and offsets | ص 410
1792 | HVAC | تكييف وتهوية | الوصلات العرضية لمجاري الهواء | ارتفاع H لوصلة S2 | 25 مم للمجاري حتى 1000 مم، و40 مم من 1001 إلى 1500 مم | Double standing hemmed S cleat | ص 410
1793 | HVAC | تكييف وتهوية | الوصلات العرضية لمجاري الهواء | Rivets وصلة F1 | كل 100 مم max مع sealant أو gasket | Angle flanged joint | ص 410
1794 | HVAC | تكييف وتهوية | مخمد الحريق | تراكب زاوية التثبيت على جوانب الفتحة | 25 مم min | Fire damper vertical | ص 411
1795 | HVAC | تكييف وتهوية | مخمد الحريق | خلوص التمدد حول الـ damper | 6 مم min | Fire damper vertical | ص 411
1796 | HVAC | تكييف وتهوية | مخمد الحريق | زاوية التثبيت | 40 × 40 × 4 مم M.S مجلفن | Fire damper vertical | ص 411
1797 | HVAC | تكييف وتهوية | مخمد الحريق | مسافات التثبيت | bolts / screws / tack welds / pop rivets كل 300 مم max | Fire damper vertical | ص 411
1798 | HVAC | تكييف وتهوية | مخمد الحريق | أبعاد تثبيت جراب الـ damper | تثبيت كل 300 مم max، وأول تثبيت 75 مم max من الركن، وبروز الجراب عن وجه الحائط 150 مم max | Fire damper vertical | ص 411 |  | مصحح
1799 | HVAC | تكييف وتهوية | ريش التوجيه بالأكواع | كوع حتى 900 مم عرض | ريش بتباعد 28 مم، R = 25 / 50 | Vaned elbow | ص 411
1800 | HVAC | تكييف وتهوية | ريش التوجيه بالأكواع | كوع 950 مم فأكثر | تباعد 55 مم، R = 50 / 100 مم | Vaned elbow | ص 411
1801 | HVAC | تكييف وتهوية | ريش التوجيه بالأكواع | الريش > 1000 مم | تقسم لأطوال متساوية مع runner وسيط مواز لاتجاه الهواء | Vaned elbow | ص 411
1802 | HVAC | تكييف وتهوية | تقوية صاج المجاري | متى تلزم beads أو cross break | عرض ≥ 19 بوصة (483 مم) ولوح غير مدعوم > 10 قدم2 (0.93 م2) | صاج ≤ 20 gage (1.00 مم) وضغط ≤ 3 in.wg (750 Pa)، إلا المعزول أو المبطن | ص 412
1803 | HVAC | تكييف وتهوية | تقوية صاج المجاري | تباعد الـ Beads | 12 بوصة (305 مم) | تقوية الصاج | ص 412
1804 | HVAC | تكييف وتهوية | تقوية صاج المجاري | إعفاء من beads | ضغط ≥ 4 in.wg (نحو 1000 Pa) لا يحتاج beads ولا cross breaks (SMACNA) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 412 |  | مصحح
1805 | HVAC | تكييف وتهوية | فتحة الصيانة لمجاري التكييف | مجرى 200 إلى 300 مم | باب 300 × 180 مم | Access door | ص 412
1806 | HVAC | تكييف وتهوية | فتحة الصيانة لمجاري التكييف | مجرى 350 إلى 450 مم | باب 350 × 250 مم | Access door | ص 412
1807 | HVAC | تكييف وتهوية | فتحة الصيانة لمجاري التكييف | مجرى 500 إلى 600 مم | باب 400 × 400 مم | Access door | ص 412
1808 | HVAC | تكييف وتهوية | فتحة الصيانة لمجاري التكييف | مجرى 650 مم فأكثر | باب 400 × 400 مم | Access door | ص 412
1809 | HVAC | تكييف وتهوية | فتحة الصيانة لمجاري التكييف | بدون عزل | حواف 30 مم، clinch lock، gasket، مقبض 25 | Access door | ص 412
1810 | HVAC | تكييف وتهوية | فتحة الصيانة لمجاري التكييف | مع عزل | حواف 50 مم، عزل الدكت 25 مم، وسمك الباب المعزول 20 مم | Access door | ص 412 |  | مصحح
1811 | HVAC | تكييف وتهوية | المخمد الحجمي | ارتفاع أكثر من 12 بوصة | ريش متعددة متعاكسة opposed blades مع S-lock وdrive cleats | Volume damper | ص 413
1812 | HVAC | تكييف وتهوية | الموهن الصوتي | التكوين | Casing #20 gage مجلفن، بطانة 1 بوصة fiberglass 48 kg/m3 بشبك مجلفن، baffles من ألواح fiberglass 2 × 2 بوصة بشبك على الوجهين، duct mate flanges بالطرفين، بروز طرفي 87 مم | Sound attenuator | ص 413 |  | مصحح
1813 | HVAC | تكييف وتهوية | دعم المجاري (ف-13) | تفصيلة Ductwork trapeze support (ف-13) | الجزء العلوي من الصفحة مقصوص بالمسح؛ يظهر فقط Duct support وAluminium foil reinforced coating | ص 414 مقصوصة | ص 414 | يراجع | غير مقروء
1814 | LIFT | مصاعد | الكود الأردني دستور البناء الوطني 1993 | كابينة المصعد | عرض 1.10 م أو أكثر وطول 1.40 م |  | ص 20
1815 | LIFT | مصاعد | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | البسطة أمام المصعد | 1.5 م أو أكثر | مع سلم مقابل 2.4 م أو أكثر، مصعدان متقابلان 2.8 م أو أكثر | ص 20
1816 | LIFT | مصاعد | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | عدد المصاعد | مصعد واحد على الأقل لـ 3 طوابق فأكثر، ومصعدان لـ 4 طوابق فأكثر |  | ص 20
1817 | LIFT | مصاعد | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (كود مصري 303 لسنة 2003) | عرض باب المصعد | 0.85 م أو أكثر |  | ص 20
1818 | LIFT | مصاعد | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | عمق بئر المصعد | 100-170 سم | حسب الكتالوج | ص 103
1819 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد | ضمان المصعد | 5 سنوات غالبا | حسب العقد | ص 289
1820 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد | أقل أبعاد كابينة | 1.3 × 1.3 م | متطلبات المعاقين | ص 289
1821 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد | أقل عرض باب مصعد | 85 سم | متطلبات المعاقين | ص 289
1822 | LIFT | مصاعد | الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد | عمق البسطة أمام باب المصعد | 1.50 م | حد أدنى | ص 374
1823 | LIFT | مصاعد | الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد | المسافة بين مصعد وسلم متقابلين | 2.40 م | حد أدنى | ص 374
1824 | LIFT | مصاعد | الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد | المسافة بين مصعدين متقابلين | 2.80 م | حد أدنى | ص 374
1825 | LIFT | مصاعد | الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد | عرض ممر الوصول أمام المصعد الملاصق للسلم | 1.20 م | شكل ب-7، مع عمق بسطة 1.50 م أمام الباب | ص 374 | يراجع | مضاف
1826 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | فترة ضمان المقاول بعد الاستلام الابتدائي | سنة كاملة | حسب العقد | ص 294
1827 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | المناور الصغيرة التي يلزم لها سلم حديدي للصيانة | 4×6 قدم | مع توفير مدخل للمناور عند منسوب الأرضية | ص 296 |  | مصحح
1828 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | فترة الصيانة والضمان | سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي |  | ص 305
1829 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مهلة الإصلاح بعد الإنذار الكتابي | 15 يوما كحد أقصى | ما لم يحدد العقد مدة أقل | ص 305
1830 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | مصاريف إدارية على الإصلاح بالخصم | 10% | فوق تكلفة الإصلاح | ص 305
1831 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد تسليح الكمرات | امتداد العلوي الإضافي فوق الركيزة الداخلية | الأكبر من 1/4 ل1 أو 1/4 ل2 من وجه الركيزة في كل اتجاه | كمرة مستمرة، فرق البحور لا يزيد عن الخمس، كود مصري | ص 311
1832 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد تسليح الكمرات | نقطة تكسيح الحديد السفلي | 1/5 البحر من وجه الركيزة | حديد مكسح | ص 311
1833 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد تسليح الكمرات | امتداد الحديد عند الطرف | 1/2 العمق عند الطرف، والعلوي 1/4 ل1 أو 1/4 ل2 أيهما أكبر، وتكسيح السفلي 1/5 ل | طرف الكمرة | ص 311 |  | صحيح
1834 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد تسليح الكمرات | امتداد التسليح العلوي ك1/ك2/ك3 | 1/3 ل1 أو ل2 (الأكبر) من محور الركيزة | شكل أ-2، سفلي مستمر بوصلات عند الركائز | ص 311
1835 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرات المستمرة حسب الكود الأمريكي | امتداد العلوي في البحر الكابولي L1 | الأكبر من 0.33 L2 أو 70Ø أو 1.00 L1 | كود أمريكي | ص 312
1836 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرات المستمرة حسب الكود الأمريكي | العلوي الإضافي في البحر الداخلي | الأكبر من 0.33 L2 أو 0.33 L3 |  | ص 312
1837 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرات المستمرة حسب الكود الأمريكي | العلوي عند الطرف الخارجي | 0.25 L3 |  | ص 312
1838 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرات المستمرة حسب الكود الأمريكي | قطع الحديد السفلي B | 0.125 L من وجه الركيزة، و0.10 L3 عند الطرف الخارجي |  | ص 312
1839 | DET | تفاصيل قياسية | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | خطاف نهاية الحديد | 20 × قطر السيخ | ميدات | ص 312
1840 | DET | تفاصيل قياسية | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | حديد جانبي Skin bars | يلزم عند عمق H أكبر من 500 مم | ميدات | ص 312
1841 | DET | تفاصيل قياسية | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | وصلة تراكب الحديد المستمر COMP. LAP | 40 × قطر السيخ ولا تقل عن 300 مم | ميدات | ص 312
1842 | DET | تفاصيل قياسية | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | مناطق الكانات | ZONE-1 قرب الركائز بطول L/4، وZONE-2 بالوسط L/2 |  | ص 312
1843 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة كابولية مع حديد مكسح | امتداد العلوي للكابولي داخل البحر المجاور | الأكبر من 1.5 س أو (س + 40 × قطر السيخ) | س طول الكابولي | ص 313 |  | مصحح
1844 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة كابولية مع حديد مكسح | تكسيح البحر المجاور للكابولي | 1/5 ل |  | ص 313
1845 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة بسيطة ببحر واحد | العلوي الإضافي عند الطرفين DL وDR | 0.25 L من وجه الركيزة | بدون حديد مكسح | ص 313
1846 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة بسيطة ببحر واحد | قطع الحديد السفلي B | 0.15 L | A سفلي مستمر وC علوي مستمر | ص 313
1847 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL | العلوي فوق الركائز في البحور المستمرة | الأكبر من L1/3 أو L2/3، وعند الطرف L1/4 |  | ص 314
1848 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL | قطع الحديد السفلي CUT BAR B | L/10 |  | ص 314
1849 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL | أول كانة من وجه الركيزة | 0.05 م |  | ص 314
1850 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL | بحر منفرد: العلوي وقطع السفلي | علوي L/4 من كل طرف، قطع سفلي عند L/10 |  | ص 314
1851 | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | طول العلوي لبحر قصير بين بحرين أكبر | 1/4 L للبحر الأكبر المجاور + L0 من وجه الركيزة، مع استمرار العلوي بطول البحر القصير كاملا | شكل أ-8 | ص 315 |  | مصحح
1852 | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | L0 الامتداد الإضافي | الأكبر من 40Ø أو 0.75 D أو L/16 |  | ص 315
1853 | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | التكسيح | 1/5 L من الركيزة الداخلية و1/7 L عند الطرف |  | ص 315
1854 | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | بحر كبير بين بحرين أقصر: العلوي | 1/4 L2 + L0 | شكل أ-9 | ص 315
1855 | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | توزيع As+ve لبحر كبير بين بحرين أقصر | علوي 2/3 إلى 1/2 As+ve، سفلي 1/3 إلى 1/2 As+ve |  | ص 315
1856 | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | بحر قصير بجوار كابولي | علوي 1/4 L3 + L0، تكسيح 1/5 L3 و1/7 L3 عند الطرف، 1/2 As+ve علوي و1/2 As+ve سفلي | شكل أ-10 | ص 316
1857 | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | بحر داخلي قصير بين كابوليين | العلوي يمتد 1/2 L1 و1/2 L3 داخل الكابوليين؛ علوي 2/3 إلى 1/2 As-ve، سفلي 1/3 إلى 1/2 As-ve | شكل أ-11 | ص 316
1858 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع | شرط Shear caps عند الكمرات الثانوية | d لا يزيد عن L1/5 أو L2/5 | زيادة الكانات | ص 317
1859 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع | تثبيت حديد عمود مزروع داخل كمرة (ضغط post) | 45Ø |  | ص 317
1860 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع | تثبيت حديد عمود معلق داخل الكمرة العلوية (شد hanger) | 65Ø |  | ص 317
1861 | DET | تفاصيل قياسية | كمرات بدون حديد مكسح (مستمر + إضافي) | بحر قصير بين بحرين أكبر (L2 < 0.3 L1 وL2 < 0.3 L3) | إضافي علوي 0.3 L1 و0.3 L3 داخل البحرين الكبيرين ويمتد الإضافي فوق كامل البحر القصير L2 مع حديد سفلي A2 بالبحر القصير، قطع الإضافي السفلي 0.125 L | شكل أ-14 | ص 318 |  | مصحح
1862 | DET | تفاصيل قياسية | كمرات بدون حديد مكسح (مستمر + إضافي) | بحر كبير بين بحرين قصيرين (L1، L3 < 0.3 L2) | إضافي علوي 0.3 L2، قطع سفلي 0.125 L2، المستمر بكامل البحور القصيرة | شكل أ-15 | ص 318
1863 | DET | تفاصيل قياسية | كمرات بدون حديد مكسح (مستمر + إضافي) | كابولي بدون إضافي علوي عند الركائز | الأكبر من 0.3 L2 أو 0.6 L1 عند الكابولي، والأكبر من 0.3 L2 أو 0.3 L3 عند الداخلية، قطع السفلي 0.125 L | شكل أ-16 | ص 318 |  | مصحح
1864 | DET | تفاصيل قياسية | كمرات بدون حديد مكسح (مستمر + إضافي) | كمرة متعددة البحور | 0.25 L1 عند الطرف، الأكبر من 0.3 L1 أو 0.3 L2، قطع سفلي 0.125 L | شكل أ-17 | ص 319
1865 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الميدات حسب الكود الأمريكي | أول كانة من وجه العمود | 50 مم |  | ص 319
1866 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الميدات حسب الكود الأمريكي | امتداد العلوي فوق الركائز الداخلية | الأكبر من (L/4)+H أو L/3، البحر الأكبر يحكم؛ عند الطرف (L1/4)+H |  | ص 319
1867 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الميدات حسب الكود الأمريكي | قطع الحديد السفلي | L/8، وL/10 عند الطرف |  | ص 319
1868 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد حديد الميدات حسب الكود الأمريكي | طول الوصلات | لا يقل عن L5 أو (80 × قطر السيخ + H)، ووصلة العلوي 30 × قطر السيخ |  | ص 319 |  | مصحح
1869 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing | منطقة الحصر confinement zone | 2h من وجه الركيزة عند كل طرف | كود أمريكي | ص 320
1870 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing | أول كانة من وجه الركيزة | 50 مم |  | ص 320
1871 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing | تباعد الكانات داخل منطقة الحصر | لا يزيد عن أصغر من d/4 أو 8 db طولي أو 24 db كانة أو 300 مم |  | ص 320
1872 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing | تباعد الكانات خارج منطقة الحصر | لا يزيد عن d/2 |  | ص 320
1873 | DET | تفاصيل قياسية | جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف | قطر الجراب الرأسي | Ø75 مم | بعد الجراب عن وجه العمود لا يقل عن 0.25 البحر الصافي ولا عن 2 × عمق الكمرة، وعن الكمرة المحمولة لا يقل عن عمق الكمرة، مع 2Ø16 EAF وكانات إضافية 600 مم كل جانب وأول كانة 75 مم | ص 320 |  | صحيح
1874 | DET | تفاصيل قياسية | جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف | موقع الجراب من وجه الركيزة | لا يقل عن 0.25 البحر الصافي ولا عن 2 × عمق الكمرة، ولا يقل عن عمق الكمرة من الكمرة الثانوية |  | ص 320
1875 | DET | تفاصيل قياسية | جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف | الكانات الإضافية حول الجراب | 600 مم على كل جانب، أول كانة 75 مم، 2Ø16 EAF إضافي |  | ص 320
1876 | DET | تفاصيل قياسية | تقابل كمرة ثانوية مع رئيسية | الكانات الإضافية في الكمرة الرئيسية | مضاعفة على مسافة م = ب + ع (1/2 ع كل جانب) | ب عرض الثانوية، ع عمقها | ص 320
1877 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | الغطاء الخرساني الصافي للكمرة | الأكبر من أكبر قطر سيخ أو 2.5 سم |  | ص 321
1878 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | المسافة الصافية بين الأسياخ S | الأكبر من أكبر قطر سيخ أو 2.5 سم أو 1.5 × أكبر مقاس ركام |  | ص 321
1879 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | حديد علوي ثانوي As' | 0.1 إلى 0.2 As الرئيسي ولا يقل عن 2Ø12 | عند عدم الحاجة لحديد ضغط | ص 321
1880 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | كانات مقاومة القص الدنيا | لا تقل عن 5Ø8/م |  | ص 321
1881 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | حديد انكماش جانبي Ash | 0.08 As main ولا يقل عن 2Ø10 كل 30 سم | عند عمق الكمرة t أكبر من 70 سم | ص 321
1882 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | كانة 4 أفرع | مطلوبة | عند عرض الكمرة b أكبر من 40 سم | ص 321
1883 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أقل عدد أسياخ في الصف | 2 |  | ص 321
1884 | DET | تفاصيل قياسية | وصلات الأعمدة والكمرات الخاصة | تثبيت حديد العمود في كمرة السطح | 50Ø بثني 90° | TYP. ROOF GIRDER/BEAM COLUMN DETAIL | ص 323
1885 | DET | تفاصيل قياسية | وصلات الأعمدة والكمرات الخاصة | كانات الكمرة عند وصلة عمود السطح | @150 مم مع كانات حصر للعمود |  | ص 323
1886 | DET | تفاصيل قياسية | وصلات الأعمدة والكمرات الخاصة | كانات تعليق كمرة ثانوية على رئيسية منسوبها مرتفع | على مسافة 2b + b + 2b حول التقابل | b عرض الكمرة الثانوية، الحديد السفلي معكوس U | ص 323
1887 | DET | تفاصيل قياسية | فتحات أفقية في الكمرات | أقصى مقاس فتحة أفقية | قطر جلبة أو فتحة صندوقية حتى 100 مم، والفتحة المستطيلة حتى 300×600 مم |  | ص 323 |  | مصحح
1888 | DET | تفاصيل قياسية | فتحات أفقية في الكمرات | الحديد الإضافي حول الفتحة | T20 أعلى وأسفل (سيخان كحد أدنى) و1-T12 مائل من كل وجه مع كانات إضافية |  | ص 323
1889 | DET | تفاصيل قياسية | فتحات أفقية في الكمرات | أقل مسافة للفتحة من وجه العمود | 600 مم ولا تقل عن D عمق الكمرة |  | ص 323
1890 | DET | تفاصيل قياسية | فتحات أفقية في الكمرات | أقل غطاء خرساني فوق وتحت الفتحة | 100 مم أو D/3 |  | ص 323
1891 | DET | تفاصيل قياسية | فتحات أفقية في الكمرات | بعد نموذجي 300 مم موضح بشكل أ-26 بجوار الفتحة | 300 مم |  | ص 323 | يراجع | مصحح
1892 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرة المقلوبة مع بلاطة هوردي | حديد التعليق suspension | 2Ø8 لكل عصب |  | ص 324
1893 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرة المقلوبة مع بلاطة هوردي | التسليح العرضي | 1Ø6 كل 30 سم + شبكة وحديد سالب |  | ص 324
1894 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرة المقلوبة مع بلاطة هوردي | الملء Infill وتفاصيل الحديد | Infill لا يقل عن 4 بوصة، 2#3 transverse run، مسافات 12 بوصة و8 بوصة، لا يقل عن 6 بوصة، 1Ø6 كل 30 سم عرضي، 2Ø8 تعليق لكل عصب | كما بالرسم | ص 324 |  | صحيح
1895 | DET | تفاصيل قياسية | تحميل كمرة عميقة على كمرة ضحلة وكمرة كابولية من كمرة | تسليح الاتصال | العلوي U-BARS والسفلي L-BARS داخل الرئيسية، كانات Ø10 @100 مم | Beam supported by shallow beam | ص 324
1896 | DET | تفاصيل قياسية | تحميل كمرة عميقة على كمرة ضحلة وكمرة كابولية من كمرة | مضاعفة الكانات لكمرة كابولية من كمرة | على مسافة ضعف عمق الكمرة | مع تسليح علوي ممتد داخل الكمرة | ص 324
1897 | DET | تفاصيل قياسية | قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing | حديد الجذع Web bars | T12 كل 300 مم كحد أقصى رأسيا على كل وجه |  | ص 326
1898 | DET | تفاصيل قياسية | قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing | عدد أطقم الكانات | طقمان للكمرات بعرض أكبر من 300 مم | ما لم يذكر خلاف ذلك | ص 326
1899 | DET | تفاصيل قياسية | قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing | فاصل بين طبقات الحديد | T25 كل 1000 مم |  | ص 326
1900 | DET | تفاصيل قياسية | قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing | أقل مسافة صافية بين الأسياخ | 25 مم |  | ص 326
1901 | DET | تفاصيل قياسية | التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا | كانات منطقة الاتصال | Y12 @150 داخل منطقة اتصال الكمرة بالعمود | وصلة الشد خارج منطقة العمود | ص 326
1902 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | ربط السيخ بكانة | يلزم إذا كانت المسافة X أكبر من 6 بوصة (150 مم)، ولا يلزم إذا كانت لا تزيد عن 6 بوصة | ACI | ص 327
1903 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | أقل غطاء للأعمدة | 1.5 بوصة (38 مم) حتى الكانات | ACI | ص 327
1904 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | امتداد طرف الكانة | 6db أو 10db بخطاف 135° |  | ص 327
1905 | DET | تفاصيل قياسية | حوائط القص وفتحات حوائط المصعد | تسليح حول فتحة حائط المصعد | 2Y25 أعلى، 4Y25، T16 @100 E.F.، 4T28 على كل جانب مستمرة بوصلات، كانات مغلقة @150 بكامل ارتفاع الفتحة | CORE | ص 328
1906 | DET | تفاصيل قياسية | حوائط القص وفتحات حوائط المصعد | المسافة أعلى الفتحة | 800 مم للأبواب في حوائط المباني و500 مم في غير ذلك، 150 مم نموذجي | CORE، 2Y25 أعلى الفتحة و4Y25، T16 AT 100 E.F | ص 328 |  | صحيح
1907 | DET | تفاصيل قياسية | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | ترحيل يستلزم أشاير مستقلة | أكبر من 75 مم: أشاير بنفس عدد وقطر حديد العمود العلوي ووصلة شد Class B |  | ص 329
1908 | DET | تفاصيل قياسية | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | ترحيل بثني الحديد | لا يزيد عن 75 مم مع 4 أطقم كانات @75 مم عند منطقة الثني |  | ص 329
1909 | DET | تفاصيل قياسية | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | أعلى طقم كانات بالعمود | على S/2 كحد أقصى أسفل أدنى حديد أفقي بالبلاطة، وS/2 لا يزيد عن 75 مم، وعند التقاء كمرات من 4 جهات على 75 مم أسفل أدنى حديد في أقل الكمرات عمقا |  | ص 329
1910 | DET | تفاصيل قياسية | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | بداية وصلة حديد الأعمدة | أعلى الميدة بطول 50 قطر | شكل أ-39، مكتوب < 50 DIA والمقصود لا يقل | ص 329 |  | صحيح
1911 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | عرض العصب وتباعد الأعصاب | 0.15 م و0.55 م محور لمحور |  | ص 330
1912 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | بلوك الفوم | 0.40×0.40×0.30 م |  | ص 330
1913 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | البلاطة العلوية والعمق الكلي | 0.07 م، عمق كلي 0.32 م، جزء مصمت 0.20 م بجوار الكمرة الساقطة |  | ص 330
1914 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | تسليح القطاع النموذجي | كانات العصب Ø8@0.15، 6Ø16 إضافي بالجزء المصمت، Y8@0.15، شبكة البلاطة Y8@0.20 E.W. في الاتجاهين |  | ص 330 |  | مصحح
1915 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | شبكة البلاطة العلوية للأعصاب ثنائية الاتجاه | Ø8/200 مم في الاتجاهين |  | ص 330
1916 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | أقصى تباعد بين أسياخ التسليح الرئيسي السفلي في الكمرة المخفية HCB | لا يزيد عن 250 مم |  | ص 330 |  | مصحح
1917 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات الهوردي Ribbed slabs | بعد 50 مم بين منسوب التشطيب وسطح البلاطة الهوردي (طبقة رمل) | 50 مم | قطاع عام | ص 330 | يراجع | مصحح
1918 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | مثال بلاطة كمرات متقاطعة | 13.00×17.00 م، شبكة 3.25×3.40 م، سمك 100 مم | الحديد مستمر في الاتجاهين مع تكسيح | ص 332
1919 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | توزيع حديد البلاطة المصمتة | 1/2 As+ve مستقيم و1/2 As+ve مكسح في كل اتجاه بالتبادل |  | ص 333
1920 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | امتداد علوي بلاطة الكابولي داخل البلاطة المجاورة | الأكبر من 1.5 س أو (س + 40 × قطر السيخ) | س طول الكابولي | ص 334
1921 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | تكسيح البلاطة المجاورة للكابولي | 1/5 البحر |  | ص 334
1922 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | العلوي فوق الركيزة الداخلية للبلاطة المستمرة | الأكبر من 1/4 ل1 أو 1/4 ل2 على كل جانب | تساوي البحور أو فرق لا يزيد عن 20% | ص 334
1923 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | تكسيح البلاطة المستمرة | 1/5 البحر من الركيزة الداخلية و1/7 عند الطرفية |  | ص 334
1924 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | البلاطة الطرفية ثنائية الاتجاه | علوي داخلي 0.25 Ln، طرفي 0.10 L بخطاف 45Ø، قطع السفلي 0.1 Ln1 و0.2 Ln1 |  | ص 335 |  | صحيح
1925 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | العلوي للبلاطة المصمتة على الكمرات | طرفي 0.25 L1، داخلي 0.30 × البحر الأكبر على كل جانب |  | ص 335
1926 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | دخول الحديد السفلي في الكمرة | لا يقل عن 50 مم |  | ص 335 |  | مصحح
1927 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات الكمرات المتقاطعة والمصمتة | حديد علوي متبادل لهبوط بلاطة الحمام | L1/5 وL2/5 عند الركيزة | بلاطة مصمتة | ص 336
1928 | DET | تفاصيل قياسية | الفتحات في البلاطات | حديد إضافي حول فتحة البلاطة | لا يقل عن 2×2Ø16 أعلى وأسفل على كل جانب مع قطع نصف الحديد عند الفتحة |  | ص 336
1929 | DET | تفاصيل قياسية | الفتحات في البلاطات | طول الحديد الإضافي بعد حافة الفتحة | طول وصلة الشد LP أو 500 مم كحد أدنى |  | ص 336
1930 | DET | تفاصيل قياسية | الفتحات في البلاطات | حديد قطري حول الفتحة | 2Ø16 | فقط إذا زاد سمك البلاطة عن 150 مم | ص 336
1931 | DET | تفاصيل قياسية | الفتحات في البلاطات | حديد حافة الفتحة | U-shape Ø10 @300، والحديد الإضافي على 100 مم من الحافة |  | ص 336
1932 | DET | تفاصيل قياسية | حديد أركان البلاطات ثنائية الاتجاه | حديد إضافي لأركان البلاطة | عند ضلع أكبر من 5 م، بطول Llong/5 أو 0.15L في كل اتجاه، علوي وسفلي حسب ACI 13.3.6 | عند αf أكبر من 1.0 | ص 337
1933 | DET | تفاصيل قياسية | حديد أركان البلاطات ثنائية الاتجاه | مساحة الشبكة الركنية | 3/4 Asx/m' للأركان الطرفية الخارجية و3/8 Asx/m' للأركان الأخرى |  | ص 337
1934 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | سمك لوح HC النموذجي | 200 مم + طبقة تسوية إنشائية 50 مم بشبكة ملحومة 200×200 في الاتجاهين (WWF/A252، مكتوبة Ø8 في أحد الطرفين وØ6 في الآخر) | عرض اللوح 1200 مم، 5 خيوط سفلية Ø9.5، تجاويف بقطر 160 تقريبا | ص 339 |  | مصحح
1935 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | حديد الربط connector | Ø10 @300 مم | بين الألواح والكمرة | ص 339
1936 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | طول ارتكاز البلاطات سابقة الصنع | لا يقل عن L/180 ولا عن 50 مم |  | ص 339
1937 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | طول ارتكاز الكمرات سابقة الصنع | لا يقل عن L/180 ولا عن 75 مم |  | ص 339
1938 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | خلوص الحافة غير المقواة | لا يقل عن 15 مم من حافة الركيزة |  | ص 339
1939 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | شريط النيوبرين | 30×3 مم | وصلات HCS | ص 340
1940 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | ارتكاز على الكابولي أو الحائط | طول ارتكاز لا يقل عن 50 مم على الكابولي الخرساني أو الحائط، مع شريط نيوبرين 30×3 مم | البعد 80 at Support في الرسم بعد رأسي (عمق عند الركيزة) وليس طول ارتكاز | ص 340 |  | مصحح
1941 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | وصلة كمرة عمود HC | أشاير Ø20 مثبتة بالحقن في مجاري 50 مم، وردة 75×75×5 مم وصامولة، العمق الكلي 500 إلى 700، عمق الكمرة سابقة الصب 400 إلى 600، بروز الكمرة 220 min وجزء التجويف 180 إلى 380، عرض العمود 400 إلى 900 مم مع 100 مم كل جانب، العمق عند الركيزة 80 مم، شريط نيوبرين 30×3 مم |  | ص 340 |  | مصحح
1942 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | عرض شفة كمرة حديد تحت HCS | لا يقل عن 5 بوصة ويوصى 6 بوصة | PCI | ص 342
1943 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | طبقة Topping فوق HCS | لا تقل عن 2 بوصة إن لزمت | PCI | ص 342
1944 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | الفاصل بين ألواح HCS على كمرة حديد | لا يقل عن 1 بوصة | PCI | ص 342
1945 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | طول الحديد العلوي لسلم الدرجات المشكلة | A = 0.25 L | L البحر الأفقي | ص 346
1946 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | تسليح السلم المشكل | #4 @6 بوصة رأسيا وأفقيا، 3#3 كل ركن، #4 @8 بوصة في البسطة، 10 بوصة للدرجة |  | ص 346
1947 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | عرض شريحة العمود في البلاطة اللاكمرية | 0.5 L' |  | ص 348
1948 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | التسليح العلوي الإضافي C لشريحة العمود | 0.25 L عند الطرفية و0.5 L إجمالي عند الداخلية |  | ص 348
1949 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | التسليح السفلي الإضافي D | يبدأ 0.1 L من الطرفية بطول 0.7 L أو 0.2 L من الداخلية بطول 0.6 L |  | ص 348
1950 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | امتداد الشبكة العلوية A | (0.35 إلى 0.5) L مع وصلة 75 مم |  | ص 348
1951 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | روابط القص عند العمود | T12 مع أسياخ تثبيت 12 مم |  | ص 349
1952 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | السفلي المستمر بشريحة العمود | لا يقل عن 1/3 مساحة العلوي عند الركيزة |  | ص 349
1953 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | العلوي المستمر بشريحة العمود | لا يقل عن 1/4 مساحة العلوي عند الركيزة |  | ص 349
1954 | DET | تفاصيل قياسية | بلاطات وافل ولاكمرية | السفلي المستمر بشريحة الوسط | لا يقل عن نصف مساحة التسليح السفلي |  | ص 349
1955 | DET | تفاصيل قياسية | الحوائط الساندة | طول وصلة أشاير الحائط فوق القاعدة | 50 سم + 65 × قطر السيخ |  | ص 351 |  | صحيح
1956 | DET | تفاصيل قياسية | الحوائط الساندة | رباط أشاير الحائط داخل القاعدة | 50 سم + 45 × قطر السيخ، و50 سم + 40 قطر في الحائط بكرفتة |  | ص 351 |  | صحيح
1957 | DET | تفاصيل قياسية | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية | Waterstop فاصل التمدد | عرض 300 مم بانتفاخ في منتصف السمك T/2 + Waterstop خارجي 300 مم |  | ص 353
1958 | DET | تفاصيل قياسية | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية | عرض فاصل التمدد MJ | 25 مم | حشو سابق التشكيل ومانع تسرب | ص 353
1959 | DET | تفاصيل قياسية | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية | حديد إضافي عند فاصل التمدد | 2Ø25 على كل جانب و4Ø10/م² | فاصل 25 مم، Waterstop 300 مم بـ bulb، joint sealant وpremolded filler | ص 353 |  | صحيح
1960 | DET | تفاصيل قياسية | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية | فاصل الصب الأفقي | Waterstop 300 مم في T/2، شريط premolded بعمق 40 مم و6 مم عند الحاجة | غشاء ذاتي اللصق ولوح حماية من جهة التربة | ص 353 | يراجع | صحيح
1961 | DET | تفاصيل قياسية | خزان أرضي وغرفة ترسيب | Waterstop PVC فواصل الصب | عرض 230 مم | خزانات | ص 354
1962 | DET | تفاصيل قياسية | خزان أرضي وغرفة ترسيب | قاع غرفة الترسيب | 500 مم + 100 مم نظافة، ميل جانبي 1:1، فتحة 800 مم، كيكر 150 مم، وصلة type B |  | ص 354
1963 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: غرفة نوم لشخص واحد | 2.40 × 2.60 م | عرض × عمق | ص 369
1964 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: غرفة نوم ودراسة لشخص واحد | 2.60 × 2.50 م | عرض × عمق | ص 369
1965 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: غرفة نوم رئيسية | 3.20 × 2.80 م | عرض × عمق | ص 369 |  | مقروء بالتكبير
1966 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: غرفة نوم مزدوجة بسريرين | 2.60 × 3.00 م | عرض × عمق | ص 369
1967 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: ركن نوم | 2.60 × 1.40 م | عرض × عمق | ص 369
1968 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: مطبخ | عرض 1.50 م (0.50 + 0.80 ...)، عمق 1.80 م (1.20 + 0.60) | مطابخ وحمامات | ص 371
1969 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: ركن مطبخ | 1.00 × 1.80 م | مطابخ وحمامات | ص 371
1970 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: حمام كامل | 1.60 × 1.40 م (0.60 مرحاض، 0.40 حوض) | مطابخ وحمامات | ص 371
1971 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: مرحاض ومغسلة | 1.60 × 0.80 م (0.60، 0.40) | مطابخ وحمامات | ص 371
1972 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: مرحاض | 0.80 × 1.20 م (عرض المرحاض 0.60) | مطابخ وحمامات | ص 371
1973 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: حمام بدون مرحاض | 1.00 × 1.50 م | مطابخ وحمامات | ص 371
1974 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: غرفة معيشة | 3.00 × 3.60 م | معيشة وجلوس وطعام | ص 372 |  | مصحح
1975 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: ركن جلوس | 1.40 (0.60 + 0.80) × 3.20 (0.70 + 1.80 + 0.70) م | معيشة وجلوس وطعام | ص 372 |  | مصحح
1976 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: ركن طعام لشخصين | 1.10 (0.70 + 0.40) × 1.10 م | معيشة وجلوس وطعام | ص 372 |  | مصحح
1977 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات | الحد الأدنى: ركن طعام 6 أشخاص | 1.65 × 2.40 (0.70 + 0.80 + 0.70) م | معيشة وجلوس وطعام | ص 372 |  | مصحح
1978 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | كرسي طعام | 0.45 × 0.45 م | عرض × عمق | ص 373
1979 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | كرسي مكتب | 0.50 × 0.50 م | عرض × عمق | ص 373
1980 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | كرسي استرخاء | 0.60 × 0.70 م | عرض × عمق | ص 373
1981 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | أريكة | 1.80 × 0.80 م | عرض × عمق | ص 373
1982 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | كرسي بمتكأ | 0.80 × 0.80 م | عرض × عمق | ص 373
1983 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | رف كتب | 0.90 × 0.30 م | عرض × عمق | ص 373
1984 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | تلفزيون | 0.45 × 0.40 م | عرض × عمق | ص 373
1985 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | طرابيزة صغيرة | 0.40 × 0.40 م | عرض × عمق | ص 373
1986 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | طاولة وسط مستطيلة | 0.90 × 0.50 م | عرض × عمق | ص 373
1987 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | طاولة دائرية | قطر 0.60 إلى 0.75 م | عرض × عمق | ص 373
1988 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | شزلونج | 1.50 × 0.60 م | عرض × عمق | ص 373
1989 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | بوفيه | متغير × 0.45 م | عرض × عمق | ص 373
1990 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | طاولة طعام 4 أشخاص | 0.70 × 0.70 إلى 0.80 م | عرض × عمق | ص 373
1991 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | طاولة طعام 6 أشخاص | 1.65 × 0.60 إلى 0.80 م | عرض × عمق | ص 373
1992 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | دولاب ملابس (خزانة) | 1.20 (أو 0.80 إلى 0.60) × 0.60 م | عرض × عمق | ص 373 |  | مصحح
1993 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | كومودينو | 0.40 × 0.40 م | عرض × عمق | ص 373
1994 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | مهد طفل | 0.60 إلى 0.65 × 1.25 إلى 1.30 م | عرض × عمق | ص 373
1995 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | سرير مزدوج | 1.50 × 1.90 م | عرض × عمق | ص 373
1996 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | سرير مفرد | 0.90 × 1.90 م | عرض × عمق | ص 373
1997 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | مقعد استرخاء | 0.55 × 0.90 م | عرض × عمق | ص 373
1998 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | طاولة كتابة | 0.80 × 0.50 م | عرض × عمق | ص 373
1999 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | تسريحة | متغير × 0.45 م | عرض × عمق | ص 373
2000 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | خزانة أدراج | 0.90 × 0.45 م | عرض × عمق | ص 373
2001 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | دراجة هوائية | 0.45 × 1.80 م | عرض × عمق | ص 373
2002 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | دراجة نارية | 0.60 إلى 0.70 × 1.90 إلى 2.10 م | عرض × عمق | ص 373
2003 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | فرن غاز | 0.55 إلى 0.75 × 0.55 إلى 0.75 م | عرض × عمق | ص 373
2004 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | نشافة | 0.35 × 0.40 م | عرض × عمق | ص 373 |  | مصحح
2005 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | غسالة | 0.55 إلى 0.75 × 0.55 إلى 0.65 م | عرض × عمق | ص 373
2006 | DET | تفاصيل قياسية | الحدود الدنيا لأبعاد الأثاث والتجهيزات | ثلاجة | 0.55 إلى 0.90 × 0.55 إلى 0.75 م | عرض × عمق | ص 373
2007 | DET | تفاصيل قياسية | تفريد تسليح الكمرات | بعد أول كانة عن وجه الركيزة (شكل أ-2) | 5 سم | كمرة مستمرة، الكانات حسب الجداول | ص 311 |  | مضاف
2008 | DET | تفاصيل قياسية | الكمرات المستمرة حسب الكود الأمريكي | بعد أول كانة عن وجه الركيزة (شكل أ-3) | 50 مم | الكانات حسب الجدول من وجه الركيزة لمنتصف البحر | ص 312 |  | مضاف
2009 | DET | تفاصيل قياسية | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | امتداد العلوي الإضافي D فوق الركائز الداخلية للميدات | الأكبر من L1/3 أو L2/3 في كل جانب | شكل أ-4 | ص 312 |  | مضاف
2010 | DET | تفاصيل قياسية | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | العلوي المقطوع E عند الطرف غير المستمر للميدة | L1/5 | بحر طرفي، شكل أ-4 | ص 312 |  | مضاف
2011 | DET | تفاصيل قياسية | الميدات الأرضية بدون حديد مكسح | قطع السفلي B في البحر الطرفي للميدة | L1/7 عند الطرف غير المستمر و L1/5 عند الطرف المستمر | شكل أ-4 | ص 312 |  | مضاف
2012 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318 | المسافة X بين الأسياخ المربوطة بكانات أو أفرع كانات في قطاع العمود | لا تزيد عن 14 بوصة (حوالي 350 مم) | ACI 318 (2000)، شكل أ-34 | ص 327 |  | مضاف

## Tests
الاختبارات ومعايير القبول (Inspection & Test Plan)
المصدر: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. صياغة ملخصة، المرجع برقم صفحة الكتاب.
م | الكود | التخصص | البند | الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع
1 | SITE | استلام الموقع والجسات | تجهيز الموقع Mobilization | معايرة الأجهزة المساحية (خاصة الميزان) |  | قبل البدء | شهادة معايرة حديثة | ص 10
2 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | اختبار الاختراق القياسي SPT | كود مصري 202 | لكل جسة | يدون لكل طبقة في التقرير | ص 12
3 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | التحليل المنخلي وتصنيف التربة | ASTM D3282 (AASHTO)، ASTM D2487 | لكل مصدر ردم | مواد ملائمة A-1, A-2, A-3 أو GW, GP, GM, SM, SW, SP | ص 50
4 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | Standard Proctor و Modified Proctor |  | لكل نوع تربة ردم | تحديد γd max و OMC | ص 50
5 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | الكثافة الحقلية (جهاز نووي أو Sand Cone) | المواصفات المصرية | 3 عينات لمبنى أقل من 300 م2، وعينة لكل 100 م2 للأكبر، لكل طبقة | 95% إلى 100% من γd max | ص 50
6 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | كثافة حقلية (Sand Cone) | ASTM D1556 | 1 لكل 100 م2 لكل طبقة بحد أدنى 3 اختبارات | حسب نسبة الدمك المحددة | ص 61
7 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | كثافة حقلية تحت المناطق المرصوفة | ASTM D1556 | 1 لكل 200 م2 | حسب المواصفات | ص 61
8 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | كثافة حقلية للخندق الأرضي للمواسير | ASTM D1556 | 1 لكل 30 م2 | حسب المواصفات | ص 61
9 | SOIL | حفر وإحلال وردم | اعتماد عينة الردم | CBR لتحديد عدم انتفاشية التربة (عدا الرمل) |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60
10 | SOIL | حفر وإحلال وردم | اعتماد عينة الردم | Modified Proctor (أقصى كثافة جافة و O.M.C) |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60
11 | SOIL | حفر وإحلال وردم | اعتماد عينة الردم | كثافة حقلية بالموقع |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60
12 | SOIL | حفر وإحلال وردم | اعتماد عينة الردم | التدرج الحبيبي (Grain Size Distribution) |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60
13 | SOIL | حفر وإحلال وردم | اعتماد عينة الردم | حدود أتربرج (PL، LL، SL) |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60
14 | SOIL | حفر وإحلال وردم | اعتماد عينة الردم | pH والأملاح الذائبة |  | عند الاعتماد | pH 6.5-8.5، أملاح ≤ 1500 ppm | ص 60
15 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | CBR |  | عند اعتماد عينة الردم | حسب جدول 6 | ص 93 إلى 94
16 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | Modified Proctor (أقصى كثافة جافة و O.M.C) |  | عند الاعتماد | منحنى الرطوبة والكثافة | ص 93
17 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | التدرج الحبيبي |  | عند الاعتماد | المار من منخل 200 أقل من 15%، حصى ≤ 80 مم | ص 93 إلى 94
18 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | حدود أتربرج (PL، LL، SL) |  | عند الاعتماد | LL ≤ 40%، PI ≤ 10% | ص 93 إلى 94
19 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | تصنيف التربة | ASTM D2487 / AASHTO M145 | عند الاعتماد | GW, GP, GM, SM, SW, SP أو A-1, A-2, A-3 | ص 93
20 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | تحليل كيميائي للتربة الموردة |  | عند الاعتماد | حسب مكتب التربة | ص 93
21 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | مطابقة التربة الموردة للعينة المعتمدة |  | كل 500 م3 على الأقل | مطابقة العينة المعتمدة | ص 94
22 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | كثافة حقلية (Field Density) | ASTM D1556 | 1 لكل 100 م2 لكل طبقة تحت الأساسات، 1 لكل 200 م2 تحت المرصوف، 1 لكل 30 م2 لخندق المواسير | ≥ 95% | ص 95
23 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | كثافة حقلية (المواصفات المصرية) |  | حد أدنى 3 عينات لمبنى أقل من 300 م2، وعينة لكل 100 م2 زيادة حسب المهندس | ≥ 95% | ص 95
24 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | كثافة حقلية لكل منطقة (Block) |  | حد أدنى 3 نقاط ثم نقطة لكل 200 م2 | ≥ 95% | ص 95
25 | SOIL | حفر وإحلال وردم | اختبار التربة عند التأسيس | اختبار لوح التحميل (Plate load test) |  | عند منسوب التأسيس خاصة عند وجود إحلال، مع معدة ثقيلة كثقل رد فعل | حسب متطلبات التصميم | ملحق مصور ص 6
26 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | اختبار الدمك |  | لكل طبقة، ولا تفرد الطبقة التالية قبل ظهور النتيجة | حسب نسبة الدمك المطلوبة بالمواصفات | ملحق مصور ص 14
27 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | بروكتر لتربة قاع الحفر ثم كثافة حقلية للدمك | مواصفات المشروع | عينة لكل 100 م2 | ≥ 95% من أقصى كثافة | ص 57
28 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | اختبار تحميل لوح (Plate Loading Test) |  | في المنشآت الهامة عند طلبه | حسب تقرير التربة | ص 57
29 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | خازوق تجريبي (Preliminary Pile, Pre-Contract Test) |  | لكل قطر قبل البدء، وأكثر من تجربة عند عدم الدقة | تحميل حتى الانهيار لتحديد معامل الأمان والهبوط | ص 70
30 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | اختبار تحميل الخوازيق العاملة (Contract Piles Test) |  | تجربة لكل 200 خازوق (≥ 1)، خازوقان أو أكثر للاحتكاك وواحد للارتكاز | حمل أعلى من التصميمي بـ 50-100% | ص 73
31 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | O-Cell (Osterberg) |  | المشاريع العملاقة | حسب التصميم | ص 73
32 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | Ultrasonic |  | 25% من الخوازيق | استمرارية وعدم وجود تربة | ص 73
33 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | Integrity Test (Sonic أو Coring) |  | المشاريع الكبرى | سلامة جسم الخازوق | ص 73
34 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | مكعبات ضغط خرسانة الخوازيق |  | 6 لكل 100 م3 أو 6 لكل 15 خازوق أو 6 لكل يوم (الأكثر) | تجاوز 20% من جهد التشغيل مسموح في ≤ 2% من الخوازيق و≤ 10% بالقاعدة | ص 73
35 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | اختبار شد للحديد الموصول باللحام |  | سيخان ملحومان لخوازيق > 12 م | وصلة مستمرة 20 سم | ص 72
36 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | Slump خرسانة CFA |  | كل خلطة | 175 ±25 مم | ص 72
37 | PILE | خوازيق | اختبارات الخوازيق | خازوق تجريبي (Preliminary Pile) |  | قبل بدء خوازيق المشروع، لكل قطر مستخدم | تحميل حتى حمل الانهيار للتأكد من فروض التصميم | ملحق مصور ص 5
38 | PILE | خوازيق | اختبارات الخوازيق | اختبار تحميل الخوازيق العاملة (Working pile load test) |  | بعد 28 يوما من الصب، تجربة لكل 200 خازوق؛ خازوقان أو أكثر لخوازيق الاحتكاك وخازوق واحد للارتكاز | حمل يزيد 50% إلى 100% عن الحمل التصميمي | ملحق مصور ص 5
39 | PILE | خوازيق | اختبارات الخوازيق | اختبار سلامة الخازوق (Integrity Test) |  | بعد التنفيذ | مطابقة الأطوال والأقطار التصميمية وجودة الخرسانة (منحنى Good pile) | ملحق مصور ص 5
40 | PILE | خوازيق | الخوازيق المحفورة | لزوجة البنتونيت بقمع مارش (Marsh cone) |  | قبل الصب | 32 إلى 35 ثانية/لتر | ملحق مصور ص 2
41 | PILE | خوازيق | الخوازيق المحفورة | كثافة معلق البنتونيت |  | قبل الصب | 1.02 إلى 1.06 طن/م3 | ملحق مصور ص 2
42 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | معايرة موازين المحطة (ركام، أسمنت، ماء، كيماويات) | ASTM C94، م.ق.م 1-5130/2006 | كل 6 أشهر | ±0.4% (ASTM C94)، ±0.2% من السعة (مصري) | ص 16
43 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | تحليل مياه الخلط بالمحطة |  | عند الاعتماد | صالحة للخلط | ص 15
44 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | الخلطات التأكيدية (مقاومة ضغط 28 يوما) | كود مصري 2007 | 3 خلطات لكل رتبة قبل التوريد | متوسط 95% من المستهدف و fcu + 6.5 ن/مم2 على الأقل، ولا مكعب أقل من المميزة، والمدى 15% أو أقل | ص 42
45 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | الهبوط Slump للخرسانة المضخوخة | كود مصري 2007 جدول 2-5 | مع الخلطات التأكيدية | 125 إلى 200 مم | ص 42
46 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | الهواء المحبوس والكثافة |  | عند اختبار الخلطات التأكيدية | 2% بدون إضافات، 3% مع الإضافات | ص 43
47 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | خلطة تحكم بدون إضافات | كود مصري 2007 جدول 2-3 | عند استخدام إضافات | تحقيق جدول 2-3 | ص 44
48 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | التحليل الكيميائي لمياه الخلط |  | عند الاعتماد | pH لا يقل عن 7 | ص 44
49 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | تآكل لوس أنجلوس للركام | ASTM C131، ASTM C33-13 | عند اعتماد المصدر | 50% أو أقل (C33)، 28% لسابقة الصب | ص 44
50 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | الكبريتات SO3 بالركام | BS 1377 | عند اعتماد المصدر | 0.4% وزنا أو أقل | ص 44
51 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | الكلوريدات بالركام | BS 812 | عند اعتماد المصدر | 0.05% وزنا أو أقل | ص 44
52 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | المواد الطينية والقابلة للتفتت | ASTM C33 | عند اعتماد المصدر | 2% أو أقل | ص 44
53 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Los Angeles Abrasion | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 35%، ARAMCO 40%، MA'ADEN 40%، ASTM C33 50% | ص 45
54 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Ratio of LA (100/500 revol.) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 0.25%، ARAMCO -، MA'ADEN 0.25%، ASTM C33 0.28% | ص 45
55 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Absorption | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 2.5%، ARAMCO 2.5%، MA'ADEN 2.5%، ASTM C33 - | ص 45
56 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Soundness (Magnesium Sulfate) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 18%، ARAMCO 25%، MA'ADEN 18%، ASTM C33 18% | ص 45
57 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Clay Lumps & Friable Particles | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 1%، ARAMCO 5%، MA'ADEN 1%، ASTM C33 2% | ص 45
58 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Flakiness Index / Elongation Index | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 30% / 45%، ARAMCO -، MA'ADEN 30% / 45%، ASTM C33 - | ص 45
59 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Coal & Lignite | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 0.5%، ARAMCO -، MA'ADEN -، ASTM C33 0.5% | ص 45
60 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Material finer than #200 sieve | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 1%، ARAMCO 5%، MA'ADEN 1%، ASTM C33 1% | ص 45
61 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Chloride (Cl) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 0.03%، ARAMCO -، MA'ADEN 0.02%، ASTM C33 - | ص 45
62 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Sulphate (SO4) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 0.4%، ARAMCO -، MA'ADEN 0.4%، ASTM C33 - | ص 45
63 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Sieve Analysis | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | بدون حد بالجدول، حسب التدرج والمواصفة | ص 45
64 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Specific Gravity (Bulk oven dry / SSD / Apparent) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | بدون حد بالجدول، حسب التدرج والمواصفة | ص 45
65 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | Dry Rodded Unit Weight kg/m3 | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | بدون حد بالجدول، حسب التدرج والمواصفة | ص 45
66 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مقارنة مواصفات الركام SEC و ARAMCO و MA'ADEN و ASTM C33 | T.D.S. (ppm) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | بدون حد بالجدول، حسب التدرج والمواصفة | ص 45
67 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | مقاومة الضغط للمكعبات 7 أيام | كود مصري | مع كل صبة | 70% إلى 75% من مقاومة 28 يوما | ص 45
68 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | مقاومة الضغط للمكعبات 28 يوما (كود مصري) | كود مصري | قراءة لكل 20 مكعبا | أكثر من 20: 5% فقط أقل من المميزة ومدى 15%؛ أقل من 20: لا نتيجة أقل من المميزة ومدى 15%؛ ونتيجة الاختبار لا تقل عن المميزة بأكثر من 10% ومتوسطه مع الثلاثة السابقة يزيد 10% على الأقل | ص 46
69 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | مقاومة الضغط للأسطوانات 28 يوما | ACI 318M-11 5.6.3.3 | مع كل صبة | متوسط 3 متتالية f'c على الأقل، والفردية f'c ناقص 3.5 MPa أو 0.90 f'c | ص 46
70 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | مقاومة الضغط 28 يوما | BS 5328-1991 | مع كل صبة | متوسط 3 متتالية f'c على الأقل، والفردية f'c ناقص 3 أو 2 MPa | ص 46
71 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | اختبار القلب الخرساني | كود مصري 2007 فقرة 8-9-5، ACI 318M-11 5.6.5.4، ASTM C39 | 3 قلوب على الأقل عند فشل المكعبات أو الشك | مصري: متوسط 75% وفردي 65%؛ ACI: متوسط 85% وفردي 75% | ص 47
72 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | اختبار التحميل للبلاطات والأسقف | كود مصري 2007 فقرة 8-9-6 | عند فشل القلوب، بعد 6 أسابيع من الصب على الأقل | حسب الكود | ص 49
73 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | مطرقة شميدت Rebound Hammer |  | تقريبي فقط | لا تعتبر بديلا عن القلب | ص 49
74 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تقييم الخرسانة بالموجات فوق الصوتية UPV | سرعة الموجات فوق الصوتية UPV |  | تقييم نوعي للخرسانة | أكبر من 4.5 كم/ث ممتازة، 3.5 إلى 4.5 جيدة، 3.0 إلى 3.5 مشكوك فيها، 2 إلى 3 سيئة، أقل من 2 سيئة جدا | ص 49
75 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | الهبوط (Slump) | م.ق.م 5130-1/2006 | مع كل أخذ عينات وكل 50 م3 | ±20 مم (≤ 80) أو ±30 مم (> 80)، أقصى 200 مم (250 مع ملدنات) | ص 63، 66
76 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | مكعبات الضغط | الكود المصري 2007 جدول 8-4-ج | 6 مكعبات لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3، وإضافية عند تغير الرتبة أو العنصر (أساسات، حوائط، أعمدة، كمرات، أسقف) ولكل يوم صب | تكسر 7 و28 يوما (3 أيام لخرسانة PT) | ص 64، 66
77 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أسطوانات الضغط | ACI | أقل عدد: 2 أسطوانة 15×30 سم أو 3 أسطوانات 10×20 سم لكل اختبار 28 يوما | حسب المقاومة المميزة | ص 64
78 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | محتوى الهواء (Air Content) |  | شهريا أو عند تغيير نوع الإضافات | حسب المواصفات | ص 64
79 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | حرارة الخرسانة |  | كل سيارة قبل الصب | ≤ 35 °م | ص 64
80 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | زمن الشك الابتدائي (Initial Setting Time) |  | عند الصب بكميات كبيرة | يمنع الفاصل البارد | ص 66
81 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | كسر العينات بالضغط | ASTM C39 | عند العمر المحدد | سطح مستو متعامد، تحميل 0.15-0.35 ميجاباسكال/ثانية | ص 66
82 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | عينات حقلية (Field Specimens) | ACI 311M | عند الشك في جودة المعالجة | ≥ 85% من المعالجة معمليا | ص 66
83 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | معايرة ماكينة الكسر |  | أقل من 18 شهرا، ويفضل سنويا | شهادة معايرة سارية | ص 66
84 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | Flow Table / Slump Flow بدلا من Slump Test | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 600-800 مم | ص 67
85 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | t50cm (زمن وصول القطر 50 سم) | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 2-5 ثانية | ص 67
86 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | J-ring | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0-20 مم | ص 67
87 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | V-funnel t0 | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 6-12 ثانية | ص 67
88 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | V-funnel بعد 5 دقائق | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | t0 إلى t0+3 ثانية | ص 67
89 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | L-box H2/H1 | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0.8-1.0 | ص 67
90 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | U-box ΔH | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0-30 مم | ص 67
91 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | Fill box | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 90-100% | ص 67
92 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | GTM screen stability (منخل 5 مم) | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0-15% | ص 67
93 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) | Orimet (زمن المرور) | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0-5 ثانية | ص 67
94 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | Field Specimen للمعالجة | ACI 318 | عند تقصير المقاول في المعالجة | حسب المرجع ≥ 85% من التصميمية عند 28 يوما؛ ACI 318: ≥ 85% من العينات المعالجة معمليا المناظرة | ص 86
95 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | مكعبات ضغط خرسانة الأرضيات |  | حسب معدلات العينات | المقاومة المطلوبة عند 28 يوما | ص 105
96 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فك الشدات | اختبار ضغط مكعبات للفك |  | 3 عينات على الأقل لكل 100 م3 أو أقل يوميا | 70% من مقاومة 28 يوم أو 75% من الرتبة | ص 120
97 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | أخذ عينات الخرسانة الطازجة والمكعبات |  | لكل يوم صب لكل 100 م3، و6 مكعبات عند زيادة الكمية (حسب النص) | بعد ضخ 10% وقبل نفاذ 90% من الحمولة | ص 134
98 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | معدل التبخر للطقس الحار | ACI 305 | قبل وأثناء الصب | أكبر من 0.2 رطل/قدم2/ساعة يعتبر حارا | ص 132
99 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | عينات معالجة بجوار المنشأ لتحديد انتهاء المعالجة | ACI 318-08 | حسب الحاجة | متوسط 70% من fc | ص 134
100 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | اختبار الهبوط (Slump) | الكود المصري 2007 | عند كل مرة أخذ عينات مقاومة | +/- 30 مم للهبوط أعلى من 100 مم، +/- 20 مم للهبوط أقل من 80 مم، ومطابقة الخلطة التصميمية | ملحق مصور ص 10
101 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | كثافة الخرسانة الطازجة (وعاء معلوم الحجم) |  | عند الخلطة التأكيدية ومرة كل يوم صب، وعند الشك في الكميات | مطابقة كثافة الخلطة التصميمية والتحقق من الحجم المورد | ملحق مصور ص 10
102 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | درجة حرارة الخرسانة الطازجة | الكود المصري | لكل عينة يجرى لها Slump | لا تزيد عن 32 م (الكود المصري حتى 35 م) | ملحق مصور ص 11
103 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | عينات الخرسانة | مكعبات الضغط |  | 6 مكعبات لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3، ولكل رتبة وعنصر ويوم صب | حسب المقاومة المطلوبة | ملحق مصور ص 11
104 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | عينات الخرسانة | الهواء المحبوس للخرسانة الجاهزة (Air content) | الكود المصري | عند الخلطة التأكيدية ثم مرة كل شهر وعند تغيير الإضافة | زيادة 2% والكلي 3% | ملحق مصور ص 12
105 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | عينات الخرسانة | الهواء المحبوس للخرسانة المخلوطة بالموقع | الكود المصري | عند الخلطة التأكيدية، مرة كل شهر مع الإضافات، ومرة كل 3 شهور بدونها | زيادة 2% والكلي 3% | ملحق مصور ص 12
106 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الأعمدة | عينات الحقل (Field Specimens) |  | تؤخذ بجوار العنصر وتعالج بنفس ظروفه | لا تقل عن 85% من عينات المعمل | ملحق مصور ص 16
107 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب الخرساني | Core Test |  | 3 قلوب على الأقل للعنصر، و 3 + (V-150)/50 للحجوم أكبر من 150 م3 | المتوسط لا يقل عن 75% والفردي لا يقل عن 65% من المقاومة المطلوبة | ملحق مصور ص 25
108 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب الخرساني | الكشف عن التسليح (Cover-Meter) |  | قبل أخذ القلب | تحديد مواضع الحديد وتجنبها | ملحق مصور ص 25
109 | REBAR | حديد تسليح | اختبار حديد التسليح الوارد | اختبار الشد لحديد التسليح الوارد |  | اختبار لكل 10 طن أو أقل، وعند تعدد المقاسات اختبار لكل مقاس | حسب جداول قبول الحديد | ص 11
110 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | اختبار الشد (خضوع، شد، استطالة) | كود مصري 203، ASTM A615 | عينتان لكل قطر إذا أقل من 50 طن، 3 عينات لكل قطر وصبة إذا أكثر | 36/52: خضوع 360، شد 520 ن/مم2، استطالة 12%، شد/خضوع 1.05؛ Grade 60: خضوع 420، شد 620 ن/مم2 | ص 39
111 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | اختبار الثني | ASTM A615 Table 3 | مع عينات الشد | بدون تشقق حول مسمار بالقطر المحدد بالجدول | ص 41
112 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | تحديد وزن المتر الطولي | كود مصري 203 | مع عينات الشد | حسب المواصفة | ص 39
113 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | اختبار مقاومة الوصلات الملحومة أو الميكانيكية | كود مصري 203 | حسب المواصفات | 125% من إجهاد خضوع الأسياخ على الأقل | ص 40
114 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | اختبارات الشبك: الشد، الثني، تحديد القطر ومساحة المقطع، المظهر | كود مصري | عينة لكل 25 طن تحتوي لحاما واحدا على الأقل وعينة ثانية خارج اللحامات | خضوع أو ضمان 0.2% 450 ن/مم2 على الأقل، شد 520 ن/مم2، استطالة 8% | ص 40
115 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | اختبار مقاومة القص للحامات | كود مصري 2007 فقرة 4-2-5-4-3 | عينة لكل 25 طن | المساحة الاسمية للسيخ الأكبر × 15 (نتوءات) أو × 24 (أملس) | ص 40
116 | REBAR | حديد تسليح | شبك التسليح الملحوم Wire Mesh | اختبار أسلاك الشبك | ASTM A82-02 Table 1 | حسب المواصفة | شد 550 MPa، خضوع 485 MPa، تخفيض المساحة 30% (25% للمواد فوق 690 MPa) | ص 41
117 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | اختبار الشد لعينات عشوائية من الحديد |  | كل طلبية عند غياب شهادة المصنع أو تغير المصنع | مطابقة الرتبة | ص 84
118 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | اختبار شد أو ضغط للوصلات الميكانيكية والملحومة |  | للأقطار ≥ 28 | 125% fy | ص 81
119 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | اختبار عينات الحديد الموصول باللحام |  | عند اللحام | إثبات الصلاحية | ص 82
120 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | Steel Fabric: Shear strength test for weld joints | ASTM A185 / BS 4483 | لكل توريد | fy = 500 MPa ومطابقة المواصفة | ص 104
121 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | Steel Fabric: Determination of dimensions | ASTM A185 / BS 4483 | لكل توريد | fy = 500 MPa ومطابقة المواصفة | ص 104
122 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | Steel Fabric: Tensile test | ASTM A185 / BS 4483 | لكل توريد | fy = 500 MPa ومطابقة المواصفة | ص 104
123 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | Steel Fabric: Appearance test | ASTM A185 / BS 4483 | لكل توريد | fy = 500 MPa ومطابقة المواصفة | ص 104
124 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | Steel Bars: Tensile test |  | لكل توريد | مطابقة المواصفة | ص 104
125 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | Steel Bars: Bending test |  | لكل توريد | مطابقة المواصفة | ص 104
126 | REBAR | حديد تسليح | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | Steel Bars: Determination of diameter and cross-sectional area |  | لكل توريد | مطابقة المواصفة | ص 104
127 | REBAR | حديد تسليح | وصلات التسليح | اختبار الوصلات الميكانيكية والملحومة |  | للاعتماد | شد وضغط 125% من إجهاد الخضوع | ص 130
128 | REBAR | حديد تسليح | وصلات التسليح | اختبار شد لعينة ملحومة |  | قبل التنفيذ | إثبات صلاحية اللحام | ص 130
129 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | تحديد إجهاد الشد الأقصى | كود مصري 203 ملحق 3 | مع كل عينة شد | إجهاد الشد = الحمل الأقصى / مساحة المقطع قبل الاختبار (المرجع يذكر القطر خطأ) | ص 39
130 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | معايرة أجهزة الشد وقياس الاستطالة | الكود المصري 2007 فقرة 10-6-5 | كل 6 شهور | نسبة الخطأ ضمن المسموح | ص 137
131 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | اختبار انسداد الأجربة بالهواء المضغوط |  | قبل الصب | ضغط 0.2 ن/مم2 بحد أقصى دون انسداد | ص 137
132 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | ضغط الخرسانة قبل الشد | الكود المصري 2000؛ ACI 318M-11 18.13.4.3 | قبل كل مرحلة شد | 85% من المطلوب، أو 28 و17 ميجاباسكال حسب ACI | ص 137
133 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | قياس الاستطالة ومقارنة القوة | الكود المصري 2000 فقرة 10-7-5-3-4؛ ACI 318M-11 | لكل كابل | فرق القوة 6% بحد أقصى، انحراف 5%، استطالة ± 7% | ص 138
134 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | تسجيل الانزلاق الفعلي |  | لكل كابل | حسب التصميم | ص 138
135 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | مقاومة مادة الحقن Grout |  | عينات بعمر 28 يوما | 30 ن/مم2 على الأقل | ص 139
136 | SLAB | أسقف خاصة | سابقة الإجهاد | اختبار القلب Core Test | الكود المصري 2001 دليل الاختبارات 8-1-10 | 3 قلوب | متوسط 80% ولا تقل مفردة عن 75% | ص 139
137 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | اختبار التحميل |  | عند التشقق أو الشك في الحسابات | الفيصل لقبول العناصر | ص 143
138 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | تآكل الركام لوس أنجلوس | ASTM C131 | للاعتماد | 28% بحد أقصى | ص 140
139 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | اختبار امتلاء العزل الداخلي | المواصفات المصرية لأعمال العزل 1995 | مرة بعد 28 يوما من الصب وقبل العزل الخارجي | ثبات المنسوب أسبوعا مع احتساب التبخر وعدم الرشح | ص 145
140 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | اختبار العزل الخارجي بالردم المشبع |  | بعد قبول العزل الداخلي | عدم ظهور رطوبة داخلية بعد أسبوع | ص 146
141 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | المنشآت المعدنية | فحص واختبار اللحام والاختبارات غير المتلفة |  | أثناء التجميع والتركيب | حسب المواصفات وشهادات معتمدة | ص 149
142 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | المنشآت المعدنية | فحص عزم شد البراغي بالتورك |  | لكل وصلة | القدر المطلوب | ص 149
143 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | المنشآت المعدنية | فحص تسريب تغطية السطح بالماء |  | بعد التركيب | عدم التسريب | ص 149
144 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | المنشآت المعدنية | قياس سمك العناصر بالورنية (Vernier) |  | فور التوريد للموقع | مطابقة السماكات للمخططات التنفيذية المعتمدة | ملحق مصور ص 15
145 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | اختبار Subgrade: تدرج، أتربرج، CBR |  | قبل الأساس | صلاحية التربة | ص 150
146 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | اختبارات Sub base: منخلي، أتربرج، لوس أنجلوس، مكافئ رملي، CBR، الأصالة |  | للاعتماد | لوس أنجلوس 50% بحد أقصى، CBR 50% على الأقل | ص 150
147 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | اختبار الدمك لطبقة الأساس |  | لكل 200 م2 لكل طبقة | حسب المواصفات | ص 151
148 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | Marshall method Test & Specific Gravity |  | يوميا وواحد لكل 1000 طن | حسب الخلطة المعتمدة | ص 152
149 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | Extraction |  | واحد لكل اختبار مارشال | نسبة الأسفلت والتدرج | ص 152
150 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | Cored or sawed specimens |  | 3 عينات كل 836 م2 | السمك والكثافة | ص 152
151 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | Gradation & Fracture faces |  | مع كل Extraction | حسب المواصفات | ص 152
152 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | البردورات | قوة الكسر وامتصاص الماء ونسبة السلفات والسيليكا للبردورة |  | 8 عينات للاعتماد و4 لكل 1000 م.ط (كسر 4 وحدات، امتصاص 3) | حسب المواصفات | ص 152
153 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | قوة التحمل للإنترلوك |  | 10 وحدات من كل 15 وحدة لكل 1000 م2 | حسب المواصفات | ص 206
154 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | امتصاص الماء للإنترلوك |  | 3 وحدات من كل 15 وحدة لكل 1000 م2 | حسب المواصفات | ص 206
155 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | نسبة الكلوريد للإنترلوك |  | وحدة واحدة من كل 15 وحدة لكل 1000 م2 | حسب المواصفات | ص 206
156 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | نسبة السلفات للإنترلوك |  | وحدة واحدة من كل 15 وحدة لكل 1000 م2 | حسب المواصفات | ص 206
157 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | اختبارات ضبط جودة الأسفلت |  | حسب المواصفات | مطابقة | ص 296
158 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | حرارة مخلوط الأسفلت |  | كل سيارة بترمومتر | 120 إلى 160 م | ملحق مصور ص 27
159 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | معدل رش طبقة التشريب (لوح معلوم الوزن) |  | أثناء الرش | مطابقة المعدل المطلوب | ملحق مصور ص 27
160 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | كور لقياس سمك الأسفلت |  | بعد الرصف | تحقيق السمك المطلوب وإلا يرفض | ملحق مصور ص 27
161 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | انعكاسية دهانات خطوط الطريق (Retroreflectivity) |  | بعد الدهان | حسب المواصفات | ملحق مصور ص 27
162 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | مقاومة ضغط وامتصاص الطوب الطفلي | كود مصري 204-2005 | 5 طوبات للعينة | ضغط 4 ن/مم2 على الأقل، امتصاص 20% أو أقل | ص 51
163 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | مقاومة ضغط الطوب الأسمنتي | كود مصري 204 | 10 وحدات للعينة | متوسط 2.5 ن/مم2، فردي 2 ن/مم2 على الأقل | ص 51
164 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | مقاومة ضغط البلوك الأسمنتي المفرغ | ASTM C129 | 3 وحدات للعينة | متوسط 4.14 MPa (42.2 كجم/سم2)، فردي 3.45 MPa (35.2 كجم/سم2) | ص 51
165 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | محتوى الرطوبة للبلوك | ASTM C129 Table 3 | 3 وحدات | حسب الانكماش ورطوبة الموقع (25% إلى 45% من الامتصاص) | ص 51
166 | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول رمل المباني | اختبارات صلاحية رمل المونة: التحليل المنخلي رطب وجاف، الغبار والطمي، الكثافة النسبية، الشوائب العضوية، الكلوريدات، أكسيد الكبريتيك الذائب | ASTM C144 | لكل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب المواصفات وتدرج ASTM C144 | ص 52
167 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | ضغط وامتصاص وتذهير الطوب الطفلي | الكود المصري 2005 جدول 2-1 | متوسط 5 طوبات | 4 ن/مم2، امتصاص 20%، تذهير 50% | ص 159
168 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | ضغط الطوب الأسمنتي المصمت | الكود المصري جدول 2-3 | متوسط 10 وحدات | 2.5 متوسط و2 مفردة ن/مم2 | ص 159
169 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | ضغط البلوك المفرغ | ASTM C129 | 3 عينات | 35.2 مفردة و42.2 متوسط كجم/سم2 | ص 160
170 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | مقاومة واحتباس الماء والهواء لمونة المباني | ASTM C270 | للاعتماد | حسب نوع المونة M/S/N/O | ص 160
171 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | ضغط وامتصاص وانكماش طولي ووزن البلوك |  | عينة 10 بلوكات لكل 10,000 وحدة | ضغط 28 كجم/سم2 متوسط 10 | ص 161
172 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | صلاحية رمل المونة: منخلي، طمي، كثافة، عضوية، كلوريد، كبريتات | ASTM C144 | كل 200 م3 أو تغير المصدر أو شهريا | حدود التدرج بالجدول | ص 161
173 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | صلاحية الأسمنت: Setting، Cube، Fineness، Soundness، Sulphate، LOI، Insoluble residue، Silica |  | للاعتماد ودوريا | حسب المواصفات | ص 161
174 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | مكعبات مونة 50 مم |  | 3 عينات كل 2000 وحدة (1 بعمر 7 و2 بعمر 28) | ضغط وثائق المشروع | ص 161
175 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | اختبار إبرة فيكات للمونة | Vicat | إذا مر أكثر من نصف ساعة على الخلط | إثبات عدم الشك | ص 163
176 | MAS | مباني بلوك وطوب | اختبارات مواد المباني | اختبارات التمدد والانكماش والامتصاص والضغط لعينة البلوك أو الطوب |  | للاعتماد بمعمل مختص | حسب المواصفات | ص 159
177 | PLAS | لياسة وبياض | مقاومة مونة الطرطشة | مقاومة ضغط مكعبات مونة الطرطشة 28 يوما | كود مصري للبياض 2006 | حسب المواصفات | 300 كجم/سم2 على الأقل | ص 52
178 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | تدرج حبيبات رمل اللياسة Particle size distribution (Wet sieving) |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب جدول التدرج المعتمد | ص 169
179 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | محتوى الطين والطمي والتراب Clay, silt and dust content (Sedimentation) |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | ≤ 5% من وزن الرمل و≤ 10% لمسحوق الحصى | ص 169
180 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | الكثافة النسبية للرمل |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب المواصفات | ص 169
181 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | الشوائب العضوية في الرمل |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب المواصفات | ص 169
182 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | الكلوريدات والكبريتات الذائبة في الرمل |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب المواصفات | ص 169
183 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | مقاومة ضغط مكعبات مونة الطرطشة |  | عينات دورية | ≥ 300 كجم/سم2 عند 28 يوماً | ص 171
184 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | اختبار إبرة فيكات (Vicat) لصلاحية المونة |  | عند مرور 30 دقيقة على الخلط | عدم بدء الشك | ص 175
185 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | مقاومة ضغط مكعبات مونة البياض 15×15×15 سم | الكود المصري للبياض 2006 | عينات دورية | ≥ 250 كجم/سم2 بعد 28 يوماً | ص 175
186 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | تدرج رمل البياض الأسمنتي | الكود المصري للبياض 2006 | حسب خطة الجودة | حسب جدول التدرج للطبقة التحتية وطبقة الختم | ص 174
187 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | الاستواء بقدة 3 م |  | لكل سطح | ≤ 3 مم لكل 3000 مم | ص 176
188 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | الطرق لكشف التطبيل |  | عند الاستلام | لا صوت أجوف | ص 176
189 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | Flash Point للبيتومين |  | لكل توريد | حسب المواصفات | ص 91
190 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | Softening Point للبيتومين |  | لكل توريد | حسب المواصفات | ص 91
191 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | Penetration للبيتومين |  | لكل توريد | حسب المواصفات | ص 91
192 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | اختبار غمر العزل الخارجي لحوائط البدروم |  | لكل حائط بدروم معزول بلفائف | عدم ظهور رطوبة أو رشح بالداخل بعد أسبوع غمر | ص 92
193 | WP | عزل مائي وحراري | الخزانات الأرضية | فحص لحامات لفائف العزل بالهواء المضغوط |  | لكل اللحامات | عدم وجود مناطق غير ملحومة | ص 146
194 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | Tear resistance للفائف العزل في اتجاهي L وT |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177
195 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | Thickness للفائف العزل |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177
196 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | Heat resistance للفائف العزل |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177
197 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | Reinforcement للفائف العزل |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177
198 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | Tensile Elongation للفائف العزل في اتجاهي L وT |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177
199 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | اختبار الغمر بالماء للحمامات والمطابخ |  | لكل منطقة رطبة بعد استلام السباكة | عدم نقص المنسوب بعد احتساب البخر وعدم تسريب أو رشح بالسطح السفلي خلال 48 ساعة و48 ساعة بعد التفريغ | ص 178
200 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | اختبار الغمر لعزل السطح |  | لكل سطح بعد العزل | عدم ظهور رشح أسفل السطح بعد 48 إلى 72 ساعة | ص 179
201 | WP | عزل مائي وحراري | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | اختبار ملء السطح بالماء |  | قبل شخوص لجنة الاستلام | عدم تسرب للأدوار السفلية | ص 296
202 | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول للأسطح | الكثافة الرطبة لخرسانة الفوم |  | كل ساعة أثناء الصب | حسب التصميم | ملحق مصور ص 39
203 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | اختبار الغمر (Flood test) |  | بعد العزل | لا تقل مدته عن 48 ساعة بارتفاع 10 إلى 15 سم دون تسرب | ملحق مصور ص 41
204 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | امتصاص الماء للبلاط |  | 3 عينات | حسب المواصفات | ص 181
205 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | قوة الكسر (مقاومة الانحناء) |  | 5 قطع | ≥ 75 كجم/سم2 لمتوسط النتائج | ص 180
206 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | الاستقامة واستقامة الحواف |  | عينة لكل رسالة | ≤ ±0.3% من طول الحافة | ص 181
207 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | التربيع بزاوية حديدية |  | عينة لكل رسالة | ≤ 0.5% | ص 181
208 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | طول الحواف بالورنية |  | 4 أضلاع للبلاطة | ±1.5 مم للأطوال 100 مم و±3 مم للأطوال 200 مم | ص 181
209 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | سمك البلاط بالورنية |  | عينة لكل رسالة | تفاوت ≤ 3 مم وسمك الوجه ≥ 7 مم | ص 181
210 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | البري للبلاط الأسمنتي العادي |  | 4 بلاطات | فقد سمك الوجه ≤ 1.0 مم للبلاطة و0.8 مم متوسط | ص 180
211 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | البري للبلاط الأسمنتي المقوى |  | 4 بلاطات | ≤ 0.5 مم للبلاطة و0.4 مم متوسط | ص 180
212 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | البري للبلاط الأسمنتي المطعم (موزايكو) |  | 4 بلاطات | ≤ 0.8 مم للبلاطة و0.4 مم متوسط | ص 180
213 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | صلابة الوجه بالحك بجسم معدني |  | بالموقع | عدم الخدش بسهولة | ص 181
214 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | فحص تطبيل السيراميك والبلاط بالطرق |  | حمامات ومطابخ | عدم وجود تطبيل | ص 295
215 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | اختبار ميول أرضيات الحمامات بسكب الماء |  | كل حمام | سريان وتصفية كاملة نحو البيبة | ص 295
216 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام البلاط | الطرق بعصا خشبية |  | على البلاط والسيراميك المركب | عدم وجود صوت أجوف | ملحق مصور ص 37
217 | WOOD | نجارة معمارية | استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى | معدل النمو (عدد الحلقات) | المواصفات المصرية النجارة المعمارية 2005 | لكل رسالة | ≥ 8 حلقات/2.5 سم درجة أولى و≥ 6 درجة ثانية | ص 193 إلى 194
218 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | اختبار مقاومة الحريق للباب ضمن الحلق (Fire Rating) | ASTM E152 / NFPA 252 (؛ ASTM E152 مسحوبة والمعمول به NFPA 252 أو UL 10C) | لكل نوع باب مقاوم للحريق | شهادة بالمدة المطلوبة المتناسبة مع مقاومة الجدار | ص 200
219 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | سمك طبقة الأكسدة (Anodizing) | المواصفات المصرية الألومنيوم 1999 و2001 | عينة عشوائية في معمل متخصص | حسب درجة تلوث الجو من 12 إلى 25 ميكرون | ص 211
220 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | سمك الزجاج |  | عينات عشوائية | حسب مساحة اللوح 4 أو 6 أو 8 مم | ص 211
221 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | عدم نفاذية المياه للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214
222 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | تحمل ضغط الرياح للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214
223 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | عدم نفاذية الهواء للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214
224 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | العزل الحراري للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214
225 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | العزل الصوتي للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214
226 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | اختبار عدم نفاذية الشبابيك والأبواب الألومنيوم والستائر الزجاجية بالمياه المضغوطة |  | عند الاستلام خاصة مناطق التجميع | عدم تسرب للداخل | ص 295
227 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | قياس محتوى رطوبة الخشب |  | قبل الدهان | ≤ 12% معرض للجو و≤ 18% غير معرض | ص 196
228 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | قياس رطوبة اللياسة بجهاز إلكتروني |  | قبل الدهان لكل فراغ | ≤ 12% للياسة و≤ 15% للخشب | ص 202
229 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مراحل الدهانات | سمك الدهان الرطب (Wet film gauge) والجاف (DFT) |  | لكل طبقة دهان | حسب المواصفات والسمك المطلوب | ملحق مصور ص 43
230 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام الدهانات | الفحص بالكشاف بزاوية |  | بعد التشطيب وبين المراحل | عدم وجود ظلال أو تجاعيد | ملحق مصور ص 46
231 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام تسليح الميدات العلوية | اختبار التمديدات الأرضية المدفونة (صرف، تغذية، حريق) |  | قبل الصب والردم | عدم التسريب وتركيب السدادات | ص 101
232 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الداخلي | اختبار المياه (Water test) بملء المواسير بالمياه |  | لكل شبكة قبل التغطية | عدم وجود تسريب تحت ضغط عمود ماء 3 م | ص 225
233 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الداخلي | اختبار الهواء بضاغط هواء بعد غلق كل الفتحات |  | بديل لاختبار المياه | ثبات ضغط لا يقل عن 250 مم عمود ماء | ص 225
234 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الداخلي | اختبار الدخان بدفع دخان بماكينة |  | عند الطلب | ضغط 250 مم عمود ماء ثابت 15 دقيقة قبل بدء الفحص | ص 225
235 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الداخلي | اختبار ثان بعد تركيب الأجهزة وملء سيفوناتها بالمياه |  | بعد تركيب الأجهزة | لا تسريب | ص 225
236 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | اختبار ضغط مواسير التغذية | مواصفات المشروع | لكل شبكة قبل التغطية | الضغط 1.5 × ضغط التشغيل (المعتاد 8 بار) بدون هبوط | ص 229
237 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية | تعقيم شبكة مياه الشرب والخزان |  | قبل التشغيل | ملء وتفريغ لإزالة العكارة، ثم الملء بمحلول كلور 50 مجم/لتر لمدة 24 ساعة ثم التفريغ | ص 231
238 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | اختبار مياه لخطوط الصرف بالجاذبية بسد النهايات وملء عمود مياه 3 م | SBC 701-2007 | كل قطاع لا يزيد عن 100 م بقطر واحد | ثبات منسوب المياه في القمع 15 دقيقة على الأقل | ص 236
239 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | قمع الاختبار في أعلى نقطة والتفريغ من أوطى نقطة بفك طبة الاختبار مع متابعة المنسوب |  | لكل قطاع | ارتفاع القمع 3 م على الأقل وقطره الأكبر يساوي قطر الخط | ص 236 إلى 237
240 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | اختبار خطوط الطرد (صرف تحت ضغط) | SBC 701-2007 | لكل خط طرد | ضغط يزيد 35 كيلوباسكال عن ضغط طلمبة الضخ ثابت 15 دقيقة على الأقل (SBC 701 ص 10/1، يعادل 5 psi) | ص 237
241 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | اختبار ضغط اسمي 24 ساعة مع قياس النقص كل ساعتين (بعض المواصفات) |  | حسب المواصفات | النقص لا يزيد عن 0.1 LIT/MM(D)/1KM/30MPA لمدة 24 ساعة | ص 237
242 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | اختبار المطابق بملء الماء على درجات |  | لكل مطبق قبل الردم | ثبات المنسوب 24 ساعة | ص 237
243 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | اختبار دمك طبقات الردم فوق المواسير |  | لكل طبقة | حسب المواصفات | ص 238
244 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | اختبار ضغط مواسير التغذية الخارجية |  | لكل جزء من الخط بعد ردم جزئي | 0.5 × ضغط التشغيل لمدة 24 ساعة ثم رفع تدريجي إلى 1.5 × ضغط التشغيل، والضغط النهائي ثابت 0.5 ساعة على الأقل بلا انخفاض | ص 240
245 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | ملء الجزء بماء نقي وتفريغ الهواء ثم الفحص، وعند أي عيب تغيير الجزء المعيب وإعادة التجربة |  | لكل جزء | لا عيوب | ص 240
246 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | تفريغ المياه من أكثر من مكان أو فتح محبس طبة نهاية الخط للتأكد من اختبار كامل الخط |  | لكل اختبار | وصول الضغط لنهاية الخط | ص 240
247 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | تعقيم شبكة المياه الخارجية بالكلور |  | قبل التشغيل بعد الغسيل | كلور حتى 10 أجزاء في المليون عند نقطة الحقن (أوطى نقطة) وحجز المياه 24 ساعة كاملة بعد وصول الكلور لأطراف الشبكة | ص 240
248 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | تعقيم وتطهير الخزانات وشبكة مياه الشرب |  | قبل الاستلام | تقرير تعقيم معتمد | ص 297
249 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | تجربة الخلاطات والحنفيات وصناديق الطرد |  | كل جهاز | ضغط وسرعة تدفق مناسبان | ص 299
250 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | فحص التسريب والانسداد في التغذية والصرف |  | كل الشبكة | لا تسرب ولا انسداد | ص 299
251 | ELEC | كهرباء | اختبارات الأسلاك والدوائر الكهربائية | اختبار تشغيل نظام الأسلاك الداخلي |  | بعد إتمام التركيب لقبول الأعمال، يجريه المقاول | تشغيل سليم | ص 252
252 | ELEC | كهرباء | اختبارات الأسلاك والدوائر الكهربائية | اختبار نظام التأريض |  | بعد التركيب | حسب المواصفات | ص 252
253 | ELEC | كهرباء | اختبارات الأسلاك والدوائر الكهربائية | اختبار مقاومة العزل (Megger) |  | على دوائر الإضاءة والطاقة | حسب المواصفات | ص 252
254 | ELEC | كهرباء | اختبارات الأسلاك والدوائر الكهربائية | اختبار قواطع الدائرة والكابلات | NEC | بعد التركيب | حسب NEC | ص 252
255 | ELEC | كهرباء | اختبارات الأسلاك والدوائر الكهربائية | توازن الأطوار (Phase Balancing) والحمل |  | بعد التشغيل | تقديم بيانات النتائج للمهندس | ص 252
256 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قياس الاستمرارية للكابلات |  | عند التسليم | حسب المواصفات | ص 259
257 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | قياس العزل للكابلات |  | عند التسليم | حسب المواصفات | ص 259
258 | ELEC | كهرباء | استلام وحدات الإضاءة | قياس شدة الاستضاءة وكفاءة المصابيح |  | بعد التركيب والتشغيل | حسب استخدام المكان والبيانات الفنية | ص 260
259 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | اختبار وصلات وأسلاك الإنارة بجهاز قياس العزل |  | بعد التركيب | حسب المواصفات | ص 261
260 | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | قياس شدة الإضاءة للكشافات المركبة |  | بعد التركيب | حسب التصميم | ص 261
261 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | اختبار العزل (Insulation Test) للوحات التوزيع |  | قبل التشغيل | حسب المواصفات | ص 264
262 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | اختبار درجة عزل زيت المحول |  | قبل التشغيل | بأحد المعامل المعتمدة من شركة توزيع الكهرباء | ص 264
263 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | اختبارات الاستلام بالموقع للمحول | الكود المصري، دليل الأعمال الاسترشادية لاستلام المهمات الكهربائية | عند الاستلام | حسب الدليل | ص 264
264 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | قياس مقاومة الأرضي للمحول |  | عند الاستلام | حسب المواصفات | ص 264
265 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | اختبارات الزيت بالمصنع (العزل، الترسيب، الرطوبة) |  | شهادة مصنع بحضور المهندس المشرف | حسب المواصفات | ص 264
266 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | اختبار عزل الملفات بالمصنع |  | شهادة مصنع | 18 ك.فولت للدخول و1000 فولت للخروج | ص 264
267 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | اختبار نسبة التحويل |  | شهادة مصنع | حسب بيانات المحول | ص 264
268 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | قياس الفقد في القدرة في الملفات عند اللاحمل والحمل الكامل |  | شهادة مصنع | حسب بيانات المحول | ص 264
269 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | اختبار البوخلز ريلاي |  | شهادة مصنع | تشغيل سليم | ص 264
270 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | اختبارات أجهزة القياس على المحول والمانعة |  | شهادة مصنع | حسب المواصفات | ص 264
271 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | اختبار انقطاع التيار للمولد |  | عند الاستلام | تجهيز للتشغيل الأوتوماتيكي ثم البدء بمفتاح تحويل تجريبي، وتشغيل الوحدة خلال مدة التأخير ثم إيقافها أوتوماتيكياً | ص 266
272 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | اختبار حمل مستمر بلا انقطاع للمولد |  | عند الاستلام | 4 ساعات عند 3/4 الحمل المقنن ثم ساعة عند 3/4 الحمل المقنن (البند ب مكرر والأرجح ساعة عند 100% من الحمل المقنن)، مع تسجيل حرارة الماء وضغط وحرارة الزيت وحرارة الهواء والضغط الجوي والجهد والتيار والذبذبة والقدرة ومعامل القدرة | ص 266
273 | ELEC | كهرباء | استلام مولدات الطوارئ | عرض التحكم للمولد |  | عند الاستلام | اختبار الإنذار الابتدائي وجهاز إيقاف السلامة والتشغيل اليدوي | ص 266
274 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 1 بالترتيب: استمرارية موصلات الدوائر الحلقية النهائية | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
275 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 2 بالترتيب: استمرارية موصلات الوقاية شاملة موصلات Equi-potential | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
276 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 3 بالترتيب: قطب التأريض | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
277 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 4 بالترتيب: مقاومة العزل | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
278 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 5 بالترتيب: عزل المهمات المجمعة في الموقع | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
279 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 6 بالترتيب: الوقاية بالفصل بين الدوائر | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
280 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 7 بالترتيب: الوقاية ضد اللمس المباشر بحواجز أو حاويات أثناء التركيب | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
281 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 8 بالترتيب: عزل الأرضيات والحوائط غير الموصلة | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
282 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 9 بالترتيب: تحديد القطبية Polarity | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
283 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 10 بالترتيب: معاوقة حلقة الخطأ الأرضي Earth fault loop impedance | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
284 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 11 بالترتيب: أداء أجهزة الوقاية بالتيار المتبقي Residual Current / Earth leakage | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
285 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية (تسلسل الاختبارات) | اختبار 12 بالترتيب: اختبار التجهيزات بتشغيل الحمل الكلي | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301
286 | ELEC | كهرباء | اختبارات شبكة الهاتف بعد التنفيذ | الاستمرارية |  | 100% من الخطوط | مطابق | ص 301
287 | ELEC | كهرباء | اختبارات شبكة الهاتف بعد التنفيذ | مقاومة العزل |  | 100% من الخطوط | مطابق | ص 301
288 | ELEC | كهرباء | اختبارات شبكة الهاتف بعد التنفيذ | اضمحلال التسميع crosstalk attenuation |  | 5% من الخطوط | مطابق | ص 301
289 | ELEC | كهرباء | اختبارات شبكة الهاتف بعد التنفيذ | الاضمحلال attenuation |  | 5% من الخطوط | مطابق | ص 302
290 | ELEC | كهرباء | اختبارات شبكة الهاتف بعد التنفيذ | اختبار الشبكة بعد التشغيل |  | غير محدد | مطابق | ص 302
291 | ELEC | كهرباء | اختبارات شبكة الهاتف بعد التنفيذ | فحص توصيل الخطوط مع اللوحة الرئيسية للسنترال |  | غير محدد | مطابق | ص 302
292 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | اختبار المقاومة الأرضية بالـ Megger |  | دوائر الإنارة والقوى | مطابق للمواصفات | ص 301
293 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | قياس شدة الاستضاءة |  | حسب نوع الاستخدام ولكشافات الأعمدة | مطابق لمتطلبات الاستخدام | ص 299
294 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | اختبار دوائر الأمان ELR وVMR |  | كل الدوائر | فصل سليم | ص 300
295 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | تشغيل المحولات بكامل حمل الموقع |  | عند الاستلام | تشغيل مستقر | ص 301
296 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | تشغيل وتجربة مولدات الطوارئ |  | عند الاستلام | تشغيل وفق المعتمد | ص 301
297 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | اختبار كفاءة النظام الصوتي في التشغيل |  | عند الاستلام | وضوح الصوت وتغطية مطابقة | ص 303
298 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | اختبار مفاتيح تدفق مياه الرشاشات |  | عند الاستلام | إنذار خلال 90 ثانية من بدء التدفق | ص 268
299 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه | قياس شدة صوت الإنذار |  | عند الاستلام | 15 ديسيبل على الأقل فوق ضوضاء المكان | ص 268
300 | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | اختبار أداء لوحة الإنذار الرئيسية |  | بعد وضع النظام في التشغيل | تشغيل سليم لكل المناطق والدوائر | ص 270
301 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | اختبار شبكة الحريق الداخلية | NFPA 13 | قبل التغطية | 13.8 بار (200 psi) لمدة ساعتين بدون فقد؛ وغالباً بالمشاريع استاتيكي بضغط التصميم + 3.5 بار لا يقل عن 14 بار لمدة ساعتين، وتشغيلي لمدة 48 ساعة | ص 285
302 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | اختبار ضغط شبكة الحريق | الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق 2007 ج1 ص97 و98 | عند الاستلام النهائي | 13.6 بار لمدة ساعتين بدون هبوط | ص 287
303 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | قياس الضغط عند حنفيات الحريق بالموقع العام | الكود المصري للحريق 2007 | كل حنفية | لا يقل عن 4 كجم/سم² بقطر 63 مم | ص 288
304 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | اختبار تشغيل المضخات عبر خط الراجع بالمحبس | الكود المصري للحريق 2007 | عند الاستلام | مؤشر الضغط 5.5 إلى 7 بار وتشغيل آلي | ص 287
305 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | اختبار شبكة الحريق الخارجية |  | قبل السفلتة وتركيب بلاط الموقع العام | عدم وجود تسرب أو هبوط ضغط | ص 287
306 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | الاختبار الهيدروستاتيكي لمواسير الحريق داخل المبنى | كود البناء السعودي 800 فقرة 10-2/2/2-5 | كل المواسير | ضغط التصميم + 3.5 جو وبحد أدنى 14 جو لمدة ساعتين على الأقل بدون هبوط | ص 298
307 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | اختبار صناديق الحريق وضغط المياه بالخرطوم |  | كل صندوق | ضغط مطابق للتصميم | ص 298
308 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | اختبار كواشف الحرارة بمجفف شعر |  | عينة من الكواشف وعنصر أو عنصران من كل منطقة | إشارة إنذار على المنطقة الصحيحة | ص 302
309 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | اختبار كواشف الدخان بالغاز المضغوط aerosol |  | عينة من الكواشف | إشارة إنذار على المنطقة الصحيحة | ص 302
310 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | اختبار إشارة الخطأ بفك كاشف |  | عند الاستلام | إشارة Fault على الـ Zone المعني | ص 302
311 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | تشغيل جميع الأزرار اليدوية |  | 100% من الأزرار | إنذار سليم | ص 302
312 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | اختبار ضغط شبكة الحريق عند الاستلام |  | مرة عند الاستلام | 13.6 بار لمدة ساعتين دون انخفاض الضغط | ص 298
313 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبار مجاري التكييف | اختبار تسرب مجاري الضغط المتوسط والعالي | الكود المصري 3-4/2/2/1 | بالموقع أثناء التركيب وقبل العزل، لأطوال لا تزيد عن 30 م رأسي و45 م أفقي | ضغط الاختبار = ضغط التشغيل التصميمي + 200 باسكال (متوسط) أو + 300 أو 500 باسكال (عالي) | ص 278
314 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبار مجاري التكييف | اختبار بصري لمجاري الضغط المنخفض بالإضاءة أو الدخان | الكود المصري 3-4/2/2/1 | أثناء التركيب | عدم وجود تسرب ظاهر | ص 278
315 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | اختبار ضغط مواسير المياه المثلجة |  | قبل العزل | 1.5 × ضغط التشغيل لمدة 24 ساعة على الأقل؛ تغليف العداد بالشريط والتوقيع عليه في اليوم الأول والكشف بعد 24 ساعة مع التأكد من عدم توصيل طلمبة لتعويض الفاقد | ص 279
316 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبارات التكييف المركزي | الضبط والموازنة لأنظمة المياه (TAB) |  | قبل التسليم | حسب المواصفات | ص 281
317 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبارات التكييف المركزي | الضبط والموازنة لأنظمة الهواء |  | قبل التسليم | حسب المواصفات | ص 281
318 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبارات التكييف المركزي | قياس شدة الضوضاء |  | قبل التسليم | حسب المواصفات | ص 281
319 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبارات التكييف المركزي | اختبار الثقة بتشغيل دائم لكل المعدات |  | بعد استكمال الاختبار والضبط والموازنة | تشغيل 30 يوماً متصلة، ويمكن تأجيل بعض الاختبارات حسب فصول السنة خلال الضمان | ص 281
320 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبارات التكييف المركزي | قياس الحرارة الداخلية والرطوبة وسرعة الهواء والصوت والاهتزاز |  | بعد تشغيل النظام بكامل طاقته حار أو بارد | مطابقة للمواصفات | ص 281
321 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | قياس الحرارة الداخلية والرطوبة وسرعة الهواء والصوت والاهتزاز |  | بعد تشغيل التكييف بكامل طاقته حارا وباردا | مطابقة للمواصفات | ص 296
322 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | اختبار الضغط والضبط والموازنة TAB | الكود المصري للتكييف فقرة 4/1-4 | مرة مع الإعادة حتى الاستيفاء، بحضور مهندس المالك | تحقق مهندس المالك من استيفاء المتطلبات | ص 297
323 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | اختبار الثقة Reliability test |  | تشغيل دائم 30 يوما خلال عام الضمان | جودة التشغيل دون أعطال | ص 298

## Measurement
طرق القياس والحصر ووصف بنود المقايسة
المصدر: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. صياغة ملخصة، المرجع برقم صفحة الكتاب.
م | الكود | التخصص | البند | وصف بند المقايسة | الوحدة | طريقة القياس | يشمل السعر | لا يشمل / يحسب منفصلا | المصدر | المرجع
1 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | حفر في أي نوع تربة حتى المناسيب المبينة بالرسومات التنفيذية شاملا النقل ونزح المياه وسند الجوانب | م3 | هندسيا حسب أبعاد الرسومات التنفيذية | الحفر والنقل ونزح المياه وسند الجوانب ما لم تفرد لها بنود مستقلة | أي حفر زائد عن الأبعاد، وإزالة انهيار الجوانب | الكتاب | ص 59
2 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | توريد وفرد ودمك ردم إحلال من رمال نظيفة أو تربة زلطية (قطع جبل) على طبقات حتى الكثافة المثلى | م3 | هندسيا حسب الرسومات التنفيذية | الردم للكثافة المثلى، رسوم المحاجر، النقل، الاختبارات بمعامل معتمدة، وكل ما يلزم لإنهاء العمل | أي كميات زائدة عن الرسومات | الكتاب | ص 61
3 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | ردم حول الأساسات من ناتج الحفر على طبقات مع الدمك حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات | م3 | هندسيا حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات | الفرد والرش والدمك والاختبارات | الردم المورد من الخارج (بند مستقل) | الكتاب | ص 96
4 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | ردم حول الأساسات بتربة موردة من الخارج معتمدة على طبقات مع الدمك حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات | م3 | هندسيا حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات | التوريد والفرد والدمك والاختبارات | ناتج الحفر | الكتاب | ص 96
5 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | نقل المخلفات وناتج الحفر الزائد إلى المقالب العمومية | م3 | بالحجم الهندسي بدون عامل انتفاش | التحميل والنقل والتفريغ | إذا كان محملا على بند الحفر والردم فلا يحسب | الكتاب | ص 96
6 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | توريد وفرد ودمك طبقة Hardcore سمك 150 مم | م2 | مساحة المسقط الأفقي (أو م3) | الدمك |  | ممارسة | ص 362
7 | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | رش مبيد النمل الأبيض تحت البلاطة الأرضية | م2 | مساحة المسقط الأفقي |  |  | ممارسة | ص 362
8 | SOIL | حفر وإحلال وردم | اختبار لوح التحميل | إجراء اختبار لوح التحميل عند منسوب التأسيس | لكل اختبار | بالعدد | المعدة الثقيلة كثقل رد فعل |  | ممارسة | ملخص القياس
9 | PILE | خوازيق | اختبارات الخوازيق | إجراء اختبار تحميل للخوازيق العاملة وفقا للمواصفات | لكل اختبار | بالعدد | التجهيزات وثقل رد الفعل والتقرير |  | ممارسة | ملخص القياس
10 | PILE | خوازيق | اختبارات الخوازيق | إجراء اختبار سلامة الخوازيق (Integrity Test) | لكل اختبار | بالعدد | التقرير |  | ممارسة | ملخص القياس
11 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | خرسانة عادية للقواعد بسماكة تزيد عن 25 سم | م3 | هندسيا حسب الرسومات | التوريد والصب والدمك والمعالجة حسب وصف البند | الكميات الزائدة الناتجة عن خطأ التنفيذ أو عدم دقة مناسيب الحفر | الكتاب | ص 76
12 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | خرسانة عادية (فرشة) بسماكة أقل من 25 سم | م2 | بالمسطح ما لم يذكر جدول الكميات خلاف ذلك | التوريد والصب والمعالجة | الكميات الزائدة الناتجة عن خطأ التنفيذ | الكتاب | ص 76
13 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قياس البنود الخرسانية | القواعد العادية والقواعد المسلحة بسماكة تزيد على 25 سم | م3 | بالمتر المكعب هندسيا من الرسومات التنفيذية ما لم تنص جداول الكميات على خلاف ذلك، ولا تحتسب الكميات المنفذة خطأ |  |  | الكتاب | ص 155
14 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قياس البنود الخرسانية | توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة | م3 | مساحة المقطع × الارتفاع من السطح العلوي للقواعد المسلحة أو البلاطة حتى السطح السفلي للبلاطة التالية، أو حتى أعلى الكمرات عند عدم وجود بلاطة |  |  | الكتاب | ص 155
15 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قياس البنود الخرسانية | توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والأعتاب والسملات والمقلوبة والدراوي | م3 | مساحة المقطع × الطول الصافي بين الركائز، المقطع تحت البلاطة أو فوقها للمقلوبة |  | التقاطعات المشتركة لا تحتسب أكثر من مرة | الكتاب | ص 155
16 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قياس البنود الخرسانية | توريد وصب خرسانة مسلحة للحوائط الخرسانية | م3 | مساحة القطاع × الارتفاع من سطح القواعد حتى أسفل البلاطة أو أعلى الحائط |  |  | الكتاب | ص 155
17 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قياس البنود الخرسانية | توريد وصب خرسانة مسلحة للسلالم | م3 | البلاطة المائلة أو الدرج المسنن | البسطات والكمرات الجانبية المائلة والدراوي الجانبية |  | الكتاب | ص 155
18 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قياس البنود الخرسانية | توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات المصمتة | م3 | مساحة السطح من الحدود الخارجية على الميل أو القوس × السمك العمودي |  |  | الكتاب | ص 155
19 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قياس البنود الخرسانية | خرسانة عادية فرشات ونظافة أسفل القواعد بسمك أقل من 25 سم وخرسانة الميول | م2 | المسطح |  | لا تخصم الفتحات حتى 0.1 م3 أو 0.25 م2 | الكتاب | ص 155
20 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قياس البنود الخرسانية | عناصر خرسانة سابقة الصب | حسب جدول الكميات | حسب البند | المعالجة والنقل والتركيب وعناصر الربط والتثبيت وملء الفواصل وجميع الارتفاعات | علاوات الارتفاع ما لم ينص خلافه | الكتاب | ص 156
21 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طبقات أعمال الأساسات | توريد وصب خرسانة نظافة عادية تحت القواعد والميدات | م3 | بالأبعاد الهندسية حسب الرسومات | الشدة والدمك |  | ممارسة | ص 362
22 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | القواعد المسلحة | توريد وصب خرسانة مسلحة للقواعد | م3 | بالأبعاد الهندسية حسب جدول القواعد | الخرسانة والشدة | الحديد إن فصل كبند مستقل | ممارسة | ص 361
23 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طبقات أعمال الأساسات | توريد وصب خرسانة مسلحة للميدات | م3 | بالأبعاد الهندسية حسب جدول الميدات | الخرسانة والشدة | الحديد إن فصل كبند مستقل | ممارسة | ص 362
24 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | توريد وصب بلاطة أرضية خرسانية مسلحة بسمك محدد | م2 | مساحة المسقط الأفقي بسمك محدد (أو م3) |  | الفواصل | ممارسة | ص 365
25 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | تنفيذ فواصل تمدد وتحكم بالبلاطة الأرضية | م.ط | الطول الفعلي للفاصل | filler وsealant وdowels |  | ممارسة | ص 365
26 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مستلزمات الخرسانة | توريد وتركيب فواصل بلاستيك أو خرسانية (Spacers) وشطف زوايا 20x20 مم للعناصر الظاهرة | مشمول | مشمول في سعر بند الخرسانة المسلحة | Spacers والشطف |  | ممارسة | ملخص القياس
27 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل الأرضيات | توريد وتركيب ألواح فواصل (Filler Board) بين بلاطات الأرضيات والعناصر الخرسانية | م.ط | بالطول الفعلي للفاصل | التثبيت |  | ممارسة | ملخص القياس
28 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اختبار القلب | أخذ واختبار قلب خرساني (Core) ومعالجة مكانه بجراوت قليل الانكماش | لكل قلب | بالعدد | الإصلاح والاختبار |  | ممارسة | ملخص القياس
29 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | قياس البنود الخرسانية | أعمال الشدات وقوالب الصب | م2 | صافي المساحة الملامسة لأسطح الخرسانة مع تحديد نوع التبطين (خشب أو معدن أو لدائن) ونوعية سطح الخرسانة، وتقاس منفصلة فقط إذا نص العقد أن الشدات غير محملة على بنود الخرسانة |  |  | الكتاب | ص 155-156
30 | REBAR | حديد تسليح | قياس البنود الخرسانية | توريد وتركيب حديد تسليح | طن | من أطوال الأسياخ والوصلات بقوائم التسليح وبالأوزان النظرية لكل قطر | التقطيع والتركيب والكراسي وسلك الرباط والهالك |  | الكتاب | ص 155
31 | REBAR | حديد تسليح | قياس البنود الخرسانية | توريد وتركيب شبك صلب ملحوم | م2 | صافي مسطح الخرسانة |  | وصلات ركوب الشبك | الكتاب | ص 155
32 | REBAR | حديد تسليح | قياس البنود الخرسانية | حديد التسليح وقوالب الصب وموقفات المياه ضمن بنود الخرسانة | حسب العقد | لا تقاس منفصلة إلا إذا نص العقد وجداول الكميات صراحة أن بنود الخرسانة لا تشملها |  |  | الكتاب، المواصفات المصرية لبنود أعمال الخرسانة المسلحة 1995 ص 47-50 | ص 155
33 | SLAB | أسقف خاصة | قياس البنود الخرسانية | بلاطات خرسانية مفرغة بالبلوك (هوردي) | م2 | الطول × العرض من الحدود الخارجية | الأعصاب والكمرات بنفس سمك البلاطة | الجزء الساقط من الكمرات يقاس بالم3 | الكتاب | ص 155
34 | SLAB | أسقف خاصة | قياس البنود الخرسانية | الجزء الساقط من كمرات الهوردي عن سمك البلاطة | م3 | حجم الجزء الساقط |  |  | الكتاب | ص 155
35 | TANK | خزانات وبيارات | مانع التسرب | توريد وتركيب شريط مانع تسرب (Water Stop) عند اتصال حوائط الخزان بالقاعدة شاملا لحام الوصلات | م.ط | بالطول الفعلي على محيط الخزان | اللحام والتراكب |  | ممارسة | ملخص القياس
36 | MAS | مباني بلوك وطوب | حصر أعمال المباني في دول الخليج | توريد وبناء جدران بلوك أو طوب حسب النوع والسماكة المبينة بالمخططات شاملاً المونة والتسليح الأفقي والأربطة | م2 | يقاس بالمساحة مع بيان نوع وسماكة الجدار، ولا تخصم الفتحات التي لا تزيد مساحتها عن 0.50 م2 | التغطية عند النهايات وحول الفتحات | الفتحات الأكبر من 0.50 م2 تخصم | الكتاب | ص 168
37 | MAS | مباني بلوك وطوب | حصر أعمال المباني في دول الخليج | توريد وبناء جدران مجوفة كوحدة مركبة شاملة التجويف | م2 | يقاس بالمساحة كوحدة مركبة | التجويف والتغطية عند النهايات وحول الفتحات | الفتحات الأكبر من 0.50 م2 | الكتاب | ص 168
38 | MAS | مباني بلوك وطوب | حصر أعمال المباني في دول الخليج | تنفيذ الحليات والطلبسانات والإطارات والمداميك البارزة والعقود | م ط | بالمتر الطولي ما لم تنص المواصفات أو جداول الكميات على غير ذلك (وزارة الأشغال السعودية قسم 04200) |  |  | الكتاب | ص 168
39 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | بناء حوائط بلوك بسمك محدد | م2 | المساحة الصافية لكل سمك (أو م3) مع خصم الفتحات | ladder reinforcement وanchors والفواصل أو تفصل حسب العقد | الفتحات | ممارسة | ص 380
40 | PLAS | لياسة وبياض | القياس والحصر للبياض | توريد وتنفيذ بياض أسمنتي داخلي وخارجي طرطشة وبطانة وضهارة حسب المواصفات | م2 | يقاس هندسياً بالمتر المسطح لكل ما يتم على الطبيعة مع تنزيل كل الفراغات داخلياً وخارجياً لكل دور على حدة | البلكونات والأعتاب والجوانب والبطنيات والكرانيش والشرفات | الفراغات والفتحات | الكتاب | ص 176
41 | PLAS | لياسة وبياض | القياس والحصر للبياض | بياض داخلي للأسطح المنحنية | م2 | يقاس على المسقط الأفقي حسب النص |  |  | الكتاب | ص 176
42 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | أعمال العزل الرأسية والأفقية والمائلة للأساسات | م2 | بالمسطح الفعلي المنفذ | المواد والبرايمر والطبقات المطلوبة | الأجزاء غير المنفذة تخصم، عدا فتحات مواسير الصرف والكهرباء لا تخصم | الكتاب | ص 92
43 | WP | عزل مائي وحراري | قياس البنود الخرسانية | موقفات المياه ومواد ملء الفواصل | م.ط | الطول الفعلي، ويقاس منفصلا إذا نص العقد أن بنود الخرسانة لا تشملها | التثبيت واللحام والوصلات وملء الفواصل |  | الكتاب | ص 156
44 | WP | عزل مائي وحراري | قياس عزل الحمامات والمطابخ | توريد وتنفيذ عزل مائي بلفائف بيتومينية للحمامات والمطابخ شاملاً البرايمر والوزرة واختبار الغمر وطبقة الحماية | م2 | يقاس هندسياً للأسطح الأفقية والمائلة مع خصم المساحات غير المنفذة عدا أماكن مواسير الصرف | وزرة بارتفاع 20 سم محملة على البند | ما زاد عن 20 سم من الوزرة يحسب هندسياً | الكتاب | ص 178
45 | WP | عزل مائي وحراري | قياس عزل الأسطح | توريد وتنفيذ عزل مائي للأسطح شاملاً البرايمر والوزرة والتقويات واختبار الغمر وطبقة الحماية | م2 | يقاس هندسياً لكل الأسطح الأفقية والمائلة مع خصم غير المنفذ عدا أماكن مواسير الصرف | وزرة بارتفاع 20 سم محملة على البند | الزيادة عن 20 سم في الوزرة تحسب هندسياً | الكتاب | ص 180
46 | WP | عزل مائي وحراري | طبقات أعمال الأساسات | دهان بيتوميني طبقتين للأسطح الملاصقة للتربة | م2 | مساحة الأسطح المدهونة فعليا | طبقتان |  | ممارسة | ص 362
47 | WP | عزل مائي وحراري | طبقات أعمال الأساسات | توريد وفرد غشاء بولي إيثيلين 200 micron | م2 | مساحة المسقط الأفقي | التراكبات |  | ممارسة | ص 362
48 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح | توريد وتنفيذ عزل مائي للأسطح بلفائف بيتومينية بالتراكبات المطلوبة شاملا الرفرف واختبار الغمر | م2 | بالمسطح الأفقي مضافا إليه مسطح الرفرف | البرايمر والرقبة والرفرف واختبار الغمر |  | ممارسة | ملخص القياس
49 | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول | توريد وصب خرسانة ميول للأسطح بالميول المطلوبة نحو صرف الأمطار | م3 أو م2 | بالحجم أو بالمسطح بمتوسط السمك | البؤج والأوتار |  | ممارسة | ملخص القياس
50 | CEIL | أسقف مستعارة | حصر الأسقف المستعارة | توريد وتركيب أسقف معلقة حسب النوع المبين شاملة نظام التعليق والكورنيرة وفتحات الصيانة | م2 | يقاس بالمتر المسطح مع خصم الفتحات الأكبر من 0.75 م2 | نظام التعليق | الفتحات > 0.75 م2 | الكتاب | ص 192
51 | CEIL | أسقف مستعارة | حصر الأسقف المستعارة | أسقف معلقة بأشكال زخرفية أو أجزاء مائلة أو منحنية | م2 | يحتسب المسطح من المسقط الأفقي بشرط النص بكراسة البنود وتوضيحه بالرسومات (المواصفات المصرية الألومنيوم 2001) |  |  | الكتاب | ص 192
52 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | توريد وتركيب سقف مستعار شامل التعليق والزوايا | م2 | مساحة المسقط الأفقي | التعليق والقطاعات والزوايا |  | ممارسة | ص 376
53 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | توريد وتركيب أبواب كشف بالسقف المستعار | عدد | بالعدد | الإطار والضلفة والقفل |  | ممارسة | ص 377
54 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | توريد وتركيب كرانيش جبس | م.ط | الطول الفعلي |  |  | ممارسة | ص 376
55 | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة | توريد وتركيب سقف مستعار من ألواح الجبس على هيكل معدني معلق | م2 | بالمسطح الأفقي الفعلي | الهيكل والتعليق والتشطيب |  | ممارسة | ملخص القياس
56 | WOOD | نجارة معمارية | قياس الأبواب والشبابيك الخشبية | توريد وتركيب باب أو شباك خشبي حسب النموذج شاملاً الحلق والضلف والخردوات والدهان | عدد | بالعدد لكل نموذج على حدة |  |  | الكتاب | ص 196
57 | WOOD | نجارة معمارية | قياس الأبواب والشبابيك الخشبية | أبواب وشبابيك خشبية بالمتر المسطح عند النص صراحة بجداول الكميات | م2 | الطول والعرض من خارج الحلق فقط | البرور وربع العمود إن وجد |  | الكتاب | ص 196
58 | WOOD | نجارة معمارية | قياس الباركيه | توريد وتركيب أرضيات خشبية (باركيه) حسب النوع شاملة العلفة والدهان | م2 | يقاس هندسياً بالمتر المسطح للوجه الظاهر | الوزرة غالباً محملة على البند |  | الكتاب | ص 199
59 | WOOD | نجارة معمارية | الباركيه | توريد وتركيب أرضيات باركيه خشب طبيعي على مراين وفلصة شاملا الصقل والدهان | م2 | بالمسطح الفعلي | المراين والفلصة والصقل والدهان |  | ممارسة | ملخص القياس
60 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | قياس الألمنيوم | توريد وتركيب شباك أو باب ألمنيوم حسب النموذج والأبعاد شاملاً الزجاج والإكسسوارات والحلق الثانوي | عدد | بالعدد مع ذكر أبعاد الوحدة، والأبعاد من الحلق الزفر وليس من خارج إطار الألمنيوم |  |  | الكتاب | ص 213
61 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | قياس الألمنيوم | توريد وتركيب أعمال ألمنيوم بالمتر المسطح | م2 | بالمتر المسطح من الحلق الزفر |  |  | الكتاب | ص 213
62 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | قياس الألمنيوم | تعديل مقاس نموذج ألمنيوم دون تغيير الشكل | عدد | يعدل سعر الألمنيوم بنسبة محيط النموذج المعدل إلى الأصلي وسعر الزجاج بنسبة المسطح المعدل إلى الأصلي |  |  | الكتاب | ص 213
63 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | توريد وتنفيذ أرضيات إيبوكسي شاملا التحضير والبرايمر والطبقات والحماية | م2 | بالمسطح الفعلي، والوزرة المقعرة بالمتر الطولي | التحضير والبرايمر والحماية | الوزرة تقاس م.ط | ممارسة | ملخص القياس
64 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | طريقة محاسبة الصرف الصحي الداخلي | توريد وتركيب مواسير الصرف والتهوية الداخلية بالأقطار والأنواع المبينة بالرسومات | م.ط | بالمتر الطولي للمواسير المنفذة | المواسير والتهوية الداخلية | تحمل على الأجهزة إذا طلب دفتر البنود تنفيذ الأجهزة بالمقطوعية | الكتاب | ص 226
65 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | طريقة محاسبة الصرف الصحي الداخلي | توريد وتمديد مواسير صرف مدفونة تحت سطح الأرض شاملة الحفر والردم والخرسانة | م.ط | بالمتر الطولي | الحفر والردم والخرسانة (المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/3/3) |  | الكتاب | ص 226
66 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | طريقة محاسبة الصرف الصحي الداخلي | تأسيس وتركيب جهاز صحي بالمقطوعية شاملاً مواسير الصرف الخاصة به | عدد | بالعدد عند نص دفتر البنود على المقطوعية | أسعار المواسير محملة على الجهاز |  | الكتاب | ص 226
67 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | توريد وتركيب جهاز صحي كامل | عدد | بالعدد | الخلاطات والمحابس الزاوية والـ traps والتوصيل |  | ممارسة | ص 391
68 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | توريد وتركيب طبة تسليك | عدد | بالعدد | الغطاء والقطع |  | ممارسة | ص 396
69 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | توريد وتركيب مواسير صرف أو تغذية لكل قطر | م.ط | الطول الفعلي على المحور | القطع الخاصة |  | ممارسة | ص 391
70 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الصرف الخارجي والمطابق | توريد وتنفيذ مطبق صرف حسب نطاق العمق | عدد | بالعدد لكل نطاق عمق (≤ 2.5 م، 2.5 إلى 3.5 م، أكثر) | الغطاء والسلالم والبنشينج |  | ممارسة | ص 401
71 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الصرف الخارجي والمطابق | توريد وتركيب مواسير صرف خارجية لكل قطر | م.ط | الطول بين المطابق | الحفر والفرشة والردم أو تفصل |  | ممارسة | ص 401
72 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الصرف الخارجي والمطابق | توريد وتركيب جاليتراب وجراجير | عدد | بالعدد |  |  | ممارسة | ص 399
73 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | تنفيذ نقطة كهربائية (إنارة/بريزة/مفتاح) | نقطة | بالعدد | المواسير والأسلاك والعلب |  | ممارسة | ص 415
74 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | توريد وتمديد كابلات حسب المقطع | م.ط | الطول الفعلي |  |  | ممارسة | ص 418
75 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | تنفيذ خنادق كابلات | م.ط | طول الخندق | الحفر والرمل والبلاط والشريط والردم |  | ممارسة | ص 417
76 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | توريد وتركيب أعمدة إنارة | عدد | بالعدد | القاعدة |  | ممارسة | ص 418
77 | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | تنفيذ غرف تأريض | عدد | بالعدد |  |  | ممارسة | ص 419
78 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال الحريق | توريد وتركيب طفايات وصناديق وحنفيات ورشاشات ومحابس حريق | عدد | بالعدد |  |  | ممارسة | ص 403
79 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال الحريق | توريد وتركيب مواسير حريق لكل قطر | م.ط | الطول الفعلي | الحوامل والـ sleeves |  | ممارسة | ص 406
80 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | توريد وتركيب مجاري هواء صاج مجلفن | م2 | مساحة الصاج (أو بالوزن كجم حسب العقد) | الوصلات والحوامل |  | ممارسة | ص 410
81 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | توريد وتركيب dampers وaccess doors وattenuators | عدد | بالعدد |  |  | ممارسة | ص 411

## BOQ_Template
مقايسة حية (M + L + E ثم مباشر ثم غير مباشر ثم ربح ثم بيع)
الأسعار فارغة عمدا: تعبأ بالأزرق مع وسم المصدر (Verified / Benchmark / Estimate). البنود فوق 500 ألف ريال تحتاج 3 عروض ومراجعة.
نسبة غير المباشر |  | 12% |  | نسبة الربح |  | 10% |  | ضريبة القيمة المضافة |  | 15%
م | الكود | وصف البند | الوحدة | الكمية | مواد / وحدة | عمالة / وحدة | معدات / وحدة | مباشر / وحدة | سعر البيع / وحدة | الإجمالي | مصدر السعر | ملاحظات القياس | تنبيه التسعير
1 | SOIL | حفر في أي نوع تربة حتى المناسيب المبينة بالرسومات التنفيذية شاملا النقل ونزح المياه وسند الجوانب | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | هندسيا حسب أبعاد الرسومات التنفيذية
2 | SOIL | توريد وفرد ودمك ردم إحلال من رمال نظيفة أو تربة زلطية (قطع جبل) على طبقات حتى الكثافة المثلى | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | هندسيا حسب الرسومات التنفيذية
3 | SOIL | ردم حول الأساسات من ناتج الحفر على طبقات مع الدمك حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | هندسيا حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات
4 | SOIL | ردم حول الأساسات بتربة موردة من الخارج معتمدة على طبقات مع الدمك حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | هندسيا حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات
5 | SOIL | نقل المخلفات وناتج الحفر الزائد إلى المقالب العمومية | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالحجم الهندسي بدون عامل انتفاش
6 | SOIL | توريد وفرد ودمك طبقة Hardcore سمك 150 مم | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة المسقط الأفقي (أو م3)
7 | SOIL | رش مبيد النمل الأبيض تحت البلاطة الأرضية | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة المسقط الأفقي
8 | SOIL | إجراء اختبار لوح التحميل عند منسوب التأسيس | لكل اختبار |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
9 | PILE | إجراء اختبار تحميل للخوازيق العاملة وفقا للمواصفات | لكل اختبار |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
10 | PILE | إجراء اختبار سلامة الخوازيق (Integrity Test) | لكل اختبار |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
11 | CONC | خرسانة عادية للقواعد بسماكة تزيد عن 25 سم | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | هندسيا حسب الرسومات
12 | CONC | خرسانة عادية (فرشة) بسماكة أقل من 25 سم | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمسطح ما لم يذكر جدول الكميات خلاف ذلك
13 | CONC | القواعد العادية والقواعد المسلحة بسماكة تزيد على 25 سم | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمتر المكعب هندسيا من الرسومات التنفيذية ما لم تنص جداول الكميات على خلاف ذلك، ولا تحتسب الكميات المنفذة خطأ
14 | CONC | توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة المقطع × الارتفاع من السطح العلوي للقواعد المسلحة أو البلاطة حتى السطح السفلي للبلاطة التالية، أو حتى أعلى الكمرات عند عدم وجود بلاطة
15 | CONC | توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والأعتاب والسملات والمقلوبة والدراوي | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة المقطع × الطول الصافي بين الركائز، المقطع تحت البلاطة أو فوقها للمقلوبة
16 | CONC | توريد وصب خرسانة مسلحة للحوائط الخرسانية | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة القطاع × الارتفاع من سطح القواعد حتى أسفل البلاطة أو أعلى الحائط
17 | CONC | توريد وصب خرسانة مسلحة للسلالم | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | البلاطة المائلة أو الدرج المسنن
18 | CONC | توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات المصمتة | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة السطح من الحدود الخارجية على الميل أو القوس × السمك العمودي
19 | CONC | خرسانة عادية فرشات ونظافة أسفل القواعد بسمك أقل من 25 سم وخرسانة الميول | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | المسطح
20 | CONC | عناصر خرسانة سابقة الصب | حسب جدول الكميات |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | حسب البند
21 | CONC | توريد وصب خرسانة نظافة عادية تحت القواعد والميدات | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالأبعاد الهندسية حسب الرسومات
22 | CONC | توريد وصب خرسانة مسلحة للقواعد | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالأبعاد الهندسية حسب جدول القواعد
23 | CONC | توريد وصب خرسانة مسلحة للميدات | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالأبعاد الهندسية حسب جدول الميدات
24 | CONC | توريد وصب بلاطة أرضية خرسانية مسلحة بسمك محدد | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة المسقط الأفقي بسمك محدد (أو م3)
25 | CONC | تنفيذ فواصل تمدد وتحكم بالبلاطة الأرضية | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | الطول الفعلي للفاصل
26 | CONC | توريد وتركيب فواصل بلاستيك أو خرسانية (Spacers) وشطف زوايا 20x20 مم للعناصر الظاهرة | مشمول |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مشمول في سعر بند الخرسانة المسلحة
27 | CONC | توريد وتركيب ألواح فواصل (Filler Board) بين بلاطات الأرضيات والعناصر الخرسانية | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالطول الفعلي للفاصل
28 | CONC | أخذ واختبار قلب خرساني (Core) ومعالجة مكانه بجراوت قليل الانكماش | لكل قلب |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
29 | FORM | أعمال الشدات وقوالب الصب | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | صافي المساحة الملامسة لأسطح الخرسانة مع تحديد نوع التبطين (خشب أو معدن أو لدائن) ونوعية سطح الخرسانة، وتقاس منفصلة فقط إذا نص العقد أن الشدات غير محملة على بنود الخرسانة
30 | REBAR | توريد وتركيب حديد تسليح | طن |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | من أطوال الأسياخ والوصلات بقوائم التسليح وبالأوزان النظرية لكل قطر
31 | REBAR | توريد وتركيب شبك صلب ملحوم | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | صافي مسطح الخرسانة
32 | REBAR | حديد التسليح وقوالب الصب وموقفات المياه ضمن بنود الخرسانة | حسب العقد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | لا تقاس منفصلة إلا إذا نص العقد وجداول الكميات صراحة أن بنود الخرسانة لا تشملها
33 | SLAB | بلاطات خرسانية مفرغة بالبلوك (هوردي) | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | الطول × العرض من الحدود الخارجية
34 | SLAB | الجزء الساقط من كمرات الهوردي عن سمك البلاطة | م3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | حجم الجزء الساقط
35 | TANK | توريد وتركيب شريط مانع تسرب (Water Stop) عند اتصال حوائط الخزان بالقاعدة شاملا لحام الوصلات | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالطول الفعلي على محيط الخزان
36 | MAS | توريد وبناء جدران بلوك أو طوب حسب النوع والسماكة المبينة بالمخططات شاملاً المونة والتسليح الأفقي والأربطة | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يقاس بالمساحة مع بيان نوع وسماكة الجدار، ولا تخصم الفتحات التي لا تزيد مساحتها عن 0.50 م2
37 | MAS | توريد وبناء جدران مجوفة كوحدة مركبة شاملة التجويف | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يقاس بالمساحة كوحدة مركبة
38 | MAS | تنفيذ الحليات والطلبسانات والإطارات والمداميك البارزة والعقود | م ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمتر الطولي ما لم تنص المواصفات أو جداول الكميات على غير ذلك (وزارة الأشغال السعودية قسم 04200)
39 | MAS | بناء حوائط بلوك بسمك محدد | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | المساحة الصافية لكل سمك (أو م3) مع خصم الفتحات
40 | PLAS | توريد وتنفيذ بياض أسمنتي داخلي وخارجي طرطشة وبطانة وضهارة حسب المواصفات | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يقاس هندسياً بالمتر المسطح لكل ما يتم على الطبيعة مع تنزيل كل الفراغات داخلياً وخارجياً لكل دور على حدة
41 | PLAS | بياض داخلي للأسطح المنحنية | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يقاس على المسقط الأفقي حسب النص
42 | WP | أعمال العزل الرأسية والأفقية والمائلة للأساسات | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمسطح الفعلي المنفذ
43 | WP | موقفات المياه ومواد ملء الفواصل | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | الطول الفعلي، ويقاس منفصلا إذا نص العقد أن بنود الخرسانة لا تشملها
44 | WP | توريد وتنفيذ عزل مائي بلفائف بيتومينية للحمامات والمطابخ شاملاً البرايمر والوزرة واختبار الغمر وطبقة الحماية | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يقاس هندسياً للأسطح الأفقية والمائلة مع خصم المساحات غير المنفذة عدا أماكن مواسير الصرف
45 | WP | توريد وتنفيذ عزل مائي للأسطح شاملاً البرايمر والوزرة والتقويات واختبار الغمر وطبقة الحماية | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يقاس هندسياً لكل الأسطح الأفقية والمائلة مع خصم غير المنفذ عدا أماكن مواسير الصرف
46 | WP | دهان بيتوميني طبقتين للأسطح الملاصقة للتربة | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة الأسطح المدهونة فعليا
47 | WP | توريد وفرد غشاء بولي إيثيلين 200 micron | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة المسقط الأفقي
48 | WP | توريد وتنفيذ عزل مائي للأسطح بلفائف بيتومينية بالتراكبات المطلوبة شاملا الرفرف واختبار الغمر | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمسطح الأفقي مضافا إليه مسطح الرفرف
49 | WP | توريد وصب خرسانة ميول للأسطح بالميول المطلوبة نحو صرف الأمطار | م3 أو م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالحجم أو بالمسطح بمتوسط السمك
50 | CEIL | توريد وتركيب أسقف معلقة حسب النوع المبين شاملة نظام التعليق والكورنيرة وفتحات الصيانة | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يقاس بالمتر المسطح مع خصم الفتحات الأكبر من 0.75 م2
51 | CEIL | أسقف معلقة بأشكال زخرفية أو أجزاء مائلة أو منحنية | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يحتسب المسطح من المسقط الأفقي بشرط النص بكراسة البنود وتوضيحه بالرسومات (المواصفات المصرية الألومنيوم 2001)
52 | CEIL | توريد وتركيب سقف مستعار شامل التعليق والزوايا | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة المسقط الأفقي
53 | CEIL | توريد وتركيب أبواب كشف بالسقف المستعار | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
54 | CEIL | توريد وتركيب كرانيش جبس | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | الطول الفعلي
55 | CEIL | توريد وتركيب سقف مستعار من ألواح الجبس على هيكل معدني معلق | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمسطح الأفقي الفعلي
56 | WOOD | توريد وتركيب باب أو شباك خشبي حسب النموذج شاملاً الحلق والضلف والخردوات والدهان | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد لكل نموذج على حدة
57 | WOOD | أبواب وشبابيك خشبية بالمتر المسطح عند النص صراحة بجداول الكميات | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | الطول والعرض من خارج الحلق فقط
58 | WOOD | توريد وتركيب أرضيات خشبية (باركيه) حسب النوع شاملة العلفة والدهان | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يقاس هندسياً بالمتر المسطح للوجه الظاهر
59 | WOOD | توريد وتركيب أرضيات باركيه خشب طبيعي على مراين وفلصة شاملا الصقل والدهان | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمسطح الفعلي
60 | METAL | توريد وتركيب شباك أو باب ألمنيوم حسب النموذج والأبعاد شاملاً الزجاج والإكسسوارات والحلق الثانوي | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد مع ذكر أبعاد الوحدة، والأبعاد من الحلق الزفر وليس من خارج إطار الألمنيوم
61 | METAL | توريد وتركيب أعمال ألمنيوم بالمتر المسطح | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمتر المسطح من الحلق الزفر
62 | METAL | تعديل مقاس نموذج ألمنيوم دون تغيير الشكل | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | يعدل سعر الألمنيوم بنسبة محيط النموذج المعدل إلى الأصلي وسعر الزجاج بنسبة المسطح المعدل إلى الأصلي
63 | PAINT | توريد وتنفيذ أرضيات إيبوكسي شاملا التحضير والبرايمر والطبقات والحماية | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمسطح الفعلي، والوزرة المقعرة بالمتر الطولي
64 | PLUMB | توريد وتركيب مواسير الصرف والتهوية الداخلية بالأقطار والأنواع المبينة بالرسومات | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمتر الطولي للمواسير المنفذة
65 | PLUMB | توريد وتمديد مواسير صرف مدفونة تحت سطح الأرض شاملة الحفر والردم والخرسانة | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالمتر الطولي
66 | PLUMB | تأسيس وتركيب جهاز صحي بالمقطوعية شاملاً مواسير الصرف الخاصة به | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد عند نص دفتر البنود على المقطوعية
67 | PLUMB | توريد وتركيب جهاز صحي كامل | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
68 | PLUMB | توريد وتركيب طبة تسليك | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
69 | PLUMB | توريد وتركيب مواسير صرف أو تغذية لكل قطر | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | الطول الفعلي على المحور
70 | PLUMB | توريد وتنفيذ مطبق صرف حسب نطاق العمق | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد لكل نطاق عمق (≤ 2.5 م، 2.5 إلى 3.5 م، أكثر)
71 | PLUMB | توريد وتركيب مواسير صرف خارجية لكل قطر | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | الطول بين المطابق
72 | PLUMB | توريد وتركيب جاليتراب وجراجير | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
73 | ELEC | تنفيذ نقطة كهربائية (إنارة/بريزة/مفتاح) | نقطة |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
74 | ELEC | توريد وتمديد كابلات حسب المقطع | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | الطول الفعلي
75 | ELEC | تنفيذ خنادق كابلات | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | طول الخندق
76 | ELEC | توريد وتركيب أعمدة إنارة | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
77 | ELEC | تنفيذ غرف تأريض | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
78 | FIRE | توريد وتركيب طفايات وصناديق وحنفيات ورشاشات ومحابس حريق | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
79 | FIRE | توريد وتركيب مواسير حريق لكل قطر | م.ط |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | الطول الفعلي
80 | HVAC | توريد وتركيب مجاري هواء صاج مجلفن | م2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | مساحة الصاج (أو بالوزن كجم حسب العقد)
81 | HVAC | توريد وتركيب dampers وaccess doors وattenuators | عدد |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estimate | بالعدد
[9 empty] | الإجمالي قبل الضريبة | 0
[9 empty] | ضريبة القيمة المضافة | 0
[9 empty] | الإجمالي شامل الضريبة | 0

## Contract_Clauses
التزامات الأطراف (صياغة جاهزة لبنود العقود)
المصدر: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. صياغة ملخصة، المرجع برقم صفحة الكتاب.
م | الكود | التخصص | البند | الطرف الملتزم | نص الالتزام | المرجع
1 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يقدم المقاول خطاب الضمان الابتدائي ووثيقة تأمين ضد جميع أخطار المقاولات تغطي المشروع ومكوناته حتى الاستلام الابتدائي. | ص 8
2 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يعد المقاول تقرير التربة عن طريق مكتب هندسي متخصص ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك، ويتأكد الإشراف من استكمال المتطلبات القانونية والموافقات الحكومية قبل البدء. | ص 8
3 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يحفظ المقاول العينات المعتمدة في غرفة عينات بالموقع داخل أكياس شفافة مغلفة حتى الاستلام الابتدائي. | ص 8
4 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يقدم المقاول خطة سلامة Safety Plan قبل البدء ويحضر اجتماع الأمن والسلامة الافتتاحي. | ص 9
5 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يقدم المقاول برنامجا زمنيا وماليا بطريقة المسار الحرج محملا بالتكاليف للمشاريع الهامة وجدول توريدات يبين مواعيد تقديم واعتماد العينات والتوريد. | ص 9
6 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المورد | يقدم المورد في نهاية المشروع شهادة توريد تثبت أن ما ورد مطابق للعينات المعتمدة. | ص 9
7 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يقدم المقاول عند الترسية جدولا بمقاولي الباطن والموردين والمنتجات والعلامات التجارية والمصانع لاعتماده قبل أي تعاقد. | ص 10
8 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يقدم المقاول تقارير يومية بالأعمال والعمالة والمعدات والتشوينات والطقس والزيارات. | ص 10
9 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المالك | أي اختلاف بين المخططات التنفيذية وجدول الكميات يعالج بجداول زيادات ووفورات وتعميد بنود مستجدة أو أوامر تغيير معتمدة من المالك. | ص 10
10 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المالك | تسود وثائق العقد بالترتيب التالي: وثيقة العقد، الشروط الخاصة، الشروط العامة، المواصفات الخاصة، المخططات، المواصفات العامة، جدول الكميات والأسعار، خطاب الترسية، الملحقات، وتعتبر وحدة متكاملة. | ص 10
11 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يحضر المقاول اجتماعا أسبوعيا دوريا مع الاستشاري في يوم ثابت واجتماع تنسيق قبل بدء أي بند جديد. | ص 11
12 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | حالات اعتماد المخططات والتقديمات Submittal Status | الاستشاري | يعتمد الاستشاري التقديمات بإحدى الحالات: معتمد، معتمد طبقا للملاحظات، يراجع ويعاد التقديم، مرفوض ويعاد التقديم. | ص 33
13 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | حالات اعتماد المخططات والتقديمات Submittal Status | المقاول | لا يحق للمقاول التوريد أو التركيب لأي بند حالته يراجع ويعاد التقديم أو مرفوض، ويلتزم بتنفيذ الملاحظات قبل التوريد في حالة الاعتماد طبقا للملاحظات. | ص 33
14 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | المقاول | يعمل المقاول في الموقع على النسخ المطبوعة المعتمدة وينفذ الملاحظات المدونة عليها ويحدث المخططات طبقا لها. | ص 34
15 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | المقاول | يقدم المقاول برنامجا زمنيا وماليا بطريقة المسار الحرج محملا بالتكاليف والموارد ومرتبطا بمواعيد توريد المواد ويبين المعوقات المطلوب من المالك أو المهندس حلها. | ص 34
16 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | المقاول | يقدم المقاول ورقة طريقة تنفيذ Method Statement لكل بند تحدد المعدات وأسلوب التنفيذ وأطقم العمل. | ص 34
17 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | المقاول | يحدث المقاول البرنامج الزمني دوريا ببيانات فعلية تشمل الموارد والتكلفة ويقدم تقارير سير العمل عند الطلب. | ص 36
18 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | المقاول | يعد المقاول خططا زمنية تفصيلية للتحكم في الموارد والموردين لكل مرحلة ومؤشرات قياس للجودة والوقت والتكلفة ويتخذ إجراءات تصحيحية لأي تعثر. | ص 37
19 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | المقاول | يستخرج المقاول برامج تفصيلية لمقاولي الباطن ولأقسام المشتريات والتعاقدات من البرنامج العام. | ص 37
20 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | المقاول | يعد المقاول برنامج سلامة شاملا ويقدم نسخة للمهندس المشرف ويحتفظ بنسخة دائمة بالموقع. | ص 37
21 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | المقاول | يوفر المقاول سورا مؤقتا وأجهزة الحماية الشخصية المناسبة للأخطار وعيادة أو صندوق إسعافات ووسيلة لنقل المصابين. | ص 37
22 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | المقاول | مدير المشروع لدى المقاول هو المسؤول الأول عن السلامة ويفوض مهندس أو مشرف سلامة حسب حجم المشروع. | ص 37
23 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | المقاول | يسلم المقاول تحليلا كاملا للمخاطر والطرق الفنية المقترحة قبل البدء بأي مرحلة. | ص 38
24 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | المقاول | يقدم المقاول تقريرا فوريا للجهات الرسمية عن أي حادث وفاة ويشارك في لجنة التحقيق ولا يعبث بمسرح الحادث حتى انتهاء التحقيق. | ص 38
25 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | المقاول | لا يشغل المقاول المعدات الثقيلة إلا بعمال مؤهلين أو تحت إشراف شخص مؤهل يعينه. | ص 38
26 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | المقاول | يحتفظ المقاول بسجلات إصابات العمل والأمراض المهنية حسب النماذج الرسمية. | ص 38
27 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | البنود التعاقدية العامة | الاستشاري | لا يتم أي صب بدون إذن خطي معتمد من المهندس المشرف. | ص 75، 84
28 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | رسومات الورشة للتفاصيل القياسية | المقاول | أقطار وأعداد أسياخ التفاصيل القياسية توضيحية؛ يلتزم المقاول بأخذها من التصميم المعتمد وتقديم رسومات ورشة لقاعدة الجار والكمرة الرابطة قبل التنفيذ | ص 363
29 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | رسومات الورشة للتفاصيل القياسية | الاستشاري | يراجع الاستشاري أبعاد الفراغات وتوزيع الأثاث والتجهيزات في المخططات المعمارية ورسومات الورشة مقابل الحدود الدنيا القياسية قبل الاعتماد | ص 369
30 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | السلامة بالموقع | المقاول | يلتزم المقاول بتركيب حواجز مانعة للسقوط حول الأعمدة ومحيط الشدات والمناور والسلالم وآبار المصاعد أثناء التنفيذ وبعد الفك. | ملحق مصور ص 17
31 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | المالك والمقاول | يحرر محضر تسليم الموقع من ثلاث نسخ مرفقا به صك الملكية ورخصة البناء ويذكر فيه ما يلزم الحفاظ عليه وتسليمه في نهاية المشروع وتاريخ التسليم. | ص 7
32 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | المالك | يلتزم المالك بإزالة العوائق المثبتة بمحضر العوائق ويحدد موعدا آخر لتسليم الموقع. | ص 7
33 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | المقاول | إذا تخلف المقاول عن الحضور بعد إخطاره رسميا بموعد الاستلام يحرر المحضر في غيابه ويخطر به رسميا ويعتبر تاريخ وقوف اللجنة تاريخا لتسليم الموقع. | ص 7
34 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | المقاول | لا يجوز للمقاول تغيير أو نقل نقاط التحكم Benchmarks دون موافقة كتابية مسبقة من المالك أو من ينوب عنه. | ص 7
35 | SITE | استلام الموقع والجسات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يعد المقاول تقرير تربة عن طريق مكتب متخصص يحدد جهد التربة وعمق الحفر ومنسوب المياه الجوفية وطريقة النزح والإحلال ونوع الأسمنت ما لم ينص العقد على غير ذلك. | ص 8
36 | SITE | استلام الموقع والجسات | تجهيز الموقع Mobilization | المالك | عند اختلاف جهد التربة بتقرير المقاول عن تقرير المالك يعاد تصميم الأساسات ويعتمد من المالك. | ص 8
37 | SITE | استلام الموقع والجسات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يوصل المقاول خدمات الموقع من مياه وكهرباء على حسابه ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. | ص 8
38 | SITE | استلام الموقع والجسات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | ينفذ المقاول سورا مؤقتا حول حدود الملكية ولوحة تعريفية للمشروع ومكاتب ومخازن وغرفة عينات بالموقع. | ص 8
39 | SITE | استلام الموقع والجسات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يقدم المقاول شهادة معايرة حديثة لجميع الأجهزة المساحية قبل البدء. | ص 10
40 | SITE | استلام الموقع والجسات | الأسوار | المالك | يقدم المالك صك الملكية ورخصة البناء وتعتمد الارتدادات وخط التنظيم من الجهة المختصة قبل تنفيذ السور. | ص 147
41 | SOIL | حفر وإحلال وردم | مواد الردم الملائمة وغير الملائمة | المقاول | تكون مواد الردم من الأنواع المصنفة GW أو GP أو GM أو SM أو SW أو SP حسب ASTM D2487 أو A-1 أو A-2 أو A-3 حسب AASHTO M145، وترفض الأنواع CH وCL وMH وPT وOH وOL. | ص 50
42 | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | المقاول | يجري المقاول اختبارات الدمك لكل طبقة بواقع ثلاث عينات على الأقل للمبنى الأقل من 300 م2 وعينة لكل 100 م2 لما زاد، بنسبة دمك لا تقل عن 95%. | ص 50
43 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | المقاول | المقاول وحده مسؤول عن تخطيط المبنى ومراجعة المقاسات والتحقق منها، ويعتمد التخطيط من المهندس المباشر قبل البدء. | ص 55
44 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | المقاول | يقدم المقاول تصوراته وتصميماته لسند جوانب الحفر للاستشاري للدراسة والاعتماد قبل الحفر. | ص 55
45 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | المقاول | يستخرج المقاول إفادات الجهات المختصة بخلو مكان الحفر من الكابلات والخطوط قبل البدء. | ص 55
46 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | المقاول | يوفر المقاول حواجز وإشارات تحذيرية وإضاءة ليلية حول الحفريات ويغطي الآبار وحفر الاستكشاف ويردمها فور انتهاء الغرض منها. | ص 55
47 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | المقاول | لا يحفر المقاول تحت منسوب أساسات المباني المجاورة إلا بعد تدعيمها. | ص 55
48 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | المقاول | يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن أي تلفيات أو قطع لكابلات الكهرباء والاتصالات أو شبكات الصرف والمياه أو انزلاق المباني المجاورة الناتج عن الحفر. | ص 58
49 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | المقاول | يوفر المقاول مولدات احتياطية لنظام نزح المياه الجوفية لضمان النزح المستمر. | ص 58
50 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | المقاول | يستخرج المقاول تصاريح التفجير وتصاريح صرف المياه الجوفية على الشبكة العمومية من الجهات المختصة. | ص 56، 58
51 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | المقاول | يلتزم المقاول بالتحكم في الرطوبة حول المبنى بحواجز رأسية وأفقية مع صرف سطحي للأمطار وصرف تحت سطحي. | ص 58 إلى 59
52 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | المقاول | تُزال نواتج انهيار جوانب الحفر على حساب المقاول وتعتبر حفرا زائدا لا يحاسب عليه. | ص 58
53 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | المقاول | يعالج المقاول الحفر الزائد عن 30 سم بردم مصنف أو خرسانة عادية على حسابه، وكذلك تعويض الـ 15 سم الإضافية عند عدم الالتزام بطبقة الحماية. | ص 56 إلى 57
54 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | المقاول | لا يورد المقاول مواد الردم إلا بعد موافقة كتابية من المهندس على المصدر ونتائج الاختبارات. | ص 59
55 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | المقاول | يحفظ المقاول العينة المعتمدة بالموقع في كيس شفاف مختوم من المختبر لمطابقة التوريدات. | ص 60
56 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | الاستشاري | يستلم المهندس كل طبقة ردم وسمكها ومنسوبها ويسجل ذلك قبل السماح بالطبقة التالية. | ص 60
57 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | الاستشاري | لا يبدأ الردم إلا بموافقة كتابية من الاستشاري، ولا يبدأ الرص إلا بعد اعتماد المهندس لرطوبة التربة. | ص 93 إلى 94
58 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | الاستشاري | يحدد المهندس المشرف عدد وأماكن عينات اختبار الردم. | ص 94
59 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | الاستشاري | يسجل المهندس منسوب كل طبقة ردم منعا للتلاعب. | ص 95
60 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | المقاول | يتحمل المقاول تصريف المياه عند إغراق طبقات الردم ولا يستأنف الرص إلا بعد اعتماد المحتوى المائي. | ص 96
61 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | المقاول | يجهز المقاول معدات الردم ذات الإطارات بأضواء أمامية وخلفية وضوء رجوع وصفارة تحذير تلقائية. | ص 94
62 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | المقاول | تقدم شركة مكافحة النمل الأبيض المعتمدة ضمانا لا يقل غالبا عن 5 إلى 10 سنوات مع اعتماد المواد الكيميائية المستخدمة. | ص 102
63 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم | المقاول | لا يجوز للمقاول فرد طبقة ردم جديدة قبل اعتماد نتيجة اختبار الدمك للطبقة السابقة. | ملحق مصور ص 14
64 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | المقاول | يقدم مقاول الخوازيق إعادة التصميم والمخطط التنفيذي للاعتماد، ويُنص على ذلك في عقده. | ص 69
65 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | المقاول | لا يُنفذ الخازوق التجريبي في مكان خازوق عامل. | ص 70
66 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | المقاول | يطبع المقاول سجلات العمق والخرسانة المستهلكة لكل خازوق ويحفظها ضمن مستندات المشروع. | ص 70، 72
67 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | المقاول | عند تجاوز الترحيل أو الميل الحدود المسموحة يتحمل المقاول إعادة تصميم الهامات والشدادات. | ص 71
68 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | المقاول | ينفذ مقاول الخوازيق الخازوق التجريبي لكل قطر ويحمله حتى الانهيار قبل بدء الخوازيق العاملة. | ص 70
69 | PILE | خوازيق | اختبارات الخوازيق | المقاول | يلتزم المقاول بتنفيذ خازوق تجريبي لكل قطر قبل البدء واختبار تحميل لخازوق عامل لكل 200 خازوق بعد 28 يوما. | ملحق مصور ص 5
70 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تجهيز الموقع Mobilization | المقاول | يقدم المقاول تصميم خلطات جميع أنواع الخرسانة من مكتب مواد متخصص مع الاختبارات ويفضل الخلط بالأوزان، ويفضل تقديم ثلاث خلطات تصميمية لكل رتبة لاستخدام البديل عند فشل إحداها. | ص 10
71 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | المورد | يجدد مورد الخرسانة الجاهزة شهادة معايرة موازين المحطة من مكتب متخصص كل ستة أشهر بدقة لا تتجاوز ±0.4%. | ص 16
72 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | المورد | يلتزم المورد بإضافة الإضافات الكيميائية آليا بالمحطة ولا يسمح بأي إضافة داخل شاحنة الخلط بالموقع. | ص 15
73 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | المورد | يسلم المورد مع كل شاحنة سند استلام مطبوعا بالبيانات المحددة في المواصفات. | ص 16
74 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | المقاول | يلتزم المقاول بعمل ثلاث خلطات تأكيدية منفصلة لكل رتبة خرسانة بالمواد المزمع استخدامها قبل التوريد ويلتزم بنفس المواد المعتمدة طوال المشروع. | ص 42
75 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | المقاول | لا يستخدم المقاول الأسمنت البورتلاندي الحجري CEM II 32.5N، ويستخدم CEM I المطابق أو المقاوم للكبريتات حسب المواصفات. | ص 42
76 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | المورد | لا يورد المورد إضافات تحتوي على كلوريد الكالسيوم أو أيونات ضارة للخرسانة المسلحة. | ص 44
77 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | الاستشاري | إذا لم تحقق نتائج سبعة أيام 70% إلى 75% من المقاومة المطلوبة يخطر الاستشاري المقاول بعدم صب خرسانة تالية على العنصر حتى ظهور نتيجة 28 يوما. | ص 45
78 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | المقاول | عند عدم وفاء نتائج المكعبات يتحمل المقاول إجراء اختبار القلب وعند فشله اختبار التحميل وإصلاح أماكن القلوب بمواد قليلة الانكماش. | ص 47
79 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | المقاول | يحفظ المقاول أذونات التسليم وشهادات المصنع ضمن مستندات المشروع مع ربط رقم كل إذن بمجموعة العينات وموقع صبها. | ص 62 إلى 63
80 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | الاستشاري | يحضر الاستشاري أخذ العينات ويوقع أو يضع ملصقه المرقم على كل عينة. | ص 63، 66
81 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | المقاول | يُحظر على المقاول وموردي الخرسانة إضافة الماء بالموقع، ويلتزم بمراقبة السائقين وطاقم المضخة. | ص 65
82 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | المورد | يلتزم مورد الخرسانة بتتابع التوريد وعدم تجاوز زمن الشك لمنع الفواصل الباردة. | ص 65
83 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | المقاول | لا تُحسب للمقاول أي كميات خرسانة إضافية ناتجة عن خطأ في التنفيذ أو عدم دقة مناسيب الحفر. | ص 76
84 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | المقاول | يلتزم المقاول بمعالجة التعشيش الكبير الخطر عن طريق شركة ترميم متخصصة بتقرير لطريقة المعالجة وضمان. | ص 86
85 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | المقاول | يوفر المقاول هزازا احتياطيا لكل 3 هزازات وبحد أدنى هزازين بالموقع. | ص 84
86 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ترميم التعشيش | المقاول | في حال التعشيش المؤثر على السلامة يستعين المقاول بشركة ترميم متخصصة تقدم تقريرا بطريقة المعالجة وضمانا للأعمال. | ص 111
87 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | الاستشاري | يصدر إذن الصب بعد استلام الأعمال الكهربائية والميكانيكية من المهندسين المختصين. | ص 132
88 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قياس البنود الخرسانية | المقاول | تقاس الأعمال هندسيا من الرسومات التنفيذية ولا تحتسب أي كميات إضافية نفذت خطأ. | ص 154
89 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | التحقق من كميات الخرسانة الجاهزة | الاستشاري | يجري اختبار كثافة الخرسانة الطازجة عند الخلطة التأكيدية ومرة كل يوم صب وعند الشك في الكميات الموردة للكشف عن عيوب موازين المحطة أو التلاعب بالكميات | ملحق مصور ص 10
90 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد مورد الخرسانة الجاهزة | المقاول | يلتزم المقاول بتمكين الاستشاري من معاينة محطة الخلط المركزي قبل التعاقد وتقديم شهادات معايرة سارية للموازين. | ملحق مصور ص 9
91 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد مورد الخرسانة الجاهزة | المورد | يلتزم المورد بتوفير تبريد مياه الخلط وتظليل الركام وفصله وجهاز قياس سرعة الرياح بالمحطة. | ملحق مصور ص 9
92 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | عينات الخرسانة | المقاول | يلتزم المقاول بترقيم كل عينة ببطاقة تعريف وتوقيعها من الطرفين بعد الفك لمنع تبديل العينات. | ملحق مصور ص 12
93 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | معالجة الخرسانة | المقاول | يلتزم المقاول بوضع بطاقة معالجة بجوار كل عنصر وتوقيعها يوميا مع الاستشاري طوال مدة المعالجة. | ملحق مصور ص 20
94 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | عينات الحقل | المقاول | يلتزم المقاول بأخذ عينات حقل ومعالجتها بجوار العنصر بنفس ظروفه، وألا تقل مقاومتها عن 85% من عينات المعمل. | ملحق مصور ص 16
95 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | المراجع | الاستشاري | قائمة مراجع الكتاب تشمل الكود المصري ECP 203-2007 وملاحقه، كود البناء السعودي SBC 300 و SBC 304 و SBC 701 إصدار 1428هـ، ACI 318M-11، ACI 305R، والمواصفات العامة لتنفيذ المباني لوزارة الأشغال العامة والإسكان 2002م؛ يرجع لإصدارات SBC الحالية عند التطبيق | ص 440 إلى 443
96 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | المقاول | يظل المقاول وحده مسؤولا عن متانة الشدات وتطابقها مع الأبعاد والمناسيب رغم اعتمادها من الإشراف. | ص 78
97 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف | المقاول | يلتزم المقاول بتقديم تصميم إنشائي للشدة الخشبية أو المعدنية في المشاريع الكبرى والأسقف الثقيلة لاعتماده من الاستشاري قبل البدء. | ص 115
98 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | المقاول | يلتزم المقاول بتقديم طلب كتابي للاستشاري والحصول على موافقته قبل فك أي شدات. | ص 120
99 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الغطاء الخرساني | المقاول | يلتزم المقاول باستخدام فواصل بلاستيك (spacers) للحفاظ على الغطاء الخرساني وشطف Chamfer لكسر الزوايا القائمة للأعمدة والكمرات | ملحق مصور ص 13
100 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | المقاول | يتعاقد المقاول مع مكتب اختبارات محايد معتمد من صاحب الصلاحية لاختبارات المواد ودمك التربة ويفضل مقيما بالموقع في المشاريع الكبرى. | ص 39
101 | REBAR | حديد تسليح | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | المقاول | يقدم المقاول الأسمنت وحديد التسليح للاعتماد بالنوع والمصدر وشهادة معتمدة مع الاختبارات اللازمة قبل التوريد. | ص 10
102 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | المقاول | يقدم المقاول مخططات تفريد الحديد (Shop Drawings) لاعتمادها من المهندس المشرف قبل التصنيع، ويتم الاستلام على أساسها. | ص 99
103 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | المقاول | يختبر المقاول التمديدات المدفونة ويركب السدادات قبل الصب، ويحصل على توقيع استلام كل التخصصات. | ص 101
104 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | المقاول | يقدم المقاول شهادة مطابقة من المصنع لكل طلبية حديد، وعند غيابها أو التوريد من مصنع آخر تؤخذ عينات عشوائية لاختبار الشد. | ص 84
105 | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف | المقاول | يقدم المقاول مخططات تفريد الحديد وقوائم التسليح مطابقة للتفصيلة النموذجية قبل الاستلام. | ص 121
106 | REBAR | حديد تسليح | تخزين حديد التسليح | المقاول | يلتزم المقاول بتخزين الحديد مرفوعا عن الأرض ومفصولا حسب القطر ومغطى بغطاء منفذ للهواء على أرضية بميول. | ملحق مصور ص 7
107 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | المقاول | يسند المقاول أعمال الشد اللاحق لشركة متخصصة ذات خبرة في مشاريع مماثلة بعد اعتمادها من المالك والجهات المختصة. | ص 135
108 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | المقاول | يقدم المقاول المتخصص مخططات تنفيذية بمسارات الكابلات وإحداثياتها وتفاصيلها وكتالوجات جميع القطع للاعتماد. | ص 135
109 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | الاستشاري | لا يجوز قطع زوائد الكابلات إلا بموافقة كتابية من الاستشاري بعد قبول نتائج الشد. | ص 139
110 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | المقاول | يلتزم المقاول بمعايرة أجهزة الشد وقياس الاستطالة كل ستة أشهر وتقديم شهادات المعايرة. | ص 137
111 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | المقاول | يسجل المقاول قراءات الشد والاستطالة والانزلاق لكل كابل في جداول تسلم للاستشاري. | ص 138
112 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | المورد | يلتزم الصانع بالسماح لمختبر المقاول بدخول مناطق التخزين والإنتاج ومشاهدة الصب والمعالجة. | ص 141
113 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | المورد | لا يجوز عمل أي فتحات أو تكسير في العناصر سابقة الصنع إلا بموافقة خطية من الصانع وتحت إشرافه. | ص 141
114 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات HCS | المورد | يرقم الصانع كل عنصر بمكانه واتجاهه وتاريخ تصنيعه مطابقا لرسومات التركيب. | ص 140
115 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات والبيارات | المالك | يعتمد المالك موقع الخزان وطريقة التغذية وتعتمد المناسيب ومواقع البيارات من الجهة المختصة قبل التنفيذ. | ص 143
116 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | المنشآت المعدنية | المقاول | يقدم المقاول Method Statement وبرنامجا زمنيا لتركيب المنشأ المعدني وشهادات اللحامين ومسؤولي الاختبارات غير المتلفة. | ص 148
117 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | المنشآت المعدنية | المورد | تقاس سماكات عناصر المنشآت المعدنية بالورنية فور توريدها للموقع وتطابق مع المخططات التنفيذية المعتمدة | ملحق مصور ص 15
118 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت | المقاول | يقدم المقاول تصميم خلطات الأسفلت Job Mix واختبارات المواد وعينة الردم للاعتماد قبل التوريد. | ص 150
119 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | المقاول | لا يسمح بتنزيل أي حمولة أسفلت تقل حرارتها عن 120 م أو تزيد عن 160 م وترفض الطبقة غير المحققة للسمك. | ملحق مصور ص 27
120 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | المقاول | يقدم المقاول عينات المواد والخلطة التصميمية للمونة للاعتماد ولا يورد أي مواد قبل اعتمادها. | ص 159
121 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | المقاول | يحتفظ المقاول ببطاقات توضح تاريخ وكمية الأسمنت الموردة لكل دفعة لاستخدام القديم أولا. | ص 163
122 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني بعد الانتهاء | المقاول | يلتزم المقاول برفع مخلفات المباني على نفقته بعد تلافي الملاحظات وتسليم الدور نظيفاً. | ص 167
123 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | المقاول | عند تعذر اختبار عزل حوائط البدروم لوجود مبان مجاورة يسند العزل لشركة متخصصة ذات خبرة مع زيادة معدلات المواد العازلة 25%. | ص 92
124 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | المقاول | يعيد المقاول العزل ويصلحه على حسابه ويختبره مرة أخرى عند ظهور رطوبة أو رشح في اختبار الغمر. | ص 92
125 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الخزانات | المقاول | ينفذ العزل الداخلي للخزانات بشركة متخصصة معتمدة تقدم ضمانا على الأعمال. | ص 145
126 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | المقاول | يقدم المقاول الرئيسي خطاب تعهد بضمان الطبقات العازلة للمدة المحددة في المواصفات وشروط العقد ضد عيوب المواد والمصنعية مع إصلاح أي تلف ناتج عن فشل العزل. | ص 179
127 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | المقاول | يسند المقاول أعمال العزل لمقاول متخصص لا تقل سابقة أعماله عن 3 سنوات بعد اعتماده من الاستشاري. | ص 179
128 | WP | عزل مائي وحراري | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | المقاول | يملأ المقاول سطح المبنى بالماء قبل شخوص لجنة الاستلام للتحقق من عدم التسرب. | ص 296
129 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | المقاول | يقدم المقاول الحسابات الإنشائية وضماناً خاصاً بصلاحية التصميم الإنشائي لوسائل تثبيت التكسيات الميكانيكية للاعتماد قبل التنفيذ. | ص 207
130 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | المقاول | يقدم المقاول شهادة خبرة للشركة والعمال المتخصصين في تركيب الرخام للاعتماد قبل التركيب. | ص 207
131 | WOOD | نجارة معمارية | مسؤوليات استلام الخشب | الاستشاري | يجري المهندس المشرف مراجعة مفاجئة على مراحل التصنيع بورش المقاول وعند التوريد للموقع للتحقق من جودة العمل والخامات والخردوات المعتمدة والمقاسات. | ص 195
132 | WOOD | نجارة معمارية | مسؤوليات استلام الخشب | المقاول | يلتزم المقاول بتشوين الأعمال الخشبية تحت أغطية مانعة للمياه تسمح بالتهوية وعلى ارتفاع 15 سم من الأرض. | ص 195
133 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | المورد | يقدم المورد شهادة اختبار مقاومة الحريق للأبواب المصنفة ضمن الحلق وفق ASTM E152 أو NFPA 252 مع شهادة ضمان. | ص 200
134 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | المقاول | يقدم المقاول خطاب ضمان على مواد ومصنعية الألمنيوم لمدة عامين من تاريخ الاستلام الابتدائي أو كما ينص العقد. | ص 213
135 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | المقاول | يلتزم مقاول الألمنيوم بعدم أخذ مقاسات التصنيع إلا بعد تصحيح الفتحات من مقاول المباني. | ص 210
136 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | المقاول | يلتزم المقاول بالتوريد والتركيب من مورد واحد طوال مدة المشروع. | ص 211
137 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | المقاول | يلتزم المقاول بتنظيف زجاج النوافذ والأسطح المجاورة من تناثر الدهان دون خدشها وإزالة تغليفات الحماية بعد الانتهاء. | ص 205
138 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | المقاول | يلتزم المقاول بإصلاح أي عيوب تظهر في تجربة المطابق بالماء على نفقته قبل السماح بالردم | ص 236
139 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | المقاول | يلتزم المقاول بتسليم كل مرحلة من مراحل العمل للاستشاري وعدم البدء في أي مرحلة قبل استلام السابقة | ص 237
140 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | ينسق مهندس الكهرباء الأعمال الكهربائية مع باقي التخصصات خاصة الإنشائية (فتحات المناور والأسقف، الجرابات بالعناصر الخرسانية، كفاية ارتفاع الدور للتمديدات) ولا يسمح بصب أي عنصر قبل استلامه كهربائياً | ص 243
141 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يطابق مهندس الكهرباء التوريدات للعينات والكتالوجات المعتمدة بصفة دورية | ص 243
142 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يتابع مهندس الكهرباء الأعمال ويستلمها في كل مراحلها | ص 243
143 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يعقد مهندس الكهرباء اجتماعات تنسيقية مع مقاولي الباطن قبل بدء التنفيذ | ص 243
144 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يعد مهندس الكهرباء تقارير المتابعة ونسب الإنجاز | ص 243
145 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | ينسق مهندس الكهرباء مع مهندس الميكانيكا القدرات والجهد لماكينات التكييف والمضخات بما لا يتعارض مع التيار الدائم للمشروع | ص 243
146 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يتأكد مهندس الكهرباء من وجود واعتماد المخططات التنفيذية (Shop Drawings) لكل الأعمال الكهربائية ويتابع اعتماد أي تعديلات أثناء التنفيذ | ص 243
147 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يتأكد مهندس الكهرباء من وجود قوائم تعليمات التشغيل والصيانة للمهمات | ص 243
148 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يراجع مهندس الكهرباء البرامج الزمنية للتنفيذ والتوريد وينسقها مع الإنشائي والمعماري والميكانيكا والصحي | ص 243
149 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يتأكد مهندس الكهرباء من وجود مخازن آمنة للتوريدات والأجهزة | ص 243
150 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يتأكد مهندس الكهرباء من تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي بما فيها الإسعافات الأولية | ص 243
151 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | ينسق مهندس الكهرباء مع باقي التخصصات قبل تنفيذ أي بند جديد | ص 243
152 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يشرف مهندس الكهرباء على الاختبارات أثناء وبعد التنفيذ | ص 243
153 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يتأكد مهندس الكهرباء من وجود الكتالوجات الفنية لكل المهمات والأجهزة | ص 243
154 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يعتمد مهندس الكهرباء مخططات As-Built ويطابقها للتنفيذ قبل الاستلام الابتدائي | ص 243
155 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يحفظ مهندس الكهرباء العينات والكتالوجات والمخططات المعتمدة حتى نهاية التنفيذ | ص 243
156 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يحصر مهندس الكهرباء كل بنود المشروع مع الاعتماد | ص 243
157 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | الاستشاري | يعد مهندس الكهرباء طلبات شراء المواد عند العمل لدى المقاول على أساس المواد المعتمدة | ص 243
158 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | المقاول | يلتزم المقاول أو الشركات الموردة بتدريب طاقم التشغيل على الأنظمة الكهربائية | ص 243
159 | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | المقاول | يلتزم المقاول بتقديم قوائم قطع الغيار المطلوبة لضمان التشغيل طوال مدة الضمان بالعقد | ص 243
160 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | المقاول | يلتزم المقاول بتقديم عينات من كل مقاسات مواسير الكهرباء وملحقاتها للاعتماد والتوريد مطابقاً لها | ص 244
161 | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | المقاول | يلتزم المقاول بتواجد فني كهرباء أثناء صب الأسقف لإصلاح أي كسر بالمواسير فوراً | ص 247
162 | ELEC | كهرباء | اختبارات الأسلاك والدوائر الكهربائية | المقاول | يجري المقاول اختبار التشغيل لنظام الأسلاك الداخلي بعد إتمام التركيب ويقدم بيانات توازن الأطوار والأحمال للمهندس | ص 252
163 | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | المقاول | يلتزم المقاول بحماية دوائر مقابس الحمامات والأماكن الرطبة بقاطع تسرب أرضي حساسية 30 مللي أمبير حتى لو لم يرد بالمستندات | ص 253
164 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | المقاول | يلتزم المقاول بتقديم مخططات تصنيع تفصيلية لكل لوحة توزيع بمكوناتها لاعتمادها قبل التصنيع | ص 262
165 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | المقاول | يلتزم المقاول بتقديم رسومات As-built للمسارات المنفذة موضحاً بها عدد الأسلاك في كل ماسورة | ص 264
166 | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | المقاول | يقدم المقاول شهادات اختبارات المصنع للمحول (الزيت، عزل الملفات، نسبة التحويل، الفقد، البوخلز، أجهزة القياس، المانعة) وتتم الاختبارات بحضور المهندس المشرف | ص 264
167 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | المقاول | يقدم المقاول شهادات ضمان موثقة للأجهزة والمعدات والمواد الكهربائية وكتيبات التشغيل والصيانة. | ص 301
168 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | المقاول | يجري المقاول الاختبارات الكهربائية حسب الكود المصري وبنفس الترتيب المحدد قبل الاستلام. | ص 301
169 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | المقاول | يسلم المقاول قطع غيار رشاشات عند التسليم الابتدائي: 6 على الأقل لأقل من 300 رشاش، و12 لأقل من 1000، و12 لأكثر من 1000 كما بالكتاب (NFPA 13 يشترط 24 لأكثر من 1000) | ص 285
170 | FIRE | حريق وإنذار | إطفاء بغاز CO2 | المقاول | يلتزم المقاول بغسيل جميع مواسير شبكة الحريق بالماء فور انتهاء الاختبارات. | ص 288
171 | FIRE | حريق وإنذار | إطفاء بغاز CO2 | المقاول | يلتزم المقاول باعتماد جميع معدات مكافحة الحريق وفق اشتراطات الدفاع المدني ومواصفات المشروع قبل التوريد. | ص 288
172 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | المقاول | يتلافى المقاول ملاحظات الدفاع المدني والجهات الرقابية ويسلم أعمال الحريق للدفاع المدني. | ص 298
173 | HVAC | تكييف وتهوية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | الاستشاري | يطبق مهندس الميكانيكا نفس مسؤوليات مهندس الكهرباء على الأعمال الميكانيكية من تنسيق ومتابعة واستلام واختبارات وتقارير | ص 273
174 | HVAC | تكييف وتهوية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | الاستشاري | ينسق مهندس الميكانيكا مع باقي التخصصات قبل بدء أي بند جديد، ومن ذلك عدم البدء في تمديدات المواسير الأرضية إلا بعد عزل واختبار عزل أرضيات الحمامات والمطابخ | ص 273
175 | HVAC | تكييف وتهوية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | الاستشاري | ينسق مهندس الميكانيكا مع مهندس الكهرباء على القدرات والجهد لماكينات التكييف والمضخات | ص 273
176 | HVAC | تكييف وتهوية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | الاستشاري | يتابع مهندس الميكانيكا اعتماد Shop Drawings والتعديلات ومخططات As-Built قبل الاستلام الابتدائي | ص 273
177 | HVAC | تكييف وتهوية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | الاستشاري | يحفظ مهندس الميكانيكا العينات والكتالوجات المعتمدة ويحصر البنود ويعد طلبات الشراء على أساس المعتمد | ص 273
178 | HVAC | تكييف وتهوية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | المقاول | يلتزم المقاول بتدريب طاقم التشغيل للأعمال الميكانيكية وتوفير قطع الغيار اللازمة طوال مدة الضمان | ص 273
179 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | المقاول | يلتزم المقاول بتقديم عينات الصاج والعزل والغراء وإكسسوارات التعليق ومواسير المياه المثلجة وفتحات التكييف وكتالوجات الأجهزة للاعتماد قبل التوريد | ص 274
180 | HVAC | تكييف وتهوية | اختبارات التكييف المركزي | المقاول | يلتزم المقاول بتشغيل كل معدات التكييف تشغيلاً دائماً لمدة 30 يوماً كاختبار ثقة بعد استكمال الضبط والموازنة | ص 281
181 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | المقاول | يخطر المقاول مهندس المالك قبل سبعة أيام على الأقل من اختبارات الضغط والموازنة ويجريها عبر شركة متخصصة ويعيدها حتى استيفاء المتطلبات. | ص 297
182 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | المقاول | يقدم المقاول تقارير موازنة الماء والهواء وتقارير تعقيم شبكة مياه الشرب وشهادات ضمان الأجهزة. | ص 297
183 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | المقاول | يسلم المقاول دليلا بمقاولي الباطن ومقاولي الصيانة ونطاق مسؤولية كل منهم مع كتيبات الصيانة وتعليمات التشغيل لكل معدة. | ص 297
184 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | المالك | عند تعذر تجربة التكييف لعدم ملاءمة الجو يتم الاستلام الابتدائي وتؤجل التجربة للوقت الملائم قبل انتهاء مدة الضمان. | ص 297
185 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | المقاول | يجري المقاول اختبار الثقة بتشغيل دائم ثلاثين يوما لكل المعدات خلال عام الضمان. | ص 298
186 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد | المقاول | يقدم المقاول شهادة منشأ موثقة من سفارة دولة المنشأ للمصاعد المستوردة. | ص 288
187 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد | المقاول | يقدم المقاول شهادة ضمان المصعد للمدة المحددة بالعقد وهي غالبا خمس سنوات. | ص 289
188 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يتقدم المقاول بخطاب رسمي بانتهاء الأعمال قبل انتهاء مدة المشروع بمدة كافية طالبا شخوص لجنة الاستلام الابتدائي. | ص 293
189 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | الاستشاري | تراجع لجنة الاستلام جميع مستندات المشروع والمراسلات والتغييرات وتطابقها مع الأعمال المنفذة فعليا. | ص 293
190 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | الاستشاري | تعد لجنة الاستلام قائمة العيوب والأعمال غير المكتملة مع تحديد مدة إنجاز كل منها. | ص 293
191 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المالك | يبت المالك في أي خلاف بين رأي لجنة الاستلام وتقارير المتابعة والتفتيش الدورية المثبت صراحة بالمحضر. | ص 293
192 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المالك | يجوز قبول العيب البسيط المقبول فنيا مع خصم تكلفة إصلاحه أو تغييره من مستحقات المقاول، ويرفض ما عدا ذلك. | ص 293
193 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | الاستشاري | يعتبر المحضر محضر معاينة فقط إذا وجدت أعمال ناقصة جوهرية أو ملاحظات تمنع الانتفاع بالمشروع. | ص 293
194 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يسلم المقاول رسومات As Built معتمدة من الاستشاري قبل الاستلام الابتدائي. | ص 293
195 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يسلم المقاول للمالك أدلة وكتيبات التشغيل والصيانة للمعدات والنظم منه ومن الموردين. | ص 293
196 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المالك | يجري المالك تقييما نهائيا لتكلفة التعديلات والتغييرات والمطالبات المعتمدة. | ص 293
197 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يعد المقاول حصرا كاملا للأعمال المنفذة يوقع منه ومن مندوب المالك. | ص 293
198 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يقدم المقاول المستخلص الختامي شاملا جميع البنود مرفقا به الحصر مع مراجعة الفئات والحسابات، وإذا تعدت كميات الحصر كميات المقايسة تعمل مناقلة ختامية بآخر كميات الحصر. | ص 293
199 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المالك | يخصم المالك من المستخلص الختامي غرامات التأخير والإشراف وتغيب الجهاز الفني وأي مستحقات أخرى. | ص 294
200 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يتابع المقاول توصيل الخدمات الحكومية من صرف وكهرباء ومياه وهاتف وإنترنت عند تأخر الجهات. | ص 294
201 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يقدم المقاول شهادات ضمان المصنعين والموردين بالمدد المحددة. | ص 294
202 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يقدم المقاول شهادة ضمان من شركة العزل المائي بالمدة المحددة بالعقد وهي غالبا عشر سنوات. | ص 294
203 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يسلم المقاول جميع المفاتيح والأقفال والمفتاح الرئيسي للمالك. | ص 294
204 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يزيل المقاول المنشآت المؤقتة وينظف الموقع من المخلفات وينظف مجاري تصريف الأمطار قبل الاستلام. | ص 294
205 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يقدم المقاول بيانا بعناوين وهواتف موردي المعدات وأقرب مراكز الصيانة وقطع الغيار. | ص 294
206 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يقدم المقاول قوائم قطع الغيار المحتمل احتياجها خلال فترة الضمان وأرقامها. | ص 294
207 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يقدم المقاول مستندات المعدات المستوردة من بطاقة جمركية وبوليصة شحن وشهادة اختبار المصنع لمطابقتها على المعدة. | ص 294
208 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يقدم المقاول قبل الاستلام الابتدائي رفعا مساحيا نهائيا للملكية مع شهادة مساحية موقعة. | ص 294
209 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يدرب المقاول أفراد المالك على تشغيل وصيانة النظم الكهروميكانيكية إذا نص العقد على ذلك. | ص 294
210 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يظل المقاول مسؤولا عن مطابقة المهمات للمواصفات، وللجنة رفضها أو قبولها بتخفيض قيمتها ولو سبق اعتمادها أثناء التنفيذ. | ص 294
211 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | المقاول | يضمن المقاول سلامة وجودة الأعمال لمدة سنة كاملة من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي ويصلح أي عيب على نفقته. | ص 294
212 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة | المقاول | يستبدل المقاول على حسابه النباتات الميتة والشاذة وضعيفة النمو، ويتم الزراعة قبل الاستلام الابتدائي بفترة كافية للتأقلم. | ص 303
213 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام الابتدائي | المالك | تعلق وتخصم القيم المحددة بالبيان المرفق لحين تلافي الملاحظات بشرط أن يتم ذلك قبل الاستلام النهائي. | ص 304
214 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام الابتدائي | المقاول | يتلافى المقاول الملاحظات المرفقة بمحضر الاستلام الابتدائي قبل الاستلام النهائي. | ص 304
215 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | محضر الاستلام النهائي | المالك | يخصم المبلغ المحدد بالبيان المرفق لمحضر الاستلام النهائي مقابل الملاحظات البسيطة التي لا تمنع الاستلام. | ص 307
216 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | الاستشاري | تطلع لجنة الاستلام النهائي على محضر الاستلام الابتدائي وتتأكد من تلافي ملاحظاته قبل المعاينة. | ص 305
217 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | المالك | يفضل تشكيل لجنة الاستلام النهائي من أغلب أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي. | ص 305
218 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | المقاول | يلتزم المقاول بصيانة الأعمال خلال مدة الضمان البالغة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي. | ص 305
219 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | الاستشاري | تجري اللجنة المعاينة الشاملة والاختبارات الضرورية واختبار الأداء الوظيفي لكل أجزاء المشروع. | ص 305
220 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | المقاول | إذا وجدت عيوب ناتجة عن سوء التنفيذ يعتبر المحضر محضر معاينة ويخطر المقاول المالك مجددا بعد إنهاء الملاحظات. | ص 305
221 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | المقاول | لا يتحمل المقاول العيوب الناتجة عن سوء الاستعمال والتشغيل Fair Wear and Tear، ويتحمل عيوب سوء التنفيذ. | ص 305
222 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | المالك | يصرف المالك التأمين النهائي أو يرد خطاب الضمان البنكي خلال المدة المتفق عليها بالعقد بعد التصديق على محضر الاستلام النهائي. | ص 305
223 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | المالك | يؤجل الاستلام النهائي إذا أخل المقاول بالتزاماته خاصة ضمان الأعمال لحين تنفيذها. | ص 305
224 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | المالك | إذا قصر المقاول في الإصلاح خلال خمسة عشر يوما كحد أقصى من إنذاره كتابيا تخصم تكاليف الإصلاح مضافا إليها 10% مصاريف إدارية من التأمين النهائي أو مستحقاته، ولا يحق له اللجوء للقضاء في ذلك. | ص 305
225 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | المقاول | يجري المقاول اختبار الثقة للتكييف المركزي بتشغيل دائم ثلاثين يوما خلال عام الضمان قبل الاستلام النهائي. | ص 305
226 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | المقاول | يبدأ الضمان العشري من تاريخ الاستلام النهائي، ويتحلل المقاول من الضمان التعاقدي ويحق له المطالبة بمستحقاته. | ص 305

## Common_Mistakes
الأخطاء الشائعة والتصحيح
المصدر: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. صياغة ملخصة، المرجع برقم صفحة الكتاب.
م | الكود | التخصص | البند | الخطأ | الأثر | الممارسة الصحيحة | المرجع
1 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء شائعة في المخططات | تناقض مواقع القطاعات أو نقص بيان أجزاء في القطاع أو المسقط | عدم تجانس المعلومات وأخطاء تنفيذ | تدقيق تماثل المعلومات بين القطاعات والمساقط | ص 27
2 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء شائعة في المخططات | تناقض المناسيب أو الارتفاعات بين المقاطع والواجهات المتماثلة | أخطاء مناسيب بالموقع | مطابقة المناسيب بين القطاعات والواجهات | ص 27
3 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء شائعة في المخططات | نقص أو إهمال توصيف المواد أو الأعمال كتابة أو رمزا ومنها ظروف الموقع المؤثرة على المقاول | مطالبات ونزاعات | استكمال التوصيف قبل البدء | ص 27
4 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء شائعة في المخططات | نقص توصيف بنود تنفيذية (طبقات عزل الأسطح، عزل القواعد ونوعه وعدده، تحمل التربة، قوة كسر المكعبات، الأسمنت المقاوم للأملاح) | تنفيذ غير مطابق للتصميم | استيفاء هذه البيانات على المخططات | ص 27
5 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء شائعة في المخططات | تضارب أبعاد القطاعات بين الجداول والمسقط الأفقي (شائع جدا) | تنفيذ أبعاد خاطئة | مراجعة الجداول مقابل المساقط لكل عنصر | ص 27
6 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التنسيق بين مخططات المشروع | الاعتماد على مخططات الأوتوكاد بدل المخططات المطبوعة المعتمدة | تجاهل ملاحظات الاعتماد والتنفيذ على نسخ غير معتمدة | العمل على النسخ المطبوعة المعتمدة وتحديث المخططات طبقا للملاحظات، ويمكن سحب المعتمد بالماسح الضوئي | ص 33 إلى 34
7 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | أنشطة بفلوت عال جدا غير مربوطة بلاحقة | برنامج غير منطقي لا يكشف المسار الحرج | ربطها بلاحق أو Constraint عند وجوب التسليم قبل النهاية | ص 36
8 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | الإكثار من Constraints | تقييد البرنامج ومشاكل عند التحديث وعوم سالب | تقليلها لأدنى حد | ص 36
9 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | Lags بدون سبب تنفيذي | تشويه المدد والمسار الحرج | قصرها على انتظار له معنى مثل المعالجة | ص 36
10 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | دمج أعمال غير مترابطة في نشاط واحد | صعوبة المتابعة والتحديث | فصل الأنشطة بحيث لا تزيد مدة النشاط عن أسبوعين | ص 35
11 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | مراجعة واعتماد البرنامج الزمني | تحديث البرنامج من بيانات المقاول فقط | تقدم غير حقيقي | التحديث من مصادر موثوقة ومتحقق منها | ص 36
12 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | خطة الأمن والسلامة للمشروع | استخدام قفص الروافع لرفع الأشخاص | حوادث سقوط | حظر رفع الأشخاص بأقفاص المعدات | ص 38
13 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء التصميم الإنشائي الشائعة | تحميل كابولي على كابولي في منتصف البلاطة | نظام إنشائي خاطئ وشروخ قطرية في البلاطة | جعل الكابولي كمرة رئيسية ممتدة حتى الكمرة الحاملة ويحمل الآخر عليها | ص 433
14 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء التصميم الإنشائي الشائعة | كابولي خارج من عمود بكمرة منكسرة حول الركن | نظام إنشائي خاطئ | إعادة توزيع الأعمدة والكمرات لتستند الكمرات على أعمدة بشكل صحيح | ص 433
15 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء التصميم الإنشائي الشائعة | نظام تحميل دائري مغلق (كمرات تحمل بعضها في حلقة) | نظام إنشائي خاطئ | كمرة رئيسية مستمرة تحمل باقي الكمرات لكسر الحلقة | ص 433
16 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء التصميم الإنشائي الشائعة | عمود حر داخل البلاطة يحملها مباشرة دون كمرة | نقل حمل غير سليم | عمل كمرة تربط العمود وتقسم البلاطة لنقل حملها للعمود | ص 434
17 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء التصميم الإنشائي الشائعة | زرع عمود مستطيل على عمود دائري خارج حدوده | لا مركزية في نقل الحمل | مطابقة محوري العمودين (C.G) وأن يقع قطاع المستطيل بالكامل داخل الدائري | ص 434
18 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | أخطاء التصميم الإنشائي الشائعة | دوران عمود الدور التالي بوضع متعامد على السابق | عدم توافق نقل الأحمال | تقليل القطاع من جهة واحدة مع الحفاظ على نفس اتجاه العمود السابق | ص 434
19 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | تمرير الخدمات بأرض المشروع تحت منسوب الأساسات | صعوبة الصيانة وتعارض مع الأساسات | تمريرها فوق منسوب الأساسات وفي خنادق | ص 11
20 | SITE | استلام الموقع والجسات | مناسيب الموقع العام | اختلاف مناسيب المباني وتبليطات الموقع | زيادة الحفر والردم والحوائط الساندة | توحيد المناسيب لأقل حفر وردم | ص 10
21 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | عمل الجسات في الموقع العام خارج مسطحات المباني | عدم تمثيل التربة أسفل المنشآت | عمل الجسات داخل حدود المباني وتوقيعها بالإحداثيات | ص 12
22 | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | استلام عمق الجسة دون عد المواسير وأطوالها | قبول أعماق غير محققة | عد المواسير وقياس أطوالها داخل الجسة | ص 12
23 | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | فك الخنزيرة قبل صب أعمدة الدور الأرضي | فقدان مرجع المحاور وترحيل الأعمدة | الإبقاء عليها حتى صب أعمدة الأرضي | ص 62
24 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | عدم ترك رفرفة عند وجود طبقة إحلال | عدم انتشار الأحمال على الإحلال وضعف التأسيس | رفرفة لا تقل عن سمك طبقة الإحلال | ص 55
25 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | الحفر دون التحقق من الخدمات المدفونة | قطع كابلات أو خطوط وحوادث | استخراج إفادات الجهات المختصة واستكشاف المسارات قبل الحفر | ص 55
26 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | إغراق طبقات الردم بالماء | تجاوز المحتوى المائي الأمثل وضعف الدمك | رش تدريجي وضبط الرطوبة حسب Modified Proctor | ص 96
27 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | ردم الطبقة التالية قبل ظهور نتائج الأولى | دفن طبقات غير مقبولة | انتظار نجاح نتائج الطبقة | ص 96
28 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | الردم حول حائط البدروم قبل صب سقفه | ضغط جانبي على حائط غير مسنود | الردم بعد صب سقف البدروم | ص 95
29 | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | تجاهل تربة الإحلال أسفل المبنى المجاور عند الحفر بجواره | هروب الإحلال من أسفل قواعد الجار وهبوطها | عمل قصة مباني بكامل ارتفاع إحلال الجار قبل الحفر | ص 57
30 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | صب خوازيق متجاورة بالتتابع على مسافة أقل من 5D | تلف الخازوق السابق قبل تصلبه | الانتظار حتى تصلب السابق | ص 72
31 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | إنزال القفص بالعمالة أو مائلا | طعن جوانب الحفر واختلاط التربة بالخرسانة | إنزاله رأسيا بالهزاز المركب على الماكينة | ص 72
32 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | إخراج بريمة CFA قبل انتهاء الصب أو إسقاط الخرسانة من ارتفاع | فراغات واختناق المقطع | إبقاء الماسورة مغمورة ≥ 2 م حتى الانتهاء | ص 72
33 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | تنفيذ الخازوق التجريبي مكان خازوق عامل | تحميل خازوق أساسي حتى الانهيار | تنفيذه في موقع مستقل | ص 70
34 | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | اختبار التحميل قبل 28 يوما | نتائج مضللة وتلف الخازوق | الانتظار حتى بلوغ مقاومة 28 يوما | ص 73
35 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تصميم خلطات الخرسانة | خلط الخرسانة بالحجوم | عدم دقة نسب الخلطة | الخلط بالأوزان | ص 10
36 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | الإضافة العشوائية للإضافات داخل سيارة الخلط | عدم التحكم في الجرعة وتغير خواص الخرسانة | الإضافة آليا بحساسات في المحطة | ص 15
37 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | استخدام الأسمنت الحجري CEM II 32.5N | ضعف المقاومة والديمومة | استخدام CEM I 42.5N أو المقاوم للكبريتات | ص 42
38 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | استخدام الزلط الطبيعي لمقاومات أعلى من 750 إلى 800 كجم/سم2 | عدم تحقيق المقاومة | استخدام كسر دولوميت أو جرانيت | ص 43
39 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | زيادة محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م3 دون اعتبارات خاصة | تشريخ بالانكماش والحرارة | الالتزام بالحد أو اتخاذ احتياطات خاصة | ص 43
40 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | صب خرسانة تالية على عنصر نتائج 7 أيام له ضعيفة | تحميل عنصر قد يثبت عدم قبوله | إيقاف الصب على العنصر حتى نتيجة 28 يوما | ص 45
41 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | الحكم على المقاومة بمطرقة شميدت أو الموجات فوق الصوتية وحدها | نتائج تقريبية غير موثوقة | القلب هو الوسيلة الدقيقة الوحيدة | ص 49
42 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | أخذ قلب يحتوي حديد تسليح | قراءة غير صحيحة وإضعاف العنصر | تحديد الحديد بجهاز Cover-Meter وإلا تصحيح القراءة | ص 48
43 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | انفصال كاب العينة أثناء الاختبار | نتيجة مشكوك فيها | إعادة تجهيز الكاب والاختبار | ص 48
44 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | اختبار تحميل العناصر قبل 6 أسابيع من الصب | نتائج غير ممثلة وخطر على العنصر | الانتظار 6 أسابيع على الأقل | ص 49
45 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أخذ العينة من بداية الحمولة | خرسانة أكثر ماء وغير متجانسة ونتائج غير ممثلة | أخذ العينة بين 10% و90% من الحمولة | ص 63
46 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أخذ العينة قبل إضافة الثلج أو الإضافات | عينة لا تمثل الخرسانة المصبوبة | أخذها بعد الإضافة مع حساب الثلج بالوزن من ماء الخلط | ص 63
47 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | تأخير فك العينات أو إهمال معالجتها أول 24 ساعة | انخفاض المقاومة | معالجة رطبة أول 24 ساعة وفك بعد 24 ساعة | ص 66
48 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | أخذ العينات في غياب الاستشاري | احتمال التلاعب بالعينات | ملصق مميز برقم تسلسلي وتوقيع الاستشاري | ص 63
49 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | إضافة الماء للخرسانة بالموقع | انخفاض المقاومة | منعها ومراقبة السائقين وطاقم المضخة | ص 65
50 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | إضافة الماء أولا للخلاطة | خلط غير متجانس | الرمل ثم الزلط ثم الأسمنت وتقليب جاف دقيقتين ثم الماء والإضافات دقيقة ونصف | ص 68
51 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | استخدام أسمنت متحجر أو مخزن أكثر من شهر دون اختبار | ضعف المقاومة | اختبار الصلاحية أو الاستبعاد وتطبيق FIFO | ص 67
52 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | إمالة الهزاز وسحب الخرسانة به | انفصال حبيبي وتعشيش | غمس الهزاز عموديا | ص 85
53 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | ملء التعشيش بمونة أسمنتية عادية | ضعف الالتصاق وعدم الملء | طرطشة إيبوكسية ثم جراوت | ص 86
54 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | صب الخرسانة أكواما ثم تسويتها | خلطة غير متجانسة | الصب المنتظم بالتوزيع ثم التسوية | ص 105
55 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | دخول خرسانة الأرضيات ومشمع البولي إيثيلين داخل قطاع العمود | ضعف قطاع العمود لاختلاف الخلطة | إيقاف البلاطة والمشمع عند وجه العمود | ص 105
56 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | صب أرضية بئر المصعد قبل اعتماد كتالوج المصاعد | عمق بئر غير مطابق وتكسير | الصب بعد اعتماد الكتالوج | ص 103
57 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | تحميل البلاطة على الميدات المنخفضة 10 سم عن التشطيب | تشققات لاختلاف الهبوط | مدماك طوب بسمك العادية مع فواصل رأسية | ص 104
58 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأعمدة | فك تقويات الأعمدة أثناء الصب أو بعده مباشرة | ميل العمود أو انبعاجه | منع الفك حتى انتهاء المدة المحددة | ص 110
59 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأعمدة | ملامسة الهزاز للحديد أو هز الأسياخ | تغير أماكن الأسياخ وضعف التماسك | هز الخرسانة فقط دون لمس الحديد | ص 110 إلى 111
60 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | تحريك الخرسانة المتكومة بالهزاز | انفصال حبيبي | الصب في مكانه دون تكويم | ص 134
61 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ترميم التعشيش | ترميم التعشيش بمونة أسمنتية عادية | ضعف الترميم | مركبات ترميم Patching أو جراوت | ص 111
62 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأعمدة | صب Drop panels وCapitals مع الأعمدة | فواصل صب غير صحيحة | صبها مع السقف في نفس اليوم | ص 110 إلى 111
63 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فتحات الأسقف | تكسير الخرسانة بعد الصب لعمل فتحات | إضعاف العناصر | تحديد وتنفيذ الفتحات والفجوات بالشدة قبل الصب | ص 119
64 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف | إضافة الماء للخرسانة الجاهزة أثناء الصب | نقص المقاومة | استخدام ملدنات حسب الصانع | ص 133
65 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص التصدعات | الحكم على الشرخ دون إزالة اللياسة | تشخيص خاطئ | إزالة البياض والتأكد من شرخ العنصر | ص 154
66 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | بعد الفك | تجاهل البقع الباهتة في لون الخرسانة | قبول خرسانة بمحتوى أسمنت أقل | فحص سبب اختلاف اللون | ص 135
67 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | وصلات الصب في القواعد والميدات | الصب فوق وصلة صب ناعمة أو متسخة أو جافة | ضعف الترابط بين الصبتين وتسرب الرطوبة | تخشين السطح وتنظيفه وترطيبه قبل الصب | ص 364
68 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | صب الألواح المتجاورة دون فاصل زمني أو صب البلاطة كتلة واحدة | تشرخ عشوائي بالانكماش | صب شطرنجي وفاصل 7 أيام على الأقل بين الألواح المتجاورة | ص 365
69 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | تثبيت الـ dowels مائلة أو تشحيم نصفيها | تقييد حركة الفاصل وتشرخ البلاطة | dowels أفقية وعمودية على الفاصل ونصفها فقط مشحم | ص 366
70 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | تأخير قطع فواصل التحكم | حدوث تشرخ عشوائي قبل القطع | القطع مبكرا بعمق T/4 | ص 367
71 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | استخدام القطع الجاهزة بدل الـ dowels في الجراجات ومناطق القيادة | فشل نقل الأحمال عند الفاصل | قصر البديل على البلاطات الداخلية فقط | ص 367
72 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | ارتطام الخرسانة بجانب الشدة أو الحديد عند صب حائط أو عمود | انفصال حبيبي | تفريغ الخرسانة لتسقط رأسيا داخل الفرم بعيدا عن الجانب | ص 428
73 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | تفريغ عربة الصب بعيدا عن الخرسانة المصبوبة سابقا في البلاطات | انفصال (segregation) | التفريغ في وجه الخرسانة المصبوبة سابقا عكس اتجاه الصب | ص 428، ص 432
74 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | تفريغ المزراب (Chute) من طرف حر عند الصب على ميل | انفصال الركام وانزلاقه لأسفل الميل | وضع حاجز (Baffle) وأنبوب إسقاط عند نهاية المزراب | ص 428
75 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | تفريغ خرطوم المضخة من أعلى الفرم العميق | انفصال من السقوط الحر | مد الخرطوم داخل الفرم حتى قرب سطح الصب | ص 429
76 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | غرس الهزاز مائلا أو عشوائيا بأعماق غير كافية | عدم اتحاد الطبقات وضعف الدمك | غرس رأسي على مسافات منتظمة، طبقة نحو 300 مم، واختراق الطبقة السابقة غير المتصلبة بضع بوصات | ص 429، ص 432
77 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | بدء الصب على سطح مائل من أعلى الميل | انفصال الخرسانة العلوية خاصة عند الهز | البدء من أسفل الميل ليزيد الدمك بوزن الخرسانة الجديدة | ص 430
78 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | إدخال الخرسانة بتيار سريع مائل في الحوائط العميقة أو المنحنية | انفصال | إسقاط الخرسانة رأسيا في جيب خارجي (Pocket) تحت كل فتحة في الشدة | ص 430، ص 431
79 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | استخدام نفس الهبوط من أسفل لأعلى في الفرم العميقة الضيقة | Water gain وتغير لون وضعف جودة وديمومة الطبقة العليا | خرسانة أكثر ميوعة أسفل ثم تقليل الهبوط تدريجيا مع ارتفاع الصب | ص 431
80 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | ارتطام الخرسانة بالحديد والشدة عند الصب في أعلى فرم ضيق | انفصال وتعشيش أسفل العنصر | التفريغ في قادوس خفيف يغذي مزراب إسقاط مرن (Drop chute) مع بقاء الحديد والشدة نظيفة | ص 431
81 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخطاء صب الخرسانة | إسقاط الخرسانة على الجوانب المائلة للقادوس أو الجردل | انفصال | إسقاط الخرسانة مباشرة فوق فتحة البوابة | ص 432
82 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأعمدة الطويلة | فتح مدخل في منتصف ارتفاع شدة العمود للصب | احتمال انفصال حبيبي | تركيب وصلة مرنة في ليندة المضخة | ملحق مصور ص 16
83 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | عينات الخرسانة | إهمال معالجة العينات في أول 24 ساعة | فقد حتى 10% من المقاومة بعد 28 يوما | تغطية العينات بأكياس بلاستيك في أول 24 ساعة | ملحق مصور ص 12
84 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | أخذ عينات الخرسانة الجاهزة | أخذ العينة من بداية تفريغ الشاحنة | عينة غير ممثلة (ماء زائد وعدم تجانس) | أخذ العينة بعد تفريغ 10% وقبل 90% من الحمولة | ملحق مصور ص 10
85 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | تضارب أبعاد القطاعات بالجداول مع المسقط الأفقي | تنفيذ أبعاد خاطئة | مراجعة الجداول مع المساقط قبل الاستلام | ص 74
86 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | استخدام أوتار من حديد التسليح أو طوب فخاري لرفع الحديد | نقل الصدأ وضعف الغطاء | أوتار خرسانية | ص 77
87 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | دهان الشدات بزيت محركات السيارات | تلوث سطح الخرسانة وضعف الالتصاق بالعزل | زيت شدات أو زيت بذرة كتان مخفف بالكيروسين | ص 77
88 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | تثبيت النهايز المائلة بأثقال | تحرك الجوانب أثناء الصب | تثبيتها بأوتاد في الأرض | ص 78
89 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | تضارب الجداول والمساقط | أخطاء أبعاد | المراجعة قبل الاستلام | ص 77
90 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | صب رقاب أعمدة فاصل التمدد صبا واحدا | إلغاء فاصل التمدد | صب كل جهة على حدة | ص 88
91 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | هز أسياخ الحديد أثناء الصب | تغير أماكنها وضعف التماسك | هز الخرسانة فقط | ص 89
92 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | استبدال فرشة النظافة ببلوك أسفل الميدات | ارتكاز غير منتظم وتلوث الخرسانة | فرشة خرسانة عادية | ص 97
93 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | الخلط بين T.O.G.S و FGL | خطأ مناسيب ظهر الميدات | مراجعة المناسيب قبل الاستلام | ص 97
94 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | تفريغ الردم أسفل الميدات وبلاطة الأرضيات بعد صبها | هبوط وتشقق البلاطة والميدات | منع الحفر أسفل منسوب الميدات بعد الصب | ص 98
95 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | صب عمود أعلى من 3 م بكامل ارتفاعه مرة واحدة | انفصال حبيبي وتعشيش أسفل العمود | الصب على مرحلتين بباب على 2.5 م | ص 106
96 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | صب أعمدة فاصل التمدد معا | التواء الفاصل وعدم تحريره | صب كل جهة على حدة | ص 106
97 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف | استخدام بلوك مفرغ أسفل الشدات | انزلاق الشدة أثناء الصب وكوارث | قوائم ومرافيع على أرض مدموكة أو نعلات | ص 116
98 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف | التسديد بشكائر الأسمنت أو الأبلاكاش | تسريب وزوائد خرسانية | تقفيل محكم مقوى | ص 116
99 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف | طلاء الشدات بزيت محركات مستعمل | تلوث الحديد والخرسانة | زيوت خشبية أو بذرة الكتان المخففة بالكيروسين | ص 118
100 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف | خلط قوالب جديدة وقديمة أو مواد متنوعة | تباين مظهر السطح ولونه والتحميل | قوالب من نفس النوع والعمر | ص 118
101 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | نجارة السلالم | قياس سمك بلاطة السلم رأسيا | سمك فعلي أقل من التصميم | القياس عموديا على الشريحة | ص 114
102 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | شدة السقف | فك سقف محمل بشدة السقف التالي قبل 28 يوما | انهيار أو ترخيم | الانتظار 28 يوما مع الاسترشاد بالعينات | ص 120
103 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | استخدام فضل حديد كبسكوت | نقل الصدأ للتسليح | بسكوت خرساني | ص 83
104 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | ثني الحديد ثم إعادة عدله | ضعف بمنطقة الثني خاصة للحديد عالي المقاومة | ممنوع، يستبدل السيخ | ص 83
105 | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | ظهور أطراف سلك الرباط على سطح الخرسانة | صدأ وبقع | ثني الأطراف للداخل | ص 82
106 | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | ترك مسافات بينية بين حديد الوصلات | ضعف نقل الإجهاد وتعدي الغطاء | حديد الوصلات متلاصق داخل القطاع | ص 86
107 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | تثبيت البسكوت في الحديد الرأسي بدل الكانة | تحرك البسكوت وفقد الغطاء | تثبيته في الكانة | ص 109
108 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | أقفال الكانات في جانب واحد من العمود | ضعف محلي في جانب العمود | توزيع الأقفال بالتبادل | ص 108
109 | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | الوصل بين الحزم بأكملها | مخالفة SBC وضعف الوصلة | وصل الأسياخ بالتبادل بمعامل 1.2 أو 1.33 | ص 108
110 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | عدم استمرار كانات الأعمدة داخل منطقة اتصالها بالكمرات | ضعف العقدة | مراجعة استمرار الكانات | ص 124
111 | REBAR | حديد تسليح | حديد الكمرات | وضع الكانات ساقطة على خشب قاع البلاطة | غطاء غير محقق | الكانات أسفل سطح البلاطة بمقدار الغطاء مع بسكوت | ص 124
112 | REBAR | حديد تسليح | تسليح أركان الإطارات | سيخ مستمر يدور حول ركن مقعر (re-entrant corner) | السيخ يحاول الاستقامة وتتولد محصلة قوة تشده خارج الخرسانة فيتقشر الغطاء | أسياخ منفصلة متقاطعة كل منها مرسى بطول التماسك في الجهة المقابلة مع كانات تحتوي القوة الشعاعية | ص 359
113 | REBAR | حديد تسليح | تسليح أركان الإطارات | اعتماد تفريد حديد الأركان دون تحديد وجه الشد من منحنى العزوم | وضع الحديد في الوجه الخطأ وضعف العقدة | مراجعة منحنى العزوم وتحديد وجه الشد قبل اعتماد رسومات الورشة | ص 357
114 | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المستطيلة | توزيع حديد الاتجاه القصير بانتظام على كامل عرض القاعدة المستطيلة | نقص الحديد في منطقة العزوم القصوى تحت العمود | تركيز Asm في شريط بعرض B' تحت العمود وتوزيع الباقي على الجانبين | ص 362
115 | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | وضع الحديد الرئيسي للكمرة الرابطة في الوجه السفلي | عدم مقاومة عزم القاعدة الجار اللامركزية | الحديد العلوي هو الرئيسي ويرسى داخل العمود بطول وصلة شد | ص 363
116 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء تسليح الكمرات عند الركائز والكوابيل | عدم وصول تسليح الكمرة الطرفية إلى الركيزة (العمود الطرفي) | شرخ عند الركيزة من أسفل | مد تسليح الكمرة حتى الوجه البعيد للعمود مع رجل | ص 423
117 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء تسليح الكمرات عند الركائز والكوابيل | دخول السيخ المكسح (bent-up bar) داخل قطاع العمود | شرخ عند الركيزة من أعلى | التكسيح خارج العمود بمسافة لا تقل عن الأكبر من d/2 أو 30 سم | ص 423
118 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء تسليح الكمرات عند الركائز والكوابيل | عدم وصول التسليح للركيزة الوسطى في الكمرة المستمرة | شروخ عند الركيزة من أسفل | مد الحديد العلوي ربع البحر (1/4 L1 أو 1/4 L2) على جانبي الركيزة ومد الحديد السفلي حتى الركيزة | ص 423
119 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء تسليح الكمرات عند الركائز والكوابيل | عدم ربط حديد الكابولي بطول كاف داخل البحر المجاور | شرخ عند الركيزة من أعلى | مد حديد الكابولي داخل البحر المجاور بطول 1.5 مرة طول الكابولي | ص 423
120 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء الفتحات والأركان والحوائط والقواعد | عدم وجود تسليح قطري حول فتحة أو منور في البلاطة | شروخ قطرية من أركان الفتحة | وضع حديد قطري حول أركان الفتحة إضافة لتعويض الأسياخ المقطوعة | ص 424
121 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء الفتحات والأركان والحوائط والقواعد | ثني واتصال حديد الشد عند الركن الداخلي فيتجه السيخ للخارج | تقشر وتساقط غطاء الخرسانة وشروخ | فصل الأسياخ وتقاطعها (مقص) عند التقاطع مع تكثيف الكانات | ص 424
122 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء الفتحات والأركان والحوائط والقواعد | عدم وضع كلبسات (Cross ties) في الحائط الساند مع تباعد الأسياخ أكثر من 20 سم | شروخ وانبعاج بين الأسياخ وتساقط الغطاء | وضع كلبسات تربط الشبكتين مع عدد أدنى من الأسياخ في المتر لكل وجه حسب الرسم (الرقم غير مقروء) | ص 424
123 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء الفتحات والأركان والحوائط والقواعد | عدم ربط حديد العمود في القاعدة بطول كاف مع غطاء غير كاف (عنوان الكتاب منقول من صف الكابولي والرسم لعمود على قاعدة) | شروخ شد من تركيز الإجهادات وشروخ صدأ لنقص الغطاء | تكثيف الكانات عند الاتصال وعمل غطاء خرساني كاف | ص 424
124 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء الأعمدة والبلاطات السميكة والكمرات العميقة | عدم وجود كانات داخلية تربط أسياخ العمود المستطيل الطويل مع تباعد الأسياخ | شروخ وانبعاج بين الأسياخ وتساقط الغطاء | كانات داخلية متداخلة كل 30 سم، مسافة بين الأسياخ لا تزيد عن 15 سم، غطاء 2.5 سم | ص 425
125 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء الأعمدة والبلاطات السميكة والكمرات العميقة | عدم عمل شبكة علوية لبلاطة سمكها 16 سم فأكثر | شروخ انكماش وحرارة على سطح البلاطة | شبكة علوية 5 أسياخ قطر 8 مم في المتر على الأقل مرفوعة بكراسي حديد | ص 425
126 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء الأعمدة والبلاطات السميكة والكمرات العميقة | تركيز أقطار كبيرة متباعدة أسفل الكمرة العميقة دون حديد جانبي | شروخ طولية من اختلاف إجهادات التماسك | حديد جانبي (Skin bars) كل 30 سم، كانات إضافية (شنش)، وأقطار متقاربة | ص 425
127 | REBAR | حديد تسليح | الكمرات غير المنتظمة وذات الحنية | استمرار الأسياخ بالانحناء مع تغير منسوب قطاع الكمرة (Nonprismatic) | شرخ عند الركن الداخلي | فصل الأسياخ وعمل كانات مقفلة عند تغير المنسوب وتراكب الأسياخ بطول التماسك | ص 426
128 | REBAR | حديد تسليح | الكمرات غير المنتظمة وذات الحنية | تكسيح قصير بلا طول تماسك عند اتصال كمرة طرفية بعمود | شروخ عند الاتصال | حديد علوي مستمر لا يقل عن 0.5 Ast، سفلي داخل العمود لا يقل عن 0.25 Ast بامتداد Ld/3، تكسيح العلوي داخل العمود بطول Ld، وامتداد العلوي في البحر الأكبر من 0.5L أو Ld | ص 426
129 | REBAR | حديد تسليح | الكمرات غير المنتظمة وذات الحنية | ثني السيخ السفلي ليتبع الحنية في الكمرة ذات الحنية (Haunch) | شرخ عند نقطة الانكسار | أسياخ سفلية مستقيمة حتى الركيزة وأسياخ حنية منفصلة تمتد Ld بعد نقطة الانكسار، طول الحنية L/8 إلى L/10 في الرسم | ص 426
130 | REBAR | حديد تسليح | الكمرات غير المنتظمة وذات الحنية | عدم معالجة نقطة تغير العمق في الكمرة ذات العمقين | شروخ عند نقطة التغير | كانات مقفلة عند التغير وتراكب الأسياخ Ld/2 + Ld/2 حول نقطة التغير | ص 426
131 | REBAR | حديد تسليح | الفتحات في الكمرات والقنوات والسلالم والكمرات المتقاطعة | فتحة في جذع الكمرة بدون تسليح إضافي | شروخ قطرية من أركان الفتحة | كانات مقفلة إضافية على d/2 من كل جانب، أسياخ أعلى وأسفل الفتحة بامتداد Ld، وأسياخ مائلة عند الأركان | ص 427
132 | REBAR | حديد تسليح | الفتحات في الكمرات والقنوات والسلالم والكمرات المتقاطعة | استمرار الأسياخ بزاوية حادة في قطاع قناة أو خندق في البلاطة | شروخ في أركان القناة | تقاطع الأسياخ على شكل L متراكبة وامتدادها Ld في كل اتجاه | ص 427
133 | REBAR | حديد تسليح | الفتحات في الكمرات والقنوات والسلالم والكمرات المتقاطعة | استمرار السيخ السفلي من البسطة للشاحط عند الركن الداخلي للسلم | سحب السيخ للخارج وتقشر الغطاء | تقاطع الأسياخ عند الركن مع سيخ إضافي وامتداد كل منها Ld(min) | ص 427
134 | REBAR | حديد تسليح | الفتحات في الكمرات والقنوات والسلالم والكمرات المتقاطعة | عدم وجود حديد تعليق عند الكمرات المتقاطعة (Grid beam) | شروخ عند منطقة الحمل | حديد تعليق (Hanger bars) وكانات مكثفة بعرض 1.5d على كل جانب من الكمرة الحاملة، ميل الأسياخ المكسحة 1:10 | ص 427
135 | REBAR | حديد تسليح | أخطاء صب الخرسانة | استخدام كانة مفتوحة الرجل في كمرة عليها عزم التواء | ضعف مقاومة اللي | كانات مقفلة ذات رجل متداخلة مع أسياخ في الأركان | ص 430
136 | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات تسليح الأسقف | تنفيذ كمرة رئيسية بعمق أقل من الثانوية المحملة عليها | قوة شد عند التلاقي تحتاج حلولا غير مفضلة | تجنب ذلك تصميميا، وإن حدث تستمر كانات الكمرة الكبيرة داخل الصغيرة قطر 10 مم كل 10 سم مع حديد U وتعليق الثانوية | ص 131
137 | SLAB | أسقف خاصة | البلاطات الهوردي | كانة المخدات بفرعين بدل أربعة | ضعف مقاومة القص (خطأ متكرر) | كانة بأربعة أفرع على الأقل | ص 128
138 | SLAB | أسقف خاصة | بلاطات PT | وضع كراسي الكابلات على الشدة الخشبية | خطأ في مسار الكابلات | الكراسي على الشبكة السفلية | ص 137
139 | TANK | خزانات وبيارات | اختبار الخزانات | اختبار الخزان بعد العزل الخارجي | صعوبة ملاحظة التسرب | الاختبار قبل العزل الخارجي | ص 145
140 | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | استخدام زراجين بلدي أو دكم خشب بجدران الخزان | تسرب المياه | زراجين خاصة بالمنشآت المائية وكلبسات | ص 145
141 | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | توصيل فائض الخزان على قوائم الصرف الصحي | تلوث مياه الخزان | عمود مستقل للفائض حتى الدور الأرضي | ص 232
142 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | سمك طبقة الأسفلت أقل من المطلوب بعينة الكور | رفض الطبقة | التحقق من السمك بالكور ورفض غير المطابق | ملحق مصور ص 27
143 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | فصل الجدران المتقاطعة دون تعشيق | تشققات عند الالتقاء | تعشيق بطرف رباط متداخل | ص 90
144 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | عرموس حالل في مدماكين أو أكثر | ضعف الحائط وتشققه | إزاحة اللحام ربع الوحدة | ص 90
145 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | ترك أماكن غير معزولة (حرامية) أعلى قصة الردم | صعود الرطوبة بالخاصية الشعرية | عزل أفقي كامل بعرض الحائط | ص 91
146 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | تقطيع البلوك بالشاكوش | تكسير الوحدات | التقطيع بالصاروخ وملء الفراغات | ص 164
147 | MAS | مباني بلوك وطوب | تنفيذ المباني | استخدام مونة بعد بدء الشك | ضعف الترابط | خلط كميات تناسب الإنتاجية واختبار فيكات | ص 163
148 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | تكحيل العراميس من جانب واحد فقط | ضعف الجدار وظهور عيوب في التشطيب | تكحيل العراميس من الجانبين | ص 167
149 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | التكسير بالأزمة والشاكوش لتمديدات الكهرباء والصرف | خلخلة الجدار وتشرخه | التقطيع بماكينة قطع دوارة (صاروخ) | ص 167
150 | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني | بناء الجدار ملاصقاً لبطن كمرة قابلة للترخيم بدون فاصل مرن | يحمل الجدار غير الحامل أحمالاً فيتشرخ | ترك فاصل مرن أو فراغ بعمق سهم الانحناء المحتمل | ص 167
151 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | رص البلوك صلبا حتى بطنية الكمرة أو البلاطة | انتقال أحمال الترخيم للحائط وتشرخه | ترك فاصل 12 إلى 25 مم وملؤه بـ compressible filler وsealant | ص 379
152 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | إغفال التسليح الرأسي للحوائط المرتفعة بالمناطق الزلزالية | انهيار أو تشرخ الحائط | تسليح رأسي حسب الارتفاع (800/600/400 مم) وladder أفقي 2-Ø5 كل مدماكين لحوائط ≤150 مم و3-Ø5 كل مدماك لحوائط 200 مم | ص 380
153 | MAS | مباني بلوك وطوب | روابط الطوب | استخدام 3 إلى 5 مداميك شناوي يليها آدية كما في السوق | مخالفة المواصفات | الرباط الإنجليزي مدماك شناوي يليه مدماك آدية بالتبادل | ملحق مصور ص 30
154 | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | استخدام الطوب الرملي في المناطق الرطبة | تلف المباني بالرطوبة | مداميك مصمتة أسمنتية أو طفلية بارتفاع لا يقل عن 60 سم والمعتاد 100 سم | ملحق مصور ص 28
155 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | استخدام القروان (حوض المونة) في الطرطشة | تغير قوام المونة وترسيب الأسمنت | فرد المونة بالطالوش والمسطرين | ص 170
156 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | استخدام الأسمنت الحديدي أو الكرنك في الطرطشة العمومية | مخالفة المواصفات | الأسمنت البورتلاندي العادي فقط | ص 170
157 | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | تركيب حلوق النجارة والأعمال المعدنية قبل انتهاء الطرطشة | تلف الحلوق وعيوب التقاء البياض | تركيب الحلوق بعد الطرطشة والبؤج والأوتار | ص 170
158 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | التطبيل في اللياسة | انفصال اللياسة وصوت أجوف | تحسين الطرطشة والمعالجة وعدم زيادة السمك، والعلاج تكسير وإعادة | ص 176
159 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | التنميلات في البياض | شروخ شعرية | ضبط نسبة الأسمنت والمعالجة وضمان التصاق اللياسة بالخرسانة | ص 176
160 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | التمليح (ملح أبيض) على البياض | تشوه السطح | الرش الجيد واستخدام ماء ورمل خاليين من الأملاح ومعالجة الأملاح | ص 176
161 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | تسوية (درع) المونة مباشرة بعد الفرد | تطبيل اللياسة | الانتظار حتى الجفاف قبل التسوية | ص 175
162 | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | استخدام خلطة بدأ لها الشك أو مر عليها أكثر من 30 دقيقة | ضعف المونة | التخلص منها أو إثبات صلاحيتها باختبار فيكات | ص 175
163 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | تخفيف البيتومين بالكيروسين أو الماء | ضعف العزل | ممنوع إلا بنص النشرة الفنية | ص 91
164 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | العزل قبل جفاف السطح أو انتهاء المعالجة | انفصال العزل | العزل بعد 7 أيام وجفاف تام | ص 91
165 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | ترك أماكن غير معزولة (حرامية) | تسرب الرطوبة | وجهان متعامدان واستلام كل وجه | ص 92
166 | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | عزل سائل لحوائط البدروم مع مياه جوفية | تسرب المياه للبدروم | عزل بلفائف بيتومين | ص 92
167 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | اختبار العزل قبل تمديد مواسير السباكة بالأرضيات | السباك غالباً يقطع العزل بعد الاختبار | الاختبار بعد تمديد السباكة واختبارها واستلامها | ص 178
168 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | ترك جيوب هوائية (كرشة) أسفل اللفائف | انفصال العزل وتلفه | ثقب الجيب وإخراج الهواء وإعادة اللحام | ص 179
169 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | عمل اللحامات موازية أو عكس اتجاه سريان المياه | تسرب المياه من الفواصل | اللحامات عمودية على اتجاه المياه والفاصل مخفي لأسفل | ص 179
170 | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | تركيب جراجير المطر والمواسير بعد العزل | قطع العزل وتسرب المياه | تركيبها قبل العزل مع الحلقمة | ص 179
171 | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | إنهاء العزل عند منسوب السطح دون رفعه على الدروة | تسرب المياه عند الركن | رفع العزل 400 مم مع وزرة 100 × 100 وmetal flashing وsealant | ص 378
172 | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | تثبيت غطاء فاصل التمدد من الجهتين | تقييد الحركة وتمزق الغطاء والعزل | تثبيت الغطاء من جهة واحدة فقط | ص 388
173 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | السقية بالأسمنت الجاف | ضعف ملء اللحامات | السقية بلباني الأسمنت أو المواد الخاصة بعد التصلب | ص 183
174 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | فرد مونة أو غراء على مساحة كبيرة | تصلب المونة قبل التركيب وضعف الالتصاق | فرد مساحة يمكن إنهاؤها قبل التصلب | ص 182
175 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | غلاقات أقل من نصف بلاطة | تشوه المظهر | التقسيط من محاور الفراغ بغلاقات متماثلة أكبر من النصف | ص 182
176 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | وضع مونة بين جسم البيبة ومنسوب السيراميك | تسرب المياه حول البيبة | وصول البيبة لمنسوب السيراميك أو قطعة ماسورة (زور) واصلة | ص 187
177 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | سد لحامات الجرانيت بالأسمنت الأبيض | تبقيع وضعف اللحام | السد بالكولة | ص 188
178 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام رخام وجرانيت الدرج | تحميل القائم على مونة أسمنتية | انفصال وكسر القائم | تحميل القائم على النائمة | ص 189
179 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | الاكتفاء بالتخويش بالصاروخ لثقوب البنز | ضعف التثبيت وسقوط الألواح | التخريم بالدريل في منتصف سمك اللوح | ص 208
180 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | تركيب الرخام على بلوك مفرغ مباشرة | انفلات التثبيت لوزن الرخام | شاسيه حديد مجلفن بعوارض أفقية أو حوائط مصمتة | ص 208
181 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | ترك الفراغ خلف أول 1.5 م بدون تعبئة | كسر الرخام بالاصطدام | التعبئة بمونة أسمنت ورمل | ص 208
182 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | سقي الفراغ خلف الرخام دفعة واحدة | ضغوط هيدروليكية واهتزاز وانفصال الألواح | السقية على دفعات 15 إلى 20 سم بعد شك السابقة | ص 209
183 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | عدم ملء كامل مسطح البلاطة بالمونة | تكسير زوايا البلاط | ملء كامل لظهر البلاطة بالمونة | ص 306
184 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | تركيب تكسيات الجرانيت بالواجهات أو الأسقف بالمونة فقط | سقوط الألواح | تثبيت ميكانيكي بمشابك stainless | ص 384
185 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عيوب بلاط الأرضيات | لحامات غير مستمرة وغير متعامدة | رفض جمالي | ضبط اللحامات بالخيط والصلايب | ملحق مصور ص 37
186 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عيوب بلاط الأرضيات | اختلاف درجة اللون والتون بين البلاطات | رفض جمالي | فرز البلاط حسب اللون والتون قبل التركيب | ملحق مصور ص 37
187 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عيوب بلاط الأرضيات | بروز وتسنين بين البلاطات المتجاورة (Lippage) | رفض وخطر تعثر | استلام الأفقية بالقدة والميزان أثناء التركيب | ملحق مصور ص 37
188 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عيوب بلاط الأرضيات | فراغ في المونة أسفل البلاط (صوت أجوف عند الطرق) | انفصال وكسر البلاط | إعادة تركيب البلاطة مع ملء كامل للمونة | ملحق مصور ص 37
189 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | تعليق السقف المستعار في مجاري التكييف | اهتزاز وترخيم وتلف المجاري | شبكة قطاعات حديدية T أو U أعلى السقف للتعليق منها | ص 191
190 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | تركيب السقف قبل اختبار وتسليم الخدمات أعلاه | فك السقف وإعادة العمل | التركيب بعد انتهاء واختبار واستلام كل الخدمات | ص 190
191 | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | تثبيت سقف الجبس ملاصقا للياسة دون فاصل | شروخ عند التقاء السقف بالحائط | لصق فاصل بولي إيثيلين بين السقف والحائط | ص 376
192 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | تحبيش كانات الحلوق بالجبس | ضعف التثبيت وصدأ الكانات | التحبيش بمونة الأسمنت والرمل | ص 174
193 | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | تثبيت الحلق بالمسامير العادية | ضعف التثبيت | مسامير برمة غاطسة مغطاة الرؤوس | ص 173
194 | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | الردم حول العلفة بمخلفات البياض أو الجير | هبوط وتآكل الخشب | الردم بالرمل النظيف | ص 198
195 | WOOD | نجارة معمارية | وصلات النجارة للأبواب الخشبية | وصل قطع الأبواب الخشبية بالمسامير فقط | تفكك الوصلات وترخيم الضلفة | وصلات نقر ولسان أو كعب غنفاري أو كوابيل حسب العنصر | ص 387
196 | WOOD | نجارة معمارية | عيوب تركيب الأبواب | عدم إحكام غلق الباب (باب مفتول) | سوء الغلق | ضلفة مستوية مع الحلق مع الإغلاق المطلوب | ملحق مصور ص 35
197 | WOOD | نجارة معمارية | عيوب تركيب الأبواب | فراغ خلف البر (الكشفة) | انفصال البر عن الجدار | إحكام تطبيع البر على الجدار بتركيب حشو أو علفة خلفه | ملحق مصور ص 35
198 | WOOD | نجارة معمارية | عيوب تركيب الأبواب | خلوص كبير وغير متساو بين الضلفة والحلق | مظهر رديء وسوء غلق | خلوص لا يزيد عن 0.8 مم رأسي و 1.5 مم أفقي مع البويات الساترة | ملحق مصور ص 35
199 | WOOD | نجارة معمارية | الباركيه المسمار | تعليق الصورة الأخيرة بالصفحة منقول خطأ من صفحة تكسيات الجرانيت | خلط في التوثيق | الصورة تخص طبقة الفلصة تحت الباركيه وليس لصق الجرانيت | ملحق مصور ص 48
200 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | ضعف تثبيت البوابة في أعمدة الخرسانة | انفلات البوابة وهو من أهم المشاكل التشغيلية | كفاية المسامير أو اللحام واستلام التثبيت | ص 215
201 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | قص الأبواب المعدنية من أسفل لمعالجة خطأ المنسوب | فقد المقاومة والمظهر وإلغاء تصنيف الحريق | ضبط منسوب التركيب والبلاط | ص 201
202 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | القص واللحام وتعديل اتجاه الفتح بالموقع | تلف الباب وإلغاء الاعتماد | تحديد اتجاه الفتح في المخططات قبل التصنيع | ص 200
203 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | دهان أو إزالة لوحة بيانات باب الحريق | تعذر التحقق من التصنيف عند الاستلام | الحفاظ عليها حتى لجنة الاستلام الابتدائي | ص 201
204 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | تثبيت شبابيك الواجهات من أسفل بمسامير | تسرب الأمطار من فتحات المسامير | عدم التثبيت من أسفل أو احتياطات منع النفاذية | ص 212
205 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | ملامسة الألمنيوم لمعادن أخرى بدون فصل | تحلل كهربائي وتآكل | طلاء أو عزل بيتوميني أو حشوة فاصلة | ص 212
206 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | أخذ مقاسات التصنيع لفتحات غير مصححة | عدم تطابق الشبابيك | تصحيح الفتحات أولاً أو أخذ الأصغر والتحبيش | ص 210
207 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | الدهان على لياسة رطبة أو قبل جفاف كل طبقة | تقشر الدهان وظهور العفن | الانتظار حتى الجفاف وقياس الرطوبة | ص 202
208 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | ترك بقايا المعجون والغراء على الفرش والسكاكين | بيئة للعفن تنتقل للحوائط | تنظيف الأدوات وتخزينها | ص 203
209 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | تخفيف الدهانات بالموقع بزيوت أو إسبيداج أو خضاب | ضعف التغطية والالتصاق | الاستخدام حسب تعليمات الصانع بمواد التخفيف المعتمدة فقط | ص 204
210 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | تنفيذ الوجه النهائي مبكراً قبل انتهاء الأرضيات | اتساخ وتلف الدهان | تأخير الوجه النهائي إلى قبل التسليم الابتدائي | ص 204
211 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | تطبيق الطبقة التالية قبل جفاف السابقة | تجعد وتقشر الدهان | ترك 24 ساعة على الأقل بين الطبقات | ص 204
212 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات الحديد | اعتبار طبقة المصنع الأولية تأسيساً كافياً | صدأ وتقشر الدهان | دهان تأسيسي خاص بالموقع | ص 205
213 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | إضافة مخففات (تنر) للإيبوكسي | ضعف خواص الطبقة | يمنع إضافة المخففات وينظف السطح قبل الوجه الثاني | ملحق مصور ص 45
214 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تخطيط شبكة الصرف بالموقع | بدء خط الصرف من منسوب منخفض | زيادة الحفر والحاجة لرافعات Lifting | بدء الخط من المناسيب العالية والمصب في المنخفضة | ص 10
215 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | صرف المكيفات على ماسورة الصرف الرئيسية | سحب الروائح عبر مروحة المكيف | الصرف على بيبة أرضية وعدم الصرف للشارع مباشرة | ص 224
216 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | تمديد مواسير أفقية فوق بلاطة الحمام قبل انتهاء العزل واختباره | تلف العزل وتسريب | التمديد بعد اختبار العزل ثم حماية بلياسة 2 سم | ص 223
217 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | تركيب صمام عدم رجوع swing على خط رأسي أو spring على خط أفقي | عدم عمل الصمام بكفاءة | spring للرأسي و swing للأفقي | ص 229
218 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | تغيير أقطار الصرف من الأكبر للأصغر في اتجاه التصريف | انسداد الشبكة | التدرج من الأصغر للأكبر فقط | ص 234
219 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | ترك مواسير صرف بلاستيكية مكشوفة للشمس بدون حماية | تلف المواسير بالأشعة فوق البنفسجية | حماية المواسير المكشوفة عدا المجلفن والزهر | ص 299
220 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | تركيب جرجوري الفائض في نفس منسوب جرجوري الصرف | عدم أداء وظيفة الفائض أو اختلاط وظيفتيهما | رفع جرجوري الفائض بحيث تكون فتحته أعلى من منسوب الصرف والعزل | ص 390
221 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | تركيب الأجهزة دون vent | سحب مياه الـ trap ورجوع الروائح | vent 50 مم لكل جهاز إلى خط التهوية الرئيسي | ص 391
222 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | نظام صرف الخفيف والثقيل | توصيل الصرف الخفيف لغرفة التفتيش دون جاليتراب | رجوع الروائح للأحواض | جاليتراب قبل غرفة التفتيش | ص 399
223 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | عدم تثبيت المواسير بحديد السقف | طفو أو إزاحة المواسير أثناء الصب | ربط المواسير بالتسليح على مسافات مناسبة | ص 246 إلى 247
224 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | وجود عصرات (اختناقات) بالمواسير | تعذر سحب الأسلاك | استبدال الجزء المعصور قبل الصب | ص 246 إلى 247
225 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | عمل مواسير مائلة | مخالفة صريحة (ممنوع باتاً) | التمديد أفقياً ورأسياً موازياً للمحاور | ص 246 إلى 247
226 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | عدم غلق المواسير داخل المخارج | دخول لباني الأسمنت وانسداد الماسورة | غلق الفوهات بالفلين | ص 246 إلى 247
227 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | تبديل نزلات المواسير بين البرايز والتيار الخفيف | أخطاء في توزيع المخارج | مراجعة النزلات مقابل المخططات قبل الصب | ص 246 إلى 247
228 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | ترحيل نزلات مواسير المفاتيح أو البرايز أو التيار الخفيف | مخارج خارج أماكنها المعتمدة | التنزيل على حافة الحائط حسب المخطط | ص 246 إلى 247
229 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | عدم تنفيذ المسارات كما بالرسومات ووجود مسارات ناقصة | تكسير لاحق وإعادة عمل | مطابقة كل المسارات قبل الصب | ص 246 إلى 247
230 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | استخدام خراطيم غير معتمدة | رفض المادة | استخدام المواسير المعتمدة فقط | ص 246 إلى 247
231 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | قصر المواسير بالنزلات | عدم وصول الماسورة للمخرج | ترك طول كاف بالنزلات | ص 246 إلى 247
232 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | عدم تنظيم نزلات اللوحات والبواطات وصواعد التيار الخفيف | تعارضات وصعوبة التوصيل | تنظيم النزلات حسب المخطط | ص 246 إلى 247
233 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | عدم وجود جرابات الصواعد | تكسير لاحق في السقف | تركيب جرابات الصواعد قبل الصب | ص 246 إلى 247
234 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | ترحيل الجرابات والنزلات | عدم توافق مع أماكن اللوحات | مراجعة الإحداثيات قبل الصب | ص 246 إلى 247
235 | ELEC | كهرباء | أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف | ترحيل أماكن حوامل النجف والمراوح | تركيب في غير المكان المعتمد | مطابقة أماكن الحوامل للمخطط | ص 246 إلى 247
236 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | التكسير بالأزمة والشاكوش لتمديد المواسير بالجدران | إضعاف الجدار وتكسير غير منتظم | التقطيع بصاروخ على مسارات محددة | ص 247
237 | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | استخدام الجبس في تقفيل مسارات الكهرباء بالجدران | ضعف الالتصاق وتشقق البياض | مونة رمل وأسمنت فقط بعد الرش والطرطشة | ص 250
238 | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | استخدام اللون الأزرق لسلك مكهرب أو البني أو الأسود أو الرمادي للمحايد | خطر صعق وأخطاء صيانة | الأزرق للمحايد فقط حسب SBC 401 | ص 251
239 | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | لف الأسلاك ببعضها بالشريط العازل بدل المرابط | ضعف التوصيل وخطر حريق | التوصيل بمرابط معزولة داخل صناديق الاتصال | ص 251
240 | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | تعليق الأسقف المستعارة بحوامل الكابلات (خطأ متكرر) | تحميل الحوامل بأحمال غير مصممة لها | تعليق مستقل للسقف المستعار بعيداً عن قطاع الحوامل | ص 255
241 | ELEC | كهرباء | استلام قنوات الكابلات الأرضية | تجميع الكابلات في أرضية القناة متقاربة | تسخين متبادل بين الكابلات | رص الكابلات على الزوايا المعدنية الجانبية | ص 256
242 | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | وصل الكوابل بجدلها مع بعضها (التناكب) | ضعف التوصيل وارتفاع الحرارة | الوصل في صناديق اتصال فقط | ص 258
243 | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | تركيب قواطع بنفس قيمة التيار المقنن لكل الدوائر | مقنن القاطع أكبر من مقنن السلك فيستمر التيار الزائد دون فصل حتى يحدث حريق | اختيار مقنن القاطع حسب مقطع سلك كل دائرة | ص 263
244 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | توصيل أكثر من موصل في مربط واحد أو توصيل الكابل مباشرة بالجهاز | ارتخاء التوصيلات وسخونتها | التوصيل عبر terminals بموصل واحد لكل مربط | ص 300
245 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | مرور مواسير المياه فوق اللوحات أو داخل غرف الكهرباء | خطر قصر كهربائي وحريق | تحويل مسار المواسير بعيدا عن المعدات الكهربائية | ص 300
246 | ELEC | كهرباء | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | تمديدات كهربائية مكشوفة طويلة أو بوصلات | خطر حريق ومخالفة اشتراطات الوقاية | لا تزيد عن 3 م ثابتة وبدون وصلات | ص 300
247 | ELEC | كهرباء | حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | تركيب cable tray مستمر عبر فاصل التمدد | تمزق الحامل أو الكابلات عند حركة الفاصل | فجوة عند الفاصل مع braided copper strip بارتخاء | ص 415
248 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | ظهور سن القلاووظ بعد التجميع النهائي لمواسير الحريق | نقطة ضعف وتآكل وتسريب | إحكام التجميع بحيث لا يظهر السن | ص 286
249 | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | وضع منشآت حول الرشاشات تعيق عملها | تعطيل الرش عند الحريق | إبقاء محيط الرشاش خالياً | ص 285
250 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | إضافة الجبس لخلطة تحبيش المواسير | ضعف التثبيت وتلف المواسير | خلطة تحبيش بدون جبس | ص 287
251 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | اختبار شبكة الحريق الخارجية بعد السفلتة أو تركيب البلاط | تكسير الأسفلت والبلاط عند اكتشاف تسرب | الاختبار قبل السفلتة والبلاط | ص 287
252 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | تشغيل أجهزة أخرى من قاطع التحويل الآلي لمضخة الحريق | فقد التغذية الاحتياطية للمضخة وقت الحريق | ATS مخصص للمضخة فقط | ص 287
253 | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | سحب مضخة الحريق من مأخذ مرتفع في الخزان المشترك | استهلاك احتياطي الحريق في الاستخدام اليومي | السحب من أوطى مأخذ في الخزان | ص 287
254 | FIRE | حريق وإنذار | إطفاء بغاز CO2 | استخدام CO2 في فراغات مأهولة | خطر على حياة المستخدمين | قصره على غرف المعدات غير المأهولة | ص 288
255 | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | تركيب كواشف الحرارة قرب مخارج التكييف | إنذارات كاذبة أو تأخر الكشف | مسافة لا تقل عن 1 م من مخرج الهواء | ص 302
256 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | رسم المجاري في المخططات التنفيذية كخطوط وليس بأبعادها | عدم كشف التعارضات مع الإنشائي والسقف المستعار | رسم المجاري بالأبعاد التصميمية على مخططات معتمدة محدثة | ص 274
257 | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | تقليل قطاع المجرى قبل التفريعة | اختلال توزيع الهواء | التقليل بعد أخذ التفريعة | ص 277
258 | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | توصيل المقاول طلمبة أثناء اختبار ضغط المياه المثلجة لتعويض الفاقد | إخفاء التسرب وقبول شبكة معيبة | تغليف العداد بالشريط والتوقيع والتأكد من عدم توصيل طلمبة | ص 279
259 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | إغفال مصيدة الزيوت على مواسير النحاس للمكيفات المنفصلة في المسارات الطويلة | ضعف رجوع الزيت للضاغط وتلفه | تركيب oil trap | ص 297
260 | HVAC | تكييف وتهوية | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | تركيب أجهزة التكييف على القواعد بدون موانع اهتزاز | نقل الاهتزاز والضوضاء للمنشأ | Vibration Isolator بين الجهاز والقاعدة | ص 297
261 | HVAC | تكييف وتهوية | تفريعات مجاري الهواء | استخدام تفريعة 45° (clinch collar) بديلا عن الكوع | زيادة الفقد وضعف التوزيع | الالتزام بالكوع أو التفريعة القياسية | ص 409
262 | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | تركيب fire damper دون خلوص تمدد | انحشار الـ damper عند الحريق | خلوص 6 مم min حوله | ص 411
263 | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد | مرور مواسير مياه أو صرف داخل بئر المصعد | تسرب وأعطال كهربائية وخطر على التشغيل | منع أي مواسير داخل البئر | ص 289
264 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | اعتبار اعتماد المواد أثناء التنفيذ مسقطا لحق الرفض عند الاستلام | قبول مهمات غير مطابقة | للجنة حق الرفض أو التخفيض رغم الاعتماد السابق | ص 294
265 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | اعتبار محضر به نواقص جوهرية استلاما ابتدائيا | بدء الضمان قبل اكتمال الأعمال | يعتبر محضر معاينة فقط | ص 293
266 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | تجاوز كميات الحصر لكميات المقايسة في المستخلص الختامي دون إجراء | خلاف مالي ومخالفة تعاقدية | عمل مناقلة ختامية بآخر كميات الحصر | ص 293
267 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | تحميل المقاول عيوب الاستعمال العادي Fair Wear and Tear | خلاف تعاقدي غير مبرر | الفصل بين عيوب الاستعمال وعيوب التنفيذ | ص 305
268 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | إصدار محضر استلام نهائي رغم وجود عيوب تنفيذ | سقوط الضمان التعاقدي للعيوب الظاهرة | اعتباره محضر معاينة لحين الإصلاح | ص 305
269 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | وضع سيخ في منتصف القطاع بدل الأركان مع سيخين | عدم تثبيت الكانات وضعف القطاع | الأسياخ في الأركان أولا | ص 322
270 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | قطاع غير متماثل | لا تماثل في المقاومة | توزيع متماثل حول المحور | ص 322
271 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | صف ثان أكثر عددا من الأول | انخفاض العمق الفعال | الصف الثاني أقل أو مساو للأول | ص 322
272 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | أسياخ الصف الثاني غير مرصوصة فوق أسياخ الصف الأول | إعاقة مرور الخرسانة وتعشيش | كل سيخ فوق سيخ رأسيا | ص 322
273 | DET | تفاصيل قياسية | توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة | سيخ وحيد في صف | توزيع غير سليم | سيخان على الأقل في كل صف | ص 322
274 | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | استخدام Expansion bolt أو Toggle bolt لأحمال ثقيلة معلقة من HCS | سقوط الأحمال أو تلف اللوح | Hanger thru bolt للأحمال الثقيلة | ص 342
275 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | ثني الحديد الداخلي حول الركن الداخلي للسلم | قوة شد تفصل الغطاء الخرساني | مقص وتقاطع الأسياخ وتمديدها في العنصر المقابل | ص 345
276 | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | عمل وصلات في الحديد الطولي للسلم الحلزوني | ضعف السلم | حديد مستمر من الركيزة للسقف | ص 346
277 | DET | تفاصيل قياسية | جراب يخترق حائط خزان | تمرير ماسورة في حائط خزان بدون Puddle flange وعزل | تسرب المياه | Puddle flange وعزل وماستيك | ص 352
278 | DET | تفاصيل قياسية | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية | فواصل حوائط البدروم بدون Waterstop في منتصف السمك وغشاء خارجي | تسرب المياه للبدروم | Waterstop في T/2 مع غشاء ولوح حماية | ص 353
279 | DET | تفاصيل قياسية | تسليح الإطارات الخرسانية | ثني الحديد الداخلي حول الركن الداخلي للإطار | قوة F تفصل الغطاء الخرساني | تقاطع الأسياخ وتمديدها في العنصر المقابل مع حديد قطري | ص 355
280 | DET | تفاصيل قياسية | كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع | عمود مزروع في كمرة بدون تكثيف كانات على جانبيه | انهيار موضعي في الكمرة | تكثيف الكانات إلزاميا | ص 317
281 | DET | تفاصيل قياسية | فتحات أفقية في الكمرات | فتح جراب أو فتحة في الكمرة قرب العمود أقل من 600 مم أو D أو بدون حديد إضافي | ضعف القص عند الركيزة | التزام المسافة والحديد الإضافي | ص 323
282 | DET | تفاصيل قياسية | ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION | ترحيل عمود أكثر من 75 مم بثني الحديد بدل عمل أشاير | عدم نقل الأحمال بشكل سليم | أشاير مستقلة ووصلة Class B | ص 329

## Forms_Index
النماذج والمحاضر الواردة بالكتاب
المصدر: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. صياغة ملخصة، المرجع برقم صفحة الكتاب.
م | الكود | التخصص | النموذج | الحقول / الأعمدة | المرجع
1 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | التقرير اليومي للمقاول | التاريخ؛ الأعمال الجارية؛ العمالة؛ المعدات؛ التشوينات؛ الطقس؛ الزيارات | ص 10
2 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | جدول التوريدات Procurement Schedule | البند؛ تاريخ تقديم العينة؛ تاريخ الاعتماد؛ تاريخ أمر التوريد؛ تاريخ الوصول؛ حالة التقديم submittal | ص 9
3 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | جدول مقاولي الباطن والموردين | اسم مقاول الباطن أو المورد؛ المنتج؛ العلامة التجارية؛ المصنع وعنوانه؛ النظام المقترح؛ البيانات والمواصفات؛ حالة الاعتماد | ص 10
4 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | محضر تنسيق أعمال Preparing Meeting | البند الجديد؛ الاشتراطات؛ المواصفات؛ مراحل التسليم؛ الحضور؛ التاريخ | ص 11
5 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | قائمة مراجعة واعتماد المخططات المعمارية | الأبعاد والمناسيب والشمال؛ الموقع العام؛ المساقط؛ الواجهات؛ القطاعات؛ التفاصيل؛ أنظمة البناء؛ الفواصل الزلزالية والحرارية؛ الإضاءة والتهوية؛ أبعاد الفراغات؛ السلالم والمصاعد؛ متطلبات المعاقين؛ متطلبات الحريق؛ التنسيق مع الإنشائي والكهروميكانيكي؛ إخراج اللوحات | ص 17
6 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | سجل حالة التقديمات Submittal Log | رقم التقديم؛ البند أو المخطط؛ تاريخ التقديم؛ الحالة (Approved؛ Approved as Noted؛ Amend and Resubmit؛ Rejected and Resubmit)؛ الملاحظات؛ تاريخ الرد | ص 33
7 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | قائمة مراجعة البرنامج الزمني | WBS؛ Activity Codes؛ الأنشطة والمدد والعلاقات؛ نسبة الحرجة؛ التقويم وتاريخي البداية والنهاية؛ الموارد والتكاليف؛ S-Curve؛ الأوزان؛ Cash Flow؛ Milestones؛ Total Float؛ Negative Float؛ Constraints؛ Lags؛ التحديث | ص 35
8 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تقرير حادث | التاريخ والوقت؛ مكان الحادث؛ المصابون؛ وصف الحادث؛ الإجراءات المتخذة؛ أعضاء لجنة التحقيق؛ النتائج؛ تاريخ إعداد التقرير؛ اسم المعد المؤهل | ص 38
9 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | سجل تحليل المخاطر لكل مرحلة | المرحلة؛ الخطر المحتمل؛ تقدير الخطر؛ وسائل الوقاية؛ التوقيت؛ المسؤول؛ الطريقة الفنية المقترحة | ص 37
10 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | إذن صب خرسانة | العنصر؛ الموقع؛ الكمية؛ مطابقة الرسومات؛ توقيع المهندس | ص 75
11 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | محضر استلام تخصصات قبل الصب | التخصص (كهرباء، تأريض، صواعق، صحي، ميكانيكا)؛ الجرابات؛ التأسيس؛ نتيجة الاختبار؛ السدادات؛ توقيع المختص؛ التاريخ | ص 101
12 | GEN | إجراءات عامة ومستندات | محضر استلام ميداني (Field Surveillance Checklist) | رقم البند؛ بند الفحص؛ المرجع (الكود أو المواصفة)؛ مطابق؛ غير مطابق؛ لا ينطبق؛ ملاحظات؛ توقيع المقاول؛ توقيع المهندس المشرف؛ التاريخ | ملف P1_055 إلى P1_108
13 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | اسم المشروع؛ تاريخ التسليم؛ صك الملكية (مرفق)؛ رخصة البناء (مرفق)؛ ما يجب الحفاظ عليه وتسليمه بنهاية المشروع (مبان، آلات وخلافه)؛ العوائق إن وجدت؛ توقيع المالك؛ توقيع المقاول؛ عدد النسخ 3 | ص 7
14 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر عوائق تسليم الموقع | العوائق المانعة للتسليم؛ الجهة الملتزمة بالإزالة (المالك)؛ الموعد الجديد للتسليم؛ التوقيعات | ص 7
15 | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر استلام الجسات | رقم الجسة؛ الإحداثيات Total Station؛ منسوبها من الصفر المعماري؛ عدد المواسير وأطوالها؛ العمق المحقق؛ العينات المستخرجة بالكور؛ نتائج SPT؛ منسوب المياه الجوفية؛ التكهفات؛ الصور؛ التوقيعات | ص 12
16 | SITE | استلام الموقع والجسات | قائمة مراجعة اعتماد تقرير التربة | القسم الإداري؛ القسم التمهيدي؛ القسم الفني العام؛ القسم الجيوتقني؛ القسم الاستشاري؛ قطاعات الجسات؛ منسوب المياه الجوفية؛ نوع وعمق التأسيس؛ جهد التربة الآمن؛ الهبوط الكلي والمتفاوت؛ حماية الخرسانة من الأملاح؛ توصيات الحفر والردم؛ الملاحق؛ اسم المعد والتاريخ | ص 13
17 | SITE | استلام الموقع والجسات | لوحة استلام الخنزيرة (أوتوكاد) | أرقام ورموز المحاور؛ المسافات التراكمية الأفقية؛ المسافات التراكمية الرأسية؛ الأبعاد الكلية | ص 62
18 | SITE | استلام الموقع والجسات | Field Surveillance Checklist for Fences and Gates | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 147
19 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تقرير تصنيف تربة الردم | اسم العميل (المقاول)؛ اسم المشروع كما بالعقد؛ مصدر العينة؛ اسم فني أخذ العينات؛ رقم طبقة الردم ومكانها؛ اسم فني المختبر؛ المواصفة أو الكود؛ توقيع مدير المختبر والختم الحي | ص 49
20 | SOIL | حفر وإحلال وردم | تقرير اختبار دمك طبقة ردم | رقم الطبقة؛ مكان أخذ العينة؛ γd max و OMC من بروكتور؛ طريقة الاختبار (نووي أو Sand Cone)؛ الكثافة الجافة الحقلية؛ الرطوبة؛ نسبة الدمك؛ التوقيعات | ص 50
21 | SOIL | حفر وإحلال وردم | محضر استلام الحفر | إحداثيات الأركان مقابل الروبير؛ منسوب قاع الحفر المعتمد؛ عرض الرفرفة مقابل سمك الإحلال؛ خلو المسار من الخدمات (مرفق إفادة الجهات)؛ اعتماد طريقة سند الجوانب؛ وسائل السلامة (حواجز، إضاءة ليلية، تغطية الآبار)؛ توقيع مهندس المقاول ومهندس الإشراف | ص 55
22 | SOIL | حفر وإحلال وردم | سجل استلام طبقات الإحلال | رقم الطبقة؛ المنسوب؛ السمك؛ نسبة الدمك؛ تاريخ الاستلام؛ توقيع المهندس | ص 60
23 | SOIL | حفر وإحلال وردم | سجل استلام طبقات الردم | رقم الطبقة؛ المنسوب؛ السمك؛ نتيجة الدمك؛ رقم الاختبار؛ التاريخ؛ توقيع المهندس | ص 94 إلى 95
24 | PILE | خوازيق | سجل تنفيذ الخازوق | رقم الخازوق؛ القطر؛ الطول الكلي؛ العمق المحقق؛ منسوب التكسير؛ الخرسانة النظرية؛ الخرسانة الفعلية؛ نسبة الزيادة؛ رقم العينات؛ تاريخ الصب | ص 69 إلى 73
25 | PILE | خوازيق | المخطط التنفيذي للخوازيق | نوع الخازوق؛ القطر؛ الطول؛ حمولة التشغيل الآمنة؛ الحديد الرأسي؛ الكانات؛ المقاومة المميزة؛ الغطاء؛ رتبة الحديد؛ نوع وكمية الأسمنت؛ التوزيع والمسافات والترقيم | ص 69
26 | PILE | خوازيق | نموذج استلام الخازوق المحفور | رقم الخازوق; الإحداثيات; رأسية الماسورة; لزوجة البنتونيت; كثافة البنتونيت; العمق المقاس; غمر التريمي; كمية الخرسانة | ملحق مصور ص 1 إلى 3
27 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | سند استلام توريد الخرسانة الجاهزة | اسم المصنع وعلامته التجارية؛ الرقم المسلسل للسند؛ التاريخ ورقم الشاحنة؛ اسم المشتري والموقع؛ صنف ونوع الخرسانة؛ الحجم م3؛ الهبوط slump؛ النسب الوزنية أو الحجمية للمكونات؛ نوع الأسمنت؛ نوع وأقصى مقاس ركام؛ الإضافات؛ وقت الخلط وخروج الشاحنة؛ وقت التحميل والوصول؛ اسم السائق؛ توقيع العميل والتاريخ والوقت؛ الفترة المسموح بها بين الخلط والصب؛ اسم المواصفة الفنية؛ نتائج الاختبارات قبل الصب | ص 16
28 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قائمة اعتماد محطة الخرسانة | المختبر والكوادر؛ صوامع الأسمنت؛ تخزين الركام؛ ماء الخلط والتبريد؛ الإضافات؛ طريقة الخلط؛ نظام التحكم والتسجيل؛ دقة الموازين؛ شاحنات الخلط؛ شهادة المعايرة وتاريخها | ص 15
29 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قائمة اعتماد الخلطة التصميمية | رتبة الخرسانة؛ المقاومة المميزة والمستهدفة؛ نوع الأسمنت ومحتواه؛ W/C؛ مصدر ونوع وأقصى مقاس الركام؛ الإضافات ونسبتها؛ الهبوط؛ محتوى الهواء؛ الكثافة؛ نتائج 7 و28 يوما للخلطات الثلاث؛ تحليل المياه؛ اختبارات الركام | ص 42
30 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تقرير اختبار ضغط مكعبات الخرسانة | اسم المالك؛ استشاري المشروع؛ اسم العميل (المقاول)؛ اسم المشروع كما بالعقد؛ مصنع مورد الخرسانة؛ الرقم الكودي للعينة؛ عمر العينة؛ تاريخ أخذ العينات؛ تاريخ الاختبار؛ مدة الاختبار (7 و28 يوما)؛ مقاس العينات؛ نوع العينات (مكعب، أسطوانة، منشور)؛ المقاومة المطلوبة؛ نوع ومكان العنصر؛ اسم فني المختبر؛ توقيع مدير المختبر والختم الحي | ص 45
31 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تقرير اختبار القلب الخرساني | حقول تقرير الضغط كاملة؛ مكان العنصر المأخوذ منه العينة؛ قطر وطول العينة؛ L/D ومعامل التصحيح؛ اتجاه الأخذ؛ وجود حديد؛ المقاومة المصححة والمكافئة للمكعب؛ صورة العينة؛ خطاب قبول أو رفض النتائج | ص 47
32 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | إذن توريد الخرسانة الجاهزة (Delivery Ticket) | كمية الخرسانة؛ زمن الخلط؛ القوام؛ الرتبة؛ نسب المكونات؛ نوع الأسمنت؛ الإضافات؛ رقم السيارة؛ وقت المغادرة؛ مكان التفريغ؛ زمن الوصول؛ زمن الصب | ص 62
33 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | سجل عينات الخرسانة | رقم الإذن؛ مكان الصب؛ الرقم التسلسلي للملصق؛ الهبوط؛ الحرارة؛ تاريخ الصب؛ عمر الكسر؛ المقاومة؛ توقيع الاستشاري | ص 63 إلى 66
34 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | Buildings Cracks Checklist Vision Inspection | م; البند (خارجي أو داخلي); الموقع; الاتجاه; الاتساع; الاستمرارية والنفاذية; الدلالة المحتملة; صورة; ملاحظات | ص 153
35 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | Q.S for Concrete Items | البند; الوحدة; طريقة القياس; يشمل; لا يشمل; الكمية | ص 154
36 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | بطاقة معالجة الخرسانة (Curing Tag) | تاريخ الصب; مدة المعالجة; تاريخ انتهاء المعالجة; اليوم/التاريخ; الوقت (مرات الرش); توقيع المقاول; توقيع الاستشاري | ملحق مصور ص 20
37 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | بطاقة تعريف عينة الخرسانة | الرقم التسلسلي; الكود; العنصر; تاريخ الصب; توقيع الاستشاري; توقيع المقاول | ملحق مصور ص 11 إلى 12
38 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | نموذج معاينة واعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | نوع المحطة (Central mix); فصل الركام; رشاشات التبريد; التظليل; أرضية التشوين; جهاز سرعة الرياح; المبرد (Chiller); خزانات المياه المعزولة; شهادات المعايرة; عينات المكونات | ملحق مصور ص 9
39 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | نموذج فحص صب الخرسانة | ارتفاع السقوط الحر; اتجاه الصب على الميول; Baffle; سمك الطبقة; الهزاز; تدرج الهبوط; نظافة الحديد والشدة | ص 428 إلى 432
40 | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | نموذج اختبار القلب الخرساني | رقم العينة; مكان العينة; قطر وارتفاع العينة; الحمل; المقاومة; نسبة المقاومة للمطلوبة; المتوسط; طريقة الإصلاح | ملحق مصور ص 25
41 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | لوحة استلام القواعد العادية (أوتوكاد) | المحاور؛ الأبعاد التراكمية الأفقية والرأسية؛ مسافة الربط من المحاور؛ إحداثيات الأركان | ص 74 إلى 75
42 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مخطط استلام الميدات الملون | نموذج الميدة؛ اللون؛ العرض؛ الارتفاع؛ منسوب الظهر؛ مسافة الربط من المحاور | ص 96
43 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مخطط مناسيب صب الأعمدة الملون | رقم العمود؛ أوطى كمرة محملة؛ منسوب الصب؛ اللون | ص 106
44 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | Field Surveillance Checklist for Multi Story Columns | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 111
45 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | Field Surveillance Checklist for Stairs Formwork & Reinforcement Steel | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 113
46 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | Scaffolding & Formwork Field Surveillance Checklist | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 115
47 | REBAR | حديد تسليح | تقرير اختبار حديد التسليح | اسم المالك؛ استشاري المشروع؛ رقم المشروع؛ اسم المشروع؛ تاريخ التقرير؛ وصف العينة؛ درجة الحديد؛ اسم مصنع المورد؛ الطريقة والمواصفة؛ اسم فني المختبر؛ تعليق المختبر وقبول النتائج؛ الختم الحي؛ توقيع مدير المكتب | ص 39
48 | REBAR | حديد تسليح | مخطط تفريد حديد الميدات (Shop Drawing) | الميدة والمحور؛ النموذج لكل بحر؛ تكثيف الكانات وطوله؛ عدد وقطر وفروع الكانات؛ أماكن وأطوال الوصلات؛ طول وعدد وقطر الأسياخ وتنسيبها؛ العلوي الإضافي؛ السفلي الإضافي؛ بداية ونهاية التكسيح؛ قطاعات عرضية؛ كروكي العزوم | ص 99
49 | REBAR | حديد تسليح | Beams & Slabs Reinforcement Steel Inspection Checklist | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 120
50 | SLAB | أسقف خاصة | Post Tension Slab (PTS) Field Surveillance Checklist | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 135
51 | SLAB | أسقف خاصة | جدول تسجيل قراءات شد كابلات PT | رقم الكابل; القوة بالجهاز; الاستطالة المقاسة; الاستطالة المحسوبة; الانحراف %; الانزلاق | ص 138
52 | SLAB | أسقف خاصة | Hollow Core Slab (HCS) Field Surveillance Checklist | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 140
53 | TANK | خزانات وبيارات | Concrete Ground Tanks Field Surveillance Checklist | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 143
54 | TANK | خزانات وبيارات | قائمة استلام بيارات الصرف الأرضية | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 146
55 | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | Field Surveillance Checklist for Steel Structures | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 148
56 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Field Surveillance Checklist for Asphalt Concrete Paving | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 150
57 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | جدول اختبارات ضبط جودة الأسفلت | الاختبار; المعدل | ص 152
58 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | Field Surveillance Checklist Concrete Curbstone | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 152
59 | MAS | مباني بلوك وطوب | Field Surveillance Checklist Brick and Block Work | م; بند الفحص; المرجع أو التسامح; مطابق أو غير مطابق; ملاحظات; توقيع المقاول; توقيع المشرف; التاريخ | ص 159
60 | PLAS | لياسة وبياض | جدول تدرج رمل البياض الأسمنتي | فتحة المنخل مم; نسبة المار للطبقة التحتية %; نسبة المار لطبقة الختم النهائي % | ص 174
61 | WP | عزل مائي وحراري | نموذج استلام عزل الأسطح | Fillet; Primer; اتجاه التراكب; التراكب الطولي; التراكب العرضي; اللحام والـ bead; الرفرف والـ Sealant; اختبار الغمر | ملحق مصور ص 40 إلى 41
62 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | جدول اختبار البري للبلاط الأسمنتي | نوع البلاط; الفقد بالبري في سمك طبقة الوجه مم لكل بلاطة; المتوسط لأربع بلاطات | ص 180
63 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | محضر استلام دورات المياه (خلوص الأجهزة) | رقم الحمام;نوع الجهاز;المسافة من المحور للحائط الجانبي;المسافة بين المحاور;الخلوص الأمامي;عمق الكابينة;القيمة المطلوبة;القيمة المقاسة;مطابق/غير مطابق | ص 374
64 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | محضر استلام الأجهزة الصحية | الموقع;نوع الجهاز;ارتفاع التغذية;ارتفاع/بعد الصرف;وجود vent;ميل الصرف;ارتفاع الملحقات;اختبار التسريب;access panel;ملاحظات;مطابق/غير مطابق | ص 391
65 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | محضر استلام خط صرف بين مطبقين | من مطبق;إلى مطبق;القطر;الطول;منسوب القاع البداية;منسوب القاع النهاية;الميل;سمك الفرشة;رمل فوق الماسورة;الغطاء الكلي;نتيجة الاختبار المائي | ص 401
66 | ELEC | كهرباء | لوحة إرشادية لدوائر لوحة التوزيع | رقم القاطع؛ مقنن القاطع؛ اسم الدائرة؛ الحمل وجزء المبنى المغذى؛ اسم الحجرة؛ القواطع الاحتياطية؛ عدد الخطوط الاحتياطية؛ مرجع SLD | ص 264
67 | ELEC | كهرباء | محضر استلام محول كهربائي | مكان المحول (إحداثيات ومنسوب)؛ استلام الدمك من استشاري الطرق؛ زوايا ومنسوب القاعدة من المساحة؛ اتجاه القاعدة MV/LV؛ بئر الأرضي؛ علب نهاية MV؛ تكويس LV؛ EARTH FAULT INDICATOR إلى CT's؛ EARTH BAR؛ اختبار عزل الزيت؛ اختبارات الموقع؛ مقاومة الأرضي؛ شهادات المصنع | ص 264
68 | ELEC | كهرباء | قائمة فحص استلام مولد الطوارئ، ماكينة الديزل وغرفة المولد | البند؛ الملاحظات؛ الرقم الكودي؛ الرقم التسلسلي؛ الشركة المصنعة وبلد الصنع؛ المواصفات القياسية؛ سنة الصنع؛ الطراز؛ القدرة؛ القدرة المستمرة عند السرعة المقننة ومعامل قدرة 0.8 متأخر؛ القدرة عند حرارة وارتفاع الموقع؛ أبعاد الغرفة؛ أبعاد الباب؛ أبعاد فتحة التهوية؛ نوع التهوية طبيعية أو جبرية؛ سعة مروحة التبريد؛ فتحة ماسورة العادم | ص 265
69 | ELEC | كهرباء | قائمة فحص استلام مولد الطوارئ، المولد والعادم والماكينة | المولد: الشركة وبلد المنشأ، المواصفات، القدرة، الجهد، التردد، عدد الأطوار؛ العادم: طول الماسورة، عدد الانحناءات، القطر، العزل الحراري، مخفضات الصوت، حساب الضغط العكسي؛ الماكينة: عدد وقطر الاسطوانات، المشوار، الإزاحة، نسبة الانضغاط، السرعة، القدرة الفرملية، استهلاك الوقود عند الحمل الكلي، هواء التبريد، زيت التزييت، غازات العادم وحرارتها؛ طريقة البدء يدوي أو تلقائي بالبطارية أو الهواء أو ماكينة بنزين؛ طريقة التبريد رادياتير مركب أو بعيد أو مبادلات أو أبراج أو تبريد هواء | ص 265
70 | ELEC | كهرباء | قائمة فحص استلام مولد الطوارئ، التحكم والمراقبة | كابلات التغذية بين المولد والقلاب (المقطع، العزل)؛ لوحة التحكم (قلاب يدوي أو ATS، مفتاح BY PASS، لمبات البيان)؛ شاحن البطارية (التغذية، سعة وتيار الشحن، القدرة، فولتميتر ولمبات ومفتاح)؛ موانع الاهتزاز بين الماكينة والشاسية وبين الشاسية والقاعدة؛ شدة الضوضاء عند مسافة محددة؛ أجهزة القياس (أميتر، فولتميتر، تردد، معامل قدرة، قدرة فعالة وغير فعالة، ضغط وحرارة الزيت، حرارة التبريد، السرعة، حرارة العادم)؛ أجهزة الإنذار والفصل (حرارة مياه التبريد، حرارة الزيت، انخفاض ضغط الزيت، زيادة السرعة) | ص 266
71 | ELEC | كهرباء | محضر استلام خندق كابلات | المسار;نوع الجهد;العمق;فرشة الرمل;رمل فوق الكابلات;بلاط الحماية;شريط التحذير;عرض الخندق;تباعد الكابلات;مطابق/غير مطابق | ص 417
72 | FIRE | حريق وإنذار | محضر استلام لوحة إنذار الحريق | توصيل اللوحة الرئيسية بدون قابس أو مفتاح؛ تأريض اللوحة؛ عنونة وترقيم مناطق الحريق؛ رقم منطقة كل كاشف؛ توصيلات الرئيسية مع الفرعية؛ توصيل قواعد الكواشف؛ وحدات نهاية الخطوط؛ دوائر الأجراس؛ اختبار الأداء بعد التشغيل | ص 270
73 | HVAC | تكييف وتهوية | Duct System Inspection Checklist | ACCEPTABLE؛ DEFICIENT؛ REASON؛ RIGID DUCTWORK: Pressure class، Duct Wall، Joints، Seams، Reinforcement، Tie Rods، Crossbreak/Bead، Sealing، Hanger/Support، Insert/Anchors، Duct Liner، Liner Adhesive، Liner Pins، Hangers، Elbows، Turning Vanes، Transitions، Trunk-Branch fitting، Branch Connection، Extractors؛ Splitters، Volume dampers، Tap collars، Terminal connection، Equipment connection، Access doors، Fan inlet، Fan outlet، Belt guards، Vibration connection، Air intake، Louvers، Air exhaust، Curbs، Flashing، Casing، Plenum، In slab، Underground، Paint/coatings، Weather proofing؛ MISCELLANEOUS: Grease Duct، Range hood، Breeching، Furnace vent، Chimney، Fume hood، Dishwasher exhaust duct، Air shaft، Through-penetration firestop، Insulation، Ceiling plenum content، Pressurized exit، PVC duct، FRP Duct، Maintenance access؛ FIRE/SMOKE DAMPERS: Location، Sleeves، Connections، Retaining angles، Clearances، Control means، Access؛ FLEXIBLE DUCT: Duct grade/class، Connector grade، UL/other label، Excess tension، Supports، Bend radius، Metal collar، Damage؛ رموز العيوب: T Type، S Size، A Attachment، L Location، M Material، D Damage، I Incomplete، C Corrosion، SP Spacing، U Unclean، R Rating؛ DEFECT LOCATION AND COMMENT؛ JOB؛ CONTRACTOR؛ INSPECTOR؛ FOR؛ DATE | ص 282
74 | HVAC | تكييف وتهوية | Special Condition Review Checklist | فئات ضغط المجاري لكل نظام؛ كمية الإحكام أو معدل التسريب المسموح؛ اختبارات موقعية إضافية؛ شكل قطع المجاري ومصدره (مستند التصميم، Submittals، أدلة SMACNA)؛ انحراف As-built عن التصميم وسببه؛ عدم اختراق المجاري إلا بخدمات HVAC؛ التثبيت الزلزالي؛ عدم تحميل المجاري بعناصر أخرى؛ ممرات الهواء في أسقف الراجع والمناور؛ مساحة الكشف للصيانة؛ وصول الصيانة داخل المجاري وشكله؛ أجهزة المراقبة الآلية (Fire stats، Freeze stats، كواشف دخان، مفاتيح تدفق هواء Fail-safe، مؤشرات الدامبرات)؛ ضبط الإشغال المبكر وفترة الضمان؛ تعليمات التشغيل والصيانة للمالك | ص 283
75 | LIFT | مصاعد | FIELD SURVEILLANCE CHECKLIST ELEVATORS (قائمة فحص استلام المصاعد) | تثبيت المصعد: المصدات، الربط بالهيكل، القضبان؛ مكونات المصعد: فرملة الطوارئ، مانع فتح الباب، العين السحرية، حساس الضغط، إضاءة الطوارئ، جرس الإنذار، التهوية، الانتركم، الحساس الحراري، إنذار الحمولة، حبال الجر، المزايت؛ متطلبات عامة: Auto Rescue، شهادة المنشأ، handrail، الرجوع للأرضي، الضمان، مفتاح الحريق، أبعاد الكابينة والباب، Fire service، independent service، غلق الأبواب، قدرة الماكينة، فاصل البئر، عزل البئر، نهاية المشوار، الإنارة، البرايز، التيار الثلاثي والقواطع، عناصر التعويض، منع المواسير | ص 288
76 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | نموذج (1) شهادة / محضر الاستلام الابتدائي لأعمال ... (الكود المصري لإدارة مشروعات التشييد 2009 ص 98) | اسم المشروع؛ رقم المحضر؛ عنوان: شهادة / محضر الاستلام الابتدائي لأعمال ...؛ مقاولة أعمال؛ المالك؛ المشرف على التنفيذ؛ المقاول؛ الحضور عن المشرف على التنفيذ (سطران)؛ الحضور عن المقاول (سطران)؛ يوم الاجتماع وتاريخه .../.../20..؛ وصف الأعمال المعاينة؛ إقرار تنفيذ الأعمال بشكل جوهري طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وأوامر التغيير إن وجدت؛ استثناء الملاحظات الواردة بالبيان المرفق التي لا تمنع الاستلام الابتدائي والانتفاع؛ تعليق وخصم القيمتين المذكورتين بالبيان لحين تلافي الملاحظات قبل الاستلام النهائي؛ يوم وتاريخ الاستلام الابتدائي؛ توقيعات ممثلي المقاول (3: الاسم والتوقيع)؛ توقيعات ممثلي المشرف على التنفيذ (3: الاسم والتوقيع)؛ توقيعات ممثلي المالك (3: الاسم والتوقيع)؛ التوزيع: الأصل للمالك، صورة للمشرف على التنفيذ، صورة للمقاول | ص 304
77 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | مرفق نموذج (1): بيان ملاحظات الاستلام الابتدائي | رقم الملاحظة؛ وصف الملاحظة؛ القيمة المعلقة؛ القيمة المخصومة (هيكل البيان مستنتج من نص النموذج، الكتاب لا يورد جدول المرفق) | ص 304
78 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | نموذج (2) شهادة الأداء / محضر الاستلام النهائي لأعمال ... (كود إدارة التشييد 2009 ص 115) | اسم المشروع؛ رقم المحضر؛ عنوان: شهادة الأداء / محضر الاستلام النهائي لأعمال ...؛ مقاولة أعمال؛ المالك؛ المشرف على التنفيذ؛ المقاول؛ الحضور عن المشرف على التنفيذ؛ الحضور عن المقاول؛ تاريخ الاجتماع بالموقع؛ إقرار تنفيذ الأعمال جوهريا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وأوامر التغيير؛ إقرار إصلاح المقاول للملاحظات التي ظهرت بالأعمال؛ استثناء ملاحظات بسيطة بالبيان المرفق لا تمنع الاستلام النهائي؛ المبلغ المخصوم المحدد بالبيان؛ تاريخ الاستلام النهائي؛ توقيعات ممثلي المقاول (3 أسماء)؛ توقيعات ممثلي المشرف (3 أسماء)؛ توقيعات ممثلي المالك (3 أسماء)؛ التوزيع: الأصل للمالك، صورة للمشرف، صورة للمقاول | ص 307
79 | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | مرفق نموذج (2): بيان الملاحظات البسيطة عند الاستلام النهائي | رقم الملاحظة؛ وصف الملاحظة البسيطة؛ المبلغ المخصوم (هيكل البيان مستنتج من نص النموذج، الكتاب لا يورد جدول المرفق) | ص 307
80 | DET | تفاصيل قياسية | SCHEDULE OF BEAMS & GIRDERS (جدول الكمرات) | MARK؛ SIZE W؛ SIZE H؛ BOTTOM BARS A؛ BOTTOM BARS B؛ TOP BARS C؛ TOP BARS D؛ TOP BARS E؛ STIRRUPS SIZE؛ STIRRUPS SPACING FROM FACE OF SUPPORT TO MIDSPAN؛ REMARKS | ص 312
81 | DET | تفاصيل قياسية | جدول توزيع الأسياخ داخل قطاع الكمرة (شكل أ-23) | NO. OF BARS (2 إلى 10)؛ الترتيب الصحيح في القطاع (صف واحد أو صفين أو ثلاثة)؛ الترتيب الخاطئ wrong arrange | ص 322
82 | DET | تفاصيل قياسية | رموز تسليح البلاطات (شكل أ-46) | القطر؛ رقم السيخ؛ التباعد مم؛ الموقع والطبقة B1 أو B2 سفلي وT1 أو T2 علوي؛ أمثلة Ø12-①-300-B1، Ø10-③-300-B2، Ø8-⑤-200-T2، Ø12-⑦-125-T1 | ص 335
83 | DET | تفاصيل قياسية | طريقة كتابة تسليح بلاطة الوافل على المخطط | العدد؛ القطر؛ رقم السيخ؛ الموقع RIB أو BET. RIBS؛ الطبقة T2 أو B2؛ أمثلة 4Ø16 RIB-T2، 3Ø22 BET. RIBS-T2، 3Ø12 BET. RIBS-B2 | ص 347

## Trade_Summary
ملخص البنود لكل تخصص
كل الأرقام معادلات COUNTIF حية من الأوراق الأخرى.
الكود | التخصص | بنود فحص | منها نقاط توقف H | تفاوتات | اختبارات | قياس | التزامات | أخطاء | نقاط شهود W | مراجعة سجلات R
GEN | إجراءات عامة ومستندات | 162 | 14 | 76 | 0 | 0 | 30 | 18 | 17 | 131
SITE | استلام الموقع والجسات | 89 | 18 | 32 | 2 | 0 | 10 | 5 | 19 | 52
SOIL | حفر وإحلال وردم | 147 | 62 | 98 | 26 | 8 | 23 | 6 | 60 | 25
PILE | خوازيق | 76 | 31 | 32 | 13 | 2 | 6 | 5 | 30 | 15
CONC | خرسانة ومواد واختبارات | 299 | 70 | 208 | 67 | 18 | 26 | 50 | 144 | 85
FORM | شدات ونجارة مسلحة | 271 | 96 | 71 | 0 | 1 | 4 | 18 | 121 | 54
REBAR | حديد تسليح | 333 | 241 | 209 | 21 | 3 | 7 | 34 | 57 | 35
SLAB | أسقف خاصة | 136 | 76 | 54 | 9 | 2 | 8 | 2 | 41 | 19
TANK | خزانات وبيارات | 59 | 19 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 8
STEEL | منشآت معدنية وأسوار | 35 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9
ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | 81 | 21 | 30 | 17 | 0 | 2 | 1 | 49 | 11
MAS | مباني بلوك وطوب | 178 | 35 | 117 | 15 | 4 | 3 | 12 | 125 | 18
PLAS | لياسة وبياض | 134 | 10 | 58 | 12 | 2 | 0 | 8 | 115 | 9
WP | عزل مائي وحراري | 121 | 30 | 54 | 15 | 8 | 6 | 10 | 85 | 6
TILE | بلاط ورخام وتكسيات | 236 | 19 | 82 | 13 | 0 | 2 | 16 | 197 | 20
CEIL | أسقف مستعارة | 53 | 9 | 45 | 0 | 6 | 0 | 3 | 41 | 3
WOOD | نجارة معمارية | 89 | 5 | 47 | 1 | 4 | 2 | 8 | 80 | 4
METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | 119 | 10 | 30 | 9 | 3 | 4 | 7 | 98 | 11
PAINT | دهانات وإيبوكسي | 88 | 9 | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 75 | 4
PLUMB | صحي وتغذية وصرف | 250 | 44 | 227 | 20 | 9 | 2 | 9 | 155 | 51
ELEC | كهرباء | 307 | 42 | 156 | 47 | 5 | 29 | 25 | 194 | 71
FIRE | حريق وإنذار | 133 | 21 | 88 | 15 | 2 | 4 | 8 | 63 | 49
HVAC | تكييف وتهوية | 129 | 13 | 58 | 11 | 2 | 13 | 7 | 69 | 47
LIFT | مصاعد | 37 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 6
HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | 224 | 46 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 | 114 | 64
DET | تفاصيل قياسية | 53 | 15 | 182 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 6
| الإجمالي | 3839 | 976 | 2012 | 323 | 81 | 226 | 282 | 2050 | 813
| تحقق مع الأوراق المصدر | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK

## Logs
سجلات المشروع
سجل طلبات الاستلام IR (أعلى)، سجل اعتماد المواد MIR وسجل عدم المطابقة NCR (أسفل).
رقم IR | التاريخ | الكود | البند / المحضر | الموقع / المنسوب | تاريخ ووقت الاستلام المطلوب | نتيجة الاستلام | تاريخ الرد | مهندس الاستشاري | ملاحظات | أيام الرد
IR-001
IR-002
IR-003
IR-004
IR-005
IR-006
IR-007
IR-008
IR-009
IR-010
IR-011
IR-012
IR-013
IR-014
IR-015
IR-016
IR-017
IR-018
IR-019
IR-020
IR-021
IR-022
IR-023
IR-024
IR-025
IR-026
IR-027
IR-028
IR-029
IR-030
سجل اعتماد المواد MIR / MAR
رقم | التاريخ | المادة | المورد / المصنع | المواصفة المطلوبة | العينة / الكتالوج | كود الاعتماد | تاريخ الرد | ملاحظات
MIR-001
MIR-002
MIR-003
MIR-004
MIR-005
MIR-006
MIR-007
MIR-008
MIR-009
MIR-010
MIR-011
MIR-012
MIR-013
MIR-014
MIR-015
MIR-016
MIR-017
MIR-018
MIR-019
MIR-020
سجل عدم المطابقة NCR
رقم NCR | التاريخ | الكود | وصف عدم المطابقة | المرجع (بند / مواصفة) | الإجراء التصحيحي | المسؤول | تاريخ الإغلاق | الحالة
NCR-001
NCR-002
NCR-003
NCR-004
NCR-005
NCR-006
NCR-007
NCR-008
NCR-009
NCR-010
NCR-011
NCR-012
NCR-013
NCR-014
NCR-015
NCR-016
NCR-017
NCR-018
NCR-019
NCR-020
عدد NCR المفتوحة |  | 0

## Lists (hidden)
تجهيز الموقع Mobilization
مراجعة المخططات المعمارية
اشتراطات المباني التعليمية
مراجعة المخططات الإنشائية
التنسيق بين مخططات المشروع
مراجعة واعتماد البرنامج الزمني
خطة الأمن والسلامة للمشروع
استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى
استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع
استلام المنشآت المعدنية
اشتراطات بلدية دبي
استلام الموقع وفحصه
محضر تسليم الموقع
مناسيب الموقع العام
الإشراف على عمل الجسات
مراجعة واعتماد تقرير التربة
استلام الخنزيرة (Batter Boards)
استلام أعمال الأسوار
التربة الانتفاخية Expansive Soils
التربة الانهيارية Collapsing Soils
التربة السبخة Sabkha
قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال
استلام أعمال الحفر
استلام أعمال الحفر والتأسيس
استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات
استلام الردم حول الأساسات
استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض
عزل واختبار الخزان الأرضي
طبقات أعمال الأساسات
وصلات الصب في القواعد والميدات
ردم مواسير الصرف
الصرف الخارجي والمطابق
نزح المياه وسند الحفر
الردم حول الأساسات
تقرير التربة
استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع
تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)
تنفيذ خوازيق CFA
تكسير رؤوس الخوازيق والهامات
اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة
قبول الخلطة التصميمية للخرسانة
مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة
قبول نتائج اختبار القلب الخرساني
استلام الخرسانة الجاهزة
الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع
احتياطات صب الأساسات
استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)
احتياطات صب الأعمدة
ضبط الجودة بعد صب الأعمدة
استلام حدادة السلالم الخرسانية
صب الأسقف الخرسانية
استلام بلاطات الشد اللاحق PT
مراحل تنفيذ الخزان الأرضي
الفحص البصري لتصدع المنشآت: خارجي
الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي
فاصل عزل البلاطة الأرضية والميدة
فواصل البلاطة الأرضية S.O.G
تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية
فحص صب الخرسانة
معاينة محطة الخرسانة الجاهزة
استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات
الفواصل ومانع التسرب
صب ومعالجة الأعمدة
ما بعد فك السقف
اختبار القلب الخرساني ومعالجة أماكنه
الهز والمعالجة
بطاقة معالجة الخرسانة
تسليح القاعدة المنفصلة
الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة
استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية
استلام النجارة المسلحة للأساسات
استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة
استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات
استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي
استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب
استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة
مراجعة تصميم السلالم الخرسانية
استلام نجارة السلالم الخرسانية
استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية
استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل
فك الشدات
الغطاء الخرساني والإكسسوارات
الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة
استلام شدة السقف
قبول نتائج اختبارات حديد التسليح
استلام حديد تسليح الأساسات
استلام تسليح الميدات العلوية
استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص
استلام تسليح الأسقف: الأعمال التمهيدية
استلام حديد تسليح الكمرات
استلام حديد البلاطات المصمتة
وصلات حديد التسليح
ملاحظات عامة في تسليح الأسقف
تسليح أركان الإطارات
تسليح إطار مع كابولي
تسليح الإطار الجملوني
تسليح إطار بقمة مقعرة
تسليح إطار بسقف متدرج
تسليح القاعدة المشتركة
تسليح القاعدة المستطيلة
قاعدة الجار بكمرة رابطة
فاصل التمدد بالسطح
تخزين حديد التسليح
ترتيب تسليح القواعد
تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة
تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود
استلام حديد البلاطات الهوردي
استلام البلاطات المسطحة Flat Slab
شد واختبار كابلات PT
قبول نتائج شد كابلات PT
ما بعد قبول شد كابلات PT
استلام خزانات المياه الأرضية
استلام بيارات الصرف الأرضية
استلام الخزانات العلوية للسطح
الخزان العلوي ومحابسه
تغذية الخزان الأرضي
الخزانات الأرضية
مراجعة مخططات المنشآت المعدنية
رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس
رش طبقة التشريب Prime Coat
فرش ودمك الأسفلت
استلام البردورات
استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك)
استلام الخرسانة المطبوعة
الرصف بالأسفلت
قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك
قبول رمل المباني
استلام مباني قصة الردم
استلام المباني: الأعمال التمهيدية
اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني
ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ
استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ
أعتاب المباني
استلام المباني بعد الانتهاء
دروة السطح Parapet
أعمال المباني
تثبيت جدران المباني غير الحاملة
المداميك المصمتة
إكسسوارات المباني واستلامها
استلام أعمال المباني
دراوي الأسطح
تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل
استلام أعمال طرطشة البياض
استلام البؤج والأوتار
بياض الواجهات الخارجية
استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي
استلام البياض بعد الانتهاء
استلام كورنيشة السقف
استلام بياض الحجر الصناعي
Foundation weep screed للبياض
البياض الأسمنتي
استلام أعمال عزل الأساسات
استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة
اختبار الغمر لعزل الحمامات
استلام عزل الأسطح
اختبار الغمر لعزل الأسطح
عزل الأسطح Inverted roof
عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي
عزل المواسير المخترقة لبلاطة السطح
جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض
عزل الأساسات
خرسانة الميول للأسطح
عزل الأسطح والحمامات
استلام تبليطات الأرضيات
الفحوصات بالموقع للبلاط بأنواعه
استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ
تركيب سيراميك الحوائط بالغراء
تركيب سيراميك الحوائط بمونة الأسمنت
استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ
استلام رخام وجرانيت الأرضيات
استلام رخام وجرانيت الدرج
استلام أرضيات الفينيل
استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية
استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية
استلام أعمال القرميد
حلوق الأبواب والعتبات
قواطيع الفينوليك للحمامات
تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا
تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات
تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا
تركيب واستلام البلاط
الخرسانة المطبوعة
تكسيات الجرانيت للواجهات
استلام الأسقف المستعارة
استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)
سقف شرائح ألومنيوم Strip ceiling
سقف ألواح جبس
باب كشف سقف الجبس
اتصال السقف المستعار بالحائط
الأسقف المستعارة الجبسية
سقف بلاطات Mineral fiber 60 × 60
استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك
استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة أولى
استلام نوعية خشب النجارة المعمارية درجة ثانية
مسؤوليات استلام الخشب
استلام ضلف الأبواب الخشبية
استلام أعمال الباركيه
استلام الوزرة الخشبية
وصلات النجارة للأبواب الخشبية
استلام الحلوق والأبواب الخشبية
أرضيات الباركيه المسمار
استلام حديد الكريتال للأسوار
استلام بوابات الأسوار
استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات
استلام الأبواب المعدنية المفرغة
استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم
استلام الحوائط الساترية الزجاجية
استلام دهانات النجارة المعمارية
الدهانات الشفافة (اللستر) للخشب
الدهانات الساترة (بوية الزيت واللاكيه) للخشب
استلام التأسيس للدهانات
الدهانات على الأسطح الخرسانية الناعمة (FAIR FACE)
استلام تشطيب الدهانات
استلام دهانات الحديد
مراحل الدهانات
الأرضيات الإيبوكسية
تخطيط شبكة الصرف بالموقع
مراجعة المخططات الصحية
تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية
استلام الصرف الصحي الداخلي، مراجعة المخططات
استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات
استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام
اختبار مواسير الصرف الداخلي
استلام مواسير الصرف الرأسية بالمناور
استلام الصرف الصحي الداخلي، بنود عامة
استلام التغذية بالمياه داخل المبنى
اختبار مواسير التغذية داخل المبنى
المياه الساخنة وبنود عامة للتغذية
استلام صرف المطر للأسطح
شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية
شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة
استلام جسم المطبق (Sewer Manholes)
اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق
الردم على مواسير الصرف بالموقع العام
استلام أغطية غرف التفتيش
مواسير التغذية بالموقع العام
خلوص الأجهزة الصحية Fixture clearance
المرحاض الجداري
طبة تسليك أعلى السقف المستعار
طبات التسليك الأرضية والجدارية
ماسورة تهوية مخترقة للسطح
استلام الأجهزة الصحية
نظام صرف الخفيف والثقيل
وصلة المياه من الشبكة العمومية
المطبق بسقوط
جرجوري صرف المطر
الدش والبانيو
مراجعة المخططات الكهربائية
مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني
استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني
أخطاء شائعة في تمديدات كهرباء الأسقف
استلام تأسيس الكهرباء بالجدران
استلام سحب أسلاك الكهرباء
ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401
استلام المفاتيح والبرايز
استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)
استلام قنوات الكابلات الأرضية
استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام
استلام وصلات الكابلات الكهربائية
استلام وحدات الإضاءة
استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام
استلام لوحات التوزيع
استلام المحولات الكهربائية
استلام مولدات الطوارئ
لوحة التوزيع
حوامل الكابلات عند فواصل التمدد
التأريض
تغذية المعدات على السطح
استلام الأعمال الكهربائية
تثبيت البرايز
متطلبات الوقاية من الحريق بالمخططات المعمارية
مراجعة المخططات الميكانيكية
إنذار الحريق، كواشف الحرارة
إنذار الحريق، كواشف الدخان
إنذار الحريق، أزرار النداء وأجهزة التنبيه
إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام
استلام أعمال مكافحة الحريق
استلام شبكة الحريق والمضخات
الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات
إطفاء بغاز CO2
رشاشات الحريق
حنفية الحريق بالموقع العام
محبس الإنذار الرئيسي
محبس التحكم بالدور
تعليق ومرور المواسير
وصلة الدفاع المدني FDC
استلام أعمال الحريق
مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني
التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات
التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ
اختبار مجاري التكييف
العزل الحراري لمجاري التكييف
شبكة مواسير المياه المثلجة
التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة
استلام أجهزة ومعدات التكييف
تكييف الشباك والمنفصل
مراجعة الحالات الخاصة للتكييف
ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد
شفاط المطبخ
الوصلات العرضية لمجاري الهواء
مخمد الحريق
توصيل مبرد المياه
استلام أعمال التكييف
استلام المصاعد: تثبيت المصعد
استلام المصاعد: مكونات المصعد
استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد
استلام المصاعد
الحدود الدنيا لفراغات السلالم والمصاعد
إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع
الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية
الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف
الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات
الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية
الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية
الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق
الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي
الاستلام الابتدائي: أعمال الزراعة
محضر الاستلام الابتدائي
محضر الاستلام النهائي
إجراءات الاستلام النهائي للمشروع
عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي
فهرس الباب الثامن: التفاصيل القياسية
تفريد تسليح الكمرات
الميدات الأرضية بدون حديد مكسح
تفريد حديد الكمرات حسب الكود الأمريكي TYPICAL BEAM REINFORCING DETAIL
كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع
توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing
جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف
تقابل كمرة ثانوية مع رئيسية
توزيع حديد التسليح داخل قطاع الكمرة
فتحات أفقية في الكمرات
الكمرة المقلوبة مع بلاطة هوردي
كمرات متجاورة بمناسيب مختلفة وتقاطع Panelled Beams
قطاعات رأسية نموذجية للكمرات Bar Placing
التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا
توزيع الحديد والكانات في الأعمدة ACI 318
حوائط القص وفتحات حوائط المصعد
ترحيل الأعمدة بين الأدوار COLUMN TRANSITION
البلاطات الهوردي Ribbed slabs
الفتحات في البلاطات
البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS
السلالم الخرسانية
بلاطات وافل ولاكمرية
الحوائط الساندة
جراب يخترق حائط خزان
فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية
خزان أرضي وغرفة ترسيب
تسليح الإطارات الخرسانية
الحدود الدنيا لمقاسات الفراغات
بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح)

## Book_TOC
فهرس أبواب الكتاب
المصدر: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018. صياغة ملخصة، المرجع برقم صفحة الكتاب.
م | الباب | العنوان | الصفحة
1 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | 5
2 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | الفصل الأول: استلام وتجهيز الموقع وفحص التربة | 7
3 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | استلام وإعداد الموقع | 7
4 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | الإشراف على عمل الجسات | 11
5 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | مراجعة تقرير التربة | 12
6 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | معاينة محطة الخرسانة الجاهزة الموردة للمشروع | 15
7 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | الفصل الثاني: مراجعة وتنسيق المخططات والبرنامج الزمني | 17
8 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | مراجعة المخططات المعمارية | 17
9 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | مراجعة المخططات الإنشائية | 23
10 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | مراجعة المخططات الصحية | 28
11 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | مراجعة المخططات الكهربائية | 29
12 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | مراجعة المخططات الميكانيكية | 31
13 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | التنسيق بين كافة مخططات المشروع | 32
14 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | مراجعة البرنامج الزمني المقدم للمشروع | 34
15 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | مراجعة خطة الأمن والسلامة للمشروع | 37
16 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | الفصل الثالث: اشتراطات قبول نتائج الاختبارات المعملية | 39
17 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | قبول نتائج اختبارات حديد التسليح | 39
18 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | 41
19 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | قبول اختبار الضغط لعينات الخرسانة | 45
20 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | قبول نتائج اختبار القالب الخرساني (الهبوط) | 47
21 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | قبول نتائج اختبار تصنيف ودمك الردم والإحلال | 49
22 | الباب الأول: استلام الموقع ودراسة وثائق المشروع | قبول نتائج اختبار عينات الطوب والبلوك والرمل | 51
23 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | 53
24 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال الحفر | 55
25 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال التربة الإنشائية للإحلال أسفل الأساسات | 59
26 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام الخنزيرة (الريجة) | 61
27 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام الخرسانة الجاهزة | 62
28 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | الإشراف على الخرسانة المخلوطة في الموقع | 67
29 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام الأساسات الخازوقية | 68
30 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال النجارة للقواعد العادية | 74
31 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال النجارة المسلحة للأساسات | بين 74 و 76 (غير ظاهر)
32 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام حديد تسليح الأساسات | 76
33 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | تسليح القواعد المشتركة | 79
34 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | تسليح القواعد المنفصلة | 79
35 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | تسليح قواعد الجار والكمرة الرابطة | 79
36 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | تسليح اللبشة المسلحة | 80
37 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | احتياطات صب الأساسات | 81
38 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | ضبط الجودة بعد صب الأساسات | 84
39 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام رقاب الأعمدة للأساسات | 85
40 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام مباني قصة الردم | 86
41 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال عزل الأساسات | 90
42 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال الردم حول الأساسات | 91
43 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | 93
44 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام تسليح الميدات العلوية | 96
45 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | 99
46 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال الدكة الخرسانية الأرضية | 102
47 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام نجارة الأعمدة الخرسانية للدور الأرضي | 103
48 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام تسليح حديد الأعمدة وحوائط القص | 105
49 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | 107
50 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام نجارة وحدادة السلالم الخرسانية | 111
51 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام نجارة الأسقف الخرسانية | 113
52 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام تسليح أسقف الخرسانة المسلحة | 115
53 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | تسليح الكمرات | 120
54 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | تسليح البلاطات المصمتة | 121
55 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | تسليح الهوردي | 125
56 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | تسليح البلاطات المسطحة | 127
57 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | 128
58 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | اشتراطات تمديدات الكهرباء والسباكة في الأسقف | 130
59 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | النقاط الواجب مراعاتها في صب الأسقف | 131 إلى 132
60 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام بلاطات الشد اللاحق (PTS) | 135
61 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام بلاطات مسلحة مفرغة (HCS) | 140
62 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام خزانات المياه الأرضية | 143
63 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام بيارات الصرف الأرضية | 146
64 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال الأسوار | 147
65 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال المنشآت المعدنية | 148
66 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال الرصف بخلطات الأسفلت الساخن | 150
67 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | استلام أعمال البردورات | 152
68 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | الفحص البصري الظاهري لتصدع المنشآت | 153
69 | الباب الثاني: استلام الأعمال الإنشائية | مراجعة طرق القياس والحصر للبنود الخرسانية | 154
70 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | 157
71 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | المباني | 159
72 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | طرطشة البياض | 168
73 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | تركيب الحلوق | 173
74 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي (اللياسة) | 174
75 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | 177
76 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | عزل الأسطح | 178
77 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | تبليطات الأرضيات | 180
78 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | 184
79 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | 186
80 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | الرخام والجرانيت للأرضيات | 187
81 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | رخام أو جرانيت الدرج | 188
82 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | أرضيات الفنيل | 189
83 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | كورنيشة السقف | 190
84 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | الأسقف المستعارة | 190
85 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | أسقف الشبك الممدد | 192
86 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | نوعية خشب النجارة المعمارية | 193
87 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | ضلف الأبواب الخشبية | 195
88 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | دهانات النجارة المعمارية (باب وشباك) | 196
89 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | الباركيه | 197
90 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | الوزرة الخشبية | 199
91 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | الأبواب المعدنية المفرغة | 199
92 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | التأسيس للدهانات | 202
93 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | تشطيب الدهانات | 203
94 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | دهانات الحديد | 205
95 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | بياض الحجر الصناعي | 205
96 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | تركيب الإنترلوك | 206
97 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | الخرسانة المطبوعة | 207
98 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | التكسيات الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | 207
99 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | التكسيات الجرانيت للواجهات باللصق بالمونة الأسمنتية | 209
100 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | شبابيك وأبواب الألومنيوم | 210
101 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | الحوائط الساترية الزجاجية (Curtain wall) | 213
102 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | القرميد | 215
103 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | حديد الكريتال للأسوار | 215
104 | الباب الثالث: استلام الأعمال المعمارية | حديد الكريتال للدرابزين والسلم والمنحدرات | 216
105 | الباب الرابع: استلام الأعمال الصحية والتغذية بالمياه | الباب الرابع: استلام الأعمال الصحية والتغذية بالمياه | 219
106 | الباب الرابع: استلام الأعمال الصحية والتغذية بالمياه | الصرف الصحي الداخلي | 221
107 | الباب الرابع: استلام الأعمال الصحية والتغذية بالمياه | التغذية بالمياه داخل المبنى | 227
108 | الباب الرابع: استلام الأعمال الصحية والتغذية بالمياه | صرف المطر لأسطح المباني | 231
109 | الباب الرابع: استلام الأعمال الصحية والتغذية بالمياه | الخزانات العلوية للسطح | 232
110 | الباب الرابع: استلام الأعمال الصحية والتغذية بالمياه | شبكة الصرف بالموقع العام | 233
111 | الباب الرابع: استلام الأعمال الصحية والتغذية بالمياه | مواسير التغذية بالموقع العام | 238
112 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | 241
113 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع البناء | 243
114 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | التأسيس بالسقف الخرساني | 244
115 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | تأسيس الكهرباء بالجدران | 247
116 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | سحب أسلاك الكهرباء | 250
117 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | المفاتيح والبرايز | 252
118 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | حوامل الكابلات | 254
119 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | قنوات الكابلات الأرضية | 256
120 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | الكابلات بالموقع العام | 257
121 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | وصلات الكابلات الكهربائية | 259
122 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | وحدات الإضاءة | 260
123 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | أعمدة الإنارة بالموقع العام | 261
124 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | لوحات التوزيع | 262
125 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | المحولات الكهربائية | 264
126 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | مولدات الطوارئ | 265
127 | الباب الخامس: استلام الأعمال الكهربائية | إنذار الحريق | 266
128 | الباب السادس: استلام الأعمال الميكانيكية | الباب السادس: استلام الأعمال الميكانيكية | 271
129 | الباب السادس: استلام الأعمال الميكانيكية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع البناء | 273
130 | الباب السادس: استلام الأعمال الميكانيكية | التكييف المركزي | 274
131 | الباب السادس: استلام الأعمال الميكانيكية | مجاري الهواء | 282
132 | الباب السادس: استلام الأعمال الميكانيكية | مراجعة الاشتراطات الخاصة لأعمال التكييف | 283
133 | الباب السادس: استلام الأعمال الميكانيكية | مكافحة الحريق | 284
134 | الباب السادس: استلام الأعمال الميكانيكية | المصاعد | 288
135 | الباب السابع: إنهاء وتسليم المشروع | الباب السابع: إنهاء وتسليم المشروع | 291
136 | الباب السابع: إنهاء وتسليم المشروع | الاستلام الابتدائي للمشروع | 293
137 | الباب السابع: إنهاء وتسليم المشروع | الاستلام النهائي للمشروع | 305
138 | الباب الثامن: التفاصيل الهندسية القياسية | الباب الثامن: التفاصيل الهندسية القياسية | 309
139 | الباب الثامن: التفاصيل الهندسية القياسية | التفاصيل الإنشائية | 311
140 | الباب الثامن: التفاصيل الهندسية القياسية | التفاصيل المعمارية | 369
141 | الباب الثامن: التفاصيل الهندسية القياسية | توصيلات الأجهزة الصحية | 391
142 | الباب الثامن: التفاصيل الهندسية القياسية | تفاصيل مكافحة الحريق | 403
143 | الباب الثامن: التفاصيل الهندسية القياسية | تفاصيل التهوية والتكييف | 408
144 | الباب الثامن: التفاصيل الهندسية القياسية | تفاصيل التمديدات الكهربائية | 415
145 | الباب التاسع: الأخطاء الشائعة في التصميم والتنفيذ | الباب التاسع: الأخطاء الشائعة في التصميم والتنفيذ | 421
146 | الباب التاسع: الأخطاء الشائعة في التصميم والتنفيذ | الأخطاء الشائعة في التنفيذ | 423
147 | الباب التاسع: الأخطاء الشائعة في التصميم والتنفيذ | الأخطاء الشائعة في التصميم | 433
148 | الباب التاسع: الأخطاء الشائعة في التصميم والتنفيذ | الملاحق والاختصارات | 435
149 | الباب التاسع: الأخطاء الشائعة في التصميم والتنفيذ | المراجع | 440
150 | الباب التاسع: الأخطاء الشائعة في التصميم والتنفيذ | الفهرس | 444