| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال الكهرباء (أ) المواسير المرنة (الخراطيم) في الأسقف | B. Electrical Works (A): Slab Conduits Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مطابقة أماكن المخارج حسب الرسم. | Outlet locations comply with the drawings. |  |  |  |  |
| 2 | مطابقة مقاسات المواسير حسب المواصفات. | Conduit sizes comply with the specifications. |  |  |  |  |
| 3 | التأكد من ربط المخارج بالدائرة الكهربائية (اللنية) العمومية لكل جزء. | Outlets are connected to the main circuit of each zone. |  |  |  |  |
| 4 | التأكد من ربط المخارج باللوحة الخاصة بكل دور. | Outlets are connected to the panel of each floor. |  |  |  |  |
| 5 | التأكد من تنظيف المخارج في الغرف. | Outlets in rooms are clean. |  |  |  |  |
| 6 | التأكد من مسار المواسير المرنة داخل السقف بحيث لا يتم تجميعها داخل كمرة واحدة. | Conduit routes in the slab are not bundled inside one beam. |  |  |  |  |
| 7 | التأكد من ربط مخارج التيار الخفيف بمكان التجميع. | Low-current outlets are connected to the collection point. |  |  |  |  |
| 8 | التأكد من عدم ربط مخارج الغسالات والسخانات وبرايز القوى والتكييف بأي مخارج أخرى وإنما تغذى مباشرة من اللوحة. | Washing machine, water heater, power socket and AC outlets are fed directly from the panel, not looped from other outlets. |  |  |  |  |
| 9 | يراعى أن تكون مواسير المرنة التكييف والغسالات (القوى) بقطر 23 مم وباقي المواسير المرنة (الإنارة) بقطر 16 مم أو حسب الرسومات التصميمية. | AC and washing machine (power) conduits are 23 mm and lighting conduits 16 mm, or per design drawings. |  |  |  |  |
| 10 | التأكد من عدد مواسير الصواعد طبقا للرسومات التصميمية. | Number of riser conduits complies with the design drawings. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري للتركيبات الكهربائية، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801 | Egyptian code for electrical installations, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ اختبار الاستمرارية والعزل | ☐ Material approval ☐ Shop drawings ☐ Continuity and insulation tests |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |