| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال الكهرباء (ب) الدق والتركيب | B. Electrical Works (B): Chasing and Box Installation |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من سلامة المخارج في الأسقف والحوائط عن طريق اختبار بالسوستة. | Outlets in slabs and walls are proven clear by draw-wire test. |  |  |  |  |
| 2 | التأكد من مطابقة أماكن المخارج (برايز، إنارة، وخلافه) حسب أماكنها على الرسومات. | Outlet locations (sockets, lighting, etc.) comply with the drawings. |  |  |  |  |
| 3 | التأكد من مناسيب العلب: 90 سم لمفاتيح الإنارة و30 سم للبرايز والتيار الخفيف (ما لم يذكر خلاف ذلك بالرسومات). | Box heights: 90 cm for switches and 30 cm for sockets and low current (unless otherwise shown). |  |  |  |  |
| 4 | التأكد من ربط المخارج باللوحة العمومية. | Outlets are connected to the main panel. |  |  |  |  |
| 5 | التأكد من مطابقة التوزيع والربط على اللوحة العمومية الخاصة بالسقف (الدور). | Distribution and connection to the floor panel comply with the drawings. |  |  |  |  |
| 6 | التأكد من تناسق توزيع المخارج على نفس الحائط. | Outlets on the same wall are aligned consistently. |  |  |  |  |
| 7 | التأكد من عدم ربط مخارج التليفون والتليفزيون مع أي مخارج أخرى وإنما كل مخرج مستقل من البريزة إلى مكان التجميع. | Telephone and TV outlets are not looped with other outlets; each runs separately to the collection point. |  |  |  |  |
| 8 | التأكد من مطابقة أنواع المواسير والمواسير المرنة (الخراطيم) والعلب لما هو معتمد حسب المقايسة والمواصفات العامة. | Conduits, flexible conduits and boxes match the approved BOQ and specifications. |  |  |  |  |
| 9 | التأكد من سلامة المنشون والكرب في حالة عمل ذلك لضمان سهولة مرور الأسلاك داخل المواسير. | Couplers and bends are sound to allow easy wire pulling. |  |  |  |  |
| 10 | مراجعة والتأكد من مطابقة وجه العلب وعلب التوزيع (البواطات) مع وجه نقاط الضبط (البؤج) والأوتار. | Box and junction box faces are flush with plaster screeds. |  |  |  |  |
| 11 | التحبيش حول العلب وعمل أربطة حول المواسير لا يقل عددها عن 2 بين العلبة والأخرى بالحوائط، مع عدم استخدام الجبس إطلاقاً والعمل بمونة (رمل وأسمنت فقط). | Boxes are fixed with cement-sand mortar (no gypsum), with at least 2 conduit ties between boxes. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري للتركيبات الكهربائية، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801 | Egyptian code for electrical installations, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ اختبار الاستمرارية والعزل | ☐ Material approval ☐ Shop drawings ☐ Continuity and insulation tests |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |