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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال الكهرباء (ب) الدق والتركيب
	B. Electrical Works (B): Chasing and Box Installation



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من سلامة المخارج في الأسقف والحوائط عن طريق اختبار بالسوستة.
	Outlets in slabs and walls are proven clear by draw-wire test.
	
	
	
	

	2
	التأكد من مطابقة أماكن المخارج (برايز، إنارة، وخلافه) حسب أماكنها على الرسومات.
	Outlet locations (sockets, lighting, etc.) comply with the drawings.
	
	
	
	

	3
	التأكد من مناسيب العلب: 90 سم لمفاتيح الإنارة و30 سم للبرايز والتيار الخفيف (ما لم يذكر خلاف ذلك بالرسومات).
	Box heights: 90 cm for switches and 30 cm for sockets and low current (unless otherwise shown).
	
	
	
	

	4
	التأكد من ربط المخارج باللوحة العمومية.
	Outlets are connected to the main panel.
	
	
	
	

	5
	التأكد من مطابقة التوزيع والربط على اللوحة العمومية الخاصة بالسقف (الدور).
	Distribution and connection to the floor panel comply with the drawings.
	
	
	
	

	6
	التأكد من تناسق توزيع المخارج على نفس الحائط.
	Outlets on the same wall are aligned consistently.
	
	
	
	

	7
	التأكد من عدم ربط مخارج التليفون والتليفزيون مع أي مخارج أخرى وإنما كل مخرج مستقل من البريزة إلى مكان التجميع.
	Telephone and TV outlets are not looped with other outlets; each runs separately to the collection point.
	
	
	
	

	8
	التأكد من مطابقة أنواع المواسير والمواسير المرنة (الخراطيم) والعلب لما هو معتمد حسب المقايسة والمواصفات العامة.
	Conduits, flexible conduits and boxes match the approved BOQ and specifications.
	
	
	
	

	9
	التأكد من سلامة المنشون والكرب في حالة عمل ذلك لضمان سهولة مرور الأسلاك داخل المواسير.
	Couplers and bends are sound to allow easy wire pulling.
	
	
	
	

	10
	مراجعة والتأكد من مطابقة وجه العلب وعلب التوزيع (البواطات) مع وجه نقاط الضبط (البؤج) والأوتار.
	Box and junction box faces are flush with plaster screeds.
	
	
	
	

	11
	التحبيش حول العلب وعمل أربطة حول المواسير لا يقل عددها عن 2 بين العلبة والأخرى بالحوائط، مع عدم استخدام الجبس إطلاقاً والعمل بمونة (رمل وأسمنت فقط).
	Boxes are fixed with cement-sand mortar (no gypsum), with at least 2 conduit ties between boxes.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري للتركيبات الكهربائية، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801
	Egyptian code for electrical installations, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ اختبار الاستمرارية والعزل
	☐ Material approval   ☐ Shop drawings   ☐ Continuity and insulation tests



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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