## Dashboard
لوحة متابعة قائمة الملاحظات
معادلات COUNTIFS حية من ورقة Punch_List، تتحدث تلقائيا مع كل إدخال.
المشروع: | اسم المشروع |  | تاريخ التقرير: | 2026-11-03
إجمالي الملاحظات | مغلق | مفتوح | نسبة الإغلاق | متأخر | حرج مفتوح
0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
البند | الإجمالي | مفتوح | مغلق | % الإغلاق | متأخر | حرج مفتوح | رئيسي مفتوح | ثانوي مفتوح
حفر وردم ومكافحة نمل | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
خوازيق | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
خرسانة | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
شدات ونجارة مسلحة | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
حديد تسليح | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
أسقف خاصة | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
خزانات وبيارات | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
منشآت معدنية ودرابزين | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
مباني بلوك وطوب | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
لياسة وبياض | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
عزل مائي وحراري | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
بلاط ورخام وتكسيات | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
أسقف مستعارة | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
نجارة معمارية | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
دهانات وإيبوكسي | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
أعمال خارجية وتنسيق موقع | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
صحي وتغذية وصرف | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
كهرباء وتيار خفيف | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
مكافحة وإنذار الحريق | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
تكييف وتهوية | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
مصاعد | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
الإجمالي | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
تحقق: إجمالي البنود يساوي إجمالي الملاحظات | مطابق
الخطورة | الإجمالي | مفتوح | مغلق | % الإغلاق | متأخر
حرج | 0 | 0 | 0 |  | 0
رئيسي | 0 | 0 | 0 |  | 0
ثانوي | 0 | 0 | 0 |  | 0
الإجمالي | 0 | 0 | 0 |  | 0
الحالة | العدد
مفتوح | 0
قيد الإصلاح | 0
جاهز لإعادة الفحص | 0
مغلق | 0
بدون حالة | 0

## Punch_List
سجل قائمة الملاحظات Punch List
اختر البند ثم العيب من القائمة المنسدلة فيمتلئ الإصلاح والمعيار والخطورة والمسؤول تلقائيا من المكتبة. الأعمدة الزرقاء مدخلات.
المشروع: |  | اسم المشروع |  |  | المقاول: | اسم المقاول |  |  | تاريخ التقرير: | 2026-11-03
الرقم | المبنى | الدور | الوحدة | الغرفة / الفراغ | نوع الموقع | البند | العيب (من المكتبة) | رقم العيب | الإصلاح المطلوب | معيار القبول | خطورة المكتبة | تعديل الخطورة | الخطورة المعتمدة | مرجع الصورة | تاريخ الرصد | التاريخ المستهدف | المسؤول | الحالة | تاريخ الإغلاق | أيام مفتوح | متأخر | ملاحظات

## Library
مكتبة عيوب الاستلام Snag Library
مكتبة عيوب مشتقة من الأخطاء الشائعة وقوائم الاستلام الابتدائي والنهائي وبنود الفحص بعد التنفيذ في كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني (م. يسري أحمد عبد الرحيم)، بصياغة ملخصة، والمرجع برقم صفحة الكتاب. المرجع الملزم مواصفات العقد والكود السعودي SBC.
رقم العيب | الكود | البند | نوع الموقع | العنصر | وصف العيب | السبب المعتاد | الإصلاح المطلوب | معيار القبول بعد الإصلاح | الخطورة | المسؤول | صفحة الكتاب | مصدر الاشتقاق
SN-SOIL-001 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | غرف ومعيشة | أخشاب الأبواب والشبابيك | أخشاب أبواب أو شبابيك أو أثاث مثبت غير معالجة ضد النمل الأبيض في منطقة مصابة | إغفال معالجة الأخشاب في المواقع المعروفة بالإصابة | معالجة الأخشاب بمادة معتمدة ضد النمل الأبيض أو استبدال المصاب منها | جميع الأخشاب في المنطقة المصابة معالجة وخالية من آثار الإصابة | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 103 | CHE00358
SN-SOIL-002 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | مبنى مجاور | هبوط وشروخ في أسوار أو قواعد المبنى المجاور بعد الحفر بجواره | الحفر بجوار المبنى المجاور دون اعتبار طبقة الإحلال أسفل قواعده فهربت التربة من تحتها | إيقاف الحفر وتنفيذ سند جانبي أو قصة مباني بكامل ارتفاع إحلال الجار ومعالجة الشروخ بعد استقرارها | ثبات قراءات رصد الهبوط وعدم تقدم الشروخ المعلمة بعد المعالجة | حرج | مقاول الحفر والردم | ص 57
SN-SOIL-003 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | خدمات مدفونة | كابلات أو مواسير مدفونة متضررة أو مقطوعة في مسار الحفر | الحفر دون إفادات الجهات المختصة واستكشاف المسارات | إيقاف الحفر وإبلاغ الجهة المالكة وإصلاح الخط واستكشاف المسارات يدويا قبل الاستكمال | إعادة الخط للخدمة بتقرير الجهة المختصة وتحديد كل المسارات قبل الحفر | حرج | مقاول الحفر والردم | ص 55 | MIS06456
SN-SOIL-004 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | ردم حول الأساسات | هبوط وتخلخل سطح الردم حول الأساسات مع ظهور فراغات وتربة مشبعة بالماء | إغراق طبقات الردم بالماء وتجاوز المحتوى المائي الأمثل فضعف الدمك | إزالة الطبقة المتأثرة وإعادة فردها بطبقات مع رش تدريجي يضبط الرطوبة حسب Modified Proctor ثم الدمك | سمك الطبقة 20 إلى 25 سم، دمك لا يقل عن 95%، عينة لكل 100 م2 | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 96 | MIS06457
SN-SOIL-005 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | طبقات الردم | تفاوت صلابة سطح الردم وغوص القدم في مواقع متفرقة لوجود طبقة سفلية غير مقبولة الدمك | فرد الطبقة التالية قبل ظهور نتيجة اختبار دمك الطبقة السابقة | كشف الطبقات حتى الطبقة الضعيفة وإعادة دمكها واختبار كل طبقة قبل فرد ما يليها | نتيجة دمك ناجحة لا تقل عن 95% لكل طبقة قبل فرد الطبقة التالية | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 96 | MIS06458، CHE00380
SN-SOIL-006 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | سطح طبقة الردم | آثار سير المعدات وتخدد ظاهر على سطح طبقة الردم قبل فرد الطبقة التالية | مرور المعدات على طبقة رطبة أو ضعيفة الدمك وعدم معاينتها قبل الاستلام | تسوية الأخاديد وإعادة ترطيب الطبقة ودمكها ثم إعادة اختبار الدمك | سطح مستو خال من آثار الإطارات ونتيجة دمك لا تقل عن 95% | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ملحق مصور ص 14 | CHE00379
SN-SOIL-007 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | قاع الحفر | قاع الحفر غير أفقي ومتفاوت المنسوب مع وجود تربة مفككة وبقايا مخلفات | عدم تطهير القاع وتسويته ومراجعة الميول قبل الاستلام | تطهير القاع والجوانب من المفكك والمخلفات وتسويته بميزان القامة ثم الدمك | قاع أفقي تماما بميزان القامة، تربة متجانسة، دمك لا يقل عن 95% بعينة لكل 100 م2 | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 56 | CHE00270، CHE00283، CHE00280
SN-SOIL-008 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | رفرفة الإحلال | طبقة الإحلال أسفل القاعدة لا تمتد أفقيا خارج حدودها بالرفرفة الكافية | عدم ترك رفرفة في الحفر عند وجود طبقة إحلال فلا تنتشر الأحمال | توسيع الحفر واستكمال الإحلال بالتربة الإنشائية المصنفة ودمكه بطبقات | عرض الرفرفة لا يقل عن سمك طبقة الإحلال | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 55 | MIS06455، CHE00306، CHE00271، CHE00308
SN-SOIL-009 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | قاع التأسيس | قاع تأسيس مختلط جزء منه ردم وجزء تربة طبيعية بدرجات دمك متفاوتة | ترك القاع المختلط دون كشط ومعالجة موحدة | كشط القاع بعمق 300 مم وإعادة دمكه بنفس مواصفات أعمال الردم المجاورة | كشط 300 مم وإعادة الدمك بنتيجة لا تقل عن 95% بروكتر | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 57 | CHE00278
SN-SOIL-010 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | قاع التأسيس | حفر زائد أسفل منسوب التأسيس أعيد ردمه بتربة غير مصنفة دون اختبارات | تجاوز منسوب الحفر التصميمي ثم ردمه بمواد عشوائية | إزالة الردم غير المصنف واستبداله بتربة إنشائية مصنفة مختبرة أو خرسانة عادية على حساب المقاول | الزيادة فوق 30 سم تردم بتربة إنشائية مصنفة بنتائج اختبار مقبولة أو بخرسانة عادية | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 57 | CHE00284
SN-SOIL-011 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | قاع التأسيس | طبقة صخرية رقيقة متبقية تحت جزء من مسطح التأسيس | عدم الكشف بالتخريم على كامل مسطح المبنى عند ظهور الصخر | الكشف بالتخريم على كامل المسطح وإزالة الطبقة الصخرية الرقيقة كليا حسب توصية استشاري التربة | إزالة كلية لأي طبقة صخرية يقل سمكها عن 40 سم | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 57 | CHE00279
SN-SOIL-012 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | أسفل القواعد على صخر | ميل قاع القواعد المؤسسة على صخر أو فرق منسوب متجاورتين يتجاوز المسموح دون تدرج | التأسيس على سطح صخري مائل أو بمناسيب مختلفة دون تسوية أو تدريج | تسوية القاع أو تنفيذه بدرجات أفقية أو تدرج بخرسانة عادية باعتماد المصمم | ميل أسفل القاعدة لا يزيد عن 10%، وفرق منسوب المتجاورتين لا يزيد عن نصف المسافة الأفقية بينهما | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 58 | CHE00295، CHE00296
SN-SOIL-013 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | قاع التأسيس | ليونة أو تفكك سطح تربة التأسيس الطبيعية وانغراس القدم فيها لانخفاض كثافتها | عدم دمك الأرض الطبيعية عند غياب الإحلال أو إغفال غمر القاع الرملي الجاف والتربة الانهيارية | غمر القاع الرملي أو الانهياري بالماء، أو حرث السطح وتفتيته ورشه حتى المحتوى الأمثل، ثم الدمك | غمر 24 ساعة ما لم يحدد تقرير التربة خلافه، ودمك 95% لسمك 30 سم و90% للطبقات السفلية | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 57 | CHE00277، CHE00287، CHE00274، CHE00275، CHE00282
SN-SOIL-014 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | تربة القاع | نوع تربة القاع وتسلسل طبقاتها مخالف لما ورد في تقرير التربة | عدم مطابقة القاع مع تقرير الجسات قبل الاستلام | إيقاف الأعمال ومخاطبة معد تقرير التربة لإعادة تقييم منسوب وطريقة التأسيس | مطابقة التربة للتقرير أو اعتماد مكتوب من استشاري التربة لمعالجة الاختلاف | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 56 | CHE00272
SN-SOIL-015 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | تربة معالجة ضد النمل الأبيض | تربة معالجة بمبيد النمل الأبيض متروكة مكشوفة دون مشمع أو صب | تأخير التغطية والصب بعد الرش فتطايرت المادة | إعادة الرش ثم التغطية بمشمع بولي إيثيلين فورا وصب الأرضية مباشرة | تغطية وصب خلال 24 ساعة من الرش | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 102 | CHE00351، CHE00356
SN-SOIL-016 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | تربة معالجة ضد النمل الأبيض | حفر أو تقليب في تربة سبق رشها بمبيد النمل الأبيض | تنفيذ أعمال حفر لاحقة في المنطقة المعالجة | إعادة رش المنطقة المقلبة بنفس المادة والتركيز ثم تغطيتها فورا | استمرارية الحاجز الكيميائي في كامل المنطقة دون مناطق مقلبة غير معاد رشها | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 102 | CHE00355
SN-SOIL-017 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | ردم حول الخزان الأرضي | ردم حول الخزان الأرضي منفذ مبكرا أو بطبقات سميكة من تربة غير نظيفة دون دك كاف | الردم قبل اكتمال عمر الخرسانة واختبار الامتلاء وفرده دفعة واحدة بتربة تحتوي مخلفات | كشف الجدران لإجراء اختبار الامتلاء ثم إعادة الردم برمال نظيفة على طبقات مع الدك | لا ردم قبل 28 يوما من صب آخر جزء، ورمال نظيفة بطبقات لا تزيد عن 25 سم مدكوكة | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 146 | CHE00359، CHE00360
SN-SOIL-018 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | التربة الانتفاشية حول المبنى | تجمع رطوبة وانتفاش في التربة حول المبنى لغياب الحواجز والصرف | عدم التحكم في رطوبة التربة الانتفاشية المحيطة | تنفيذ حواجز رطوبة وصرف سطحي وميول بعيدا عن المبنى | خلو محيط المبنى من تجمع المياه وتصريف الأمطار بعيدا عن الأساسات | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 61 | CHE00310
SN-SOIL-019 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | خطوط الخدمات | خطوط خدمات ممررة أسفل منسوب الأساسات دون خنادق أو حماية | تمرير الخدمات تحت منسوب الأساسات فتتعارض معها وتتعذر صيانتها | إعادة تمرير الخطوط فوق منسوب الأساسات داخل خنادق قابلة للصيانة | جميع الخدمات فوق منسوب الأساسات داخل خنادق دون تعارض | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 11 | MIS06450
SN-SOIL-020 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | أعمال خارجية | مناسيب الموقع العام | تفاوت مناسيب تبليطات الموقع العام عن مناسيب مداخل المباني مع حوائط ساندة إضافية | اختلاف مناسيب المباني والتبليطات وعدم توحيدها | تعديل مناسيب التبليط لتتوافق مع المداخل بأقل حفر وردم | انتقال منتظم بين التبليط والمداخل وفق المناسيب المعتمدة دون تجمع مياه | رئيسي | مقاول الحفر والردم | ص 10 | MIS06451
SN-SOIL-021 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | حائط البدروم | انبعاج أو شروخ أفقية في حائط البدروم الخرساني بعد تنفيذ الردم الخارجي | الردم حول حائط البدروم قبل صب سقفه فتعرض لضغط جانبي وهو غير مسنود | إزالة الردم وتقييم الحائط إنشائيا ومعالجة الشروخ بالحقن ثم إعادة الردم بعد صب السقف | خلو الحائط من الانبعاج والشروخ الظاهرة واعتماد التقييم الإنشائي قبل إعادة الردم | حرج | مقاول الحفر والردم | ص 95 | MIS06459
SN-SOIL-022 | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | الميدات وبلاطة الأرضي | هبوط وتشقق بلاطة الأرضي أو الميدات بعد حفر مجاور فرغ الردم من أسفلها | الحفر أسفل منسوب الميدات بعد صبها فتفرغ الردم الحامل | إعادة ملء الفراغ بخرسانة أو حقن مناسب وتقييم الشروخ ومعالجتها | عدم وجود فراغات أسفل الميدات والبلاطة وخلوها من الشروخ الظاهرة | حرج | مقاول الحفر والردم | ص 98 | MIS06524، CHE00866
SN-PILE-001 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | رأس الخازوق | تلف أو تشوه في خازوق مجاور صب بالتتابع قبل تصلب الخازوق السابق | صب خوازيق متجاورة على مسافة أقل من 5D دون انتظار التصلب | فحص الخازوق المتضرر باختبار الاستمرارية وإعادة تنفيذه أو تدعيمه حسب المصمم | نجاح اختبار الاستمرارية للخازوق المتضرر، والتنفيذ اللاحق بعد تصلب الخازوق المجاور | حرج | مقاول الخوازيق | ص 72 | MIS06460
SN-PILE-002 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | جسم الخازوق | اختلاط التربة بخرسانة الخازوق وظهور تربة عند رأسه بعد التكسير | إنزال القفص بالعمالة أو مائلا فطعن جوانب الحفر | تقييم الخازوق باختبار الاستمرارية أو القلب واستبداله إن ثبت العيب، وإنزال الأقفاص رأسيا بالهزاز | خلو الخازوق من التربة والفراغات في اختبار الاستمرارية | حرج | مقاول الخوازيق | ص 72 | MIS06461
SN-PILE-003 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | خازوق CFA | فراغات واختناق في مقطع خازوق CFA تظهر في اختبار الاستمرارية | سحب البريمة قبل انتهاء الصب أو إسقاط الخرسانة من ارتفاع | إعادة تنفيذ الخازوق أو خازوق بديل باعتماد المصمم مع إبقاء الماسورة مغمورة | ماسورة الصب مغمورة 2 م على الأقل، هبوط الخرسانة 175 ±25 مم، واختبار استمرارية ناجح | حرج | مقاول الخوازيق | ص 72 | MIS06462
SN-PILE-004 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | خازوق عامل | خازوق عامل من خوازيق المبنى استخدم للاختبار التجريبي حتى الانهيار | تنفيذ الخازوق التجريبي مكان خازوق عامل | استبعاد الخازوق المختبر وتنفيذ بديل باعتماد المصمم، والتجريبي في موقع مستقل | لا خازوق عامل محمل حتى الانهيار، والبديل معتمد ومختبر | حرج | مقاول الخوازيق | ص 70 | MIS06463
SN-PILE-005 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | موقع الخازوق | ترحيل الخازوق عن موقعه التصميمي بأكثر من المسموح | ضعف التوقيع المساحي أو تحرك الماكينة أثناء الحفر | رفع مواقع الخوازيق مساحيا وإعادة تصميم الهامة للترحيل الزائد | الترحيل لا يزيد عن 5 سم أو D/10، وإلا إعادة التصميم | حرج | مقاول الخوازيق | ص 71 | CHE00403
SN-PILE-006 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | استمرارية الخازوق | خازوق يظهر عدم استمرارية أو تربة في الخرسانة في اختبار الموجات فوق الصوتية | عيوب صب أو انهيار جوانب الحفر أثناء التنفيذ | اختبار قلب للخازوق المشكوك فيه وإصلاحه أو استبداله باعتماد المصمم | نجاح اختبار Ultrasonic على 25% من الخوازيق على الأقل دون عيوب | حرج | مقاول الخوازيق | ص 73 | CHE00427، CHE00428
SN-PILE-007 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | خازوق عامل | هبوط زائد لخازوق عامل تحت حمل اختبار التحميل | قصور في تحمل الخازوق أو اختباره قبل اكتمال المقاومة | مراجعة المصمم وإضافة خوازيق أو إعادة تصميم الهامة بعد الاختبار في العمر الصحيح | اختبار بعد 28 يوما بحمل أعلى من التصميمي بنسبة 50% إلى 100% ضمن الهبوط المسموح | حرج | مقاول الخوازيق | ص 73 | CHE00425، CHE00422، MIS06464، CHE00424، CHE00426
SN-PILE-008 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | هامة خازوق | هامة على خازوق واحد غير مربوطة بميدات في اتجاهين | إغفال ميدات الربط للهامات المفردة أو على خط واحد | تنفيذ ميدات ربط في الاتجاهين حسب المصمم | الهامة المفردة مربوطة بميدات في اتجاهين على الأقل | حرج | مقاول الخوازيق | ص 73 إلى 74 | CHE00429
SN-PILE-009 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | منسوب تكسير الخازوق | تكسير رأس الخازوق أعلى أو أسفل منسوب القطع المحدد | عدم استلام منسوب التكسير بعلامة مميزة قبل التكسير | استكمال التكسير حتى المنسوب أو تعلية الرأس بخرسانة وأشاير حسب المصمم | منسوب رأس الخازوق مطابق للعلامة المعتمدة قبل صب الهامة | رئيسي | مقاول الخوازيق | ص 73 | CHE00423
SN-PILE-010 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | رأس الخازوق | رأس خازوق مكسور بشكل غير منتظم مع أشاير حديد مثنية أو تالفة | تكسير رؤوس الخوازيق بأدوات عنيفة دون حماية الأشاير | تنظيف الرأس من الخرسانة المفككة واستعدال الأشاير السليمة أو زرع بديلة | رأس مستو نظيف وأشاير كاملة الطول مستقيمة جاهزة للربط بالهامة | رئيسي | مقاول الخوازيق | ملحق مصور ص 5 إلى 6 | CHE00452، CHE00451
SN-PILE-011 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | تسليح الهامة | تسليح هامة خوازيق ناقص الشبكة العلوية أو الحديد الجانبي أو رجل أشاير الأعمدة | إغفال شبكة الشد العلوية والحديد الجانبي وتنفيذ رجل أشاير قصيرة | استكمال الشبكة العلوية والحديد الجانبي واستبدال الأشاير القصيرة قبل صب الهامة | حديد جانبي لا يقل عن Ø12 كل 25 سم، شبكة علوية حسب المخطط، ورجل أشاير قائمة لا تقل عن 45 سم | رئيسي | مقاول الخوازيق | ص 74 | CHE00433، CHE00434، CHE00431، CHE00430
SN-PILE-012 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | حديد مطلي بالإيبوكسي | خدوش في طلاء حديد الإيبوكسي وأطراف مقطوعة غير مطلية | استخدام معدات ثني غير مبطنة وكراسي وسلك غير مطلي | طلاء الأطراف والخدوش بمادة الترقيع المعتمدة واستبدال الكراسي والسلك بالمطلي | طلاء متصل دون خدوش ظاهرة وجميع الأطراف المقطوعة مطلية | رئيسي | مقاول الخوازيق | ص 74 | CHE00432
SN-PILE-013 | PILE | خوازيق | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | قفص الخازوق | وصلات لحام الحديد الرأسي لقفص الخازوق قصيرة أو متقطعة | لحام غير كاف عند وصل أقفاص الخوازيق الطويلة | استكمال اللحام بالطول المطلوب أو استبدال الوصلة | لحام مستمر 20 سم أو 20Ø بلحام 10 سم لكل 20 سم للخوازيق الأطول من 12 م | رئيسي | مقاول الخوازيق | ص 72
SN-CONC-001 | CONC | خرسانة | غرف ومعيشة | الأبواب والشبابيك | صعوبة فتح الأبواب والشبابيك واحتكاكها بالحلوق نتيجة هبوط أو ترخيم | هبوط الأساسات أو ترخيم الكمرات والبلاطات أعلى الفتحات | تحديد مصدر الهبوط أو الترخيم ومعالجته إنشائيا ثم ضبط الفتحات | فتح وغلق الأبواب والشبابيك بسهولة دون احتكاك | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00680
SN-CONC-002 | CONC | خرسانة | حمامات | أسقف وكمرات دورات المياه | نشع مياه وبقع رطوبة في أسقف وكمرات دورات المياه بالأدوار | تسرب من مواسير التغذية أو الصرف أو فشل العزل | إصلاح مصدر التسرب وإعادة العزل وكشف الحديد ومعالجته من الصدأ وترميم الغطاء | سقف جاف خال من النشع بعد اختبار التسرب، وحديد معالج مغطى بالغطاء المطلوب | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00673، CHE00681، CHE00685
SN-CONC-003 | CONC | خرسانة | واجهات | بلاطات كابولية | ترخيم ظاهر في بلاطة كابولية أو بلكونة | ضعف التسليح العلوي أو فك الشدة مبكرا أو زيادة الأحمال | تدعيم مؤقت فوري وتقييم إنشائي ثم تقوية معتمدة | عدم وجود ترخيم ظاهر بالعين المجردة واعتماد التقييم الإنشائي | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 153 | CHE00672
SN-CONC-004 | CONC | خرسانة | واجهات | أسفل الحوائط الخارجية | نشع مياه أرضية وأملاح أسفل الحوائط الخارجية للمبنى | ارتفاع المياه الأرضية مع ضعف عزل الأساسات | معالجة مصدر المياه وإعادة عزل الأجزاء المدفونة وإزالة الأملاح | حوائط جافة خالية من النشع والأملاح | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 153 | CHE00674
SN-CONC-005 | CONC | خرسانة | واجهات | حوائط خارجية | شروخ في الحوائط الخارجية عند أركان الفتحات والأعتاب | هبوط أو ترخيم أو قصور في تسليح الأعتاب | تحديد سبب الشرخ ورصده ثم معالجته بالحقن وتقوية العتب إن لزم | شروخ مغلقة وغير نشطة بعد الرصد واللياسة سليمة | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 153 | CHE00676
SN-CONC-006 | CONC | خرسانة | واجهات | أعمدة وكمرات خارجية | شروخ وتنميلات في الأعمدة والكمرات الخارجية للمبنى | انكماش أو صدأ تسليح أو نقص الغطاء في العناصر المكشوفة | إزالة اللياسة وتشخيص الشرخ في العنصر ومعالجته بالحقن أو الترميم | عناصر خالية من الشروخ المفتوحة بعد المعالجة | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 153 | CHE00677، CHE00686، MIS06495
SN-CONC-007 | CONC | خرسانة | أسطح | بلاطة السطح الأخير | شروخ انكماش على سطح بلاطة السطح الأخير قبل تنفيذ طبقات العزل | إهمال معالجة البلاطة المكشوفة للشمس والرياح | سقي الشروخ بلباني أسمنتي أو مادة حقن مناسبة قبل العزل، ومعالجة البلاطة بالغمر | سطح مغلق الشروخ قبل العزل، ومعالجة بالغمر 7 أيام على الأقل | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ملحق مصور ص 26 | CHE00743، CHE00744
SN-CONC-008 | CONC | خرسانة | ممرات وسلالم | منحدر أو شاحط سلم | انفصال الركام وتجمعه في الجزء السفلي من سطح خرساني مائل | بدء الصب من أعلى الميل وتفريغ المزراب من طرف حر | ترميم المناطق المنفصلة بمواد معتمدة، والصب لاحقا من أسفل الميل مع حاجز وأنبوب إسقاط | سطح مائل متجانس دون تجمع ركام أو تعشيش | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 430 | MIS06504، MIS06507
SN-CONC-009 | CONC | خرسانة | أعمال خارجية | شبكة المجاري المحيطة | تسرب من شبكة المجاري المحيطة بالمبنى وتشبع التربة بجوار الأساسات | تلف المواسير أو غرف التفتيش القريبة من المبنى | إصلاح الخطوط وغرف التفتيش واختبارها وتجفيف التربة المتأثرة | شبكة محكمة دون تسرب عند الاختبار وتربة جافة حول الأساسات | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 153 | CHE00675
SN-CONC-010 | CONC | خرسانة | أعمال خارجية | فواصل السور | فواصل السور الرأسية مفتوحة دون Back rod ومانع تسرب وغطاء ألومنيوم | عدم استكمال تشطيب الفواصل بعد البناء | تنظيف الفاصل وتركيب Back rod وملؤه بـ Sealant وتغطيته بشرائح ألومنيوم | فواصل مكتملة على مسافات لا تزيد عن 12 م للطوب الطفلي و9 م للأسمنتي | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 148 | CHE01557
SN-CONC-011 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أعمدة وكمرات | تعشيش عميق يكشف حديد التسليح في عمود أو كمرة ويؤثر على سلامة العنصر | سوء الدمك وتزاحم الحديد وتسرب اللباني من الشدة | استدعاء شركة ترميم متخصصة بتقرير لطريقة المعالجة وضمان، مع تقييم إنشائي للعنصر | اعتماد تقرير الترميم والضمان، وسطح مصمت يغطي الحديد بالغطاء المطلوب | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 111 | CHE00630، CHE00657
SN-CONC-012 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | فتحات الأسقف والحوائط | تكسير خرسانة سقف أو حائط بعد الصب لعمل فتحات مع قطع حديد التسليح | عدم تحديد الفتحات والفجوات بالشدة قبل الصب | تقييم إنشائي وتدعيم الفتحة بحديد إضافي أو تقوية معتمدة، وتنفيذ الفتحات لاحقا بالشدة | اعتماد المصمم للتدعيم وخلو حواف الفتحة من الشروخ | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 119 | MIS06493
SN-CONC-013 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | عناصر خرسانية | خرسانة ضعيفة المقاومة في عنصر مصبوب تظهر بنتائج المكعبات أو القلوب | إضافة الماء للخرسانة في الموقع أو خلطها بالحجوم أو تحميلها قبل ظهور النتائج | إيقاف التحميل وأخذ قلوب خرسانية ثم اختبار تحميل عند الفشل وتدعيم العنصر أو إزالته حسب المصمم | 3 قلوب على الأقل مقبولة، ونتيجة 7 أيام 70% إلى 75% من مقاومة 28 يوما، واختبار تحميل بعد 6 أسابيع عند الفشل | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 47 | MIS06479، MIS06494، MIS06470، MIS06465، MIS06467، MIS06468، MIS06480، MIS06481، CHE00495، CHE00497، CHE00498، CHE00509
SN-CONC-014 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أعمدة ورقاب وحوائط قص | ميل عمود أو رقبة عمود أو حائط قص عن الرأسي يتجاوز المسموح بعد فك الشدة | فك تقويات الشدة أثناء الصب أو بعده مباشرة وتحركها | قياس الميل وإعادة حساب المقاومة للعزوم الإضافية وتدعيم العنصر أو إزالته حسب المصمم | ميل لا يزيد عن 5 مم لكل 6 م ارتفاع | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 111 | CHE00627، CHE00628، CHE00735، MIS06488، CHE00829
SN-CONC-015 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | المنشأ ككل | ميل ظاهر في المنشأ رأسيا أو أفقيا عند فحصه من الخارج | هبوط غير متساو في الأساسات أو تراكم انحرافات الأعمدة | رصد الميل وتحديد قيمته واتجاهه ودراسة إنشائية للتدعيم | انحراف الأعمدة لكامل المبنى لا يزيد عن 25 مم وثبات قراءات الرصد | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 153 | CHE00671
SN-CONC-016 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أسقف وكمرات داخلية | شروخ نافذة ومستمرة في الأسقف والكمرات الداخلية | زيادة الأحمال أو نقص التسليح أو هبوط الركائز | إزالة البياض للتأكد من امتداد الشرخ في الخرسانة وقياس اتساعه ورصده ثم دراسة إنشائية للتدعيم | اعتماد التقييم الإنشائي وخلو العنصر من شروخ نشطة بعد المعالجة | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00679، CHE00686
SN-CONC-017 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطات وكمرات وأعمدة | تطبيل وانفصال الغطاء الخرساني في بلاطة أو عمود أو كمرة عند الطرق | صدأ حديد التسليح وتمدده تحت الغطاء | إزالة الغطاء المنفصل وتنظيف الحديد ومعالجته وتعويض الفاقد ثم ترميم الغطاء بمونة معتمدة | غطاء ملتصق دون صوت أجوف عند الطرق | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00682
SN-CONC-018 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | حديد التسليح المكشوف | صدأ ظاهر وتآكل في حديد تسليح مكشوف بعنصر خرساني | نقص الغطاء أو تسرب الرطوبة إلى الحديد | قياس مقدار التآكل وامتداده، وتنظيف الحديد وإضافة حديد تعويضي عند الفقد ثم الترميم | حديد نظيف معالج بقطاع فعال كاف ومغطى بالغطاء المطلوب | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00683
SN-CONC-019 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أرضيات الأرضي والبدروم | هبوط في أرضيات الدور الأرضي أو البدروم وانفصالها عن الحوائط | ضعف دمك الدكة أسفل البلاطة أو تسرب مياه إليها | تحديد مقدار الهبوط ومعالجة التربة بالحقن أو إعادة تنفيذ البلاطة | أرضية مستوية دون فراغات أسفلها وثبات قراءات الرصد | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00684
SN-CONC-020 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أعمدة خرسانية | شروخ رأسية في عمود موازية لأسياخ التسليح | صدأ حديد التسليح الرأسي وتمدده | كشف الحديد ومعالجته من الصدأ وتعويض الفاقد وترميم الغطاء | خلو العمود من الشروخ الطولية بعد المعالجة وحديد بقطاع فعال كاف | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00687
SN-CONC-021 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أعمدة خرسانية | شرخ أفقي أو كسر في عمود عند اتصاله بالكمرة | عدم كفاية العمود أو الكانات لمقاومة الأحمال الأفقية | تدعيم مؤقت فوري ودراسة إنشائية وتقوية العمود بالتغليف أو بطريقة معتمدة | اعتماد التقوية من المصمم وخلو العقدة من الشروخ | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00687
SN-CONC-022 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | كمرات خرسانية | شروخ أفقية في بطنية كمرة على امتداد حديد التسليح | صدأ الحديد السفلي للكمرة | كشف الحديد ومعالجته وتعويض الفاقد ثم ترميم الغطاء بمونة معتمدة | بطنية سليمة دون شروخ وحديد معالج مغطى بالغطاء المطلوب | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00688
SN-CONC-023 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | كمرات خرسانية | شروخ مائلة في كمرة قرب الركائز | نقص مقاومة القص أو الكانات | تدعيم مؤقت ودراسة إنشائية وتقوية القص بطريقة معتمدة | اعتماد التقوية من المصمم وعدم تقدم الشروخ بعد الرصد | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00688
SN-CONC-024 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | كمرات خرسانية | شروخ رأسية في منتصف بحر كمرة خرسانية | زيادة عزوم الانحناء على قدرة الكمرة | تدعيم مؤقت ودراسة إنشائية وتقوية الانحناء بطريقة معتمدة | اعتماد التقوية من المصمم وعدم تقدم الشروخ بعد الرصد | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 154 | CHE00688
SN-CONC-025 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطات وكمرات | شروخ قطرية في بلاطة أو حول رأس عمود نتيجة نظام تحميل خاطئ بكابولي على كابولي أو عمود دون كمرة | تحميل كابولي على كابولي أو كمرات في حلقة مغلقة أو عمود حر يحمل البلاطة مباشرة | دراسة إنشائية وتقوية بكمرة رئيسية مستمرة إلى الركيزة أو كمرة تربط العمود وتنقل حمل البلاطة إليه | اعتماد المصمم للتقوية وخلو البلاطة ومنطقة الارتكاز من الشروخ | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 433 | MIS06444، MIS06445، MIS06446، MIS06447
SN-CONC-026 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أعمدة مزروعة | عمود مزروع لا مركزي يخرج قطاعه عن حدود العمود السفلي | زرع عمود مستطيل على عمود دائري خارج حدوده أو تدوير العمود متعامدا على السابق | دراسة إنشائية وتعديل القطاع ليقع داخل العمود السفلي بنفس الاتجاه مع تطابق المحورين | تطابق محوري العمودين ووقوع القطاع العلوي بالكامل داخل السفلي | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 434 | MIS06448، MIS06449
SN-CONC-027 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | حوائط البدروم | تسرب مياه أو رطوبة عند فواصل حوائط البدروم أو الجدران الاستنادية | تنفيذ الفواصل دون Waterstop في منتصف السمك ودون غشاء خارجي | حقن الفاصل بمادة معتمدة من الداخل وتنفيذ غشاء ولوح حماية خارجي حيث أمكن | فاصل جاف دون تسرب، وWaterstop عرض 300 مم في T/2 مع غشاء خارجي | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 353 | MIS06708
SN-CONC-028 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | قاعدة خرسانية | تعشيش وظهور الركام في وجه قاعدة خرسانية مسلحة بعد فك الشدة | إمالة الهزاز وسحب الخرسانة به فحدث انفصال حبيبي | تكسير الخرسانة الهشة وتنظيفها وطرطشة إيبوكسية ثم ملء بجراوت أو مركب ترميم معتمد، لا بالمونة العادية | سطح مصمت متجانس خال من التعشيش وظهور الركام بعد الترميم | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 85 | MIS06482، CHE00584، CHE00585
SN-CONC-029 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | عمود خرساني | تعشيش وظهور الركام في أسفل عمود خرساني بعد فك الشدة | صب العمود الطويل دفعة واحدة وسقوط الخرسانة وارتطامها بالحديد والشدة | تكسير الخرسانة الهشة وتنظيفها وطرطشة إيبوكسية ثم ملء بجراوت أو مركب ترميم معتمد، لا بالمونة العادية، والصب لاحقا على مرحلتين بباب على 2.5 م | خلو العمود من التعشيش بعد الترميم، والأعمدة الأعلى من 3 م تصب على مرحلتين | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 106 | MIS06525، MIS06510، CHE00629، CHE00736، MIS06512، CHE00828
SN-CONC-030 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | اتصال الأعمدة بالكمرات | تعشيش في منطقة اتصال الأعمدة بالكمرات يظهر بعد فك شدة السقف | تزاحم الحديد في العقدة وعدم كفاية الهز | تكسير الخرسانة الهشة وتنظيفها وطرطشة إيبوكسية ثم ملء بجراوت أو مركب ترميم معتمد، لا بالمونة العادية فور الفك | عقدة مصمتة دون تعشيش أو فراغات ظاهرة بعد الترميم | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 135 | CHE00667، CHE00737، CHE01000
SN-CONC-031 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | ترميم التعشيش | ترميم تعشيش منفذ بمونة أسمنتية عادية منفصلة أو متشققة عن الخرسانة الأصلية | استخدام مونة عادية ضعيفة الالتصاق بدل مواد الترميم المعتمدة | إزالة المونة العادية وإعادة الترميم بطرطشة إيبوكسية وجراوت أو Patching compound | رقعة ترميم ملتصقة دون تطبيل أو شروخ عند الطرق بالمطرقة | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 86 | MIS06483، MIS06491
SN-CONC-032 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | حوائط خرسانية | انفصال حبيبي وتجمع الركام الخشن في جوانب وأسفل حائط خرساني | ارتطام الخرسانة بالشدة والحديد وإسقاطها من أعلى الفرم العميقة دون خرطوم أو مزراب إسقاط | تكسير الخرسانة الهشة وتنظيفها وطرطشة إيبوكسية ثم ملء بجراوت أو مركب ترميم معتمد، لا بالمونة العادية، والصب لاحقا بخرطوم ممتد قرب سطح الصب | سطح متجانس دون تجمع ركام، وإسقاط حر لا يزيد عن 1.5 م | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 428 | MIS06502، MIS06505، MIS06508، MIS06511
SN-CONC-033 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطة خرسانية | تجمع ركام خشن وبقع منفصلة على سطح بلاطة نتيجة تكويم الخرسانة وتحريكها بالهزاز | صب الخرسانة أكواما ثم سحبها بالهزاز وتفريغ العربات بعيدا عن الخرسانة السابقة | إزالة الطبقة السطحية المنفصلة ومعالجتها بمونة ترميم معتمدة، والصب لاحقا في وجه الخرسانة السابقة | سطح متجانس خال من بقع الركام المنفصل | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 134 | MIS06490، MIS06503، MIS06484
SN-CONC-034 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | حوائط وأعمدة عميقة | تغير لون وضعف وطبقة مائية في الجزء العلوي من حائط أو عمود عميق | استخدام نفس الهبوط من أسفل لأعلى في الفرم العميقة الضيقة فتجمع الماء أعلاه | إزالة الطبقة العلوية الضعيفة حتى الخرسانة السليمة وترميمها بمواد معتمدة | خرسانة علوية سليمة بلون متجانس ومقاومة مقبولة باختبار القلب عند الشك | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 431 | MIS06509
SN-CONC-035 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | حوائط وأعمدة | خطوط فواصل ظاهرة بين طبقات الصب في حائط أو عمود لعدم اتحاد الطبقات | غرس الهزاز مائلا أو بعمق لا يخترق الطبقة السابقة أو تأخر الطبقة التالية | تقييم الفاصل ومعالجته بالحقن أو الترميم، والصب لاحقا بطبقات منتظمة مع اختراق الهزاز للطبقة السابقة | طبقات صب نحو 300 مم، فاصل بين الطبقات لا يزيد عن 20 دقيقة حارا و30 دقيقة باردا | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 429 | MIS06506
SN-CONC-036 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | وصلة صب القواعد والميدات | فاصل صب ظاهر مع رشح رطوبة عند وصلة صب في قاعدة أو ميدة | الصب فوق سطح ناعم أو متسخ أو جاف دون تجهيز | حقن الفاصل بمادة معتمدة لمنع التسرب، وتخشين وتنظيف وترطيب الوصلات قبل الصب | فاصل مغلق دون رشح أو رطوبة ظاهرة | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 364 | MIS06497
SN-CONC-037 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | قطاع العمود عند الأرضي | خرسانة بلاطة الأرضي ومشمع البولي إيثيلين داخلان ضمن قطاع العمود | عدم إيقاف البلاطة والمشمع عند وجه العمود فاختلفت الخلطة في القطاع | تقييم إنشائي وفصل البلاطة عن العمود بفاصل عزل وإزالة المشمع من القطاع | قطاع العمود بخرسانته الأصلية كاملا والبلاطة متوقفة عند وجهه بفاصل عزل | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 105 | MIS06485
SN-CONC-038 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بئر المصعد | عمق بئر المصعد أو أبعاده لا تطابق متطلبات كتالوج المصعد المعتمد | صب أرضية البئر قبل اعتماد كتالوج المصاعد | تعديل الأرضية بالتكسير أو التعلية حسب كتالوج المورد المعتمد | عمق وأبعاد البئر مطابقة لكتالوج المصعد المعتمد | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 103 | MIS06486
SN-CONC-039 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطة الأرضي عند الميدات | شروخ في بلاطة الأرضي على امتداد الميدات لاختلاف الهبوط | تحميل البلاطة مباشرة على ميدات منخفضة 10 سم عن التشطيب دون مدماك وفواصل | قطع فاصل على امتداد الميدة ومعالجة الشروخ بمادة مرنة، وبناء مدماك بفواصل رأسية في الأعمال اللاحقة | ظهر الميدات 10 سم أسفل التشطيب مع مدماك وفواصل رأسية، وخلو البلاطة من شروخ نشطة | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 104 | MIS06487
SN-CONC-040 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | تاج العمود Drop panel | فاصل صب أفقي أسفل Drop panel أو تاج العمود | صب التيجان مع الأعمدة بدل صبها مع السقف | تقييم إنشائي للفاصل ومعالجته بالحقن، والتيجان تصب مع السقف في نفس اليوم | لا فاصل صب داخل التاج، والتاج متصل بالسقف دون انفصال | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 110 إلى 111 | MIS06492
SN-CONC-041 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أسطح خرسانية ظاهرة | بقع باهتة وتباين ملحوظ في لون الخرسانة بعد فك الشدة | تفاوت محتوى الأسمنت أو تغير الخلطة بين الحمولات | فحص سبب الاختلاف وإجراء قلب أو اختبار للمناطق الباهتة ومعالجة الضعيف منها | لون متجانس أو ثبوت مقاومة المناطق الباهتة بالاختبار | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 135 | MIS06496، CHE00668
SN-CONC-042 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أماكن القلوب الخرسانية | فتحات أخذ القلوب الخرسانية متروكة أو مرممة بمونة متشققة منفصلة | إهمال معالجة أماكن القلوب بعد الاختبار | تنظيف الفتحة بالهواء المضغوط ومادة رابطة ثم حقن جراوت قليل الانكماش بمكبس | فتحة ممتلئة تماما دون شروخ أو تطبيل حولها | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ملحق مصور ص 25 | CHE00508، CHE00741
SN-CONC-043 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | قواعد حديثة الصب | تآكل وحفر في سطح قاعدة حديثة الصب بفعل الأمطار | عدم تغطية القواعد بمشمع عند هطول الأمطار | إزالة السطح المتضرر ومعالجته بمونة ترميم معتمدة | سطح سليم مستو خال من آثار التآكل | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 85 | CHE00576
SN-CONC-044 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطات الأسقف | تنميلات وشروخ انكماش لدن سطحية على سطح بلاطة خرسانية بعد الصب | التبخر السريع ونحافة البلاطة وعدم الحماية فور الصب | عمل لباني أسمنتي وسقية للتنميلات لحماية الحديد، والوقاية لاحقا بمشمع أو خيش مبلل أو مركب معالجة | تنميلات مغلقة تماما وسطح دون شروخ مفتوحة | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 134 | CHE00663، CHE00665
SN-CONC-045 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | عناصر خرسانية | أسطح عناصر خرسانية جافة مبيضة مع شروخ شعرية لغياب المعالجة بالماء | تقصير المقاول في المعالجة خلال الأيام الأولى | استئناف المعالجة فورا وعمل عينات حقلية بجوار العنصر لتقييم المقاومة | معالجة 7 أيام والأعمدة ملفوفة بخيش نحو 290 جم/م2 تحت مشمع، وعينات الحقل لا تقل عن 85% من عينات المعمل | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 86 | CHE00586، CHE00587، CHE00612، CHE00664، CHE00733، CHE00549، CHE00631، CHE00732، CHE00830، CHE00734
SN-CONC-046 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | عناصر كتلية | شروخ حرارية وانكماش في عناصر خرسانية كتلية بخلطة عالية الأسمنت | زيادة محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م3 دون احتياطات حرارية | حقن الشروخ بمادة معتمدة وتقييم أثرها، والالتزام لاحقا بحد الأسمنت أو احتياطات خاصة | خلو العنصر من شروخ مفتوحة بعد الحقن، ومحتوى الأسمنت ضمن 450 كجم/م3 | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 43 | MIS06469
SN-CONC-047 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطة أرضية S.O.G | تشرخ عشوائي في بلاطة أرضية صبت كتلة واحدة دون فواصل | صب البلاطة كتلة واحدة أو صب الألواح المتجاورة دون فاصل زمني | قطع فواصل تحكم وحقن الشروخ بمادة مرنة، والصب لاحقا شطرنجيا | ألواح لا يزيد ضلعها عن 4 م، وفاصل 7 أيام على الأقل بين الألواح المتجاورة | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 365 | MIS06498، CHE00698
SN-CONC-048 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | فاصل تمدد البلاطة الأرضية | شروخ في البلاطة الأرضية بجوار فاصل التمدد لتقييد حركة الأسياخ الملساء | تثبيت الـ dowels مائلة أو تشحيم نصفيها | قطع المنطقة المتشققة وإعادة صبها بـ dowels أفقية عمودية على الفاصل بنصف واحد مشحم | Dowels Ø20 كل 150 مم بطول 600 مم أفقية ونصفها فقط مشحم داخل غطاء | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 366 | MIS06499
SN-CONC-049 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | فواصل التحكم | شروخ عشوائية بجوار فواصل التحكم في البلاطة الأرضية لتأخر قطعها | تأخير قطع فواصل التحكم بعد صب البلاطة | حقن الشروخ العشوائية بمادة مرنة، والقطع لاحقا مبكرا بالمنشار بالعمق المطلوب | قطع بعرض 6 مم وعمق T/4، وتباعد لا يزيد عن 4 م | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 367 | MIS06500، CHE00602، CHE00610، CHE00730
SN-CONC-050 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | فواصل بلاطة الجراج | تكسر حواف فواصل البلاطة الأرضية في الجراج ومسارات السيارات | استخدام قطع جاهزة بدل الـ dowels في مناطق القيادة | إصلاح الحواف بمونة إيبوكسية وتركيب dowels لنقل الأحمال عبر الفاصل | حواف سليمة ونقل حمل عبر الفاصل دون فرق منسوب بين جانبيه | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 367 | MIS06501
SN-CONC-051 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أعمدة خرسانية | انبعاج وتكريش في وجه عمود خرساني بعد فك الشدة | ضعف تقوية الشدة أو فكها قبل الأوان فانتفخت أثناء الصب | تقييم الأبعاد ونحت البروز أو تدعيم القطاع حسب المصمم | أبعاد العمود ضمن +10 مم و-5 مم وسطح مستو دون انبعاج | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 111 | CHE00627، MIS06488
SN-CONC-052 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | خرسانة القواعد العادية | تسويس وتنميلات على سطح الخرسانة العادية أسفل القواعد | عدم الحماية من التبخر وإهمال المعالجة بعد الصب | تنظيف السطح وسقي التنميلات بلباني أسمنتي ثم معالجته بالماء | سطح متماسك دون تسويس، ومعالجة صباحا ومساء 7 أيام على الأقل | ثانوي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 76 | CHE00582، CHE00772، CHE00773، CHE00774
SN-CONC-053 | CONC | خرسانة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | فواصل البلاطة الأرضية | فواصل البلاطة الأرضية مفتوحة غير مملوءة بمانع التسرب | عدم استكمال ملء الفواصل بعد القطع | تنظيف الفواصل وملؤها بـ Mastic sealant أو مادة بيتومينية حسب الموصف | جميع الفواصل مملوءة بمانع تسرب متصل دون فراغات | ثانوي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 105 | CHE00611
SN-FORM-001 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | ممرات وسلالم | بلاطة السلم | سمك بلاطة السلم المنفذ أقل من التصميمي عند قياسه عموديا على الشريحة | قياس السمك رأسيا أثناء النجارة | تقييم إنشائي وتدعيم البلاطة أو إعادة تنفيذها حسب المصمم | السمك المقاس عموديا على الشريحة ضمن زيادة 10 مم أو نقص 5 مم | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 114 | MIS06531
SN-FORM-002 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | قطاعات الأعمدة والقواعد | أبعاد قطاعات منفذة مخالفة لجداول الأعمدة أو القواعد المعتمدة | تضارب أبعاد القطاعات بين الجداول والمسقط الأفقي دون مراجعة | تقييم إنشائي للعنصر وتعديله أو إزالته حسب المصمم، ومراجعة الجداول مع المساقط قبل الاستلام | أبعاد مطابقة للمعتمد ضمن +10 مم و-5 مم | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 74 | MIS06515، MIS06519، MIS06436
SN-FORM-003 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | محاور الأعمدة والقواعد | انحراف محاور الأعمدة أو ترحيل القواعد ورقاب الأعمدة عن الإحداثيات التصميمية | فك الخنزيرة قبل صب أعمدة الدور الأرضي وعدم الرفع المساحي بعد الصب | رفع مساحي للأركان ومقارنتها بالإحداثيات وإعادة حساب اللامركزية وتدعيم المنحرف حسب المصمم | انحراف لا يزيد عن 5 مم لكل باكية أو 6 م و25 مم لكامل المبنى | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ملحق مصور ص 17 | MIS06454، CHE01008، CHE00778
SN-FORM-004 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | فاصل التمدد | فاصل تمدد مسدود بالخرسانة بين عمودين أو رقبتين على جانبي الفاصل | صب جانبي فاصل التمدد معا صبة واحدة | قطع الخرسانة في الفاصل لتحريره كاملا بالعرض المطلوب، وصب كل جهة على حدة | فاصل حر مفتوح على كامل الارتفاع دون أي اتصال خرساني | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 88 | MIS06520، MIS06526
SN-FORM-005 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | قوائم الشدة | قوائم شدة السقف مرتكزة على بلوك مفرغ أو تربة غير مدموكة | استخدام بلوك مفرغ أسفل الشدات بدل النعلات | إيقاف الصب وإعادة ارتكاز القوائم على نعلات فوق أرض مدموكة | جميع القوائم على نعلات أو أرض مدموكة دون بلوك مفرغ | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 116 | MIS06527
SN-FORM-006 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | سقف حامل لشدة سقف تال | ترخيم أو شروخ في سقف فكت شدته وهو حامل لشدة السقف التالي | فك السقف المحمل بشدة السقف المتكرر قبل 28 يوما | إعادة التدعيم فورا وتقييم إنشائي ومعالجة الشروخ | لا فك قبل 28 يوما مع الاسترشاد بعينات 7 أيام، وخلو السقف من الترخيم | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 120 | MIS06532، CHE00993، CHE00998
SN-FORM-007 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بطنيات الأسقف والكمرات | ترخيم ملحوظ في بطنية كمرة أو بلاطة بعد فك الشدة مبكرا | فك البطنيات قبل المدة أو قبل بلوغ المقاومة المطلوبة | إعادة التدعيم وتقييم إنشائي، والفك لاحقا وفق المدد ونتائج العينات | الفك بعد ضعف البحر الصغير بالأمتار أياما زائد يومين ولا يقل عن أسبوع، أو 70% من مقاومة 28 يوما | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 120 | CHE00992، CHE00995، CHE00996، CHE00999، CHE00994، CHE00666
SN-FORM-008 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | مناسيب العناصر | مناسيب عناصر خرسانية منفذة مخالفة للمناسيب المعتمدة | تناقض المناسيب بين القطاعات والواجهات أو الخلط بين T.O.G.S و FGL | رفع مساحي ومقارنة بالمعتمد ومعالجة الفرق بالتكسير أو التعلية حسب المصمم | مناسيب مطابقة للمعتمد، وظهر الميدات أقل من تشطيب الأرضي بـ 10 سم | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 97 | MIS06523، MIS06433
SN-FORM-009 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | قواعد وميدات | تحرك جوانب قاعدة أو ميدة وانحراف حوافها بعد الصب | تثبيت النهايز المائلة بأثقال بدل الأوتاد | نحت البروزات وتقييم الأبعاد الناقصة ومعالجتها، والتثبيت لاحقا بأوتاد في الأرض | حواف مستقيمة وأبعاد مطابقة ضمن +10 مم و-5 مم | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 78 | MIS06518
SN-FORM-010 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | كمرات | أبعاد كمرة منفذة في العرض أو الارتفاع خارج التفاوت المسموح | عدم استلام أبعاد شدة الكمرات عند البداية والمنتصف والنهاية | تقييم إنشائي ونحت البروز أو تدعيم القطاع الناقص حسب المصمم | العرض ضمن +10 مم و-5 مم، والارتفاع ضمن +15 مم و-10 مم، ومواقع الكمرات ضمن ±5 مم لكل باكية | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ملحق مصور ص 20
SN-FORM-011 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أسطح الخرسانة | بقع زيتية وتلوث على سطح الخرسانة يمنع التصاق العزل أو اللياسة | دهان الشدات بزيت محركات مستعمل | تنظيف السطح بالمنظفات أو الصنفرة حتى إزالة التلوث، واستخدام زيت شدات معتمد | سطح نظيف خال من البقع الزيتية يحقق التصاق العزل واللياسة | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 77 | MIS06517، MIS06529
SN-FORM-012 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | ميدات | ميدة مرتكزة على بلوك بدل فرشة خرسانة عادية مع ارتكاز غير منتظم | استبدال فرشة النظافة ببلوك أسفل الميدات | تقييم الميدة وحقن الفراغات أسفلها أو إعادة تنفيذها على فرشة خرسانة عادية | ارتكاز كامل على خرسانة عادية برفرفة لا تقل عن سمكها | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 97 | MIS06522
SN-FORM-013 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | عزل القواعد | سطح الخرسانة العادية للقواعد بدون العزل الأفقي المنصوص عليه قبل صب المسلحة | إغفال طبقة العزل بالبيتومين أو اللفائف | تنفيذ العزل الأفقي حسب المواصفات قبل صب الخرسانة المسلحة | طبقة عزل متصلة على كامل السطح حسب المواصفات | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 76 | CHE00771
SN-FORM-014 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أسطح الخرسانة | زوائد خرسانية ونتوءات عند حواف وفواصل ألواح الشدة | التسديد بشكائر الأسمنت أو الأبلاكاش فتسرب اللباني | نحت الزوائد وتسوية السطح ومعالجة أي تعشيش ناتج | سطح مستو دون نتوءات عند الحواف | ثانوي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 116 | MIS06528
SN-FORM-015 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | خرسانة ظاهرة | تباين لون وملمس سطح الخرسانة الظاهرة بين ألواح الشدة | خلط قوالب جديدة وقديمة أو مواد متنوعة في نفس الشدة | معالجة السطح بطبقة تسوية متجانسة حسب التشطيب المعتمد | سطح متجانس اللون والملمس | ثانوي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 118 | MIS06530
SN-FORM-016 | FORM | شدات ونجارة مسلحة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | حواف الكمرات والأعمدة | تكسر حواف وأركان الكمرات والأعمدة بعد فك الجوانب | فك الجوانب مبكرا قبل تماسك الخرسانة وغياب الشطف | ترميم الحواف بمونة إيبوكسية وعمل شطف للأركان الظاهرة | حواف سليمة بشطف 20×20 أو 25×25 مم، وفك الجوانب بعد 24 إلى 72 ساعة | ثانوي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 120 | CHE00991، CHE00626، CHE00869، CHE00583
SN-REBAR-001 | REBAR | حديد تسليح | ممرات وسلالم | سلالم خرسانية | تقشر الغطاء أو شروخ عند الركن الداخلي لاتصال شاحط السلم بالبسطة أو في السلم الحلزوني | استمرار السيخ السفلي حول الركن الداخلي أو عمل وصلات في الحديد الطولي للسلم الحلزوني | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم مع أسياخ متقاطعة ممتدة في العنصر المقابل | اعتماد التقوية وخلو الركن والشاحط من التقشر والشروخ | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 427 | MIS06563، MIS06705، MIS06706
SN-REBAR-002 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | كانات الأعمدة | كانات أعمدة غير مستمرة داخل منطقة الاتصال بالكمرات أو أقفالها مجمعة في جانب واحد | إغفال كانات العقدة وعدم تبادل الأقفال ووصل الأسياخ كلها في مقطع واحد | استكمال كانات العقدة وتوزيع الأقفال بالتبادل ووصل الأسياخ بالتبادل قبل الصب | كانات مستمرة في العقدة، تقسيط لا يزيد عن الأصغر من 15Ø أو الضلع الأصغر أو 20 سم، ووصلات بالتبادل | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 124 | MIS06540، MIS06538، MIS06539
SN-REBAR-003 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أركان الإطارات | تقشر وتساقط الغطاء الخرساني عند الركن الداخلي لاتصال كمرة بعمود في إطار | ثني سيخ الشد مستمرا حول الركن الداخلي فيتجه للخارج | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم مع أسياخ متقاطعة مرساة بطول التماسك وكانات تحتوي القوة الشعاعية | اعتماد التقوية وغطاء سليم ملتصق دون تقشر أو شروخ عند الركن | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 359 | MIS06542، MIS06543، MIS06551، MIS06709
SN-REBAR-004 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | ركائز الكمرات والكوابيل | شروخ عند ركائز الكمرات أو جذر الكابولي من أعلى أو من أسفل | عدم وصول التسليح السفلي للركيزة أو قصر امتداد الحديد العلوي أو دخول السيخ المكسح داخل العمود | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم | اعتماد التقوية وعدم تقدم الشروخ بعد الرصد، وامتداد حديد الكابولي 1.5 طوله داخل البحر المجاور | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 423 | MIS06546، MIS06547، MIS06548، MIS06549، MIS06558
SN-REBAR-005 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | فتحات البلاطات والكمرات | شروخ قطرية تنطلق من أركان فتحة في بلاطة أو جذع كمرة أو قناة | غياب التسليح القطري والإضافي حول الفتحة أو استمرار الأسياخ بزاوية حادة | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم | اعتماد التقوية وخلو أركان الفتحة من الشروخ، والفتحة في الكمرة لا تقل عن 600 مم أو D من العمود | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 424 | MIS06550، MIS06561، MIS06562، MIS06711
SN-REBAR-006 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | حوائط ساندة وأعمدة مستطيلة طويلة | شروخ وانبعاج بين الأسياخ وتساقط الغطاء في حائط ساند أو عمود مستطيل طويل | عدم وجود كلبسات أو كانات داخلية تربط الأسياخ مع تباعدها | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم | اعتماد التقوية، والكانات الداخلية كل 30 سم وتباعد الأسياخ لا يزيد عن 15 سم في الأعمال المماثلة | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 425 | MIS06552، MIS06554
SN-REBAR-007 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | اتصال العمود بالقاعدة | شروخ عند اتصال العمود بالقاعدة أو في الكمرة الرابطة لقاعدة الجار | قصر طول ربط حديد العمود في القاعدة أو وضع حديد الكمرة الرابطة الرئيسي في الوجه السفلي | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم | اعتماد التقوية وعدم تقدم الشروخ بعد الرصد | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 424 | MIS06553، MIS06545
SN-REBAR-008 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | كمرات عميقة | شروخ طولية على جوانب كمرة عميقة | تركيز أقطار كبيرة متباعدة أسفل الكمرة دون حديد جانبي | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم | اعتماد التقوية، وحديد جانبي كل 30 سم بحد أقصى في الكمرات المماثلة | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 425 | MIS06556
SN-REBAR-009 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | كمرات متغيرة العمق | شرخ عند الركن الداخلي لتغير منسوب أو عمق الكمرة أو عند انكسار الحنية | استمرار الأسياخ بالانحناء مع تغير القطاع وغياب الكانات المقفلة عند التغير | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم | اعتماد التقوية وخلو نقطة التغير من الشروخ | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 426 | MIS06557، MIS06559، MIS06560
SN-REBAR-010 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | تقاطع الكمرات | شروخ مائلة في الكمرة الحاملة عند ارتكاز كمرة ثانوية أو في كمرة حافة معرضة للالتواء | عدم وجود حديد تعليق وكانات مكثفة أو استخدام كانات مفتوحة في كمرة عليها لي | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم | اعتماد التقوية، وتكثيف الكانات بعرض 1.5d على كل جانب في الأعمال المماثلة | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 427 | MIS06564، MIS06565
SN-REBAR-011 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أعمدة مزروعة ومرحلة | شروخ أو تهشم موضعي في كمرة يرتكز عليها عمود مزروع أو عند عمود مرحل بين الأدوار | عدم تكثيف الكانات حول العمود المزروع أو ترحيل العمود أكثر من 75 مم بثني الحديد | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم | اعتماد التقوية، وأشاير مستقلة بوصلة Class B عند الترحيل | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 317 | MIS06710، MIS06712
SN-REBAR-012 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | قواعد وميدات | بقع صدأ وظهور أطراف سلك رباط أو حديد على وجه قاعدة أو ميدة لنقص الغطاء الخرساني | رفع الحديد بأوتار أو بسكوت من فضل الحديد أو طوب فخاري وترك أطراف السلك متجهة للخارج | تكسير الغطاء حول الحديد الظاهر وقص الأطراف ومعالجة الصدأ ثم ترميم الغطاء بمونة معتمدة، واستخدام بسكوت خرساني | غطاء لا يقل عن 5 سم للأساسات والعناصر المدفونة، وسطح خال من بقع الصدأ | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 83 | MIS06516، MIS06533، MIS06535
SN-REBAR-013 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أعمدة وكمرات | ظهور آثار حديد التسليح أو الكانات على وجه عمود أو بطنية كمرة لنقص الغطاء | تثبيت البسكوت في الحديد الرأسي بدل الكانة أو ترك الكانات ساقطة على خشب القاع | كشف المنطقة ومعالجة الحديد وترميم الغطاء بمونة معتمدة، أو طبقة حماية إضافية حسب المصمم | غطاء الأعمدة 40 مم حسب ACI أو 2.5 سم على الأقل، والكمرات 4 سم حسب ACI أو 2.5 إلى 3 سم | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 109 | MIS06537، MIS06541
SN-REBAR-014 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أسياخ التسليح | أسياخ حديد معدولة بعد ثنيها تظهر تشققات أو تشوهات عند منطقة الثني | ثني الحديد ثم إعادة عدله خاصة الحديد عالي المقاومة | استبدال الأسياخ المعدولة بأسياخ جديدة قبل الصب | لا أسياخ معاد عدلها في أي عنصر | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 83 | MIS06534
SN-REBAR-015 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | أشاير الأعمدة | أشاير أعمدة منحرفة عن مواقعها أو متباعدة عن الحديد الأساسي بعد الصب | هز أسياخ الحديد بالهزاز أثناء الصب وترك مسافات بين حديد الوصلات | استعدال الأشاير بالثني البارد المسموح أو زرع أشاير بديلة حسب المصمم | أشاير في مواقعها التصميمية ملاصقة للحديد الأساسي داخل القطاع دون تعدي الغطاء | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 86 | MIS06536، MIS06489، MIS06521
SN-REBAR-016 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطات سميكة | شروخ انكماش وحرارة على السطح العلوي لبلاطة سميكة دون شبكة علوية | عدم عمل شبكة علوية لبلاطة سمكها 16 سم فأكثر | حقن الشروخ بمادة معتمدة وتقييم أثرها مع حماية السطح، والشبكة العلوية في الأعمال اللاحقة | خلو السطح من الشروخ المفتوحة، وشبكة علوية لا تقل عن 5Ø8 في المتر للبلاطات المماثلة | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 425 | MIS06555
SN-REBAR-017 | REBAR | حديد تسليح | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بطنية الكمرات | تعشيش في بطنية كمرة بين صفوف الحديد لتزاحم الأسياخ | أسياخ الصف الثاني غير مرصوصة فوق الأول أو أكثر عددا منه أو سيخ وحيد في صف | تكسير الهش وتنظيفه وطرطشة إيبوكسية ثم ملء بجراوت أو مركب ترميم معتمد | بطنية مصمتة بعد الترميم، ومسافة صافية بين الأسياخ لا تقل عن 25 مم | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 322 | MIS06701، MIS06702، MIS06699، MIS06703، MIS06700
SN-SLAB-001 | SLAB | أسقف خاصة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | كابلات الشد اللاحق | أجربة كابلات غير محقونة أو دخلها ماء ونهايات كابلات حية مكشوفة دون حماية | تأخير الحقن بعد الشد ودخول ماء المعالجة وعدم تغطية النهايات المقطوعة | حقن الأجربة حتى خروج المادة من الطرف الآخر وتغطية النهايات بمونة أو Grease cap أو دهان مانع للصدأ | نسبة ماء إلى أسمنت لا تزيد عن 0.44، ومقاومة الحقن 30 ن/مم2 على الأقل عند 28 يوما، ونهايات مغطاة تماما | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 139 | CHE01411، CHE01432، CHE01434، CHE01435، CHE01436، CHE01437
SN-SLAB-002 | SLAB | أسقف خاصة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطة شد لاحق PT | ترخيم أو شروخ في بلاطة شد لاحق فكت شدتها قبل نجاح الشد | فك الشدات قبل الشد النهائي أو مع تحميلها بشدة السقف التالي | إعادة التدعيم فورا وتقييم إنشائي واستكمال الشد ثم معالجة الشروخ | لا فك قبل نجاح الشد ولا قبل 28 يوما عند التحميل بشدة السقف التالي، وقلوب لا يقل متوسطها عن 80% | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 139 | CHE01433، CHE01438
SN-SLAB-003 | SLAB | أسقف خاصة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطات Hollow Core | فتحات Core holes في ألواح HCS قطعت الكابلات أو الأعصاب | الفتح العشوائي بالتكسير دون ماكينة Coring وتحديد مواقع الأعصاب | تقييم من مورد الألواح والمصمم وتدعيم أو استبدال اللوح المتضرر | قطر الفتحة 12 سم للبلاطات أقل من 22 سم و16 سم للبلاطات 30 إلى 40 سم دون قطع كابلات | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 142 | CHE01476
SN-SLAB-004 | SLAB | أسقف خاصة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطات Hollow Core | شروخ في ألواح HCS أو عند نقاط تعليق أحمال ثقيلة منها | تعليق أحمال ثقيلة بمسامير تمدد أو Toggle bolt أو قصور التحمل | استبدال التثبيت بـ Hanger thru bolt وإجراء اختبار تحميل للألواح المتشققة | نجاح اختبار التحميل وقلوب بمتوسط 80% ولا تقل أي عينة عن 75% | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 143 | CHE01477، CHE01478، MIS06704
SN-SLAB-005 | SLAB | أسقف خاصة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطة هوردي | شروخ قص في مخدات أو أعصاب بلاطة الهوردي قرب الركائز | تنفيذ كانة المخدات بفرعين بدل أربعة | تدعيم مؤقت عند الحاجة ودراسة إنشائية ثم حقن الشروخ بالإيبوكسي وتقوية العنصر بطريقة يعتمدها المصمم | اعتماد التقوية، وكانة المخدات بأربعة أفرع على الأقل في الأعمال المماثلة | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 128 | MIS06566
SN-SLAB-006 | SLAB | أسقف خاصة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطة شد لاحق PT | مسار كابلات الشد اللاحق منخفض ومرتكز على الشدة بدل الشبكة السفلية | وضع كراسي الكابلات على الشدة الخشبية | إعادة تثبيت الكراسي على الشبكة السفلية وضبط منحنى الكابلات قبل الصب | مسار الكابلات مطابق للمنحنى المعتمد، وغطاء المجاري 50 مم على الأقل | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 137 | MIS06567
SN-SLAB-007 | SLAB | أسقف خاصة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | كابلات الشد اللاحق | استطالة كابلات أو تحدب بلاطة الشد اللاحق خارج الحدود المحسوبة | احتكاك زائد أو انزلاق في الخوابير أو خطأ في الشد | الرجوع للمصمم وإعادة الشد بما لا يزيد عن 80% من إجهاد الكابلات | الفرق بين القوة المحسوبة من الاستطالة وقراءة الجهاز لا يزيد عن 6%، وانحراف الانفعال ضمن 5% | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 138 | CHE01425، CHE01426، CHE01427، CHE01428، CHE01429، CHE01430
SN-SLAB-008 | SLAB | أسقف خاصة | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | بلاطات Hollow Core | شروخ في طبقة Topping أو في مونة فواصل Keyway لبلاطات HCS | تأخير قص فواصل التحكم وعدم ترطيب الطبقة والتحميل والمرور قبل تصلب الحقن | حقن الشروخ وقص فواصل التحكم وترطيب الطبقة ومنع المرور والتحميل المدة المطلوبة | قص بعد 18 ساعة كل 6 م، ترطيب 4 أيام، ومنع التحميل 3 أيام بعد الحقن | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 142 | CHE01467، CHE01474، CHE01475
SN-TANK-001 | TANK | خزانات وبيارات | أسطح | فائض الخزان العلوي | ماسورة فائض الخزان العلوي متصلة بقوائم الصرف الصحي | توصيل الفائض على قوائم الصرف بدل عمود مستقل | فصل الفائض وتنفيذ عمود مستقل حتى الدور الأرضي | فائض مستقل ينتهي بفتحة حرة، ومنسوبه 10 سم أعلى المنسوب التصميمي | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 232 | MIS06570
SN-TANK-002 | TANK | خزانات وبيارات | أسطح | خزان علوي معدني | صدأ داخلي أو خارجي في الخزان العلوي المعدني وغطاء فتحته غير محكم | إغفال الدهان المانع للصدأ أو تنفيذ غطاء من صاج أرق بلا زوايا | تنظيف الصدأ ودهان الداخل ببوية غير سامة ووجهين مانع صدأ والخارج بوجهين زيت مع الكمرات الحاملة، واستبدال الغطاء | غطاء 80×80 سم بنفس سمك الصاج على زوايا 40×40×5 مم، ودهان متصل دون صدأ | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 233 | CHE01525، CHE01526
SN-TANK-003 | TANK | خزانات وبيارات | أعمال خارجية | خزان أرضي | تسرب أو رشح من جدران أو أرضية الخزان الأرضي وانخفاض المنسوب في اختبار الامتلاء | ضعف الصب عند فواصل الصب أو غياب Waterstop أو الاختبار بعد العزل الخارجي | تفريغ الخزان وتحديد مواقع الرشح وحقنها ومعالجة الفواصل ثم إعادة الاختبار قبل العزل الخارجي | ثبات المنسوب أسبوعا بعد 28 يوما من الصب مع احتساب التبخر، وWaterstop عرض 230 مم بفواصل الصب | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 145 | CHE01506، MIS06568
SN-TANK-004 | TANK | خزانات وبيارات | أعمال خارجية | جدران الخزان | رشح مياه حول ثقوب زراجين الشدة في جدران الخزان | استخدام زراجين عادية أو دكم خشب بدل زراجين المنشآت المائية | تكسير حول الثقوب وحشوها بمونة غير قابلة للانكماش مع مادة عزل ثم إعادة اختبار الامتلاء | لا رشح عند الثقوب بعد اختبار الامتلاء | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 145 | MIS06569
SN-TANK-005 | TANK | خزانات وبيارات | أعمال خارجية | مواسير تخترق الخزان | تسرب مياه حول ماسورة تخترق حائط الخزان | تمرير الماسورة دون Puddle flange وعزل | تركيب جراب بـ Puddle flange وعزل الوصلة بالماستيك والمواد المعتمدة | لا رشح حول الماسورة في اختبار الامتلاء | حرج | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 352 | MIS06707
SN-TANK-006 | TANK | خزانات وبيارات | أعمال خارجية | خزان أرضي من الداخل | أرضية خزان دون ميول نحو حفرة التجميع مع زوايا داخلية حادة وبقايا مخلفات | إغفال تجهيز الخزان قبل العزل الداخلي | تنظيف الخزان بالهواء المضغوط وغسيله وتدوير الزوايا وتنفيذ Screed بميول نحو Sump pit ثم العزل | خزان نظيف، زوايا مدورة، وتصريف كامل للمياه نحو حفرة التجميع | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 145 | CHE01503، CHE01504، CHE01505
SN-TANK-007 | TANK | خزانات وبيارات | أعمال خارجية | فتحة الخزان الأرضي | فتحة خزان أو غرفة تفتيش ضيقة أو دون شبك حماية وتهوية مع سلم حديدي صدئ | تنفيذ فتحة بمقاس أصغر وسلم من حديد غير مجلفن | توسيع الفتحة وتركيب غطاء بشبك ومصيدة أتربة واستبدال السلم بحديد مجلفن أو ألومنيوم | قطر صاف لا يقل عن 60 سم، غطاء بشبك وفتحات تهوية، وسلم مجلفن أو ألومنيوم | رئيسي | مقاول الأعمال الإنشائية | ص 146 | CHE01507، CHE01508
SN-STEEL-001 | STEEL | منشآت معدنية ودرابزين | أسطح | سقف منشأ معدني | تسرب مياه من سقف المنشأ المعدني عند البراغي أو وصلات الألواح مع عزل ناقص | قصور تثبيت الألواح والبراغي أو نقص طبقة العزل | إحكام البراغي واستبدال الناقص بحلقات مانعة للتسرب وإكمال العزل ثم الفحص بالماء | لا تسريب عند الفحص بالماء، وسماكة ومقطع الألواح والعزل مطابقة للمعتمد | حرج | مقاول المنشآت المعدنية | ص 149 | CHE01579
SN-STEEL-002 | STEEL | منشآت معدنية ودرابزين | ممرات وسلالم | درابزين وسلالم حديدية | صدأ وتقشر دهان على درابزين أو سلم حديدي | عدم كفاية الدهان المانع للصدأ أو خدشه أثناء التركيب | إزالة الصدأ والدهان المتقشر وإعادة الدهان بنظام الوقاية المعتمد | سطح متصل الدهان دون صدأ أو تقشر | ثانوي | مقاول المنشآت المعدنية | ص 150 | CHE01586
SN-STEEL-003 | STEEL | منشآت معدنية ودرابزين | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | عناصر المنشأ المعدني | صدأ ظاهر وتقشر أو نقص في طبقات الدهان على عناصر المنشأ المعدني | تطبيق ناقص لنظام الوقاية من الصدأ أو تلفه أثناء النقل والتركيب | تنظيف الصدأ حتى المعدن السليم وإعادة الدهان بالنظام المعتمد | نظام دهان من طبقة أساس بالورشة وثلاث طبقات بالموقع، دون صدأ أو مناطق مكشوفة | رئيسي | مقاول المنشآت المعدنية | ص 150 | CHE01586
SN-STEEL-004 | STEEL | منشآت معدنية ودرابزين | هيكل إنشائي (جميع المواقع) | وصلات لحام المنشأ المعدني | لحامات غير مكتملة أو متقطعة أو بها مسامية ورذاذ في وصلات المنشأ المعدني | ضعف مهارة اللحام أو عدم تنظيف الوصلة وإهمال دهان مناطق اللحام | إزالة اللحام المعيب وإعادة اللحام ثم تنظيف الرذاذ ودهان منطقة اللحام بنظام الوقاية | لحام متصل بالطول والمقاس المعتمد دون مسامية أو شقوق ظاهرة، ومنطقة اللحام مدهونة | رئيسي | مقاول المنشآت المعدنية | ص 150
SN-MAS-001 | MAS | مباني بلوك وطوب | غرف ومعيشة | جدران الدور الأرضي | رطوبة صاعدة وتبقع وتزهير بأسفل جدران الدور الأرضي حتى ارتفاع ملحوظ | انقطاع العزل الأفقي أعلى قصة الردم أو ترك أماكن غير معزولة | إزالة البياض المتأثر، واستكمال حاجز رطوبة أفقي بكامل عرض الحائط بالحقن أو الإحلال، ثم إعادة البياض بعد الجفاف | عزل أفقي مستمر بكامل عرض الحائط مع تفريغ 1.5 سم من الجانبين، وخلو البياض من الرطوبة والتزهير | حرج | مقاول المباني | ص 91 | MIS06575، CHE01708، CHE01712
SN-MAS-002 | MAS | مباني بلوك وطوب | غرف ومعيشة | اتصال الجدار بالسقف | شرخ أفقي مستمر بين أعلى الجدار غير الحامل وبطن الكمرة أو البلاطة | رص البلوك صلبا حتى البطنية دون فاصل مرن فانتقلت أحمال الترخيم للجدار | فتح فاصل علوي وملؤه بحشو قابل للانضغاط (compressible filler) وإحكامه بـ sealant | فاصل علوي مستمر بعرض 12 إلى 25 مم مملوء ومحكم بمادة مرنة دون شروخ | رئيسي | مقاول المباني | ص 379 | MIS06580، MIS06581، CHE01838
SN-MAS-003 | MAS | مباني بلوك وطوب | غرف ومعيشة | رأسية الجدران | جدار مائل عن الرأسية بانحراف ظاهر عند القياس بميزان الخيط | عدم مراجعة الرأسية كل ثلاثة مداميك أثناء البناء | فك وإعادة بناء الجزء المنحرف، أو المعالجة بسمك البياض إن كان الانحراف ضمن حدود البؤج | انحراف الرأسية لا يتجاوز ±5 مم لكل 6 م ارتفاع | رئيسي | مقاول المباني | ص 167 | CHE01816
SN-MAS-004 | MAS | مباني بلوك وطوب | غرف ومعيشة | استقامة الجدران | سطح الجدار غير مستقيم ويظهر ضوء بين القدة والمباني | عدم شد الخيط وضبط المداميك أثناء البناء | معالجة البروزات بالقطع وإعادة بناء الأجزاء الشاذة قبل البياض | استقامة الجدار بقدة ألومنيوم 3 م بدون تنوير | رئيسي | مقاول المباني | ملحق مصور ص 31 | CHE01853
SN-MAS-005 | MAS | مباني بلوك وطوب | غرف ومعيشة | تربيع الغرف | غرفة غير مربعة بفرق ظاهر بين قطريها ينعكس على البلاط والأسقف | عدم تربيع خيوط الجدران قبل البناء | تصحيح التربيع بالبؤج والبياض أو إعادة بناء الجدار المنحرف | تساوي القطرين وتربيع الزوايا بطريقة 3، 4، 5 | رئيسي | مقاول المباني | ملحق مصور ص 29 | CHE01848
SN-MAS-006 | MAS | مباني بلوك وطوب | غرف ومعيشة | فتحات الأبواب والشبابيك | ارتفاع صافي فتحة الباب أو الجلسة بعد التشطيب أقل من المطلوب | عدم حساب سماكة التشطيب عند ضبط مناسيب الفتحات | تعديل منسوب العتب أو الجلسة بالقطع وإعادة البناء | مراعاة 10 سم سماكة تشطيب وتحقيق الصافي حسب المخططات | رئيسي | مقاول المباني | ص 168 | CHE01824
SN-MAS-007 | MAS | مباني بلوك وطوب | حمامات | جدران الحمامات | تلف وتفتت أسفل جدران الحمامات مع تبقع البياض بالرطوبة | استخدام طوب رملي في المداميك السفلية بالمناطق الرطبة | إحلال المداميك السفلية بمداميك مصمتة أسمنتية أو طفلية وإعادة العزل والتكسية | مداميك مصمتة بارتفاع لا يقل عن 60 سم والمعتاد 100 سم | رئيسي | مقاول المباني | ملحق مصور ص 28 | MIS06584
SN-MAS-008 | MAS | مباني بلوك وطوب | حمامات | قواطيع الحمامات | قاطع حمام غير ممتد للسقف ينتهي بقطع جزئي في صف السيراميك العلوي | عدم ضبط ارتفاع القاطع بعدد صحيح من وحدات السيراميك | تعديل ارتفاع القاطع بالبناء أو القطع قبل التكسية | ارتفاع القاطع يساوي عددا صحيحا من وحدات التكسية بعد بلاط الأرضيات | ثانوي | مقاول المباني | ص 168 | CHE01825
SN-MAS-009 | MAS | مباني بلوك وطوب | واجهات | فتحات شبابيك الواجهة | جلسات شبابيك الواجهة بمناسيب متفاوتة وغير واقعة على رأسية واحدة | عدم توحيد مناسيب الفتحات مع أعتاب الأبواب والرجوع للمصمم | تعديل مناسيب الجلسات والأعتاب بالبناء أو القطع قبل التشطيب | منسوب موحد للجلسات والأعتاب، وشبابيك الواجهة على رأسية واحدة حسب المخططات | رئيسي | مقاول المباني | ص 167 | CHE01823
SN-MAS-010 | MAS | مباني بلوك وطوب | أسطح | دروة السطح | ارتفاع دروة السطح أقل من الحد الأدنى للحماية من السقوط | عدم مراجعة ارتفاع الدروة بعد طبقات العزل والبلاط | رفع الدروة بالبناء أو تركيب درابزين معدني مثبت حتى الارتفاع المطلوب | ارتفاع الحاجز 120 سم خارجيا كحد أدنى مقاسا من منسوب التشطيب | حرج | مقاول المباني | ص 168
SN-MAS-011 | MAS | مباني بلوك وطوب | أسطح | غطاء الدروة | غطاء الدروة أفقي بدون مصرف تقطير مع خطوط تبقع على الواجهة أسفله | تنفيذ الطبان بدون ميل للداخل وبدون مجرى تقطير | إعادة تنفيذ الطبان بميل للداخل وبروز مع drip mould | طبان مائل للداخل ببروز 5 سم ومجرى تقطير، وميل 0.03 م على عرض 0.30 م | رئيسي | مقاول المباني | ص 168
SN-MAS-012 | MAS | مباني بلوك وطوب | ممرات وسلالم | جدران مرتفعة | اهتزاز أو تشرخ جدار مباني مرتفع ببئر السلم أو الردهات لغياب التسليح | إغفال التسليح الرأسي والأفقي للحوائط المرتفعة بالمناطق الزلزالية | تدعيم الجدار بتسليح رأسي في الخلايا وladder أفقي حسب الارتفاع، أو إعادة البناء | تسليح رأسي كل 800 أو 600 أو 400 مم حسب الارتفاع، وladder أفقي 2Ø5 كل مدماكين لحوائط 150 مم و3Ø5 كل مدماك لحوائط 200 مم | حرج | مقاول المباني | ص 380 | MIS06582
SN-MAS-013 | MAS | مباني بلوك وطوب | ممرات وسلالم | جدران سبل الهروب | جدران بئر السلم ومخارج الطوارئ مبنية بمواد لا تحقق مقاومة الحريق المطلوبة | استخدام وحدات بناء غير مصنفة للحريق في سبل الهروب | إحلال الجدار أو تكسيته بنظام معتمد يحقق التصنيف المطلوب | مقاومة حريق ساعة واحدة للمباني حتى 3 أدوار وساعتان لما يزيد | حرج | مقاول المباني | ص 168
SN-MAS-014 | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال خارجية | أسوار المباني | شروخ رأسية متكررة في سور مباني طويل لغياب فواصل التمدد | بناء سور طويل متصل دون فواصل حركة | قطع فواصل تمدد في السور وملؤها بمادة مرنة، ومعالجة الشروخ وإعادة البياض | فاصل تمدد عند زيادة الطول عن 7.6 م، وخلو السور من الشروخ | رئيسي | مقاول المباني | ص 166
SN-MAS-015 | MAS | مباني بلوك وطوب | عام (جميع المواقع) | جدران مباني | تشققات مائلة أو أفقية ظاهرة بالجدران الداخلية أو الخارجية | هبوط أو غياب فواصل التمدد في الجدران الطويلة أو ضعف الربط بالهيكل | تحديد سبب الشرخ ومعالجته، ثم تثبيت شبك على الشرخ وإعادة البياض، وعمل فواصل تمدد حيث يلزم | خلو الجدران من الشروخ، وفواصل تمدد للجدران الأطول من 7.6 م أو 6.1 م للجدران ذات الفتحات | حرج | مقاول المباني | ص 306 | CHE03745
SN-MAS-016 | MAS | مباني بلوك وطوب | عام (جميع المواقع) | جدران مباني | شروخ رأسية مستمرة عند التقاء جدارين متقاطعين لعدم تعشيق المداميك بينهما | بناء الجدارين المتقاطعين كل على حدة دون رباط متداخل | فك منطقة الالتقاء وإعادة البناء بتعشيق متداخل، أو تثبيت كانات ربط وشبك مجلفن على الوصلة قبل البياض | تعشيق كامل بإزاحة لحام لا تقل عن ربع طول الوحدة، وخلو خط الالتقاء من الشروخ | رئيسي | مقاول المباني | ص 90 | MIS06573
SN-MAS-017 | MAS | مباني بلوك وطوب | عام (جميع المواقع) | جدران مباني | عراميس رأسية متطابقة على خط واحد في مدماكين متتاليين أو أكثر بالجدار | عدم إزاحة اللحامات الرأسية بين المداميك أثناء البناء | فك الجزء المخالف وإعادة بنائه بإزاحة منتظمة للحامات | إزاحة اللحام ربع طول الوحدة ولا تقل عن 50 مم للطوب و75 مم للبلوك، ولا عرموس رأسي متطابق على مدماكين | رئيسي | مقاول المباني | ص 167 | MIS06574، CHE01819
SN-MAS-018 | MAS | مباني بلوك وطوب | عام (جميع المواقع) | جدران بلوك | وحدات بلوك مكسورة الأطراف وفراغات غير مملوءة بالمونة داخل الجدار | تقطيع البلوك بالشاكوش وترك الفراغات دون ملء | استبدال الوحدات المكسورة وملء الفراغات بالمونة، والتقطيع بماكينة القطع الدوارة | خلو الجدار من الوحدات المكسورة والفراغات، واستقامة السطح بقدة 3 م بدون تنوير | رئيسي | مقاول المباني | ص 164 | MIS06576
SN-MAS-019 | MAS | مباني بلوك وطوب | عام (جميع المواقع) | مونة المباني | مونة عراميس ضعيفة متفتتة تتساقط عند الحك بالمسمار | استخدام مونة بدأ شكها أو تجاوزت مدة صلاحيتها بعد الخلط | تفريغ العراميس الضعيفة بعمق وإعادة ملئها بمونة طازجة، أو إعادة بناء الجزء المتأثر | عراميس متماسكة ممتلئة لا يزيد سمكها عن 12 مم، ومونة مستخدمة خلال ساعة من خلطها | رئيسي | مقاول المباني | ص 163 | MIS06577
SN-MAS-020 | MAS | مباني بلوك وطوب | عام (جميع المواقع) | عراميس الجدران | عراميس مفرغة غير مكحلة في أحد وجهي الجدار قبل البياض | تكحيل العراميس من جانب واحد فقط | تفريغ العراميس وتكحيلها من الوجهين قبل بدء الطرطشة | عراميس ممتلئة ومكحلة بالوجهين بكامل مسطح الجدار | رئيسي | مقاول المباني | ص 167 | MIS06578، CHE01822، CHE01852
SN-MAS-021 | MAS | مباني بلوك وطوب | عام (جميع المواقع) | مجاري التمديدات | شروخ وخلخلة في الطوب حول مجاري التمديدات الكهربائية والصحية بالجدران | فتح المجاري بالأزمة والشاكوش بدل ماكينة القطع | إزالة الجزء المخلخل وإعادة بنائه، وإعادة فتح المجاري بماكينة قطع دوارة وتغطيتها بشبك قبل البياض | عمق المجرى الرأسي لا يتجاوز ثلث سمك الطوب المصمت والأفقي سدسه، ولا تكسير في البلوك المفرغ | رئيسي | مقاول المباني | ص 168 | MIS06579، CHE01826
SN-MAS-022 | MAS | مباني بلوك وطوب | عام (جميع المواقع) | اتصال الجدار بالعمود | شرخ رأسي مستمر على خط اتصال الجدار بالعمود أو الحائط الخرساني | عدم تركيب أسياخ أو كانات ربط بين المباني والعنصر الخرساني | تثبيت كانات dovetail أو أسياخ ربط مثبتة كيميائيا، وتغطية الوصلة بشبك مجلفن قبل إعادة البياض | أسياخ ربط تبرز 15 سم بالجدار و10 سم بالعمود كل 50 سم ارتفاع، وخلو الوصلة من الشروخ | رئيسي | مقاول المباني | ص 165 | CHE03751
SN-MAS-023 | MAS | مباني بلوك وطوب | عام (جميع المواقع) | فتحات الأبواب | أكتاف ومحكيات فتحات الأبواب غير رأسية ومقاسات الفتحة متفاوتة | عدم ضبط المحكيات بالشاغول ومراجعة مقاسات الفتحات | تصحيح المحكيات بالفك وإعادة البناء أو بالبؤج قبل تركيب الحلوق | محكيات رأسية بالشاغول وعرض الفتحة متساو أعلى ووسط وأسفل | رئيسي | مقاول المباني | ص 167 | CHE01817، CHE01816
SN-PLAS-001 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | بياض الحوائط الداخلية | صوت أجوف عند الطرق على لياسة الحوائط الداخلية يدل على انفصالها | ضعف الطرطشة أو المعالجة أو التسوية بالدرع مباشرة بعد الفرد أو زيادة السمك | تكسير المناطق المطبلة حتى الطرطشة السليمة وإعادة البياض مع المعالجة بالرش | لا صوت أجوف عند الطرق بكامل المسطح | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 176 | MIS06588، MIS06591، CHE01951
SN-PLAS-002 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | استواء البياض | فراغ ظاهر بين القدة المائلة وسطح البياض يتجاوز الحد المسموح | تباعد الأوتار أو عدم ضبط البؤج | إعادة الضهارة للمنطقة المخالفة على أوتار مضبوطة | انحراف لا يتجاوز 3 مم لكل 3000 مم بقدة 3 م بأي موضع | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 176 | CHE01947
SN-PLAS-003 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | رأسية البياض | بياض حوائط غير رأسي عند الفحص بالقدة والميزان | بؤج غير مضبوطة الرأسية | إزالة الضهارة المخالفة وإعادتها على بؤج رأسية مضبوطة | رأسية السطح بالقدة والميزان وانحراف لا يتجاوز 3 مم لكل 3 م | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 176 | CHE01945
SN-PLAS-004 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | جلسات الشبابيك | جلسات شبابيك مطبلة وفتحات غير مربعة بعد البياض | إهمال ضبط الفتحات والطرطشة بالجلسات | تكسير الجلسات المطبلة وإعادتها وتصحيح تربيع الفتحة | لا صوت أجوف بالجلسات، وتساوي قطري الفتحة ومقاساتها حسب المخططات | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 176 | CHE01950
SN-PLAS-005 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | التقاء السقف بالجدار | انتفاخات وتقشر على خطوط التقاء السقف بالجدار | رطوبة متسربة أو حركة بين البلاطة والجدار دون فاصل | إزالة الجزء المنتفخ ومعالجة سبب الرطوبة أو الحركة ثم إعادة البياض | خلو خطوط التقاء السقف بالجدار من أي انتفاخ أو تقشر | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 306 | CHE03746
SN-PLAS-006 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | بياض الحوائط الداخلية | شروخ شعرية منتشرة (تنميل) على سطح البياض الداخلي | زيادة نسبة الأسمنت أو ضعف المعالجة بالرش | توسيع الشروخ وملؤها بمعجون مناسب، أو إعادة الضهارة للمساحات الكبيرة | خلو السطح من الشروخ الشعرية الظاهرة بالعين المجردة قبل الدهان | ثانوي | مقاول اللياسة | ص 176 | MIS06589، CHE01952
SN-PLAS-007 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | بياض الحوائط الداخلية | تموجات في سطح البياض تظهر بوضوح عند النظر بزاوية عكس الضوء | ضعف التسوية بالقدة وعدم الالتزام بالأوتار | معالجة التموجات بالكشط والضهارة وإعادة التسوية | انحراف السطح لا يتجاوز 3 مم تحت قدة 3 م في أي موضع | ثانوي | مقاول اللياسة | ص 176 | CHE01946
SN-PLAS-008 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | الزوايا والأحرف | زوايا داخلية غير مستقيمة وأحرف بياض متعرجة بين الحوائط والأسقف | عدم استخدام قدة ومساطر لضبط الزوايا | إعادة تشكيل الزوايا والأحرف بالقدة وأسمنت التصليح | زوايا مستقيمة بقدة أفقية ومائلة، وأفقية الزوايا الأفقية للغرف | ثانوي | مقاول اللياسة | ص 176 | CHE01948
SN-PLAS-009 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | حول علب الكهرباء | تقفيل غير منتظم للبياض حول علب الكهرباء مع فراغات وبروزات | تنفيذ البياض دون ضبط منسوب العلب | تقفيل البياض حول العلب بمونة مناسبة وتسوية الحواف | تقفيل نظيف مستو مع وجه العلبة دون فراغات | ثانوي | مقاول اللياسة | ص 176 | CHE01949
SN-PLAS-010 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | كورنيشة السقف | كورنيشة سقف متعرجة غير مستقيمة وعليها بقايا مونة | عدم شد الخيط والمساطر أثناء التنفيذ | تصحيح الاستقامة بالمساطر وتنظيف الكورنيشة | كورنيشة مستقيمة على خيط مشدود ونظيفة بكامل الامتداد | ثانوي | مقاول اللياسة | ص 190 | CHE01960
SN-PLAS-011 | PLAS | لياسة وبياض | غرف ومعيشة | حول الحلوق | عيوب وفراغات في التقاء البياض بحلوق الأبواب والشبابيك | تركيب الحلوق قبل انتهاء الطرطشة والبؤج | تقفيل الالتقاء بمونة وتشطيبه، أو إعادة البياض المجاور للحلق | التقاء منتظم دون فراغات أو شروخ بين البياض والحلق | ثانوي | مقاول اللياسة | ص 170 | MIS06587
SN-PLAS-012 | PLAS | لياسة وبياض | واجهات | بياض الواجهات | تطبيل وانفصال أجزاء من بياض الواجهة مع خطر سقوطها | طرطشة ضعيفة أو سمك زائد للطبقة الواحدة دون شبك | تكسير المناطق المنفصلة وإعادة الطرطشة والبياض على طبقات مع شبك عند السمك الكبير | لا صوت أجوف، وسمك لياسة الواجهة 2.5 سم على الأقل وشبك كامل عند تجاوز 3 سم | حرج | مقاول اللياسة | ص 176 | MIS06588، CHE03567
SN-PLAS-013 | PLAS | لياسة وبياض | واجهات | بياض الواجهات | شروخ شعرية متشابكة في بياض الواجهات على مسطحات كبيرة دون فواصل | تنفيذ مسطحات كبيرة بلا فواصل حركة مع ضعف المعالجة | قطع فواصل حركة وإعادة الضهارة للأجزاء المتشرخة وملء الفواصل بمادة مرنة | مسطح البياض بدون فواصل لا يتجاوز 25 م2، وخلو السطح من الشروخ | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 170 | MIS06589
SN-PLAS-014 | PLAS | لياسة وبياض | واجهات | بياض الواجهات | ملح أبيض وبقع تزهير على سطح بياض الواجهة | استخدام ماء أو رمل محتو على أملاح أو تشرب الجدار بالرطوبة | إزالة الأملاح بالفرشاة والغسيل المتكرر، ومعالجة مصدر الرطوبة، وإعادة البياض إن تكرر | خلو السطح من التزهير بعد الجفاف التام | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 176 | MIS06590، CHE01953
SN-PLAS-015 | PLAS | لياسة وبياض | واجهات | نهاية البياض الخارجي | رطوبة وتقشر في نهاية بياض الواجهة عند ملاقاة الأرض أو الرصيف | إنهاء البياض ملامسا للتربة دون weep screed أو دون امتداده أسفل بلاط الرصيف | إزالة الجزء التالف وتركيب weep screed وإعادة البياض بالمناسيب الصحيحة | weep screed أعلى الأرض المرصوفة 50 مم وأعلى التربة 100 مم، وامتداد اللياسة أسفل بلاط الرصيف 10 سم | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 382
SN-PLAS-016 | PLAS | لياسة وبياض | ممرات وسلالم | لياسة الأسقف | صوت أجوف وتشققات في لياسة سقف بئر السلم أو الممرات | ضعف الالتصاق بالخرسانة الملساء أو عدم الطرطشة الكافية | إزالة اللياسة المنفصلة وإعادة الطرطشة واللياسة بالسمك الصحيح | لا صوت أجوف، وسمك لياسة السقف 10 مم على الأقل | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 176 | MIS06588، CHE03567
SN-PLAS-017 | PLAS | لياسة وبياض | عام (جميع المواقع) | لياسة الأسقف | تصدع وشروخ في لياسة الأسقف الداخلية والأسطح السفلية للبلاطات | ترخيم البلاطة أو ضعف التصاق اللياسة | تقييم إنشائي للشروخ، ثم إزالة اللياسة المتصدعة وإعادتها بعد المعالجة | خلو أسطح الأسقف من التصدع، ولا صوت أجوف عند الطرق | حرج | مقاول اللياسة | ص 306 | CHE03747
SN-PLAS-018 | PLAS | لياسة وبياض | عام (جميع المواقع) | اتصال الخرسانة بالمباني | شروخ في البياض على امتداد خطوط التقاء العناصر الخرسانية بالمباني | عدم تثبيت شريط شبك مجلفن على خط الالتقاء قبل البياض | إزالة البياض على جانبي الخط وتثبيت شبك مجلفن ثم إعادة البياض | شبك ممتد على الوصلة مثبت بمسامير ووردة كل 20 إلى 25 سم، وخلو الخط من الشروخ | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 295 | CHE03567، CHE03751
SN-PLAS-019 | PLAS | لياسة وبياض | عام (جميع المواقع) | بياض الحوائط | طبقة بياض ضعيفة يتفتت سطحها ويتساقط رملها عند الحك | استخدام مونة تجاوزت 30 دقيقة من الخلط أو طرطشة بمونة متغيرة القوام | إزالة الطبقة الضعيفة وإعادة البياض بمونة طازجة ومعالجتها بالرش | سطح متماسك لا يتفتت بالحك، ومونة مستخدمة خلال 30 دقيقة من الخلط | رئيسي | مقاول اللياسة | ص 175 | MIS06592، MIS06585
SN-WP-001 | WP | عزل مائي وحراري | غرف ومعيشة | مدماك باب الحمام | رطوبة بأرضية وجدار الغرفة المجاورة لباب الحمام | عدم عمل مدماك باب الحمام أو عدم استمرار وزرة العزل عند العتبة | فك العتبة وتنفيذ المدماك واستكمال العزل والوزرة واختباره | مدماك باب بارتفاع 7 سم ووزرة عزل 10 إلى 25 سم أعلى التشطيب | رئيسي | مقاول العزل | ص 177
SN-WP-002 | WP | عزل مائي وحراري | حمامات | عزل أرضية الحمام | رشح وبقع رطوبة بسقف الدور الأسفل أسفل أرضية الحمام | قطع العزل أو ضعف وزراته أو عدم إجراء اختبار الغمر بعد السباكة | فك التشطيب بالمنطقة المتسربة وإصلاح العزل وإعادة اختبار الغمر قبل التبليط | غمر 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة ثم 48 ساعة ملاحظة بعد التفريغ دون رشح | حرج | مقاول العزل | ص 178 | CHE02037، CHE02038، CHE02039، CHE03743
SN-WP-003 | WP | عزل مائي وحراري | حمامات | عزل حول المواسير | تسرب مياه حول مواسير الصرف المخترقة لأرضية الحمام | اختبار العزل قبل تمديد المواسير ثم قطعه أثناء أعمال السباكة | إصلاح العزل حول كل ماسورة بإدخاله داخلها وتقوية بشريحة إضافية، ثم اختبار الغمر | دخول العزل 5 سم داخل الماسورة، ولا تسرب بعد اختبار الغمر | حرج | مقاول العزل | ص 178 | MIS06597
SN-WP-004 | WP | عزل مائي وحراري | حمامات | وزرة عزل الحمام | رطوبة صاعدة في جدران الحمام فوق منسوب الأرضية | وزرة عزل منخفضة أو أركان غير مقواة | رفع وزرة العزل وتقوية الأركان بشريحة إضافية | وزرة 10 إلى 25 سم أعلى التشطيب، وتقوية أركان بعرض 20 سم | رئيسي | مقاول العزل | ص 177
SN-WP-005 | WP | عزل مائي وحراري | مطابخ | عزل أرضية المطبخ | بقع رطوبة وتقشر دهان بسقف الدور الأسفل تحت أرضية المطبخ | عدم عزل أرضية المطبخ أو اختبارها كمنطقة رطبة | إصلاح أو استكمال العزل وإعادة اختبار الغمر قبل التشطيب | اختبار غمر 48 ساعة بارتفاع 10 إلى 15 سم دون أي رشح بالسقف السفلي | حرج | مقاول العزل | ص 178 | CHE02037، CHE02039
SN-WP-006 | WP | عزل مائي وحراري | أسطح | عزل السطح | رشح ونقط مياه بسقف الدور الأخير بعد اختبار غمر السطح | عيوب في لحامات أو وزرات أو جراجير عزل السطح | تحديد مواضع التسرب وإصلاح العزل وإعادة اختبار الغمر | غمر السطح 48 إلى 72 ساعة بارتفاع 10 إلى 15 سم دون رشح عند الفحص بالكشاف من أسفل | حرج | مقاول العزل | ص 179 | CHE02067، CHE02068، CHE03579، CHE03743
SN-WP-007 | WP | عزل مائي وحراري | أسطح | وصلات اللفائف | تسرب مياه من وصلات لفائف العزل الموازية أو المعاكسة لاتجاه السريان | تنفيذ الركوب في اتجاه خاطئ بالنسبة لسريان المياه | إضافة شرائح تقوية فوق الوصلات المخالفة وإعادة اللحام، ثم اختبار الغمر | تراكب طولي 10 سم وعرضي 15 سم على الأقل بالاتجاه الصحيح، ولا تسرب بالغمر | حرج | مقاول العزل | ص 179 | MIS06599
SN-WP-008 | WP | عزل مائي وحراري | أسطح | جراجير المطر | تسرب مياه حول جراجير المطر بالسطح | تركيب الجراجير بعد العزل وقطع اللفائف لإدخالها | إعادة تركيب الجرجور مع حلقة عزل وشريحة تقوية ملحومة حوله | جرجور ملحوم بالعزل دون فجوات ولا تسرب بعد اختبار الغمر | حرج | مقاول العزل | ص 179 | MIS06600
SN-WP-009 | WP | عزل مائي وحراري | أسطح | وزرة العزل عند الدروة | تسرب مياه عند ركن التقاء السطح بالدروة | إنهاء العزل عند منسوب السطح دون رفعه على الدروة | عمل وزرة مائلة ورفع العزل على الدروة مع metal flashing وsealant | رفع العزل 400 مم ووزرة 100 × 100 مم مع flashing محكم | حرج | مقاول العزل | ص 378 | MIS06601
SN-WP-010 | WP | عزل مائي وحراري | أسطح | فاصل التمدد بالسطح | تمزق غطاء فاصل التمدد بالسطح وتسرب المياه منه | تثبيت الغطاء من الجهتين فتقيدت الحركة | استبدال الغطاء وتثبيته من جهة واحدة فقط وإصلاح العزل أسفله | غطاء صاج 2 مم مثبت من جهة واحدة على رقبة ارتفاعها 0.45 م | حرج | مقاول العزل | ص 388 | MIS06602
SN-WP-011 | WP | عزل مائي وحراري | أسطح | المواسير المخترقة للسطح | تسرب مياه حول مواسير التهوية والخدمات المخترقة لبلاطة السطح | عدم رفع العزل حول الماسورة وتقويته | تقوية العزل حول الماسورة ورفعه عليها مع طوق محكم | رفع العزل 300 مم على الأقل حول الماسورة، ولا تسرب بالغمر | حرج | مقاول العزل | ص 389
SN-WP-012 | WP | عزل مائي وحراري | أسطح | لفائف العزل | انتفاخات وجيوب هوائية أسفل لفائف عزل السطح | حبس الهواء أثناء اللحام أو العزل على سطح رطب | ثقب الجيب وإخراج الهواء وإعادة لحامه بشريحة تقوية | خلو اللفائف من الجيوب، والتصاق كامل بالسطح | رئيسي | مقاول العزل | ص 179 | MIS06598
SN-WP-013 | WP | عزل مائي وحراري | أسطح | ميول السطح | تجمع مياه بمناطق من السطح بعد الأمطار أو الغسيل | ميول غير كافية أو عكسية بخرسانة الميول | إعادة تشكيل الميول بالمنطقة المتأثرة وإعادة العزل والتشطيب | ميول لا تقل عن 3 مم لكل متر والمعتاد 5 إلى 10 مم، دون أي تجمع | رئيسي | مقاول العزل | ملحق مصور ص 39 | CHE02093
SN-WP-014 | WP | عزل مائي وحراري | أسطح | العزل الحراري للسطح | عزل حراري مفقود أو بسمك أقل من المطلوب أسفل بلاط السطح | إغفال طبقة العزل الحراري أو توريد ألواح غير مطابقة | فك التشطيب وتوريد وتركيب ألواح العزل الحراري المطابقة | ألواح XPS بسمك 5 سم وكثافة 35 كجم/م3، أو 80 مم في نظام Inverted roof | رئيسي | مقاول العزل | ص 179
SN-WP-015 | WP | عزل مائي وحراري | أعمال خارجية | الخزان الأرضي | رطوبة أو رشح بالجهة الداخلية للخزان الأرضي بعد اختبار الردم والغمر | ضعف لحامات اللفائف أو عدم تقوية الأركان | إعادة العزل الخارجي بالمواضع المعيبة وإعادة الاختبار | ردم لنصف الارتفاع وغمر حتى التشبع أسبوعا كاملا دون رطوبة بالداخل | حرج | مقاول العزل | ص 146 | CHE02013، CHE02012، CHE02014
SN-WP-016 | WP | عزل مائي وحراري | أعمال خارجية | الخزان الأرضي | تقشر أو فقاعات في طبقة الإيبوكسي الداخلية للخزان الأرضي | تنفيذ العزل الداخلي بجهة غير متخصصة أو على سطح غير مجهز | إزالة الطبقة المعيبة وإعادة العزل الإيبوكسي غير السام بجهة معتمدة مع ضمان | طبقة إيبوكسي متصلة غير سامة دون تقشر أو فقاعات | رئيسي | مقاول العزل | ص 145 | CHE02011
SN-WP-017 | WP | عزل مائي وحراري | عام (جميع المواقع) | عزل حوائط البدروم | رشح مياه وبقع رطوبة على الوجه الداخلي لحوائط البدروم | عزل سائل لا يناسب وجود مياه جوفية أو أماكن غير معزولة | إعادة العزل الخارجي بلفائف بيتومينية مع حماية، أو حقن العزل من الداخل حسب الحالة | لا رطوبة أو رشح بعد ردم لنصف الارتفاع وغمر بالماء أسبوعا، وامتداد العزل 300 مم فوق منسوب المياه الجوفية | حرج | مقاول العزل | ص 92 | MIS06596، CHE02006، CHE02007
SN-WP-018 | WP | عزل مائي وحراري | عام (جميع المواقع) | عزل الأساسات | أماكن غير معزولة وسمك عزل غير منتظم بأوجه الأساسات والرقاب قبل الردم | تنفيذ وجه واحد أو عدم استلام كل وجه | استكمال العزل بوجهين متعامدين واستلام كل وجه قبل الردم | طبقة متصلة بالسمك المطلوب دون أي مناطق مكشوفة | حرج | مقاول العزل | ص 92 | MIS06595، CHE02000
SN-WP-019 | WP | عزل مائي وحراري | عام (جميع المواقع) | عزل الأساسات | تقشر وانفصال طبقة العزل البيتوميني عن أسطح الخرسانة | العزل قبل جفاف السطح أو تخفيف البيتومين بالكيروسين أو الماء | إزالة العزل المنفصل وإعادته بعد الجفاف بالمادة كما وردت دون تخفيف | عزل ملتصق بالكامل، وبدء العزل بعد 7 أيام من صب آخر عنصر وتمام الجفاف | رئيسي | مقاول العزل | ص 91 | MIS06594، MIS06593
SN-WP-020 | WP | عزل مائي وحراري | عام (جميع المواقع) | حماية العزل | عزل خارجي للأساسات أو حوائط البدروم مكشوف ومخدوش دون طبقة حماية | إغفال طبقة الحماية قبل الردم | إصلاح الخدوش وتنفيذ طبقة حماية من طوب مصمت أو ألواح حماية قبل الردم | طبقة حماية مستمرة تغطي كامل العزل قبل الردم | رئيسي | مقاول العزل | ص 92 | CHE02008، CHE02005
SN-TILE-001 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | بلاط الأرضيات | صوت أجوف عند طرق بلاط أرضيات الغرف بعصا خشبية | فراغات في المونة أسفل البلاطة أو فرد المونة على مساحة كبيرة فتصلبت قبل التركيب | فك البلاطات المطبلة وإعادة تركيبها مع ملء كامل لظهر البلاطة بالمونة | لا صوت أجوف عند الطرق بكامل المسطح | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 37 | MIS06618، MIS06604، CHE02134، CHE02322
SN-TILE-002 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | بلاط الأرضيات | تكسير زوايا وأطراف بلاط الأرضيات بعد الاستعمال | عدم ملء كامل مسطح ظهر البلاطة بالمونة | استبدال البلاطات المكسورة وتركيبها بملء كامل للظهر | خلو البلاط من الزوايا المكسورة، ولا صوت أجوف | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 306 | MIS06613، CHE03744
SN-TILE-003 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | بلاط الأرضيات | هبوط موضعي في أرضيات الغرف والصالات | دفان رملي زائد أو غير مدموك أسفل البلاط | فك البلاط بالمنطقة الهابطة ودمك الدفان أو إحلاله بخلطة مفلفلة وإعادة التركيب | أفقية البلاط بالقدة والميزان دون هبوط، ودفان رملي لا يزيد عن 10 سم | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 306 | CHE03742
SN-TILE-004 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | بلاط الأرضيات | بروز وتسنين بين حواف البلاطات المتجاورة (Lippage) يحس بالقدم | عدم استلام الأفقية بالقدة والميزان أثناء التركيب | فك البلاطات البارزة وإعادة تركيبها على منسوب موحد | سطح مستو تحت القدة دون تسنين بين البلاطات | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 37 | MIS06617، CHE02138
SN-TILE-005 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | فواصل الحركة | تقبب وانفصال البلاط في المساحات الكبيرة لغياب فواصل الحركة | عدم تنفيذ فواصل حركة في المسطحات الكبيرة | فك البلاط المتقبب وإعادة تركيبه مع عمل فواصل حركة مملوءة بمادة مرنة | فواصل حركة بعرض 5 مم على الأقل وعمق sealant لا يقل عن 6 مم، لمسافات لا تزيد عن 10 م | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 182
SN-TILE-006 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | الأرضيات الفينيل | أرضية فينيل غير مستوية تظهر فيها تموجات ونتوءات | عدم استواء طبقة الـ screed أسفل الفينيل | إزالة الفينيل وتسوية الـ screed وإعادة التركيب | فرق ارتفاع لا يتجاوز 5 مم بين أي نقطتين | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 189
SN-TILE-007 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | بلاط الأرضيات | خطوط لحامات بلاط متعرجة غير مستمرة وغير متعامدة | عدم شد الخيط واستخدام صلايب موحدة | فك وإعادة تركيب الصفوف المنحرفة بالخيط والصلايب | لحامات مستقيمة متعامدة موحدة العرض ومطابقة لنمط التبليط المعتمد | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 37 | MIS06615، CHE02133، CHE02138
SN-TILE-008 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | بلاط الأرضيات | تفاوت ظاهر في درجة اللون والتون بين البلاطات المتجاورة | عدم فرز البلاط حسب رقم التشغيلة واللون قبل التركيب | استبدال البلاطات الشاذة من نفس التشغيلة | لون وتون موحد في الفراغ الواحد ومطابق للعينة المعتمدة | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 37 | MIS06616
SN-TILE-009 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | تقسيط البلاط | قطع بلاط (غلقات) أقل من نصف بلاطة وغير متماثلة على الجانبين المتقابلين | بدء التبليط من جدار بدلا من محاور الفراغ | إعادة تقسيط الصفوف الطرفية من محاور الفراغ | غلقات متساوية على الجانبين المتقابلين وأكبر من نصف بلاطة | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 42 | MIS06605، CHE02324
SN-TILE-010 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | سقية البلاط | سقية لحامات ضعيفة متفتتة أو ناقصة بين بلاطات الأرضيات | السقية بأسمنت جاف أو قبل تصلب المونة | تفريغ اللحامات وإعادة السقية بلباني أسمنت أو مادة سقية معتمدة بعد 24 ساعة من التركيب | لحامات ممتلئة متماسكة بعمق كاف ومستوية مع سطح البلاط | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 183 | MIS06603، CHE03558
SN-TILE-011 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | حواف البلاط | أحرف بلاط غير مشطوفة عند الزوايا القائمة والأعمدة مع فواصل عريضة | قص البلاط بزاوية قائمة دون شطف | استبدال القطع بقطع مشطوفة 45 درجة | تقابل الأحرف بشطف 45 درجة دون فواصل مفتوحة | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 183 | CHE02136
SN-TILE-012 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | غرف ومعيشة | الوزرة | وزرة غير مستقيمة وغير مكتملة في بعض الحوائط | إهمال استلام استقامة الوزرة واستكمالها | استكمال الوزرات الناقصة وإعادة تركيب المنحرف منها | وزرة مستقيمة مستكملة بكل الحوائط ومطابقة للنوع المعتمد | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 36 | CHE02321، CHE03558
SN-TILE-013 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | البيبة الأرضية | تسرب مياه حول جسم البيبة وتبقع السقف السفلي | ملء الفرق بين البيبة ومنسوب السيراميك بالمونة | رفع البيبة لمنسوب السيراميك أو تركيب زور واصل ملحوم، وإصلاح العزل حولها | البيبة على منسوب السيراميك بوصلة محكمة ولا تسرب بعد اختبار الغمر | حرج | مقاول البلاط والتكسيات | ص 187 | MIS06606
SN-TILE-014 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | سيراميك حوائط الحمامات | صوت أجوف عند طرق سيراميك حوائط الحمام خاصة عند الأركان | تغطية جزئية لظهر البلاطة بالمونة أو اللاصق | فك البلاطات المطبلة وإعادة لصقها بتغطية كاملة للظهر | لا صوت أجوف، وتغطية ظهر البلاطة 100% بالمناطق الرطبة | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 186 | CHE02188، CHE03566
SN-TILE-015 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | سقية السيراميك | لحامات سيراميك الحمام غير ممتلئة بكامل عمق البلاطة | سقية سطحية دون كي اللحامات | تفريغ اللحامات وإعادة السقية بعمق كامل وكيها بمادة مقاومة للمياه | لحامات ممتلئة بعمق سمك البلاطة ومكوية دون فجوات | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 185 | CHE02184
SN-TILE-016 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | ميول أرضية الحمام | تجمع مياه على أرضية الحمام وعدم تصفيتها نحو البيبة بعد سكب الماء | عدم تشكيل الميول نحو البيبة أثناء التبليط | فك البلاط وإعادة تشكيل الميول نحو البيبة | تصفية كاملة نحو البيبة بدون تجمع عند اختبار سكب الماء | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 295 | CHE03572، CHE02135
SN-TILE-017 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | سيراميك حوائط الحمامات | سيراميك حوائط غير رأسي وأركان غير متعامدة | عدم ضبط الرأسية بالقدة والميزان وتربيع الأركان | فك الصفوف المنحرفة وإعادة تركيبها على خيط رأسي | رأسية بالقدة وميزان المياه وتعامد الأركان بالزاوية | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 185 | CHE02181
SN-TILE-018 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | فتحات المواسير | فتحات المواسير المخترقة لسيراميك الحمام دون مادة مانعة للتسرب | إغفال إحكام الفتحات بعد التركيب | تنظيف الفتحات وحقنها بمادة sealant مقاومة للرطوبة | كل الفتحات محكمة بمادة مانعة للتسرب دون فجوات | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 185 | CHE02178
SN-TILE-019 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | أرضيات الحمامات | سيراميك أرضيات الحمام أملس يسبب الانزلاق عند البلل | توريد بلاط غير مانع للانزلاق | استبدال البلاط بنوع مانع للانزلاق مطابق للمواصفات | سيراميك أرضيات سمك 8 مم على الأقل ومانع للانزلاق (non-slip) | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 183
SN-TILE-020 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | قواطيع الفينوليك | أبواب كبائن فينوليك بلا قفل أو مؤشر إشغال أو مصد مطاطي | توريد إكسسوارات ناقصة | استكمال الأقفال وindicator bolt والمفصلات وrubber stop | كل باب مزود بقفل ومؤشر ومفصلات ومصد تعمل بسهولة | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 383 | CHE02303
SN-TILE-021 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | كابينة ذوي الإعاقة | كابينة ذوي الإعاقة بباب أضيق من المطلوب وبدون لافتة | عدم مطابقة مقاسات الكابينة للمخططات | تعديل الكابينة وتركيب باب بالعرض المطلوب ولافتة | عرض الباب 850 مم مع لافتة ذوي الإعاقة | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 383 | CHE02304
SN-TILE-022 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | قواطيع الحمامات الجاهزة | قواطيع حمامات جاهزة مهتزة غير محكمة التثبيت | ضعف التثبيت بالأرضية والجدار | إعادة تثبيت القواطيع بمثبتات مناسبة | قواطيع ثابتة لا تهتز ومطابقة للمعتمد | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 296 | CHE03576
SN-TILE-023 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | حمامات | اللحامات الأرضية والحائطية | خطوط لحامات الحوائط لا تتصل بخطوط لحامات الأرضيات | عدم توزيع السيراميك على محاور موحدة | إعادة تركيب الصف الطرفي لتحقيق الاستمرارية حيث يمكن | استمرار خطوط اللحام بين الحوائط والأرضيات | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 37 | CHE02323، CHE03566
SN-TILE-024 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | مطابخ | سيراميك حوائط المطبخ | صوت أجوف وانفصال في سيراميك حائط المطبخ خلف الكاونتر وفوق الحوض | تركيب على طرطشة غير معالجة أو بتغطية ناقصة للظهر | فك البلاطات المنفصلة وإعادة تركيبها بلاصق مناسب وتغطية كاملة | لا صوت أجوف، وتغطية ظهر 100% في المناطق المعرضة للمياه | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 185 | CHE02188، CHE03566
SN-TILE-025 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | مطابخ | ميول أرضية المطبخ | تجمع مياه الغسيل في أركان أرضية المطبخ بعيدا عن نقطة الصرف | تبليط أفقي دون ميول حسب المخططات | إعادة تبليط المنطقة بميول نحو البيبة | تصفية كاملة دون تجمع، والميول حسب المخططات | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 183 | CHE02135
SN-TILE-026 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | مطابخ | فتحات الخدمات بالسيراميك | فتحات المواسير وعلب الكهرباء بسيراميك المطبخ مقطوعة بشكل غير منتظم وغير محكمة | تقطيع يدوي غير دقيق وعدم إحكام الفتحات | استبدال البلاطات المعيبة وتقطيعها بدقة وإحكام الفتحات بمادة مانعة للتسرب | فتحات دقيقة بحواف نظيفة محكمة بمادة مانعة للتسرب | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 185 | CHE02178، CHE02185
SN-TILE-027 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | مطابخ | نظافة سيراميك المطبخ | بقايا لباني وغراء متصلب على وجه سيراميك حوائط المطبخ وفي اللحامات | عدم الغسيل بالإسفنج قبل التصلب | التنظيف بالماء والإسفنج ومنظف مناسب ثم التلميع بقماش جاف | سطح نظيف لامع خال من البقايا | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 185 | CHE02177
SN-TILE-028 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | واجهات | تكسيات الواجهة | ألواح رخام أو جرانيت بالواجهة تتحرك باليد أو مثبتة بالمونة فقط | الاعتماد على المونة أو على ثقوب بالصاروخ بدل التخريم بالدريل والمشابك | فك الألواح وإعادة تثبيتها ميكانيكيا بمشابك stainless مثبتة في ثقوب بمنتصف السمك | ألواح ثابتة لا تتحرك، بمشبكين أسفل ومشبكين أعلى لكل لوح وتثبيت المسمار في الخرسانة 2 بوصة على الأقل | حرج | مقاول البلاط والتكسيات | ص 208 | MIS06614، MIS06609
SN-TILE-029 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | واجهات | تكسيات الواجهة | ألواح تكسية مثبتة على جدار بلوك مفرغ تظهر انفلاتا في التثبيت | تثبيت مشابك الرخام في البلوك المفرغ مباشرة | تركيب شاسيه حديد مجلفن بعوارض أفقية وتثبيت الألواح عليه | تثبيت على شاسيه أو حائط مصمت، وألواح ثابتة دون حركة | حرج | مقاول البلاط والتكسيات | ص 208 | MIS06610
SN-TILE-030 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | واجهات | تكسيات الواجهة بالمونة | انتفاخ وانفصال ألواح الرخام الملصقة بالمونة عن الجدار | سقي الفراغ خلف الألواح دفعة واحدة | فك الألواح المنفصلة وإعادة تركيبها مع السقية على دفعات | سقية على دفعات 15 إلى 20 سم بعد شك السابقة، وفواصل حركة كل 5 م بحد أقصى | حرج | مقاول البلاط والتكسيات | ص 209 | MIS06612
SN-TILE-031 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | واجهات | تكسيات الواجهة | كسر أو صوت أجوف في ألواح التكسية بالمتر والنصف السفلي من الواجهة | ترك الفراغ خلف الألواح السفلية بدون تعبئة | استبدال الألواح المكسورة وتعبئة الفراغ خلف أول 1.5 م بمونة أسمنت ورمل | تعبئة كاملة خلف الألواح حتى ارتفاع 1.5 م ولا صوت أجوف | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 208 | MIS06611
SN-TILE-032 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | واجهات | تكسيات الواجهة | ألواح حجر الواجهة مختلفة اللون والعروق عن الألواح المجاورة | عدم استبعاد الألواح الشاذة ومطابقتها للتشكيل المعتمد | استبدال الألواح الشاذة بأخرى مطابقة | مظهر متجانس مطابق للألوان والتشكيلات المعتمدة | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 209 | CHE02276، CHE03559
SN-TILE-033 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | أسطح | بلاط السطح | شروخ وتقبب في بلاط السطح مع فواصل غير مملوءة بمادة مرنة | عدم عمل فواصل حركة أو ملئها بمادة مرنة | قطع فواصل في البلاط وملؤها بمادة مرنة واستبدال البلاط المتشرخ | فواصل كل 4 م بالاتجاهين بعرض 2 سم مملوءة بمادة مرنة | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 296 | CHE03586
SN-TILE-034 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | أسطح | وزرة السطح والدروة | وزرة بلاط السطح ناقصة وتشطيب الدراوي من الداخل غير مكتمل | إغفال استكمال التشطيبات الطرفية | تركيب الوزرة واستكمال تشطيب الوجه الداخلي للدراوي | وزرة مستمرة وتشطيب دروة مكتمل حسب الوثائق | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 296 | CHE03586
SN-TILE-035 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | ممرات وسلالم | مناسيب الدرج | تفاوت ارتفاع القوائم في أول أو آخر درجة وعدم أفقية بسطة الربط | عدم ضبط منسوب بداية ونهاية السلم من الشيرب | إعادة تركيب الدرجات المخالفة لتوحيد الارتفاعات | ارتفاعات قوائم متساوية، وأفقية بسطة الربط بين القلبتين | حرج | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 42 | CHE02326
SN-TILE-036 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | ممرات وسلالم | فرملة الأنوف | فرملة أنوف الدرج (nosing) مفقودة أو مفكوكة في بعض الدرجات | عدم تركيب الشرائح أو ضعف تثبيتها | تركيب شرائح الفرملة وتثبيتها بمثبتات مناسبة | nosing مركبة ثابتة في كل الدرجات دون حواف بارزة | حرج | مقاول البلاط والتكسيات | ص 295 | CHE03570
SN-TILE-037 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | ممرات وسلالم | بلاط الممرات | تسنين بين بلاطات الممرات وصالات المداخل يسبب التعثر | تركيب بدون ضبط المنسوب بالقدة | إعادة تركيب البلاطات المرتفعة أو المنخفضة على منسوب موحد | أفقية بالقدة والميزان دون أي حافة بارزة | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 37 | MIS06617
SN-TILE-038 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | ممرات وسلالم | قائمة الدرج | قائمة درج منفصلة أو مكسورة عند خط التقائها بالنائمة | تحميل القائم على مونة أسمنتية بدل النائمة | فك القائمة وإعادة تركيبها محمولة على النائمة | قائمة ثابتة لا صوت أجوف بها، وركوب القائم على النائمة بنحو 2 سم | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 189 | MIS06608
SN-TILE-039 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | ممرات وسلالم | أنوف الدرج | أنوف الدرج غير مستقيمة ولا تلامس القدة الممتدة على طول السلم | عدم ضبط النوائم بالخيط أثناء التركيب | إعادة تركيب النوائم المنحرفة | تلامس جميع الأنوف مع القدة واستقامة الدرج | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 42 | CHE02325
SN-TILE-040 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | ممرات وسلالم | لحامات جرانيت الدرج | لحامات جرانيت الدرج مسدودة بأسمنت أبيض متبقع ومتشقق | سد اللحامات بالأسمنت الأبيض بدل الكولة | تفريغ اللحامات وإعادة سدها بكولة مطابقة للون | لحامات لا تتجاوز 2 مم مسدودة بكولة نظيفة | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 188 | MIS06607
SN-TILE-041 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | أعمال خارجية | أرصفة البلاط | شروخ عرضية في بلاط الأرصفة لغياب فواصل التمدد | تبليط مسافات طويلة متصلة بلا فواصل | قطع فواصل تمدد وملؤها بمادة مرنة واستبدال البلاط المتشرخ | فواصل تمدد لبلاط الأرصفة كل 10 م.ط بحد أقصى | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 153
SN-TILE-042 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | أعمال خارجية | الخرسانة المطبوعة | حواف مكسورة وفواصل غير معالجة في الخرسانة المطبوعة | عدم معالجة الحواف والفواصل بعد الطبع | ترميم الحواف المكسورة وإعادة دهان الترقيع ومعالجة الفواصل | حواف سليمة وفواصل منتظمة ولون ترقيع مطابق | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ملحق مصور ص 38 | CHE02331
SN-TILE-043 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عام (جميع المواقع) | تكسيات باطن البلاطات | ألواح جرانيت مكسوة بباطن بلاطة أو بروز مثبتة بالمونة دون تعليق ميكانيكي | الاعتماد على المونة في تكسيات معلقة | فك الألواح وإعادة تثبيتها بمشابك تعليق stainless | تعليق ميكانيكي بلوح معدني عرضه 50 مم على الأقل داخل تجويف الحجر | حرج | مقاول البلاط والتكسيات | ص 384 | MIS06614
SN-TILE-044 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عام (جميع المواقع) | المواد المعتمدة | بلاط مركب من نوع أو مقاس أو لون مخالف للعينة المعتمدة | توريد مواد غير مطابقة دون اعتماد | استبدال البلاط غير المطابق بالمعتمد أو الخصم وفق قرار اللجنة | مطابقة النوع والمقاس واللون للعينة المعتمدة وشهادات المورد | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 294 | CHE03555، CHE03556
SN-TILE-045 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عام (جميع المواقع) | فواصل التمدد | فواصل التمدد بالبلاط والحوائط والأسقف مكشوفة أو مغطاة بشرائح مثبتة من الجهتين | إغفال الغطاء أو تثبيته بشكل يقيد الحركة | تركيب شرائح ألومنيوم anodized مثبتة من جهة واحدة فقط | كل فواصل التمدد مغطاة بشرائح مثبتة من جهة واحدة | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 295 | CHE03568
SN-TILE-046 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عام (جميع المواقع) | عتبات الأبواب الخارجية | دخول مياه الأمطار أو الغسيل للداخل عند عتبة الباب الخارجي | عتبة بمنسوب غير صحيح أو بدون ميل للخارج | إعادة تركيب العتبة بالمنسوب الصحيح وميل للخارج مع weather stripping | ظهر العتبة أعلى من الأرضية الخارجية 15 مم ومن الداخلية 10 مم مع ميل للخارج | رئيسي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 381
SN-TILE-047 | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | عام (جميع المواقع) | فواصل البلاط | بقايا صلايب بلاستيكية ومونة متصلبة داخل فواصل البلاط | عدم تنظيف الفواصل قبل السقية | إزالة الصلايب وتنظيف الفواصل بفرشاة سلك ثم إعادة السقية | فواصل نظيفة خالية من الصلايب ومسقية بالكامل | ثانوي | مقاول البلاط والتكسيات | ص 183 | CHE02137
SN-CEIL-001 | CEIL | أسقف مستعارة | غرف ومعيشة | السقف المستعار | ترخيم ظاهر في منتصف السقف المستعار عند شد خيط بين الأطراف | تباعد زائد بين المعلقات أو ضعف تثبيتها | إضافة معلقات وضبط المنسوب على خيط ثابت | لا ترخيم بين المنتصف والأطراف، ومعلقات كل 1.2 م وعلى 15 سم من الأطراف | رئيسي | مقاول الأسقف المستعارة | ص 192 | CHE02356
SN-CEIL-002 | CEIL | أسقف مستعارة | غرف ومعيشة | سقف الشبك الممدد | ترخيم وتموج في سقف اللياسة على الشبك الممدد | ضعف شبكة التعليق أو تباعد أسياخها | تقوية شبكة التعليق وإعادة اللياسة بالمنطقة المترخمة | لا ترخيم عند شد الخيط، وأسياخ تعليق قطر 8 أو 10 مم بمسافات 50 × 50 سم بحد أقصى | رئيسي | مقاول الأسقف المستعارة | ص 193 | CHE02371
SN-CEIL-003 | CEIL | أسقف مستعارة | غرف ومعيشة | سقف الجبس | شروخ على خط التقاء سقف ألواح الجبس بالحائط | تثبيت السقف ملاصقا للياسة دون فاصل | قطع خط فاصل وتركيب شريط بولي إيثيلين أو قطاع shadow gap ومعالجة الشرخ | خط التقاء منتظم بفاصل دون شروخ | ثانوي | مقاول الأسقف المستعارة | ص 376 | MIS06622
SN-CEIL-004 | CEIL | أسقف مستعارة | غرف ومعيشة | توزيع الخدمات بالسقف | توزيع غير متماثل لوحدات الإنارة وفتحات التكييف والرشاشات بالسقف المستعار | عدم التنسيق على محاور الفراغ قبل التركيب | إعادة توزيع الوحدات على المحاور وتغيير البلاطات المقصوصة | تماثل حول المحاور، والمسافة الطرفية تساوي نصف المسافة بين وحدتين | ثانوي | مقاول الأسقف المستعارة | ص 192 | CHE02357، CHE03569
SN-CEIL-005 | CEIL | أسقف مستعارة | حمامات | سقف الحمام | صافي ارتفاع الحمام أسفل السقف المستعار أقل من الحد الأدنى | تنزيل السقف لاستيعاب خدمات دون تنسيق | إعادة تنسيق الخدمات ورفع منسوب السقف | صافي ارتفاع 2.1 م على الأقل للحمامات والمطابخ | رئيسي | مقاول الأسقف المستعارة | ص 191
SN-CEIL-006 | CEIL | أسقف مستعارة | مطابخ | بلاطات السقف المستعار | بلاطات سقف مستعار بالمطبخ متموجة ومترخمة داخل إطاراتها مع بقع رطوبة | تركيب البلاطات قبل إغلاق المبنى وفي رطوبة نسبية مرتفعة | استبدال البلاطات المتأثرة بعد إغلاق المبنى وضبط الرطوبة | تركيب البلاطات عند رطوبة نسبية لا تزيد عن 70%، وبلاطات مستوية خالية من البقع | ثانوي | مقاول الأسقف المستعارة | ص 191
SN-CEIL-007 | CEIL | أسقف مستعارة | ممرات وسلالم | السقف المستعار بالممرات | اهتزاز وترخيم السقف المستعار بالممر لتعليقه في مجاري التكييف | تعليق السقف على مجاري الهواء بدل الهيكل | تركيب شبكة قطاعات T أو U أعلى السقف وتعليقه منها بعيدا عن الخدمات | معلقات مستقلة عن الخدمات وعلى بعد 50 مم منها على الأقل، ولا ترخيم | رئيسي | مقاول الأسقف المستعارة | ص 191 | MIS06619
SN-CEIL-008 | CEIL | أسقف مستعارة | ممرات وسلالم | بلاطات السقف المستعار | بلاطات سقف مستعار مكسورة ومقصوصة عشوائيا بعد التركيب | تركيب السقف قبل اختبار واستلام الخدمات أعلاه | استبدال البلاطات التالفة بعد استكمال الخدمات واستلامها | بلاطات سليمة نظيفة مستوية بالكامل | رئيسي | مقاول الأسقف المستعارة | ص 190 | MIS06620
SN-CEIL-009 | CEIL | أسقف مستعارة | عام (جميع المواقع) | فتحات الصيانة | عدم وجود فتحات صيانة بالسقف المستعار أسفل وحدات VAV ومحابس الحريق والسخانات | إغفال التنسيق مع الأعمال الكهروميكانيكية | تركيب أبواب كشف بالمواقع المطلوبة | باب كشف 600 × 600 مم أسفل كل معدة تحتاج صيانة | رئيسي | مقاول الأسقف المستعارة | ص 295 | CHE03574
SN-CEIL-010 | CEIL | أسقف مستعارة | عام (جميع المواقع) | ألواح الجبس | مسامير ألواح الجبس بارزة أو متباعدة وظهور خطوط الوصلات | تثبيت غير منتظم ومعالجة ناقصة للوصلات | استكمال المسامير وغطسها ومعالجة الوصلات بالشريط والمعجون | مسامير كل 20 سم وعلى 1 سم من الحافة، ووصلات غير ظاهرة بعد الدهان | ثانوي | مقاول الأسقف المستعارة | ملحق مصور ص 47
SN-WOOD-001 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | حلوق الأبواب | حلق باب خشبي يهتز عند غلق الضلفة | تحبيش الكانات بالجبس أو التثبيت بمسامير عادية | إعادة تثبيت الحلق بمسامير برمة غاطسة وتحبيش بمونة أسمنت ورمل | حلق ثابت تماما، بثلاث كانات على الأقل لكل قائم | رئيسي | مقاول النجارة | ص 174 | MIS06623، MIS06624
SN-WOOD-002 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | حلوق الأبواب | حلق باب غير رأسي ورأس الحلق غير أفقي | عدم ضبط الحلق بميزان الخيط أثناء التركيب | فك الحلق وإعادة تركيبه مضبوط الرأسية والأفقية | رأسية القوائم بميزان الخيط وأفقية الرأس بالميزان، ومسافة صافية متساوية أعلى وأسفل | رئيسي | مقاول النجارة | ملحق مصور ص 35 | CHE02469، CHE02470، CHE02471
SN-WOOD-003 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | ضلف الأبواب | ضلفة باب مفتولة لا تنطبق على الحلق عند الغلق | التواء الضلفة أو سوء ضبط المفصلات | معالجة الالتواء أو استبدال الضلفة وضبط المفصلات | ضلفة مستوية مع الحلق تغلق بسهولة ونعومة | رئيسي | مقاول النجارة | ملحق مصور ص 35 | MIS06628، CHE02433
SN-WOOD-004 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | ضلف الأبواب | تفكك وصلات ضلفة الباب وترخيمها من جهة القفل | تجميع الضلفة بالمسامير فقط بدون نقر ولسان | استبدال الضلفة بأخرى مجمعة بالنقر واللسان والغراء والأسافين | ضلفة متماسكة غير مترخمة تغلق بخلوص منتظم | رئيسي | مقاول النجارة | ص 387 | MIS06627، CHE02430
SN-WOOD-005 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | ضلف الأبواب | تقوس واضح في ضلفة الباب الخشبي | خشب غير مجفف أو غير مطابق للدرجة | استبدال الضلفة | تقوس طولي لا يتجاوز 1/1000 لخشب الدرجة الأولى | رئيسي | مقاول النجارة | ص 195 | CHE02436
SN-WOOD-006 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | الباركيه | هبوط وصوت طقطقة في أرضية الباركيه | الردم حول العلفة بمخلفات البياض أو الجير وتآكل الخشب | فك المنطقة المتأثرة وإزالة الردم وإعادته برمل نظيف وتغيير الخشب التالف | ردم برمل نظيف أقل من سمك المراين بما لا يزيد عن 1 سم، ومراين كل 50 سم بحد أقصى | رئيسي | مقاول النجارة | ص 198 | MIS06625
SN-WOOD-007 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | خلوص الأبواب | خلوص كبير وغير متساو بين ضلفة الباب والحلق | سوء ضبط مقاس الضلفة أو تركيبها | تعديل الضلفة أو استبدالها وضبط المفصلات | خلوص لا يزيد عن 0.8 مم رأسيا و1.5 مم أفقيا مع البويات الساترة | ثانوي | مقاول النجارة | ص 195 | MIS06630، CHE02429، CHE02432، CHE02473
SN-WOOD-008 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | خلوص الأبواب | فراغ كبير أسفل ضلفة الباب عن تشطيب الأرضية | قص الضلفة دون مراعاة منسوب التشطيب | استبدال الضلفة أو إضافة عتبة حسب الاعتماد | خلوص الضلفة عن الأرضية لا يزيد عن 1.0 سم | ثانوي | مقاول النجارة | ص 195 | CHE02431
SN-WOOD-009 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | البرور | فراغ بين بر الباب (الكشفة) والجدار | عدم تطبيع البر على الجدار | تركيب حشو أو علفة خلف البر وإعادة تثبيته | بر ملاصق للجدار دون فراغ، بأركان 45 درجة نظيفة | ثانوي | مقاول النجارة | ملحق مصور ص 35 | MIS06629، CHE02440
SN-WOOD-010 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | مصدات الأبواب | ارتطام الأبواب بالجدار لعدم وجود مصدات | إغفال تركيب المصدات | تركيب مصد مطاط لكل باب | مصد مركب لكل باب يمنع ملامسة الأوكرة للجدار | ثانوي | مقاول النجارة | ص 196 | CHE02438، CHE03573
SN-WOOD-011 | WOOD | نجارة معمارية | غرف ومعيشة | الخردوات | أوكر ومقابض غير مطابقة للمعتمد أو ملطخة بالدهان | تركيب الخردوات قبل الدهانات أو توريد غير معتمد | تنظيف أو استبدال الخردوات بالمعتمد | خردوات مطابقة للعينة نظيفة تعمل بسلاسة | ثانوي | مقاول النجارة | ص 196 | CHE02441
SN-WOOD-012 | WOOD | نجارة معمارية | حمامات | أبواب الحمامات الخشبية | تلف وانتفاخ الجزء السفلي من ضلفة باب الحمام الخشبي | عدم تركيب صفيحة حماية أسفل الضلفة | معالجة الجزء التالف أو استبدال الضلفة وتركيب صفيحة ألمنيوم أو stainless بالوجهين | صفيحة بارتفاع 15 سم داخل وخارج الضلفة | رئيسي | مقاول النجارة | ص 196 | CHE02439
SN-WOOD-013 | WOOD | نجارة معمارية | واجهات | الأبواب الخشبية الخارجية | تشرب الباب الخشبي الخارجي للمياه وتنفخ قشرته | عدم معالجة الباب المعرض للجو بمادة طاردة للمياه | صنفرة الباب ومعالجته بمادة Water Repellent وإعادة الدهان | سطح معالج طارد للمياه دون انتفاخ، ورطوبة الخشب قبل الدهان لا تزيد عن 12% | رئيسي | مقاول النجارة | ص 195 | CHE02437
SN-WOOD-014 | WOOD | نجارة معمارية | ممرات وسلالم | أبواب المداخل | أبواب المداخل بدون دفاش أو كاتمات صوت أو مانع غبار | إغفال الإكسسوارات المطلوبة | تركيب door closer ومانع الغبار والكاتمات | كل باب خارجي مزود بدفاش ومانع غبار وكاتمات تعمل | رئيسي | مقاول النجارة | ص 295 | CHE03573
SN-WOOD-015 | WOOD | نجارة معمارية | عام (جميع المواقع) | الأقفال والمفاتيح | أقفال بدون مفاتيح كاملة وعدم توفر المفتاح الرئيسي | عدم حصر المفاتيح وتسليمها | توفير المفاتيح الناقصة والمفتاح الرئيسي Master Key وتسليمها بكشف | كل قفل يعمل بمفاتيحه، وMaster Key مسلم للمالك | ثانوي | مقاول النجارة | ص 294 | CHE03544
SN-METAL-001 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | غرف ومعيشة | شبابيك الألمنيوم | فراغات كبيرة محشوة بين حلق الشباك والفتحة | أخذ مقاسات التصنيع قبل تصحيح الفتحات | تصحيح الفتحة واستبدال الشباك أو المعالجة المعتمدة | حلق مطابق للفتحة بخلوص منتظم وإحكام بالسيليكون | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 210 | MIS06636
SN-METAL-002 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | غرف ومعيشة | ضلف الألمنيوم | ضلف ألمنيوم غير متوازية مع الحلق وخلوص غير موحد | تجميع غير مربع | إعادة ضبط أو استبدال الضلف | تساوي قطري كل ضلفة وحلق، وخلوص موحد بكامل الفتحة | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 211 | CHE02552، CHE02555
SN-METAL-003 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | غرف ومعيشة | ضلف الألمنيوم | صعوبة في تحريك وقفل الضلف الجرارة أو المفصلية | سوء ضبط العجلات أو المفصلات | ضبط وتشحيم العجلات والمفصلات وتسكيك الأقفال | حركة وفتح وقفل سهل بدون بوش | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 212 | CHE02553، CHE03560، CHE03564
SN-METAL-004 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | غرف ومعيشة | الفرش والربر | دخول غبار وهواء بين الضلف لنقص الفرش أو الربر | عدم تركيب الفرش أو الربر | تركيب فرش للجرار وربر للمفصلي | إحكام كامل بين الضلفتين دون فجوات | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 212 | CHE02556
SN-METAL-005 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | حمامات | إكسسوارات الحمامات | إكسسوارات حمامات ناقصة أو مركبة على ارتفاعات غير مطابقة | عدم الالتزام بجدول الإكسسوارات | استكمال الناقص وإعادة التركيب بالارتفاعات المعتمدة | كل الإكسسوارات بما فيها قضبان المعاقين مطابقة ومثبتة على الارتفاعات المعتمدة | ثانوي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 295 | CHE03575
SN-METAL-006 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | واجهات | شبابيك الألمنيوم | تسرب أمطار من أسفل شبابيك الواجهة عند فتحات المسامير | تثبيت الشبابيك من أسفل بمسامير نافذة | إحكام الفتحات بـ sealant ونقل التثبيت لأماكن لا تسمح بالنفاذ | لا تسرب عند رش مياه مضغوطة من الخارج | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 212 | MIS06634
SN-METAL-007 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | واجهات | الشبابيك والأبواب الخارجية | تسرب مياه للداخل عند وصلات الشبابيك بعد الرش بمياه مضغوطة | ضعف الحشوات والسيليكون عند مناطق التجميع | إعادة إحكام الحشوات والوصلات وإعادة الاختبار | لا تسرب بعد اختبار الرش المضغوط | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 295 | CHE03561
SN-METAL-008 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | واجهات | الحوائط الستائرية | تسرب مياه للداخل عبر الحائط الستائري الزجاجي | عيوب في الحشوات أو الـ sealant | إصلاح الإحكام وإعادة الاختبار | لا تسرب بعد تسليط مياه مضغوطة | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 296 | CHE03585
SN-METAL-009 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | واجهات | الألمنيوم | تآكل وبقع بيضاء في قطاعات الألمنيوم عند ملامستها لمعادن أخرى | ملامسة مباشرة دون مادة فاصلة | فصل الملامسة بطلاء أو عزل بيتوميني أو حشوة واستبدال القطاع المتآكل | لا ملامسة مباشرة بين الألمنيوم والمعادن الأخرى ولا آثار تآكل | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 212 | MIS06635
SN-METAL-010 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | واجهات | شبابيك الحماية | شبابيك حماية حديد (Security Grill) مهتزة ضعيفة التثبيت | قلة نقاط التثبيت | إضافة نقاط تثبيت | حماية ثابتة لا تتحرك | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 295 | CHE03565
SN-METAL-011 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | أسطح | حواجز السقوط | فتحات بالسطح أو المناور بدون حواجز حماية من السقوط | إغفال الحواجز حول الفتحات | تركيب حواجز ثابتة | حواجز ارتفاعها 120 سم على الأقل خارجيا | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 295 | CHE03571
SN-METAL-012 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | أسطح | الإضاءة السماوية | تسرب مياه الأمطار حول فتحات الإضاءة السماوية (Skylight) | ضعف التثبيت والإحكام بالسطح | إعادة الإحكام والـ flashing | لا تسرب بعد اختبار الرش أو الغمر | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 296 | CHE03587
SN-METAL-013 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | ممرات وسلالم | أبواب الحريق | باب حريق مقصوص من أسفل لمعالجة فرق المنسوب | خطأ في منسوب التركيب أو البلاط | استبدال الضلفة بأخرى معتمدة وضبط المنسوب | ضلفة سليمة غير معدلة بفراغ أسفلها لا يزيد عن 19 مم | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 201 | MIS06631
SN-METAL-014 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | ممرات وسلالم | أبواب الهروب | باب هروب يفتح عكس اتجاه الخروج أو معدل اتجاهه بالموقع | عدم تحديد اتجاه الفتح قبل التصنيع، والقص واللحام بالموقع | استبدال الباب بآخر معتمد باتجاه الفتح الصحيح | فتح في اتجاه الهروب ودون تعديل بالموقع | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 295 | MIS06632، CHE03562
SN-METAL-015 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | ممرات وسلالم | إكسسوارات أبواب الحريق | أبواب الطوارئ بدون panic bar أو دفاش ذاتي الغلق | توريد إكسسوارات ناقصة | تركيب panic bar وdoor closer المعتمدين | panic bar بجزء متحرك 75 سم على الأقل وعلى ارتفاع لا يزيد عن 110 سم | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 201 | CHE03562
SN-METAL-016 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | ممرات وسلالم | درابزين السلالم | درابزين سلم مهتز أو بارتفاع أقل من المطلوب | ضعف التثبيت أو مخالفة المخططات | إعادة التثبيت وتعديل الارتفاع | درابزين ثابت بارتفاع 870 إلى 970 مم ويمتد 300 مم عند بداية ونهاية الدرج | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 216 | CHE03571
SN-METAL-017 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | ممرات وسلالم | حشو الدرابزين | فتحات حشو الدرابزين تسمح بمرور الأطفال | تباعد قوائم الحشو أكثر من اللازم | إضافة قوائم حشو | فتحات لا تسمح بمرور كرة 100 مم، وقوائم رئيسية كل 1.8 م بحد أقصى | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 216
SN-METAL-018 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | ممرات وسلالم | أبواب الحريق | لوحة بيانات باب الحريق مدهونة أو منزوعة | إهمال حماية اللوحة أثناء الدهان | تنظيف اللوحة أو طلب بديل من المصنع | لوحة بيانات مقروءة على كل باب حتى الاستلام | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 201 | MIS06633
SN-METAL-019 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | أعمال خارجية | بوابات الأسوار | بوابة سور مهتزة أو منفلتة من تثبيتها في الأعمدة | ضعف المسامير أو اللحام في قوائم التثبيت | إعادة تثبيت القوائم بالأعمدة بمسامير أو لحام كاف | بوابة ثابتة لا تهتز عند الفتح والغلق | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 215 | MIS06571، CHE01597، CHE03589
SN-METAL-020 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | أعمال خارجية | درابزين منحدرات المعاقين | منحدر ذوي الإعاقة بدون درابزين أو بدرابزين منخفض | عدم تنفيذ متطلبات الإتاحة | تركيب درابزين بالارتفاع والامتداد المطلوب | ارتفاع 80 سم على الأقل من أرضية المنحدر وامتداد 30 سم عند البداية والنهاية | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 217
SN-METAL-021 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | أعمال خارجية | المظلات الخارجية | مظلات خارجية مهتزة ضعيفة التثبيت بالقواعد | قواعد أو مسامير غير كافية | تقوية القواعد والتثبيت حسب المعتمد | مظلة ثابتة مطابقة للمخططات | حرج | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 296 | CHE03588
SN-METAL-022 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | أعمال خارجية | بوابات الأسوار | صعوبة فتح البوابة وعدم وصولها لزاوية 90 درجة | سوء ضبط المفصلات أو الاحتكاك بالأرضية | ضبط المفصلات والمنسوب وإزالة العوائق | فتح سهل حتى 90 درجة، وتشغيل سليم للبوابة الكهربائية إن وجدت | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 216 | CHE01601، CHE03589
SN-METAL-023 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | أعمال خارجية | بوابات الأسوار | قوائم البوابة ملتوية غير ميزان وخلوص غير موحد أعلى وأسفل | تصنيع أو تركيب دون ضبط | تقويم القوائم وإعادة الضبط بشد خيط | قوائم أفقية ورأسية بالميزان وخلوص موحد بعد الغلق ومسافات قوائم موحدة | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 216 | CHE01596، CHE01598، CHE01599
SN-METAL-024 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | أعمال خارجية | بوابات الأسوار | صدأ على البوابة وكالون غير مطابق للعينة | دهان غير كاف أو توريد غير معتمد | إزالة الصدأ وإعادة التأسيس والدهان واستبدال الكالون | خلو البوابة من الصدأ، وكالون مطابق للعينة المعتمدة | رئيسي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 216 | CHE01600، CHE01595
SN-METAL-025 | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | عام (جميع المواقع) | اللوحات الإرشادية | لوحات إرشادية مفقودة أو غير مطابقة لوظائف الفراغات | عدم توريد جدول اللافتات | توريد وتركيب اللافتات المطابقة | لافتات مطابقة لكل فراغ ومثبتة | ثانوي | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | ص 296 | CHE03577
SN-PAINT-001 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | غرف ومعيشة | دهانات الحوائط | تقشر الدهان وظهور بقع عفن على الحوائط الداخلية | الدهان على لياسة رطبة أو قبل جفاف الطبقات | كشط الدهان المتأثر ومعالجة العفن وإعادة الدهان بعد قياس الرطوبة | رطوبة اللياسة لا تزيد عن 12% قبل الدهان، وسطح خال من التقشر والعفن | رئيسي | مقاول الدهانات | ص 202 | MIS06637
SN-PAINT-002 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | غرف ومعيشة | دهانات الحوائط | ضعف تغطية الدهان وظهور الطبقة السفلية في بعض المناطق | تخفيف الدهان بالموقع أو عدد أوجه غير كاف | إعادة الدهان بالمواد المعتمدة دون تخفيف غير مسموح | دهان مغط بالكامل بوجهين على الأقل | رئيسي | مقاول الدهانات | ص 295 | MIS06639، CHE03557
SN-PAINT-003 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | غرف ومعيشة | دهانات النجارة | تقشر دهان الأبواب الخشبية وظهور تشققات | رطوبة الخشب عالية قبل الدهان | إزالة الدهان المتقشر وتجفيف الخشب وإعادة الدهان | رطوبة الخشب لا تزيد عن 18% لغير المعرض للجو، وسطح سليم | رئيسي | مقاول الدهانات | ص 196
SN-PAINT-004 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | غرف ومعيشة | دهانات الحوائط | تسييل وقطرات متجمدة (sags) على سطح الدهان | دهان بسمك زائد في طبقة واحدة | صنفرة المناطق المعيبة وإعادة الدهان | سطح منتظم بدون تسييل عند الفحص بالكشاف المائل | ثانوي | مقاول الدهانات | ص 295 | CHE03557، CHE02652
SN-PAINT-005 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | حمامات | دهان سقف الحمام | نقط سوداء وعفن على دهان سقف الحمام | انتقال العفن من أدوات ملوثة أو الدهان على سطح رطب | تعقيم السطح وإزالة العفن وإعادة الدهان بأدوات نظيفة | سطح خال من العفن بعد الجفاف | رئيسي | مقاول الدهانات | ص 203 | MIS06638، MIS06637
SN-PAINT-006 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مطابخ | دهانات المطبخ | تجعد وتقشر الطبقة النهائية لدهان حوائط وسقف المطبخ | تطبيق الطبقة التالية قبل جفاف السابقة | إزالة الطبقات المجعدة وإعادة الدهان | فاصل 24 ساعة على الأقل بين الطبقات، وسطح أملس | رئيسي | مقاول الدهانات | ص 204 | MIS06641
SN-PAINT-007 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | واجهات | الدهانات الخارجية | تقشر وفقاعات في دهان الواجهة خاصة عند التقائها بالأرصفة | رطوبة متصاعدة أو الدهان على سطح غير جاف | إزالة الدهان المتأثر ومعالجة الرطوبة وإعادة الدهان | دهان خارجي خال من التقشر والفقاعات | رئيسي | مقاول الدهانات | ص 296 | CHE03580
SN-PAINT-008 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | واجهات | ألوان الواجهات | ألوان دهان الواجهة مخالفة للعينة المعتمدة | عدم الالتزام بالألوان المعتمدة | إعادة الدهان باللون المعتمد | لون مطابق للعينة المعتمدة | رئيسي | مقاول الدهانات | ص 296 | CHE03581
SN-PAINT-009 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | ممرات وسلالم | دهانات الممرات | اتساخ وخدوش في الدهان النهائي للممرات وبئر السلم | تنفيذ الوجه النهائي قبل انتهاء الأعمال الأخرى | إعادة الوجه النهائي قبل التسليم الابتدائي | دهان نظيف خال من الخدوش والبقع | ثانوي | مقاول الدهانات | ص 204 | MIS06640
SN-PAINT-010 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | عام (جميع المواقع) | دهانات الحديد | صدأ وتقشر في دهان الأعمال الحديدية | الاعتماد على طبقة المصنع الأولية كتأسيس | إزالة الصدأ والتأسيس بدهان مانع للصدأ ثم الأوجه النهائية | خلو الحديد من الصدأ وتغطية كاملة | رئيسي | مقاول الدهانات | ص 205 | MIS06642
SN-PAINT-011 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | عام (جميع المواقع) | الأرضيات الإيبوكسية | أرضية إيبوكسي لينة أو باهتة أو بدون طبقة حماية | إضافة مخففات للإيبوكسي أو إغفال الطبقة الشفافة | إزالة الطبقة الضعيفة وإعادة التطبيق دون مخففات وإضافة طبقة حماية | طبقة متصلبة متجانسة بطبقة حماية شفافة | رئيسي | مقاول الدهانات | ملحق مصور ص 45 | MIS06643، CHE02661
SN-PAINT-012 | PAINT | دهانات وإيبوكسي | عام (جميع المواقع) | نظافة الزجاج | تناثر الدهان على زجاج الشبابيك والقطاعات | عدم حماية الزجاج أثناء الدهان | التنظيف بالغسيل والحك بعناية دون خدش | زجاج وقطاعات نظيفة خالية من بقع الدهان | ثانوي | مقاول الدهانات | ص 205 | CHE02641
SN-ROAD-001 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | منحدرات المعاقين | منحدر ذوي الإعاقة شديد الميل أو ضيق | مخالفة المخططات والكود | إعادة تنفيذ المنحدر | ميل 1:12 إلى 1:20 وعرض 120 سم | حرج | مقاول الأعمال الخارجية | ص 296 | CHE03584
SN-ROAD-002 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | الأسفلت | سمك طبقة الأسفلت أقل من المطلوب عند قياس الكور | فرد سمك غير كاف أو دمك زائد | قشط الطبقة المخالفة وإعادة الفرد بالسمك المطلوب | سمك مطابق للمخططات بكور قطر 75 مم على الأقل | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ملحق مصور ص 27 | MIS06572، CHE01691
SN-ROAD-003 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | الأسفلت | سطح أسفلت غير مستو وتجمع مياه به | ضعف الفرش والدمك | قشط وإعادة الفرش في المنطقة المخالفة | استواء لا يتجاوز 4 مم تحت قدة 4 م، ودون تجمع | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 296 | CHE03583
SN-ROAD-004 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | الأسفلت | آثار عجلات وتشوهات بسطح الأسفلت حديث الفرش | السماح بالمرور قبل تبرد الطبقة وتصلبها | قشط وإعادة فرش المنطقة المتشوهة | سطح منتظم دون آثار عجلات | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 152 | CHE01654
SN-ROAD-005 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | الأسفلت | لحامات طولية ظاهرة أو متفككة بين حارات الفرش | ركوب غير كاف عند الوصلة الطولية | قص الوصلة ودهانها بالمادة اللاصقة وإعادة الفرش | ركوب 3 إلى 7 سم وانتظام تحت قدة 5 م | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 151
SN-ROAD-006 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | خطوط الطرق | خطوط دهان الطرق باهتة ضعيفة الانعكاس ليلا | مواد غير مطابقة أو كمية خرز زجاجي غير كافية | إعادة الدهان بالمواد المعتمدة واختبار الانعكاسية | انعكاسية مطابقة للمواصفات | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ملحق مصور ص 27 | CHE01692
SN-ROAD-007 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | البردورات | بردورات مائلة أو غير مستقيمة تتحرك عند الضغط | قاعدة غير كافية أو عدم الصب الخلفي | فك البردورات وإعادة تركيبها على قاعدة وصب خلفي | قاعدة 10 × 30 سم وصب خلفي بقاعدة 10 سم، واستقامة على خيط | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 153
SN-ROAD-008 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | الأرصفة | انقطاع مسار ذوي الإعاقة بين الرصيف ومدخل المبنى بدرجات أو عوائق | عدم التنسيق بين الموقع العام والمدخل | تنفيذ منحدرات انتقالية وإزالة العوائق | مسار متصل خال من العوائق حتى داخل المبنى | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 296 | CHE03584
SN-ROAD-009 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | تصريف الأمطار | تجمع مياه الأمطار بالموقع العام والممرات | ميول غير كافية أو عدم وجود منافذ | تعديل الميول وتركيب وسائل التصريف | تصريف كامل لشبكة المطر أو خارج المشروع دون تجمع | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 296 | CHE03582
SN-ROAD-010 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | مجاري المطر | قنوات ومجاري تصريف المطر مسدودة بالمخلفات | عدم التنظيف بعد الأعمال | تنظيف القنوات والمجاري | قنوات نظيفة يسري فيها الماء بحرية | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 294 | CHE03546
SN-ROAD-011 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | الإنترلوك | هبوط في بلاط الإنترلوك بالساحات والممرات | ضعف دمك الطبقات أسفل البلاط | فك البلاط ودمك الطبقات وإعادة التركيب | سطح مستو دون هبوط | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 306 | CHE03742
SN-ROAD-012 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | النباتات | نباتات ميتة أو ضعيفة النمو بالمسطحات الخضراء | زراعة متأخرة أو عدم التأقلم | استبدال النباتات على حساب المقاول | نباتات حية سليمة النمو | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 303 | CHE03717، CHE03719
SN-ROAD-013 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | النباتات | نباتات غير مطابقة للأنواع أو الأطوال أو التوزيع المعتمد | توريد غير مطابق | استبدال النباتات وإعادة التوزيع | أنواع وأطوال وأقطار ومسافات مطابقة للمخططات، وتماثل كل نوع في الارتفاع والنمو | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 303 | CHE03716، CHE03718، CHE03724
SN-ROAD-014 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | النباتات | نباتات مصابة بأمراض أو آفات، أو أفرع ميتة ونموات شاذة غير مزالة | عدم المكافحة والتقليم | معالجة النباتات المصابة أو استبدالها وتقليم الأفرع الميتة والنموات الشاذة | نباتات خالية من الأمراض والآفات والأفرع الميتة | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 303 | CHE03720، CHE03721، CHE03722
SN-ROAD-015 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | الأشجار | أشجار مائلة عن الرأسية بعد الزراعة لعدم تثبيتها بسنادات خشبية | عدم تركيب سنادات | تعديل الأشجار وتركيب سنادين | سنادان صلبان على جانبي الجذع وشجرة رأسية | رئيسي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 303 | CHE03725
SN-ROAD-016 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | البردورات | عراميس بين البردورات مفتوحة وغير مكحلة | إهمال تنظيف العراميس وكيها | تنظيف العراميس وتكحيلها وكيها | عراميس منتظمة 6 مم مكحلة | ثانوي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 153 | CHE01668، CHE03584
SN-ROAD-017 | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | أعمال خارجية | نظافة الموقع | منشآت مؤقتة ومخلفات بالموقع عند الاستلام | عدم إزالة المنشآت المؤقتة | إزالة المنشآت والمخلفات | موقع نظيف خال من المؤقتات | ثانوي | مقاول الأعمال الخارجية | ص 294 | CHE03545
SN-PLUMB-001 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | غرف ومعيشة | صرف تكثيف المكيفات | انبعاث روائح كريهة من مخرج هواء المكيف بسبب ربط صرف التكثيف بماسورة الصرف الرئيسية | صرف المكيف موصل مباشرة على عمود الصرف الصحي | فصل صرف المكيف وتوجيهه إلى بيبة أرضية بسيفون | صرف المكيف ينتهي إلى بيبة أرضية، ولا روائح من الوحدة أثناء التشغيل | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 224 | MIS06645
SN-PLUMB-002 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | تمديدات فوق البلاطة | رطوبة وتسرب مياه في سقف الدور الأسفل تحت الحمام لتلف العزل بالتمديدات الأفقية | تمديد المواسير فوق البلاطة قبل انتهاء العزل واختباره | فك المنطقة، إصلاح العزل واختباره، ثم إعادة التمديد وحمايته بلياسة أسمنتية | طبقة حماية 2 سم لياسة أسمنتية فوق التمديدات، وخلو سقف الدور الأسفل من الرطوبة بعد اختبار الغمر | حرج | مقاول الأعمال الصحية | ص 223 | MIS06646
SN-PLUMB-003 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | وصلات التغذية والصرف | تسريب مياه من وصلات التغذية أو الصرف أسفل الأجهزة الصحية بالحمام | إحكام غير كاف للوصلات أو تلف الجوانات | إعادة إحكام الوصلات أو استبدالها ثم إعادة اختبار الضغط | لا تسريب ولا رطوبة بعد تشغيل جميع الأجهزة، ولا انسداد بالصرف | حرج | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03636، CHE02769
SN-PLUMB-004 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | صرف الأجهزة الصحية | انبعاث روائح الصرف من الأجهزة الصحية بالحمام نتيجة سحب مياه السيفون (trap) | تركيب الأجهزة دون ماسورة تهوية (vent) فرعية | توصيل ماسورة تهوية 50 مم لكل جهاز إلى خط التهوية الرئيسي | ماسورة vent قطر 50 مم لكل جهاز، وبقاء مياه السيفون دون روائح بعد تشغيل الأجهزة المجاورة | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 391 | MIS06651
SN-PLUMB-005 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | البانيو | تجمع مياه في قاع البانيو لعدم ميله نحو فتحة الصرف | تركيب البانيو مستوياً دون ميل | إعادة ضبط قواعد البانيو لتحقيق الميل نحو المخرج | ميل قاع البانيو 1 سم/م نحو مخرج الصرف وتصريف كامل للمياه | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 226 | CHE02745
SN-PLUMB-006 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | حوض المعاقين | حوض وجه حمام ذوي الإعاقة مركب على ارتفاع غير مناسب ودون فراغ لكرسي متحرك | عدم الالتزام بأبعاد اشتراطات ذوي الإعاقة | إعادة تركيب الحوض على الارتفاع المطلوب مع فراغ أسفله وعزل ماسورة الساخن | ارتفاع 85 سم من التشطيب وفراغ حر 25 سم أسفل الحافة، وماسورة الساخن معزولة | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 226 | CHE02743
SN-PLUMB-007 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | خلوص الأجهزة الصحية | محور المرحاض قريب من الجدار الجانبي أو البانيو بما يعيق الاستخدام | عدم ضبط محاور الجرابات وفق المخطط والكود | نقل مخرج الصرف والتغذية لتحقيق المسافة المطلوبة | المسافة من محور المرحاض للحائط أو البانيو لا تقل عن 0.4 م | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 374 | CHE02889
SN-PLUMB-008 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | خلوص الأجهزة الصحية | خلوص أمامي غير كاف أمام المرحاض أو المبولة يعيق الحركة | تزاحم الأجهزة أو تقليص الكبائن | إعادة توزيع الأجهزة أو تعديل الكبائن لتحقيق الخلوص | خلوص أمامي 0.5 م على الأقل، وعمق كابينة المرحاض 1.5 م | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 374 | CHE02890
SN-PLUMB-009 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | المباول | تقارب محاور المباول بما يمنع الاستخدام المتزامن | عدم الالتزام بتباعد المحاور | إعادة تركيب المباول على التباعد المطلوب | المسافة بين محوري مبولتين 0.8 م، ومن محور المبولة للحائط الجانبي 0.4 م | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 374 | CHE02889
SN-PLUMB-010 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | فتحات التسليك | أغطية فتحات التسليك (clean-out) غائرة أو مغطاة بالبلاط وغير قابلة للفتح | تركيب الغطاء قبل التشطيب دون ضبط منسوبه | رفع الغطاء لمنسوب التشطيب وتركيب غطاء قابل للفك | الغطاء في منسوب التشطيب ويفتح دون تكسير | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 396 | CHE02905
SN-PLUMB-011 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | صمام الطرد المخفي | صمام الطرد المخفي (flush valve) بدون باب صيانة يسمح بالوصول إليه | إغفال access panel في الحائط أو التكسية | تركيب باب صيانة ستانلس أمام الصمام | access panel ستانلس أمام كل flush valve ويسمح بالفك والضبط | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 393 | CHE02906
SN-PLUMB-012 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | مخارج الصرف | انسداد مخارج صرف الحمام بمخلفات التشطيب وبطء التصريف | ترك الفوهات مفتوحة بعد الاختبار حتى تركيب الأجهزة | تسليك الخطوط وتنظيفها وقفل الفوهات حتى التركيب | تصريف حر عند كل مخرج بعد اختبار ملء الأجهزة | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 225 | CHE02730
SN-PLUMB-013 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | الخلاطات والحنفيات | ضعف ضغط المياه أو تذبذب التدفق من الخلاطات والحنفيات | انسداد المصافي أو صغر الأقطار | تنظيف المصافي ومراجعة الأقطار والمحابس وإعادة التجربة | ضغط لا يقل عن 0.5 بار عند الأجهزة العادية وتدفق منتظم | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03634
SN-PLUMB-014 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | صمام الطرد | صمام الطرد لا يعطي دفعة كافية لتنظيف المرحاض | ضغط تغذية غير كاف أو ضبط خاطئ للصمام | ضبط الصمام ومعالجة ضغط التغذية | ضغط لا يقل عن 1.7 بار عند صمامات التدفق وتنظيف كامل من دفعة واحدة | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03634
SN-PLUMB-015 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | السخان الكهربائي | سخان كهربائي بسعة أقل من المعتمدة أو مركب على ارتفاع غير مناسب | توريد سخان مخالف أو خطأ في تأسيس التغذية | استبدال السخان بالسعة المعتمدة وتعديل منسوب التغذية | سعة السخان مطابقة للمعتمد، ومخرج التغذية على 160 إلى 180 سم | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03635
SN-PLUMB-016 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | مواسير المياه الساخنة | مواسير المياه الساخنة غير معزولة وفقد حرارة واضح عند الأجهزة | إغفال العزل الحراري | عزل المسارات من السخان حتى الأجهزة بالصوف الزجاجي ثم قماش قلاع | عزل لا يقل عن 20 مم صوف زجاجي أو مادة معتمدة مغطى بقماش قلاع | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03633
SN-PLUMB-017 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | محابس الأجهزة | عدم وجود محبس منفصل على البارد والساخن لكل جهاز ولا محبس عام للوحدة | إغفال المحابس في التأسيس | تركيب محبس عام عند مدخل الوحدة ومحابس زاوية لكل جهاز | محبس عام يقطع الوحدة، ومحبس على البارد والساخن لكل جهاز | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 298 | CHE03631
SN-PLUMB-018 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | صرف حوض الوجه | بطء تصريف حوض الوجه لضعف ميل الماسورة الأفقية | تنفيذ الماسورة أفقية دون ميل | إعادة تنفيذ الماسورة بالميل المطلوب | ميل ماسورة صرف حوض الوجه 1:50 وتصريف حر | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 392
SN-PLUMB-019 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | حمامات | ملحقات الحمام | ملحقات الحمام مركبة على ارتفاعات غير قياسية (مساند، مجفف أيدي، موزع صابون، حامل ورق) | عدم الرجوع لجدول ارتفاعات الملحقات | فك الملحقات وإعادة تثبيتها على الارتفاعات المعتمدة مع ترميم السطح | من منسوب التشطيب: grab bar 850 مم، مجفف 1000 مم، صابون 900 مم، حامل ورق 600 مم | ثانوي | مقاول الأعمال الصحية | ص 392 | CHE02902
SN-PLUMB-020 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مطابخ | وصلات صرف الحوض | تسريب مياه من وصلات صرف حوض المطبخ داخل الخزانة السفلية | فك الوصلات أو سوء إحكام السيفون | إعادة تركيب السيفون والوصلات بجوانات سليمة | لا تسريب ولا رطوبة بالخزانة بعد ملء الحوض وتفريغه | حرج | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03636
SN-PLUMB-021 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مطابخ | صرف حوض المطبخ | رجوع روائح الصرف من حوض المطبخ لعدم وجود سيفون أو ماسورة تهوية | حذف السيفون أو التهوية في تأسيس صرف الحوض | تركيب P-trap قطر 40 مم مع وصلة تهوية 50 مم | P-trap 40 مم ومشترك 50×50×40 مع vent 50 مم، ولا روائح بعد التشغيل | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 396 | MIS06651
SN-PLUMB-022 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مطابخ | مخارج التغذية | ضعف أو انقطاع تدفق المياه من مخارج تغذية المطبخ لانسدادها بمخلفات التشطيب | ترك نهايات المواسير دون طبات بعد الاختبار | غسيل الخطوط وتنظيف المخارج وتركيب الطبات حتى تركيب الأجهزة | تدفق طبيعي من كل مخرج، وضغط لا يقل عن 0.5 بار عند الأجهزة | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 230 | CHE02785
SN-PLUMB-023 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أسطح | جرجوري السطح | تجمع مياه الأمطار حول الجرجوري لتركيبه أعلى من أوطى نقطة بالسطح | تثبيت الجرجوري بعد العزل أو خارج أوطى نقطة | إعادة تثبيت الجرجوري في أوطى نقطة وإدخال العزل داخله وتصحيح الميول | ميل السطح لا يقل عن 1%، ودخول العزل 50 مم داخل الجرجوري، ولا تجمع مياه بعد الغمر | حرج | مقاول الأعمال الصحية | ص 231
SN-PLUMB-024 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أسطح | مواسير صرف مكشوفة | تقصف وتغير لون مواسير الصرف البلاستيكية المكشوفة على السطح | ترك المواسير معرضة للأشعة فوق البنفسجية دون حماية | استبدال المتضرر وتغليف أو دهان المواسير المكشوفة بمادة حماية معتمدة | كل المواسير البلاستيكية المكشوفة محمية من الشمس عدا الحديد المجلفن والزهر، ولا تشققات | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | MIS06649، CHE02746، CHE02798، CHE03639
SN-PLUMB-025 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أسطح | جرجوري الفائض | جرجوري الفائض مركب في منسوب جرجوري الصرف نفسه فلا يعمل كفائض | عدم رفع منسوب جرجوري الفائض عن الصرف والعزل | رفع جرجوري الفائض بحيث تعلو فتحته منسوب الصرف والعزل | فتحة الفائض أعلى من منسوب جرجوري الصرف والعزل، والمسافة بينهما 600 مم | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 390 | MIS06650
SN-PLUMB-026 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أسطح | جرجوري السطح | انسداد مصفاة جرجوري السطح المشطب بالحصى لعدم وجود حاجز حصى | إغفال حاجز الحصى حول الجرجوري | تركيب حاجز حصى مثقب حول الجرجوري وتنظيف المصفاة | gravel guard مثقب 160 مم على بعد 50 مم من الجرجوري، وتصريف حر بعد اختبار الرش | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 232 | CHE02799
SN-PLUMB-027 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أسطح | مواسير التهوية | ماسورة تهوية الصرف تنتهي فوق السطح بارتفاع قصير وقريبة من الأبواب والفتحات | عدم مد الماسورة للارتفاع المطلوب | تمديد ماسورة التهوية للارتفاع المطلوب بعيداً عن الفتحات مع غطاء | امتداد التهوية 150 سم فوق السطح بعيداً عن الأبواب والشبابيك وفتحات التهوية | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 225
SN-PLUMB-028 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أسطح | الخزان العلوي | ماسورة فائض الخزان العلوي غير موجودة أو مركبة أسفل منسوب التشغيل | إغفال الفائض أو خطأ في منسوبه | تركيب ماسورة فائض أعلى المنسوب التصميمي وضبط العوامة | فتحة الفائض أعلى المنسوب التصميمي ومحور العوامة أسفل حافتها 10 سم | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03641، CHE03637
SN-PLUMB-029 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أسطح | الخزان العلوي | الخزان العلوي بدون غطاء محكم أو ماسورة تهوية بشبك | إغفال ملحقات الخزان | تركيب غطاء محكم وماسورة تهوية بشبك حماية | غطاء محكم مغلق، وماسورة تهوية بشبك يمنع الحشرات | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03638، CHE03637
SN-PLUMB-030 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أسطح | العامود الصاعد | عدم وجود فرعة غسيل بمحبس على العامود الصاعد لتفريغ الخزان العلوي | إغفال الفرعة في التنفيذ | تركيب فرعة بمحبس وحنفية براكور على العامود الصاعد | فرعة قطر 1 بوصة بمحبس وحنفية براكور تعمل | ثانوي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03640
SN-PLUMB-031 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | غرف المعدات MEP | صمام عدم الرجوع | صمام عدم الرجوع على خط التغذية لا يمنع ارتداد المياه عند إيقاف المضخة | تركيب صمام swing على خط رأسي أو spring على خط أفقي | استبدال الصمام بالنوع المناسب لاتجاه الخط | صمام spring على الخطوط الرأسية وswing على الأفقية، وثبات الضغط بعد إيقاف المضخة | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 229 | MIS06647
SN-PLUMB-032 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | غرف المعدات MEP | مواسير حديد ظاهرة | صدأ على مواسير الحديد الظاهرة بالحوائط والأسقف لعدم دهانها | إغفال دهان الحماية بعد التركيب | تنظيف الصدأ ثم بوية مقاومة للصدأ وثلاثة أوجه زيت | سطح خال من الصدأ بطبقة أساس مانعة للصدأ وثلاثة أوجه زيت | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 230 | CHE02787
SN-PLUMB-033 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | غرف المعدات MEP | الخزان الأرضي | الخزان الأرضي بدون محبس عوامة أو مفتاح منسوب أو وصلة فائض | إغفال ملحقات الخزان | تركيب العوامة وlevel switch ووصلة فائض إلى أقرب غرفة تفتيش | عوامة ومفتاح منسوب يعملان عند الاختبار، وفائض متصل بأقرب غرفة تفتيش | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 146 | CHE02686
SN-PLUMB-034 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | غرف المعدات MEP | خزان مياه الشرب | تقشر أو غياب دهان الإيبوكسي غير السام داخل خزان مياه الشرب | إغفال الدهان أو استخدام مادة غير معتمدة للشرب | تجفيف وتنظيف الخزان ثم دهانه بإيبوكسي غير سام واستكمال عزله | دهان إيبوكسي غير سام متصل دون تقشر، وعزل كامل حتى السطح باللفائف | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03644
SN-PLUMB-035 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | غرف المعدات MEP | مضخات التغذية | ارتفاع ضغط شبكة التغذية المغذاة بالمضخات لعدم وجود صمام خلاص | إغفال صمام تخفيف الضغط قرب المضخة | تركيب صمام خلاص Pressure-relief قرب المضخة وضبطه | ضغط فتح الصمام لا يزيد 15% عن ضغط موقع التركيب | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03646
SN-PLUMB-036 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | غرف المعدات MEP | المحابس الرئيسية | محابس القفل الرئيسية بدون بطاقات تعريف برقم المحبس ووظيفته | إغفال أعمال الترقيم والتعريف | تركيب علامات مستديرة دائمة على كل محبس رئيسي | كل محبس رئيسي عليه علامة مستديرة برقمه ومهمته مطابقة للمخطط | ثانوي | مقاول الأعمال الصحية | ص 230 | CHE02786، CHE03632
SN-PLUMB-037 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | غرف التفتيش | انخفاض منسوب المياه أثناء اختبار ملء غرفة التفتيش وظهور رشح بالجدران | ضعف تنفيذ الجدران أو الوصلات قبل الردم | تحديد أماكن التسرب وإصلاحها ثم إعادة الاختبار | ثبات منسوب المياه طوال مدة الاختبار 24 ساعة دون رشح | حرج | مقاول الأعمال الصحية | ص 236 | CHE02848، CHE02851
SN-PLUMB-038 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | غرف التفتيش | سلالم غرفة التفتيش العميقة مفقودة أو متباعدة أو صدئة | إغفال الدرج أو استخدام مادة قابلة للتآكل | تركيب درج مجلفن أو غير قابل للتآكل على التباعد المطلوب | درج كل 300 مم مثبت جيداً دون صدأ | حرج | مقاول الأعمال الصحية | ص 400 | CHE02916
SN-PLUMB-039 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | مواسير التغذية الخارجية | ماسورة مياه الشرب المدفونة تمر أسفل ماسورة الصرف أو ملاصقة لغرفة تفتيش | عدم الالتزام بمسافات الفصل بين الشبكتين | تعديل المسار ليمر أعلى الصرف بالمسافة المطلوبة مع عزل منطقة التقاطع | مسافة رأسية 30 سم والتغذية أعلى، و50 سم على الأقل عن غرف التفتيش | حرج | مقاول الأعمال الصحية | ص 239
SN-PLUMB-040 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | جالي تراب | انبعاث روائح من أحواض المغاسل لتوصيل الصرف الخفيف بغرفة التفتيش دون جالي تراب | توصيل صرف الأحواض مباشرة بغرفة التفتيش | تركيب جالي تراب قبل غرفة التفتيش على خط صرف الأحواض | وجود جالي تراب بحولة طوب أسمنتي مصمت 25 سم مبيضة من الداخل، ولا روائح عند الأحواض | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 399 | MIS06652، CHE03645
SN-PLUMB-041 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | شبكة الصرف الخارجية | انسداد متكرر في شبكة الصرف الخارجية بسبب تصغير الأقطار في اتجاه التصريف | تركيب ماسورة أصغر بعد ماسورة أكبر على نفس الخط | استبدال القطاعات المخالفة بحيث تتدرج الأقطار تصاعدياً مع اتجاه السريان | تدرج الأقطار من الأصغر إلى الأكبر فقط، وميل لا يقل عن 1:100 للأقطار حتى 4 بوصة | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 234 | MIS06648
SN-PLUMB-042 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | مناسيب شبكة الصرف | ركود مياه في نهايات خطوط الصرف الخارجية وأعماق غير متدرجة لغرف التفتيش | بدء الخط من منسوب منخفض وعدم ضبط المناسيب | إعادة ضبط مناسيب الخط من العالي إلى المنخفض نحو المصب | ميل لا يقل عن 5 مم/م والمصب في أوطى منسوب، ولا ركود مياه في الغرف | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 10 | MIS06644
SN-PLUMB-043 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | خزان تجميع الصرف | خزان تجميع الصرف بدون جهاز إنذار منسوب يعمل قبل امتلائه | إغفال الإنذار عند عدم وجود شبكة عامة | تركيب جهاز إنذار منسوب تلقائي واختباره | الإنذار يعمل عند منسوب أقل 0.3 م من منسوب ماسورة الصرف الداخلة | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 226 | CHE02747
SN-PLUMB-044 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | أغطية غرف التفتيش | تشقق أو كسر أغطية غرف التفتيش في المواقف والطرق لعدم ملاءمتها للأحمال | توريد أغطية خفيفة في مسارات المركبات | استبدال الأغطية بأغطية زهر بالتحمل المطلوب | تحمل 12.5 طن في المواقف والطرق الداخلية و40 طن في الطرق | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 401 | CHE02915، CHE03643
SN-PLUMB-045 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | غرف التفتيش | قاع غرفة التفتيش بدون بنشينج وتراكم رواسب في القاع | إغفال تشكيل مجرى المواسير داخل الغرفة | تشكيل البنشينج نصف دائري بالخرسانة وتنعيمه | ارتفاع البنشينج لا يقل عن 0.8 من قطر الماسورة، ولا رواسب بعد التشغيل | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 299 | CHE03642
SN-PLUMB-046 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | غرف التفتيش | جدران غرفة التفتيش الداخلية بدون لياسة أو دهان حماية | إغفال التشطيب الداخلي للغرفة | لياسة الجدران ثم دهانها بطبقات إيبوكسي أو قطران فحم | ثلاث طبقات بسمك جاف لا يقل عن 450 ميكرون متصلة دون فراغات | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 236 | CHE03642
SN-PLUMB-047 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | مواسير التغذية الخارجية | عكارة وشوائب في مياه الشبكة الخارجية عند المخارج | عدم غسيل الشبكة قبل التعقيم | غسيل الشبكة بمياه نظيفة ثم تعقيمها بالكلور وإعادة الغسيل | مياه صافية عند المخارج، وتعقيم بكلور حتى 10 أجزاء في المليون مع حجز 24 ساعة | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 240 | CHE02888
SN-PLUMB-048 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | كوع الجزمة | مخرج ماسورة المطر منخفض ويصب على مستوى الرصيف مسبباً تآكله وبقعاً | تنفيذ كوع الجزمة دون رفعه عن الرصيف | تعديل نهاية الماسورة بكوع منفرج يرتفع عن الرصيف | نهاية كوع الجزمة أعلى الرصيف 30 سم على الأقل | ثانوي | مقاول الأعمال الصحية | ص 232 | CHE02802
SN-PLUMB-049 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | أغطية غرف التفتيش | غطاء غرفة التفتيش بارز أو غائر عن منسوب الأرض النهائي | ضبط الإطار قبل تحديد المنسوب النهائي | إعادة ضبط الإطار بحلقات الطوب حتى منسوب الأرض النهائي | سطح الغطاء في منسوب الأرض النهائي دون بروز أو هبوط | ثانوي | مقاول الأعمال الصحية | ص 401 | CHE02915
SN-PLUMB-050 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | أغطية غرف التفتيش | صعوبة فتح أغطية غرف التفتيش والتصاقها بالإطار | عدم تشحيم الفراغ بين الإطار والغطاء | تنظيف الإطار وملء الفراغ بالشحم | الغطاء يفتح ويغلق بسهولة والفراغ مملوء بالشحم | ثانوي | مقاول الأعمال الصحية | ص 238 | CHE02864
SN-PLUMB-051 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | أعمال خارجية | شبكة الري | رشاشات وفوهات شبكة الري مسدودة أو لا تعمل عند التشغيل | مخلفات بالشبكة أو تلف الرؤوس | غسيل الشبكة وتنظيف أو استبدال الرشاشات | كل الرشاشات والفوهات تعمل بانتظام عند تشغيل الشبكة | ثانوي | مقاول الأعمال الصحية | ص 297 | CHE03611
SN-PLUMB-052 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | عام (جميع المواقع) | تعليق مواسير الصرف | ترخيم مواسير الصرف البلاستيكية الأفقية المعلقة بين نقاط التعليق | تباعد الحوامل أكثر من المسموح | إضافة حوامل وتصحيح الميل | تباعد تعليق الصرف البلاستيك الأفقي 1.2 م كحد أقصى دون ترخيم | رئيسي | مقاول الأعمال الصحية | ص 223
SN-ELEC-001 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | أسلاك المقابس | أسلاك دوائر المقابس بمقطع أقل من المطلوب وسخونة الأفياش تحت الحمل | استخدام مقطع الإنارة لدوائر المقابس | إعادة سحب الدوائر بالمقطع المطلوب | مقطع موصلات المقابس 3 مم² والإنارة 2 مم² على الأقل | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 251
SN-ELEC-002 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | المقابس | مقابس بدون قطب أرضي أو بقطب أرضي غير موصل بالربط متساوي الجهد | إغفال سلك الأرضي أو قطعه | سحب موصل الحماية وتوصيله بكل مقبس واختبار الاستمرارية | كل مقبس بقطب أرضي موصل يجتاز اختبار الاستمرارية | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03655
SN-ELEC-003 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | مواسير الكهرباء بالسقف | تعذر سحب الأسلاك داخل مواسير السقف لوجود اختناقات أو انسداد بلباني الأسمنت | عصر المواسير وعدم غلق فوهاتها قبل الصب | تسليك المواسير أو استبدال المسار المعيب بمسار ظاهر معتمد | مرور سلك الاختبار (السوستة) بحرية في كل ماسورة ومخرج | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 246 إلى 247 | MIS06654، MIS06656، CHE03003
SN-ELEC-004 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | مخارج الكهرباء | مخارج إنارة أو برايز أو تيار خفيف في غير أماكنها المعتمدة بالمخططات | ترحيل أو تبديل نزلات المواسير وعدم مطابقة المسارات | نقل المخارج لأماكنها المعتمدة ومعالجة أماكن التكسير | أماكن المخارج مطابقة لمخططات الورشة المعتمدة دون مخارج ناقصة | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 246 إلى 247 | MIS06657، MIS06658، MIS06659
SN-ELEC-005 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | شدة الإضاءة | شدة إضاءة الفراغ أقل من المطلوب لنوع الاستخدام | عدد أو قدرة أو كفاءة الوحدات غير كافية | إضافة أو استبدال الوحدات بعد القياس | شدة الإضاءة المقاسة مطابقة لمتطلبات الاستخدام، وكفاءة لومن/وات مطابقة لبيانات المصنع | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 299 | CHE03154، CHE03651، CHE03652
SN-ELEC-006 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | وحدات الإضاءة المعلقة | وحدات إضاءة معلقة بالأسلاك دون سلسلة حاملة | إغفال وسيلة التعليق | تركيب سلسلة صلب حاملة لكل وحدة | كل وحدة معلقة محمولة بسلسلة صلب مستقلة عن سلك التغذية | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03670
SN-ELEC-007 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | النظام الصوتي | سماعات النظام الصوتي في غير أماكنها أو بقدرة مخالفة للمخططات | تركيب غير مطابق | نقل أو استبدال السماعات | أماكن وقدرات السماعات مطابقة للمخططات المعتمدة | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 302 | CHE03713
SN-ELEC-008 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | مسارات الكهرباء بالجدران | شروخ طولية في البياض على مسارات مواسير الكهرباء بالجدران | تقفيل المسارات بالجبس | فتح المسار وإعادة التقفيل بمونة أسمنت ورمل بعد الرش والطرطشة | خلو البياض من الشروخ على المسارات بعد المعالجة | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 250 | MIS06667
SN-ELEC-009 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | أغطية المفاتيح والبرايز | أغطية المفاتيح والبرايز مائلة أو غير ملامسة للحائط بأطرافها الأربعة | تركيب العلب خارج مستوى البياض أو الحشو بالبياض | ضبط العلب وإعادة تركيب الأغطية رأسية ملامسة للسطح | تلامس الأطراف الأربعة مع سطح التشطيب وتفاوت الاستقامة 4 مم كحد أقصى | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 253 | CHE03062
SN-ELEC-010 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | مفاتيح الإنارة | مفاتيح الإنارة على ارتفاع غير موحد أو بعيدة عن حلق الباب | عدم الالتزام بارتفاعات المشروع | نقل العلب للارتفاع والموقع الصحيح وترميم البياض | ارتفاع 1.20 إلى 1.35 م من التشطيب وبعد 10 إلى 20 سم من حلق الباب في الجهة الحرة | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 248
SN-ELEC-011 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | البرايز | برايز الغرف على ارتفاعات غير موحدة أو متباعدة بما يستلزم وصلات متنقلة | عدم الالتزام بارتفاعات وتوزيع المخارج | تعديل المناسيب وإضافة مخارج حسب الحاجة | ارتفاع 35 إلى 40 سم، والمسافة بين بريزتين 3.65 م كحد أقصى | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 249
SN-ELEC-012 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | وحدات الإضاءة | وحدات إضاءة ناقصة المصابيح أو الزجاج أو العواكس أو الناشرات | توريد أو تركيب غير مكتمل | استكمال المكونات الناقصة وفق الكتالوج المعتمد | كل وحدة مكتملة بمصابيحها وزجاجها وعواكسها ونواشرها | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 260 | CHE03153، CHE03649
SN-ELEC-013 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف ومعيشة | وحدات الإضاءة | وحدات إضاءة السقف غير مستقيمة على خط واحد وتوزيعها مخالف | عدم ضبط المحاور قبل التركيب | إعادة ضبط مواقع الوحدات على المحاور المعتمدة | استقامة تامة للوحدات على المحاور وتوزيع مطابق للمعتمد | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 299 | CHE03647
SN-ELEC-014 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | حمامات | مقابس الحمام | مقابس الحمام غير محمية بقاطع تسرب أرضي ولا تفصل عند اختبار التسرب | إغفال RCD لدوائر الأماكن الرطبة | تركيب قاطع تسرب أرضي للدائرة واختباره | فصل RCD عند تسرب 30 مللي أمبير | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 253
SN-ELEC-015 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | حمامات | مفاتيح وبرايز الحمام | مفاتيح وبرايز الحمام من نوع غير محكم ضد تسرب المياه | توريد أصناف داخلية عادية | استبدالها بأصناف محكمة بدرجة الحماية المطلوبة | درجة حماية لا تقل عن IP55 وارتفاع البرايز 120 إلى 135 سم | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03656
SN-ELEC-016 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | مطابخ | مفاتيح وبرايز المطبخ | برايز المطبخ بجوار الحوض بدرجة حماية غير كافية ودون حماية تسرب | توريد أصناف عادية وإغفال RCD | استبدال الأصناف وتركيب قاطع تسرب للدائرة | درجة حماية IP55 على الأقل وفصل RCD عند 30 مللي أمبير | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03656
SN-ELEC-017 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أسطح | تأريض معدات السطح | ماكينات وحوامل كابلات ومواسير معدنية على السطح غير مؤرضة | إغفال التأريض بعد تركيب المعدات | توصيل كل العناصر المعدنية بشبكة الأرضي | كل المعدات والحوامل والمواسير على السطح مؤرضة باستمرارية مؤكدة | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03672
SN-ELEC-018 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أسطح | مانعة الصواعق | رأس مانعة الصواعق مرتخي التثبيت أو موصلات نازلة مقطوعة | تثبيت ضعيف أو مواد غير مطابقة | إعادة التثبيت واستبدال الموصلات والمواد المخالفة | تثبيت محكم لرأس الإبرة بالأبعاد المعتمدة ومواد مطابقة واستمرارية الموصلات | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 302 | CHE03673، CHE03691
SN-ELEC-019 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | ممرات وسلالم | إنارة الطوارئ | إنارة الطوارئ بالسلالم وممرات الهروب موصلة من دائرة واحدة | تغذية كل الوحدات من دائرة واحدة | توزيع وحدات الطوارئ على دائرتين مستقلتين | دائرتان على الأقل، واستمرار الإضاءة عند فصل أي دائرة | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03657
SN-ELEC-020 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | ممرات وسلالم | علامات الخروج | وحدات علامات الخروج (Exit Sign) بدون أسهم اتجاه أو غير مضاءة | توريد وحدات غير مكتملة أو توصيل خاطئ | تركيب الأسهم الصحيحة وإصلاح التغذية | كل علامة خروج مضاءة وعليها سهم يوضح اتجاه الهروب الصحيح | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03671
SN-ELEC-021 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | ممرات وسلالم | النظام الصوتي | صوت متقطع أو مشوش من سماعات النظام الصوتي بالممرات | توصيلات مرتخية أو غير صحيحة | فحص وإعادة التوصيلات واختبار كل منطقة | صوت واضح منتظم من كل السماعات عند الاختبار | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 303 | CHE03714
SN-ELEC-022 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | قواطع لوحات التوزيع | قاطع الدائرة بمقنن أكبر من مقنن سلكها فلا يفصل عند الحمل الزائد | اختيار قواطع بقيمة موحدة لكل الدوائر | استبدال القواطع بمقننات مناسبة لمقطع سلك كل دائرة | مقنن كل قاطع لا يتجاوز سعة سلكه ويفصل فوراً عند زيادة التيار | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 263 | MIS06673، CHE03042، CHE03175، CHE03667
SN-ELEC-023 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | قواطع لوحات التوزيع | القواطع لا تفصل عند اختبار القصر (short circuit) أو التسرب | قواطع معيبة أو غير مطابقة | استبدال القواطع واختبار الدوائر | فصل القاطع عند القصر والتسرب في كل دائرة مختبرة | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 263 | CHE03187
SN-ELEC-024 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | مرابط التوصيل | أكثر من موصل في مربط واحد أو كابل موصل مباشرة بالجهاز دون روابط | توصيل مختصر دون terminals | إعادة التوصيل عبر روابط بموصل واحد لكل مربط | موصل واحد لكل مربط وكل الكابلات عبر terminals محكمة | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | MIS06674، CHE03666
SN-ELEC-025 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | غرف الكهرباء | مواسير مياه تمر فوق لوحات التوزيع أو داخل غرفة الكهرباء | عدم التنسيق بين المسارات | تحويل مسار المواسير خارج الغرفة بعيداً عن المعدات | لا مواسير مياه داخل غرف الكهرباء أو فوق اللوحات والماكينات | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | MIS06675، CHE03661
SN-ELEC-026 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | فتحات اختراق الكابلات | فتحات مرور الكابلات بين الأدوار غير مسدودة بمواد مانعة للهب | إغفال سد الفراغات بعد سحب الكابلات | سد الفراغات بمادة fire stop معتمدة عند كل دور | كل الاختراقات مسدودة بمادة مانعة لسريان اللهب دون فراغات | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 256 | CHE03098
SN-ELEC-027 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | تأريض اللوحات | لوحات رئيسية أو فرعية غير مؤرضة أو بدون ترميز | إغفال موصل الحماية للهيكل | توصيل هيكل وباب اللوحة بالأرضي وترميزها | كل لوحة مؤرضة باستمرارية مؤكدة ومرمزة حسب المخطط | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03662، CHE03664
SN-ELEC-028 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | الأرضي العام | اتصال موصلات التأريض بالأرضي العام مرتخ أو متآكل | ضعف الكبس أو عدم حماية نقاط الاتصال | تنظيف وإعادة ربط الاتصالات بقطع ربط معتمدة | اتصال محكم ونظيف لكل موصلات التأريض بالأرضي العام | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 302 | CHE03692
SN-ELEC-029 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | عزل الدوائر | قراءات مقاومة العزل بالميجر لدوائر الإنارة والقوى منخفضة أو غير مقاسة | تلف عزل الأسلاك أثناء السحب أو رطوبة | تحديد الدائرة المعيبة واستبدال الأسلاك ثم إعادة القياس | قيم مقاومة العزل لكل دائرة مطابقة للمواصفات المعتمدة ومسجلة | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 301 | CHE03679، CHE03047
SN-ELEC-030 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | مولد الطوارئ | أجهزة حماية المولد لا تفصل عند محاكاة ارتفاع الحرارة أو انخفاض ضغط الزيت أو زيادة السرعة | ضبط خاطئ لأجهزة الحماية | معايرة الحساسات وإعادة الاختبار | فصل المولد عند كل حالة محاكاة، واجتياز اختبار الحمل 4 ساعات عند 3/4 الحمل المقنن | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 266 | CHE03211، CHE03688
SN-ELEC-031 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | جرابات الصواعد | جرابات صواعد الكابلات غير موجودة أو مرحلة عن أماكن اللوحات | عدم تركيب أو مراجعة إحداثيات الجرابات قبل الصب | عمل الفتحات بالكور بموافقة إنشائية وتعديل المسار | الصواعد تمر في جرابات مطابقة لأماكن اللوحات دون تكسير عشوائي | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 246 إلى 247 | MIS06663، MIS06664
SN-ELEC-032 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | حوامل الكابلات | سقف مستعار معلق على حوامل الكابلات (cable tray) | تعليق السقف على أقرب عنصر متاح | فك التعليق وعمل تعليق مستقل للسقف المستعار من البلاطة | لا أي تعليق للسقف على الحوامل، وتثبيت الحوامل كل 1.5 م كحد أقصى | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 255 | MIS06670
SN-ELEC-033 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | قنوات الكابلات الأرضية | كابلات متكدسة متلاصقة في قاع قناة الكابلات الأرضية | رص الكابلات على الأرضية بدلاً من الزوايا | رص الكابلات على الزوايا المعدنية الجانبية بالمسافات المطلوبة | 5 سم على الأقل بين الكابلات و3 سم عن الجدران، وأرضية القناة بميل 1:200 | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 256 | MIS06671
SN-ELEC-034 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | قنوات الكابلات الأرضية | قناة الكابلات الأرضية غير مغلقة ودخول قوارض وأتربة | أغطية ناقصة أو فتحات طرفية غير مسدودة | استكمال الأغطية وسد الفتحات الطرفية | القناة مغلقة من كل الاتجاهات بأغطية صاج مجلفن 3 إلى 6 مم أو بلاطات خرسانية | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 256 | CHE03104
SN-ELEC-035 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | لوحات التوزيع | لوحة التوزيع بدون بطاقة الجهد والأطوار وعلامة خطر | إغفال البطاقة التعريفية | تركيب بطاقة دائمة على اللوحة | بطاقة توضح نوع التيار والجهد والأطوار وكلمة خطر للجهد الأعلى من 250 فولت | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 263 | CHE03182
SN-ELEC-036 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | لوحات التوزيع | عدد أو مقننات القواطع باللوحة مخالفة للمخططات المعتمدة | تجميع غير مطابق أو تعديلات غير معتمدة | استكمال أو استبدال القواطع وفق المخطط المعتمد | عدد وقدرات المفاتيح مطابقة للرسومات مع القواطع الاحتياطية المطلوبة | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 264 | CHE03195
SN-ELEC-037 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | كابلات التغذية | كابلات تغذية الأجهزة داخلة إلى أجسامها دون cable glands | إغفال ملحقات التثبيت | تركيب cable glands بالمقاس المناسب | كل كابل مثبت بالجهاز بواسطة cable gland محكم | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 301 | CHE03681
SN-ELEC-038 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | عنونة الكابلات | كابلات على الحوامل بدون بطاقات عنونة بمصدر التغذية والحمل | إغفال الترميز | تركيب بطاقات دائمة عند البداية والنهاية لكل مسار | كل كابل مُعنون بمصدره وحمله عند طرفيه | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 254 | CHE03079
SN-ELEC-039 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | غرف المعدات MEP | لوحات التوزيع | لوحة التوزيع بدون جدول دوائر أو ترقيم قواطع أو مخطط أحادي الخط | إغفال الترميز والمستندات داخل اللوحة | ترقيم القواطع ولصق جدول الدوائر وSLD داخل الباب | جدول دوائر ومخطط أحادي الخط مطابق للتنفيذ وأرقام القواطع مطابقة للجدول | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 262 | CHE03173، CHE03191، CHE03196، CHE03665، CHE03186
SN-ELEC-040 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أعمال خارجية | الكابلات المدفونة | وصلات كابلات مدفونة مجدولة ببعضها دون صناديق وصل | وصل الكابلات بالجدل (التناكب) | قطع الوصلة وعمل وصلة داخل صندوق وصل معتمد | كل الوصلات داخل صناديق وصل، ومقاومة الوصلة لا تزيد عن طول مماثل من الكابل | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 258 | MIS06672
SN-ELEC-041 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أعمال خارجية | إضاءة غاطسة | وحدات إضاءة غاطسة في النافورة أو حوض السباحة بدرجة حماية غير كافية | توريد وحدات غير مخصصة للغمر | استبدالها بوحدات مخصصة للغمر | درجة حماية لا تقل عن IP68 | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03653
SN-ELEC-042 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أعمال خارجية | تأريض أعمدة الإنارة | جسم عمود الإنارة غير مؤرض من الداخل | إغفال نقطة التأريض | توصيل نقطة تأريض الجسم ودائرة التغذية بقطب الأرضي | نقطة تأريض قرب أسفل العمود موصلة بالأرض وبدائرة التغذية | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 261 | CHE03167، CHE03684
SN-ELEC-043 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أعمال خارجية | علامات مسار الكابلات | عدم وجود علامات خرسانية لمسارات الكابلات المدفونة عند الانحرافات والوصلات | إغفال العلامات بعد الردم | تركيب علامات خرسانية عند كل انحراف ونقطة وصل | علامة خرسانية بارتفاع 600 مم ومقطع 200 مم مربع عند كل انحراف ووصلة | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 259 | CHE03126، CHE03221
SN-ELEC-044 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أعمال خارجية | قاعدة عمود الإنارة | مسامير تثبيت عمود الإنارة غير مربوطة بصواميل الضبط والوردات | تثبيت مؤقت لم يستكمل | تركيب levelling nuts وwashers وإحكام الربط | anchor bolts مربوطة بصواميل ضبط ووردات كاملة | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 418 | CHE03223
SN-ELEC-045 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أعمال خارجية | باب الكشف بالعمود | باب الكشف بعمود الإنارة بدون روزتة أو بار أرضي | تركيب غير مكتمل | استكمال الروزتة وبار الأرضي وإحكام الباب | وجود الروزتة وبار الأرضي وباب محكم | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 301 | CHE03684
SN-ELEC-046 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أعمال خارجية | المقابس الخارجية | مقابس تغذي معدات خارج نطاق الربط متساوي الجهد بدون لوحة إرشادية | إغفال اللوحات التحذيرية | تركيب لوحة إرشادية دائمة على كل مقبس من هذا النوع | لوحة إرشادية واضحة على كل مقبس مغذ لمعدات خارج الربط | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 253 | CHE03070، CHE03658
SN-ELEC-047 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أعمال خارجية | غرف التأريض | غطاء غرفة التأريض بدون كتابة تعريفية | إغفال اللوحة النحاسية التعريفية | تركيب غطاء بلوحة تعريف | غطاء خرساني بلوحة نحاسية مكتوب عليها ومقبض مجلفن | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 419 | CHE03222
SN-ELEC-048 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | أعمال خارجية | أعمدة الإنارة | عمود إنارة خارجي مائل عن الرأسي | ضبط غير دقيق على القاعدة | إعادة ضبط العمود بصواميل الضبط | العمود رأسي ومطابق للعينة المعتمدة في المظهر والجلفنة | ثانوي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 301 | CHE03683، CHE03682
SN-ELEC-049 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | عام (جميع المواقع) | البلاطات الخرسانية | تكسير وتنقير في البلاطة الخرسانية بعد صبها لتمرير مواسير كهرباء ناقصة | مسارات وجرابات ناقصة قبل الصب | إيقاف التكسير وتقييم إنشائي ثم الإصلاح بمونة إصلاح معتمدة واستخدام مسار ظاهر | عدم وجود تكسير بالبلاطات، وأي إصلاح بموافقة إنشائية مكتوبة | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 245 | CHE02977، MIS06663
SN-ELEC-050 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | عام (جميع المواقع) | ألوان الموصلات | استخدام السلك الأزرق كطور أو ألوان الأطوار للمحايد داخل العلب واللوحات | عدم الالتزام بألوان SBC 401 | إعادة سحب الأسلاك المخالفة بالألوان الصحيحة | الأطوار بني وأسود ورمادي، المحايد أزرق، والأرضي أخضر وأصفر | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 251 | MIS06668، CHE03659
SN-ELEC-051 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | عام (جميع المواقع) | وصلات الأسلاك | وصلات أسلاك ملفوفة بالشريط العازل دون مرابط داخل علب الاتصال | توصيل الأسلاك بالجدل والشريط | استبدال الوصلات بمرابط معزولة داخل صناديق الاتصال | كل الوصلات بمرابط معزولة داخل صناديق اتصال دون أسلاك عارية | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 251 | MIS06669
SN-ELEC-052 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | عام (جميع المواقع) | تمديدات مكشوفة | تمديدات كهربائية مكشوفة طويلة أو بها وصلات خارج المواسير | تغذية مؤقتة أو استكمال غير منتظم | إدخال التمديدات في مواسير أو مجار معتمدة وإلغاء الوصلات | أي تمديد مكشوف لا يزيد عن 3 م ثابت ودون وصلات | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | MIS06676، CHE03675
SN-ELEC-053 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | عام (جميع المواقع) | وصلات الكابلات | سخونة وصلة الكابل أثناء التحميل أكثر من الكابل المجاور | سوء تنفيذ الوصلة أو ارتخاء الكبس | إعادة عمل الوصلة بأدوات وملحقات معتمدة | حرارة ومقاومة الوصلة لا تزيد عن طول مماثل من الكابل أثناء التحميل | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 259 | CHE03140
SN-ELEC-054 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | عام (جميع المواقع) | التأريض | مواسير معدنية وحوامل كابلات غير موصلة بالتأريض | إغفال وصلات الربط متساوي الجهد | توصيل كل المواسير والحوامل بموصلات أرضي معتمدة | استمرارية التأريض لكل المواسير المعدنية والحوامل ودوائر القوى والإنارة | حرج | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03669
SN-ELEC-055 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | عام (جميع المواقع) | حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | حامل كابلات مستمر عبر فاصل التمدد دون فجوة أو وصلة مرنة | تركيب الحامل دون مراعاة الفاصل | قطع الحامل عند الفاصل وتركيب شريط نحاسي مضفر مرتخ | فجوة عند الفاصل مع braided copper strip بارتخاء يسمح بالحركة | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 415 | MIS06677
SN-ELEC-056 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | عام (جميع المواقع) | العلب المعدنية | علب المفاتيح والأفياش المعدنية غير مؤرضة ومتسخة بالبياض | إغفال التأريض والتنظيف قبل التركيب | تنظيف العلب وتوصيل موصل الأرضي بها | كل علبة معدنية نظيفة ومؤرضة باستمرارية مؤكدة | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 300 | CHE03668
SN-ELEC-057 | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | عام (جميع المواقع) | وحدات الإضاءة | وحدات إضاءة لا تعمل عند إطلاق التيار | توصيل خاطئ أو مكونات تالفة | فحص الدائرة واستبدال التالف وإعادة التشغيل | تشغيل جميع الوحدات بعد إطلاق التيار دون وميض | رئيسي | مقاول الأعمال الكهربائية | ص 260 | CHE03155، CHE03650
SN-FIRE-001 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف ومعيشة | رشاشات الحريق | عوائق أو تجهيزات حول رشاش الحريق تحجب نمط الرش | تركيب ديكورات أو رفوف أو وحدات بجوار الرشاش | إزالة العائق أو نقل الرشاش بموافقة المصمم | محيط الرشاش خال من العوائق والمسافة بين الرشاشات لا تقل عن 2 م | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 285 | MIS06679
SN-FIRE-002 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف ومعيشة | رشاشات الحريق | رشاش حريق غائر داخل السقف المستعار أو مغطى بالدهان | ضبط خاطئ لطول النزلة أو دهان بعد التركيب | ضبط النزلة واستبدال الرشاش المدهون | بروز الرشاش عن السقف المستعار 1 بوصة على الأقل ورأس نظيف | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 285
SN-FIRE-003 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف ومعيشة | كواشف الحرارة | كاشف حرارة مركب بجوار مخرج هواء التكييف | عدم التنسيق بين مخطط الإنذار والتكييف | نقل الكاشف بعيداً عن مخرج الهواء | المسافة بين الكاشف ومخرج الهواء 1 م على الأقل | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 302 | MIS06685، CHE03695
SN-FIRE-004 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف ومعيشة | كواشف الدخان | كواشف دخان متباعدة أو غير مناسبة لنوع الفراغ | توزيع مخالف أو اختيار نوع غير مناسب | إضافة أو استبدال الكواشف حسب المعتمد | المسافة بين كواشف الدخان 9 م كحد أقصى وأي نقطة 7.5 م عن أقرب كاشف | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 302 | CHE03694، CHE03696
SN-FIRE-005 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | ممرات وسلالم | كواشف الإنذار | كواشف لا تستجيب لاختبار الدخان (aerosol) أو الحرارة | كواشف معيبة أو توصيل خاطئ | استبدال الكواشف المعيبة وإعادة الاختبار لكل منطقة | استجابة كل كاشف مختبر، وتشغيل عنصر أو عنصرين على الأقل من كل منطقة | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 302 | CHE03699، CHE03698، CHE03702
SN-FIRE-006 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | ممرات وسلالم | أزرار الإنذار اليدوية | أزرار الإنذار اليدوية لا تعطي إنذاراً أو مركبة على ارتفاع غير مناسب | توصيل خاطئ أو تركيب مخالف | إصلاح التوصيل وضبط الارتفاع | كل الأزرار تعمل، ارتفاعها 1.4 م من التشطيب، ومسافة الوصول 30 م كحد أقصى | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 302 | CHE03711
SN-FIRE-007 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | ممرات وسلالم | صناديق الحريق | خرطوم صندوق الحريق تالف أو ضغط المياه به ضعيف | خرطوم غير مطابق أو محبس معيب | استبدال الخرطوم ومعالجة التغذية وإعادة الاختبار | خرطوم 30 م سليم بقاذف وضغط مياه مطابق عند الاختبار | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 298 | CHE03617
SN-FIRE-008 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | ممرات وسلالم | طفايات الحريق | طفايات الحريق غير مثبتة في أماكنها أو بدون ملصق اختبار حديث | توزيع غير مكتمل أو توريد دون شهادات | تثبيت الطفايات بأماكنها ولصق شهادات الاختبار | كل طفاية مثبتة بمكانها المحدد وعليها ملصق اختبار حديث من مختبر معتمد | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 298 | CHE03616، CHE03627
SN-FIRE-009 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | مضخة الحريق | قاطع التحويل الآلي (ATS) لمضخة الحريق يغذي أحمالاً أخرى | ربط أحمال إضافية على مصدر المضخة | فصل الأحمال الأخرى وتخصيص ATS للمضخة فقط | ATS مخصص لمضخة الحريق فقط وتحويل آلي سليم عند قطع التيار | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 287 | MIS06682
SN-FIRE-010 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | خزان الحريق | مأخذ سحب مضخة الحريق مرتفع في الخزان المشترك فلا يحفظ احتياطي الحريق | تركيب مأخذ الحريق أعلى من مأخذ الاستخدام اليومي | نقل مأخذ مضخة الحريق لأوطى نقطة بالخزان | مأخذ الحريق في أوطى منسوب، واحتياطي الحريق محفوظ عند تشغيل مضخات الاستخدام | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 287 | MIS06683
SN-FIRE-011 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | لوحة إنذار الحريق | لوحة الإنذار لا تعطي إشارة عطل عند فك أحد الكواشف | برمجة أو مراقبة دوائر غير سليمة | إعادة برمجة اللوحة ومراجعة دوائر المراقبة | إشارة Fault مسموعة ومرئية على المنطقة المعنية عند فك أي كاشف | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 302 | CHE03710، CHE03269
SN-FIRE-012 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | ربط أنظمة الحريق | مفتاح تدفق المياه (Flow Switch) غير مربوط بلوحة إنذار الحريق | إغفال الربط أو توصيل خاطئ | توصيل المفتاح باللوحة واختباره بفتح محبس الاختبار | إنذار باللوحة خلال 90 ثانية من بدء التدفق | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 287 | CHE03320
SN-FIRE-013 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | تأريض لوحات الحريق | لوحة الإنذار ولوحات الإطفاء غير مؤرضة | إغفال موصل الحماية | توصيل هيكل اللوحات بالأرضي | استمرارية تأريض مؤكدة لكل لوحات الإنذار والإطفاء | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 302 | CHE03706
SN-FIRE-014 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | مضخات الحريق | مضخات الحريق على وضع التشغيل اليدوي ولمبات بيان التغذية أو المنسوب مطفأة | ترك اللوحة بعد الاختبار دون إعادة الضبط | إعادة المفاتيح لوضع Auto ومعالجة التغذية ومنسوب الخزان | المفاتيح على Auto، ولمبة التغذية ولمبة منسوب الخزان مضاءتان | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 287 | CHE03328، CHE03329، CHE03330، CHE03620، CHE03621، CHE03622
SN-FIRE-015 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | ضغط شبكة الحريق | مؤشر ضغط شبكة الحريق في وضع الاستعداد خارج المدى المطلوب | ضبط خاطئ لمضخة jockey أو تسرب | ضبط مفاتيح الضغط ومعالجة التسرب | قراءة المؤشر بين 5.5 و7 بار | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 287 | CHE03331، CHE03623
SN-FIRE-016 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | وصلات مواسير الحريق | سن القلاووظ ظاهر عند وصلات مواسير الحريق مع بداية صدأ أو رشح | عدم إحكام التجميع النهائي | فك الوصلة وإعادة القلوظة والتجميع بإحكام ثم الدهان | عدم ظهور سن القلاووظ ولا رشح عند الوصلات بعد اختبار الضغط | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 286 | MIS06678
SN-FIRE-017 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | لوحة إنذار الحريق | لوحة الإنذار بدون توضيح المناطق أو رسم تمثيلي (Mimic Diagram) بجوارها | إغفال التعريف والمستندات | تركيب لوحة مناطق ورسم تمثيلي مطابق للتنفيذ | المناطق موضحة على اللوحة ومخطط تمثيلي بجوارها مطابق للموقع | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 302 | CHE03267، CHE03701، CHE03704، CHE03708
SN-FIRE-018 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | لوحة إنذار الحريق | أسلاك داخل لوحة الإنذار غير مرتبة مع إشارات خطأ قائمة | تشطيب غير مكتمل للوحة | ترتيب الأسلاك ومعالجة أسباب الأخطاء | لا إشارات خطأ عند الفحص والأسلاك مرتبة ومثبتة | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 302 | CHE03709
SN-FIRE-019 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | ربط أنظمة الحريق | لوحة الإنذار غير مربوطة بنظام BMS أو بأنظمة الإطفاء الآلي | إغفال واجهات الربط | استكمال الربط والبرمجة واختباره | تشغيل نظام الإطفاء المرتبط واستقبال الإشارة في BMS عند الإنذار | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 300 | CHE03272، CHE03674
SN-FIRE-020 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | خط الراجع | عدم وجود خط راجع بمحبس من خط الدفع إلى الخزان لاختبار المضخات | إغفال الخط في التنفيذ | تركيب خط راجع بمحبس اختبار إلى الخزان | خط راجع متصل بالخزان من خط الدفع الرئيسي ومزود بمحبس | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 287 | CHE03332، CHE03624
SN-FIRE-021 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | محبس الإنذار الرئيسي | محبس الإنذار الرئيسي بدون عدادات ضغط أو لوحات تعريف | تركيب غير مكتمل | تركيب العدادات ولوحات التعريف | عدادات تعمل بقراءة صحيحة ولوحات تعريف لكل محبس | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 405 | CHE03357
SN-FIRE-022 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | محابس الشبكة | عدم وجود محبس على كل قائم حريق وفي بداية شبكة كل دور | إغفال المحابس | تركيب المحابس المطلوبة بإشارة وضع واضحة | محبس على كل قائم وفي بداية كل دور مطابق للمعتمد | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 298 | CHE03618
SN-FIRE-023 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | غرف المعدات MEP | مواسير الحريق | مواسير الحريق المكشوفة غير مدهونة أو بها صدأ | إغفال الدهان النهائي | تنظيف الصدأ ثم دهان وجهين مينا | وجهان دهان مينا متصلان دون صدأ | ثانوي | مقاول أنظمة الحريق | ص 287 | CHE03317، CHE03601
SN-FIRE-024 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | أعمال خارجية | شبكة الحريق الخارجية | هبوط أو تكسير بالأسفلت والبلاط فوق مسار شبكة الحريق الخارجية لإصلاح تسرب | اختبار الشبكة بعد السفلتة والتبليط | إصلاح التسرب وإعادة الاختبار ثم استعادة الرصف | لا هبوط بالسطح، ونجاح اختبار الضغط قبل الرصف وعمق المواسير 90 سم تحت الطرق | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 287 | MIS06681
SN-FIRE-025 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | أعمال خارجية | حنفيات الحريق الخارجية | ضغط المياه عند حنفية الحريق الخارجية أقل من المطلوب | ضعف المضخات أو تسرب أو انسداد | معالجة السبب وإعادة القياس | الضغط لا يقل عن 4 كجم/سم² عند حنفية قطر 63 مم | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 288 | CHE03334
SN-FIRE-026 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | أعمال خارجية | حنفيات الحريق الخارجية | حنفية الحريق الخارجية بدون أعمدة حماية من اصطدام المركبات | إغفال أعمدة الحماية | تركيب أعمدة حماية مثبتة بالخرسانة | أعمدة على بعد 500 مم من محور الحنفية وارتفاع 650 مم فوق الرصيف | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 404 | CHE03356
SN-FIRE-027 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | عام (جميع المواقع) | رشاشات الحريق | تباعد رشاشات الحريق أو بعدها عن الجدران مخالف للمسافات المعتمدة | تنفيذ مخالف لمخططات الورشة | إعادة توزيع الرشاشات حسب درجة الخطورة | لا تقل عن 2 م ولا تتجاوز 3.7 / 4.5 / 4.6 م حسب الخطورة، وأول رشاش على نصف المسافة من الجدار | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 284 | CHE03614
SN-FIRE-028 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | عام (جميع المواقع) | اختبار شبكة الحريق | هبوط ضغط شبكة الحريق أثناء الاختبار الهيدروستاتيكي | تسرب من الوصلات أو المحابس | تحديد التسرب وإصلاحه وإعادة الاختبار كاملاً | ضغط التصميم + 3.5 جو بحد أدنى 14 جو لمدة ساعتين دون أي هبوط | حرج | مقاول أنظمة الحريق | ص 298 | CHE03333، CHE03625، CHE03626
SN-FIRE-029 | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | عام (جميع المواقع) | مواسير نظام الإنذار | مواسير نظام الإنذار الظاهرة من PVC بدلاً من EMT | استخدام مواسير غير مطابقة | استبدال المواسير الظاهرة بـ EMT | المدفون PVC والظاهر EMT، وكابلات الإنذار في مجار مستقلة عن الأنظمة الأخرى | رئيسي | مقاول أنظمة الحريق | ص 302 | CHE03712
SN-HVAC-001 | HVAC | تكييف وتهوية | غرف ومعيشة | صرف التكثيف | تساقط مياه التكثيف من وحدة التكييف الداخلية على السقف أو الأرضية | عدم توصيل صرف condensate أو ميل عكسي | توصيل الصرف لنقطة تصريف بميل صحيح | لا تساقط أو تسرب بعد تشغيل الوحدة بكامل طاقتها | حرج | مقاول التكييف | ص 296 | CHE03592
SN-HVAC-002 | HVAC | تكييف وتهوية | غرف ومعيشة | مخارج الهواء | ضعف تدفق الهواء في المخارج الطرفية لتقليل مقطع المجرى قبل التفريعة | تقليل القطاع قبل أخذ الفرع | تعديل الانتقال بحيث يكون التقليل بعد التفريعة ثم موازنة الهواء | تدفق المخارج مطابق لتقرير الموازنة المعتمد | رئيسي | مقاول التكييف | ص 277 | MIS06687، CHE03595
SN-HVAC-003 | HVAC | تكييف وتهوية | غرف ومعيشة | أداء التكييف | درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الهواء بالفراغ مخالفة للمواصفات بعد التشغيل الكامل | موازنة غير سليمة أو قدرة غير كافية | إعادة الموازنة ومعالجة الأسباب وإعادة القياس | قياسات الحرارة والرطوبة وسرعة الهواء والصوت والاهتزاز مطابقة للمواصفات | رئيسي | مقاول التكييف | ص 296 | CHE03594
SN-HVAC-004 | HVAC | تكييف وتهوية | غرف ومعيشة | أبواب الكشف | أبواب الكشف بالأسقف لا تسمح بوصول فني الصيانة للمعدات والمخمدات | صغر الأبواب أو مواقعها غير مناسبة | توسيع أو نقل أبواب الكشف | باب كشف 400×400 مم للمجاري 500 مم فأكثر ومساحة كافية خلفه لشخص | رئيسي | مقاول التكييف | ص 283 | CHE03470، CHE03471
SN-HVAC-005 | HVAC | تكييف وتهوية | غرف ومعيشة | الثرموستات | الثرموستات في موقع غير مناسب أو لا يتحكم في الوحدة | توصيل أو توزيع خاطئ | نقل الثرموستات وتصحيح التوصيل | الثرموستات بجوار مفاتيح الإنارة على ارتفاع 1350 مم ويتحكم في الوحدة | ثانوي | مقاول التكييف | ص 296 | CHE03593
SN-HVAC-006 | HVAC | تكييف وتهوية | مطابخ | شفاط المطبخ | مجرى عادم شفاط المطبخ من صاج رقيق بوصلات غير ملحومة | توريد صاج عادي ووصلات مبرشمة | استبدال المجرى بصاج ملحوم لحاماً مستمراً | سمك 16 GA ملحوم لحاماً مستمراً دون تسرب | حرج | مقاول التكييف | ص 408
SN-HVAC-007 | HVAC | تكييف وتهوية | أسطح | مكيفات منفصلة | تعطل ضاغط المكيف المنفصل لعدم وجود مصيدة زيت على المسار الطويل | إغفال oil trap في مواسير النحاس | تركيب مصيدة الزيت على الخط الصاعد | مصيدة زيت مركبة على المسارات الطويلة وتشغيل مستقر للضاغط | رئيسي | مقاول التكييف | ص 297 | MIS06689، CHE03603
SN-HVAC-008 | HVAC | تكييف وتهوية | أسطح | قواعد أجهزة التكييف | اهتزاز وضوضاء تنتقل للمبنى من أجهزة التكييف على قواعدها | تركيب الأجهزة دون موانع اهتزاز | تركيب Vibration Isolators بين الجهاز والقاعدة | موانع اهتزاز مركبة ومستوى الاهتزاز والصوت مطابق للمواصفات | رئيسي | مقاول التكييف | ص 297 | MIS06690، CHE03609
SN-HVAC-009 | HVAC | تكييف وتهوية | أسطح | نهايات المجاري | نهايات مجاري الهواء المفتوحة بدون شبك حماية من الطيور والقوارض | إغفال Bird Screen | تركيب شبك سلك مجلفن على كل نهاية مفتوحة | كل نهاية مفتوحة مغطاة بشبك حماية مثبت | رئيسي | مقاول التكييف | ص 279 | CHE03439
SN-HVAC-010 | HVAC | تكييف وتهوية | أسطح | مجاري السطح | مجاري هواء السطح غير مثبتة جيداً وعزلها متضرر من العوامل الجوية | تثبيت ضعيف وعزل غير مناسب للخارج | إعادة التثبيت واستبدال العزل بعزل مناسب للظروف الجوية | تثبيت محكم وعزل سليم مغلف مقاوم للعوامل الجوية | رئيسي | مقاول التكييف | ص 297 | CHE03610، CHE03600
SN-HVAC-011 | HVAC | تكييف وتهوية | غرف المعدات MEP | شبكة المياه المثلجة | رطوبة ورشح عند وصلات شبكة المياه المثلجة بعد اجتياز الاختبار | تعويض الفاقد بمضخة أثناء الاختبار وإخفاء التسرب | إعادة الاختبار بعداد مختوم دون مضخة وإصلاح التسربات | ثبات الضغط طوال مدة الاختبار بعداد مختوم دون أي مضخة موصلة، ولا رشح | حرج | مقاول التكييف | ص 279 | MIS06688
SN-HVAC-012 | HVAC | تكييف وتهوية | غرف المعدات MEP | الوصلات المرنة | معدات التكييف موصلة بالمجاري دون وصلات مرنة | إغفال flexible connections | تركيب وصلة مرنة عند كل معدة | وصلة مرنة عند كل معدة بقماش مطاطي بين صاج مثبت بأحزمة | رئيسي | مقاول التكييف | ص 408 | CHE03488، CHE03440
SN-HVAC-013 | HVAC | تكييف وتهوية | غرف المعدات MEP | مرشحات الهواء | مرشحات هواء متسخة ومقياس فرق الضغط غير مركب | تشغيل المعدات أثناء أعمال التشطيب | استبدال المرشحات وتركيب مقياس فرق الضغط وتوفير قطع الغيار | مرشحات نظيفة، مقياس فرق ضغط يعمل، وعناصر الاستبدال مسلمة | رئيسي | مقاول التكييف | ص 280 | CHE03442
SN-HVAC-014 | HVAC | تكييف وتهوية | عام (جميع المواقع) | مخمد الحريق | مخمد الحريق (fire damper) محشور في الفتحة دون خلوص تمدد | تركيب الإطار ملاصقاً للجدار | فك المخمد وإعادة تركيبه بالخلوص والتثبيت المطلوب | خلوص 6 مم على الأقل حوله وإغلاق حر عند الاختبار | حرج | مقاول التكييف | ص 411 | MIS06692
SN-HVAC-015 | HVAC | تكييف وتهوية | عام (جميع المواقع) | تأريض معدات التكييف | أجهزة توزيع وطرد الهواء غير مؤرضة | إغفال موصل الحماية | توصيل هياكل الأجهزة بالأرضي | استمرارية تأريض مؤكدة لكل وحدة | حرج | مقاول التكييف | ص 280 | CHE03443
SN-HVAC-016 | HVAC | تكييف وتهوية | عام (جميع المواقع) | مجاري الهواء | مواسير أو أسلاك غريبة تخترق مجاري الهواء أو محمولة عليها | عدم التنسيق بين الأنظمة | إزالة العناصر الغريبة وإغلاق الفتحات بإحكام | لا يخترق المجاري إلا ما يخص نظام HVAC ولا تحمل عناصر من غير أعمال الصاج | رئيسي | مقاول التكييف | ص 283 | CHE03466، CHE03468
SN-LIFT-001 | LIFT | مصاعد | ممرات وسلالم | أبواب المصعد | تتحرك كابينة المصعد قبل غلق جميع الأبواب أو يفتح الباب أثناء الحركة | عطل في أقفال الأبواب الميكانيكية والكهربائية | إصلاح الأقفال ودوائر الأمان واختبارها | الكابينة لا تتحرك إلا بعد غلق كل الأبواب، والباب لا يفتح أثناء الحركة | حرج | مقاول المصاعد | ص 289 | CHE03494، CHE03513
SN-LIFT-002 | LIFT | مصاعد | ممرات وسلالم | أبواب المصعد | باب المصعد يغلق على الأجسام لعدم عمل الخلية الضوئية وحساس الضغط | حساسات معيبة أو غير مركبة | تركيب أو إصلاح photocell وحساس الضغط | انعكاس حركة الباب فور اعتراض الخلية أو ملامسة جسم | حرج | مقاول المصاعد | ص 288 | CHE03495، CHE03496
SN-LIFT-003 | LIFT | مصاعد | ممرات وسلالم | كابينة المصعد | انطفاء إضاءة الكابينة وتعطل جرس الإنذار عند انقطاع التيار | غياب البطارية الاحتياطية | تركيب إضاءة طوارئ وجرس يعمل بالبطارية | إضاءة وجرس إنذار يعملان عند فصل التيار | حرج | مقاول المصاعد | ص 288 | CHE03497، CHE03498
SN-LIFT-004 | LIFT | مصاعد | ممرات وسلالم | كابينة المصعد | المصعد يتحرك بحمولة زائدة دون إنذار | غياب أو تعطل حساس الحمولة | تركيب ومعايرة جهاز overload | إنذار وتوقف عن الحركة عند تجاوز الحمولة المقررة | حرج | مقاول المصاعد | ص 288 | CHE03502
SN-LIFT-005 | LIFT | مصاعد | ممرات وسلالم | الإنقاذ الآلي | المصعد لا ينزل آلياً للدور الأرضي عند انقطاع التيار | غياب نظام Auto Rescue Device أو تعطل البطارية | تركيب واختبار نظام الإنقاذ الآلي | نزول الكابينة للأرضي وفتح الباب عند فصل التيار | حرج | مقاول المصاعد | ص 288 | CHE03505، CHE03508
SN-LIFT-006 | LIFT | مصاعد | ممرات وسلالم | مفتاح مصعد الحريق | مفتاح مصعد الحريق غير موجود أو بدون علبة زجاجية مقفلة بالدور الأرضي | إغفال التركيب | تركيب المفتاح في علبة مقفلة بغطاء زجاجي وإشارة واضحة واختباره | المفتاح يعيد المصاعد للأرضي ويلغي الاستدعاءات عند التشغيل | حرج | مقاول المصاعد | ص 289 | CHE03509، CHE03511
SN-LIFT-007 | LIFT | مصاعد | ممرات وسلالم | كابينة المصعد | كابينة المصعد بدون درابزين لذوي الإعاقة أو بأبعاد وباب أقل من المطلوب | توريد كابينة غير مطابقة | تركيب الدرابزين ومعالجة الأبعاد وفق المعتمد | كابينة 1.3×1.3 م على الأقل، وباب 85 سم، ودرابزين على الجانبين والخلف | رئيسي | مقاول المصاعد | ص 289 | CHE03506، CHE03510
SN-LIFT-008 | LIFT | مصاعد | غرف المعدات MEP | بئر المصعد | مواسير مياه أو صرف تمر داخل بئر المصعد | عدم التنسيق بين المسارات | تحويل المواسير خارج البئر | لا أي مواسير مياه أو صرف داخل البئر | حرج | مقاول المصاعد | ص 289 | MIS06693، CHE03523
SN-LIFT-009 | LIFT | مصاعد | غرف المعدات MEP | بئر المصعد | تسرب مياه وتجمعها في قاع بئر المصعد | غياب أو تلف عزل جوانب وقاع البئر | إصلاح العزل ضد المياه وتجفيف القاع | قاع وجوانب البئر جافة دون رشح | حرج | مقاول المصاعد | ص 289 | CHE03516
SN-LIFT-010 | LIFT | مصاعد | غرف المعدات MEP | صدامات قاع البئر | صدامات قاع البئر غير متماثلة أو تلامسها العربة أثناء التشغيل | تركيب غير دقيق للصدامات | إعادة ضبط الصدامات أسفل العربة | صدامات متماثلة لا تلامسها العربة أثناء التشغيل | حرج | مقاول المصاعد | ص 288 | CHE03490
SN-LIFT-011 | LIFT | مصاعد | غرف المعدات MEP | قضبان الانزلاق | قضبان انزلاق المصعد غير رأسية أو مرتخية التثبيت | ضعف التثبيت بحوائط البئر | إعادة الضبط والتثبيت ومراجعة الربط بالهيكل | قضبان رأسية ومتوازية ومثبتة جيداً دون اهتزاز أثناء الحركة | حرج | مقاول المصاعد | ص 288 | CHE03492، CHE03491
SN-LIFT-012 | LIFT | مصاعد | غرف المعدات MEP | فرملة الطوارئ | منظم السرعة أو الباراشوت لا يعمل عند اختبار فرملة الطوارئ | ضبط أو تركيب خاطئ | معايرة منظم السرعة وإعادة الاختبار | إيقاف العربة بأمان عند اختبار governor وsafety gear | حرج | مقاول المصاعد | ص 288 | CHE03493
SN-LIFT-013 | LIFT | مصاعد | غرف المعدات MEP | غرفة ماكينات المصعد | غرفة ماكينات المصعد أو البئر بدون إنارة ثابتة أو بريزة أو قاطع بالحفرة | إغفال التجهيزات الكهربائية المساعدة | استكمال الإنارة والبرايز والقواطع | إنارة ثابتة وطوارئ، بريزة بالغرفة والبئر، وقاطع بالغرفة وآخر بالحفرة | رئيسي | مقاول المصاعد | ص 289 | CHE03518، CHE03519، CHE03520

## Settings
الإعدادات والقوائم
الخلايا الزرقاء على خلفية صفراء مدخلات قابلة للتعديل حسب العقد. مدد الإصلاح افتراضية (Estimate) تعدل حسب شروط المشروع.
المشروع | اسم المشروع
المقاول | اسم المقاول
تاريخ التقرير | 2026-11-03 | يمكن استبدال المعادلة بتاريخ ثابت عند إصدار تقرير دوري
إعداد | م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
الخطورة | مدة الإصلاح (أيام) | التعريف | الكود | البند | المسؤول | عدد عيوب المكتبة
حرج | 3 | سلامة، إنشائي، حريق، تسرب مياه، خطر كهربائي، أو يمنع الإشغال والاستلام | SOIL | حفر وردم ومكافحة نمل | مقاول الحفر والردم | 22
رئيسي | 7 | عيب وظيفي أو يؤثر على الأداء والعمر الافتراضي ويستلزم إعادة عمل أو استبدال | PILE | خوازيق | مقاول الخوازيق | 13
ثانوي | 14 | عيب تشطيب أو مظهري، معالجة موضعية، تنظيف، ترقيم | CONC | خرسانة | مقاول الأعمال الإنشائية | 53
|  |  | FORM | شدات ونجارة مسلحة | مقاول الأعمال الإنشائية | 16
الحالة |  |  | REBAR | حديد تسليح | مقاول الأعمال الإنشائية | 17
مفتوح |  |  | SLAB | أسقف خاصة | مقاول الأعمال الإنشائية | 8
قيد الإصلاح |  |  | TANK | خزانات وبيارات | مقاول الأعمال الإنشائية | 7
جاهز لإعادة الفحص |  |  | STEEL | منشآت معدنية ودرابزين | مقاول المنشآت المعدنية | 4
مغلق |  |  | MAS | مباني بلوك وطوب | مقاول المباني | 23
|  |  | PLAS | لياسة وبياض | مقاول اللياسة | 19
نوع الموقع |  |  | WP | عزل مائي وحراري | مقاول العزل | 20
غرف ومعيشة |  |  | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | مقاول البلاط والتكسيات | 47
حمامات |  |  | CEIL | أسقف مستعارة | مقاول الأسقف المستعارة | 10
مطابخ |  |  | WOOD | نجارة معمارية | مقاول النجارة | 15
واجهات |  |  | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | مقاول الألمنيوم والأعمال المعدنية | 25
أسطح |  |  | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مقاول الدهانات | 12
ممرات وسلالم |  |  | ROAD | أعمال خارجية وتنسيق موقع | مقاول الأعمال الخارجية | 17
غرف المعدات MEP |  |  | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مقاول الأعمال الصحية | 52
أعمال خارجية |  |  | ELEC | كهرباء وتيار خفيف | مقاول الأعمال الكهربائية | 57
هيكل إنشائي (جميع المواقع) |  |  | FIRE | مكافحة وإنذار الحريق | مقاول أنظمة الحريق | 29
عام (جميع المواقع) |  |  | HVAC | تكييف وتهوية | مقاول التكييف | 16
|  |  | LIFT | مصاعد | مقاول المصاعد | 13
|  |  |  | الإجمالي |  | 495
|  |  |  | تحقق: يساوي عدد صفوف المكتبة |  | مطابق